## EPF-14
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-14
Form Adı | Teknik Kalite Cihazları Ölçüm Sonuçları
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2020
Dönem | YILLIK
ÖLÇÜM DÖNEMİ: 01/04/2020-31/03/2021
Ölçüm Noktası Tanımı (A) | [6 empty] | Ölçüm Periyodu Adedi | Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta Sayısı (B) | [5 empty] | Değerlendirme (C)
Sıra no | Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Noktası Tanımı ve Yeri | Fider tipi | Ölçüm Noktası ŞBM Kodu | Cihaz Tesis Tarihi | Ölçüm Yılı Sayısı |  | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Kök Neden | Yapılacak Çalışma | İlave Hususlar
1 | 20EPDK-20-01-0023-B | MERKEZEFENDI YESILYURT DERE ARKASI K. | AG Havai | 20-01-0023 | 2020-04-03 | 1 | 51 | 4 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 |  | İşlem yapılmamıştır.
2 | 20EPDK-20-12-0016-B | CIVRIL TR 16 | AG Havai | 20-12-0016 | 2020-04-03 | 1 | 51 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 2 |  | İşlem yapılmamıştır.
3 | 20EPDK-20-16-0012-O | SARAYKÖY TR 12 B KOLU 8.DIREK | AG Havai | 20-16-0012 | 2020-04-03 | 1 | 51 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 11 |  | İşlem yapılmamıştır.
4 | 20EPDK-09-46-0152-O | KOSK TR1-A ZEYKO TR A2 BOX | AG Havai | 09-46-0152 | 2020-04-06 | 1 | 51 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 1 |  | İşlem yapılmamıştır.
5 | 20EPDK-20-01-0285-S | PAMUKKALE TURKER K B-5 BOX | AG Yer altı | 20-01-0285 | 2020-04-06 | 1 | 51 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | İşlem yapılmamıştır.
6 | 20EPDK-09-41-0010-B | SULTANHISAR K3 TR9 | AG Yer altı | 09-41-0010 | 2020-04-06 | 1 | 51 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 3 |  | İşlem yapılmamıştır.
7 | 20EPDK-09-41-0029-B | NAZILLI ATCA KOK 1 | OG Havai | 09-41-0029 | 2020-04-06 | 1 | 51 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 1 |  | İşlem yapılmamıştır.
8 | 20EPDK-09-45-0003-S | KARPUZLU TUTUNLUK MH. TR3 | AG Havai | 09-45-0003 | 2020-04-06 | 1 | 51 | 8 | 0 | 268 | 0 | 12 | 50 |  | İşlem yapılmamıştır.
9 | 20EPDK-09-39-0121-B | NAZILLI ATATURK LISESI DM2/11 TRAFOYA | AG Yer altı | 09-39-0121 | 2020-04-06 | 1 | 51 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |  | İşlem yapılmamıştır.
10 | 20EPDK-09-35-0026-B | KARACASU YENICE DM | OG Havai | 09-35-0026 | 2020-04-07 | 1 | 50 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 6 |  | İşlem yapılmamıştır.
11 | 20EPDK-20-01-0488-O | MERKEZEFENDI HACIEYUPLU K. | OG Havai | 20-01-0488 | 2020-04-03 | 1 | 51 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 |  | İşlem yapılmamıştır.
12 | 20EPDK-20-01-0630-O | PAMUKKALE PAMUKKALE IM | OG Havai | 20-01-0630 | 2020-04-03 | 1 | 51 | 1 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 |  | İşlem yapılmamıştır.
13 | 20EPDK-20-01-0288-B | PAMUKKALE HAMARAT K 6/53 | AG Yer altı | 20-01-0288 | 2020-04-06 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | İşlem yapılmamıştır.
14 | 20EPDK-48-71-0235-S | YATAGAN SEREF KOK | OG Havai | 48-71-0235 | 2020-04-06 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 43 | İç tesisat arızası tespiti yapılmış olup cihazın 21.06.2020-01.07.2020 tarihleri arası enerjisiz kalıp veri kaydı yapamadığı tespit edilmiştir. | 01.07.2020 tarihinde iç tesisat arızası giderilerek ölçüm sonuçları kaydedilmeye devam edilmiştir.
15 | 20EPDK-09-35-0003-B | KARACASU HALISAHA KABIN | AG Havai | 09-35-0003 | 2020-04-07 | 1 | 50 | 4 | 0 | 512 | 0 | 1 | 5 |  | İşlem yapılmamıştır.
16 | 20EPDK-48-61-0065-B | MENTESE TR 26 TAVAS CD. BAYIR SK. | AG Havai | 48-61-0065 | 2020-04-07 | 1 | 50 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 1 |  | İşlem yapılmamıştır.
17 | 20EPDK-48-75-0003-S | ULA AKYAKA KAVSAK TR3 F KOLU 2. BOX | AG Yer altı | 48-75-0003 | 2020-04-07 | 1 | 50 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 5 |  | İşlem yapılmamıştır.
18 | 20EPDK-09-34-0032-B | GERMENCIK ORTAKLAR NAIPLI MH. TR5 | AG Havai | 09-34-0032 | 2020-04-07 | 1 | 50 | 2 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 |  | İşlem yapılmamıştır.
19 | 20EPDK-20-14-9125-B | HONAZ BEREKET KÖK | OG Havai | 20-14-9125 | 2020-04-07 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |  | İşlem yapılmamıştır.
20 | 20EPDK-09-39-0040-B | NAZILLI YENISEHIR CAMI YANI TM2/10 HATTIN BASI | AG Yer altı | 09-39-0040 | 2020-04-07 | 1 | 50 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 |  | İşlem yapılmamıştır.
21 | 20EPDK-09-34-0119-O | GERMENCIK TR 28 B2 BOX | AG Yer altı | 09-34-0119 | 2020-04-07 | 1 | 50 | 1 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 |  | İşlem yapılmamıştır.
22 | 20EPDK-20-18-0002-B | TAVAS 02 | AG Havai | 20-18-0002 | 2020-04-08 | 1 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |  | İşlem yapılmamıştır.
23 | 20EPDK-09-32-0004-B | BOZDOGAN KULTUR KABIN TRAFOYA | AG Yer altı | 09-32-0004 | 2020-04-08 | 1 | 50 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |  | İşlem yapılmamıştır.
24 | 20EPDK-09-44-0014-O | INCIRLIOVA TR52 A1 BOX | AG Yer altı | 09-44-0014 | 2020-04-08 | 1 | 50 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 |  | İşlem yapılmamıştır.
25 | 20EPDK-09-44-0013-S | INCIRLIOVA TR50 A5 BOX | AG Yer altı | 09-44-0013 | 2020-04-08 | 1 | 50 | 1 | 0 | 185 | 0 | 1 | 4 |  | İşlem yapılmamıştır.
26 | 20EPDK-20-18-0004-S | TAVAS TR-4 C KOLU 47 NOLU DIREK | AG Yer altı | 20-18-0004 | 2020-04-08 | 1 | 50 | 0 | 0 | 976 | 0 | 28 | 49 |  | İşlem yapılmamıştır.
27 | 20EPDK-48-68-0085-S | MILAS TR34 C KOLU HATTIN SONU | AG Yer altı | 48-68-0085 | 2020-04-08 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1199 | 0 | 14 | 16 |  | İşlem yapılmamıştır.
28 | 20EPDK-09-32-0001-B | BOZDOGAN DM-1 | OG Havai | 09-32-0001 | 2020-04-08 | 1 | 50 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 |  | İşlem yapılmamıştır.
29 | 20EPDK-20-06-0001-S | BEYAGAC K1 | OG Havai | 20-06-0001 | 2020-04-08 | 1 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |  | İşlem yapılmamıştır.
30 | 20EPDK-09-44-0022-B | INCIRLIOVA TR54 AG PANOYA | AG Yer altı | 09-44-0022 | 2020-04-08 | 1 | 50 | 1 | 0 | 188 | 0 | 0 | 1 |  | İşlem yapılmamıştır.
31 | 20EPDK-09-39-0058-O | NAZILLI DSI TM2/29 A5 DIREK | AG Havai | 09-39-0038 | 2020-04-08 | 1 | 50 | 1 | 0 | 139 | 0 | 0 | 39 |  | İşlem yapılmamıştır.
32 | 20EPDK-09-31-0046-S | EFELER KUCUK PARK ICI DM6-15 D2 BOX | AG Yer altı | 09-31-0046 | 2020-04-09 | 1 | 50 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 2 |  | İşlem yapılmamıştır.
33 | 20EPDK-09-31-0017-O | EFELER ORTA MAHALLE CADDE BASI DM 5-4A A3 BOX | AG Yer altı | 09-31-0017 | 2020-04-09 | 1 | 50 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1 |  | İşlem yapılmamıştır.
34 | 20EPDK-48-64-0095-S | DATCA TR32B G KOLU | AG Yer altı | 48-64-0095 | 2020-04-09 | 1 | 50 | 2 | 0 | 291 | 0 | 0 | 8 |  | İşlem yapılmamıştır.
35 | 20EPDK-20-14-0004-B | HONAZ TR4 PANO (KABIN ICI) | AG Yer altı | 20-14-0004 | 2020-04-09 | 1 | 50 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |  | İşlem yapılmamıştır.
36 | 20EPDK-09-40-0188-S | SOKE DM (TR122) YESILKOY KABIN | OG Havai | 09-40-0188 | 2020-04-09 | 1 | 50 | 0 | 0 | 376 | 0 | 49 | 4 |  | İşlem yapılmamıştır.
37 | 20EPDK-48-64-0095-B | DATCA TR36 PANO | AG Yer altı | 48-64-0035 | 2020-04-09 | 1 | 50 | 1 | 0 | 160 | 0 | 0 | 4 |  | İşlem yapılmamıştır.
38 | 20EPDK-09-37-0282-O | KUSADASI DAVUTLAR_IM | OG Havai | 09-37-0282 | 2020-04-09 | 1 | 50 | 9 | 0 | 344 | 0 | 0 | 3 |  | İşlem yapılmamıştır.
39 | 20EPDK-09-40-0173-O | SOKE OVA KABIN | OG Havai | 09-40-0173 | 2020-04-09 | 1 | 50 | 0 | 0 | 329 | 0 | 51 | 3 |  | İşlem yapılmamıştır.
40 | 20EPDK-09-31-0001-O | EFELER BAYRAK DM | OG Havai | 09-31-0001 | 2020-04-09 | 1 | 50 | 1 | 2 | 151 | 0 | 0 | 4 |  | İşlem yapılmamıştır.
41 | 20EPDK-09-31-0385-B | EFELER ISIKLI_DM | OG Havai | 09-31-0385 | 2020-04-09 | 1 | 50 | 9 | 0 | 400 | 0 | 0 | 6 |  | İşlem yapılmamıştır.
42 | 20EPDK-09-31-0398-S | EFELER KARDESKOY KOK | OG Havai | 09-31-0398 | 2020-04-09 | 1 | 50 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 |  | İşlem yapılmamıştır.
43 | 20EPDK-48-61-0006-B | MENTESE MUGLA IM2 | OG Havai | 48-61-0006 | 2020-04-10 | 1 | 50 | 2 | 0 | 380 | 0 | 0 | 2 |  | İşlem yapılmamıştır.
44 | 20EPDK-48-65-0004-O | FETHIYE_IM / TR-01 | OG Havai | 48-65-0004 | 2020-04-10 | 1 | 50 | 2 | 0 | 601 | 1 | 1 | 8 |  | İşlem yapılmamıştır.
45 | 20EPDK-48-74-0013-S | KAVAKLIDERE MENTESE MERKEZ TR 2 B KOLU | AG Havai | 48-74-0013 | 2020-04-10 | 1 | 50 | 1 | 0 | 482 | 8 | 14 | 48 |  | İşlem yapılmamıştır.
46 | 20EPDK-09-47-0149-O | DIDIM TR182 | OG Havai | 09-47-0149 | 2020-04-10 | 1 | 50 | 1 | 0 | 348 | 0 | 0 | 2 |  | İşlem yapılmamıştır.
47 | 20EPDK-09-47-0180-O | DIDIM TR 207 | OG Havai | 09-47-0180 | 2020-04-10 | 1 | 50 | 1 | 0 | 348 | 0 | 0 | 4 |  | İşlem yapılmamıştır.
48 | 20EPDK-09-47-0026-B | DIDIM ASKERIYE ICI KABIN | AG Yer altı | 09-47-0026 | 2020-04-10 | 1 | 50 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 7 |  | İşlem yapılmamıştır.
49 | 20EPDK-09-47-0032-S | DIDIM DM 1/13 CAMI USTU | AG Yer altı | 09-47-0032 | 2020-04-10 | 1 | 50 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 7 |  | İşlem yapılmamıştır.
50 | 20EPDK-09-47-0033-O | DIDIM DM2/21 PINAR CAD. D5 BOX PANO | AG Yer altı | 09-47-0033 | 2020-04-13 | 1 | 50 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 6 |  | İşlem yapılmamıştır.
51 | 20EPDK-48-65-0006-O | FETHIYE IM02/TR-01 C KOLU | AG Yer altı | 48-65-0006 | 2020-04-10 | 1 | 50 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 8 |  | İşlem yapılmamıştır.
52 | 20EPDK-48-63-0063-S | DALAMAN TR 46 A KOLU SON D?REK | AG Yer altı | 48-63-0063 | 2020-04-13 | 1 | 50 | 0 | 0 | 626 | 0 | 0 | 14 |  | İşlem yapılmamıştır.
53 | 20EPDK-09-47-0002-B | DIDIM TR 260 DM | OG Havai | 09-47-0002 | 2020-04-13 | 1 | 50 | 3 | 0 | 303 | 0 | 0 | 4 |  | 16.12.2020 tarihinde arızalı cihaz aynı model cihaz ile değişimi yapılmıştır.
54 | 20EPDK-48-65-0380-S | FETHIYE_UGURLU DM | OG Havai | 48-65-0380 | 2020-04-10 | 1 | 50 | 16 | 0 | 1244 | 3 | 3 | 29 |  | İşlem yapılmamıştır.
55 | 20EPDK-48-68-0199-S | MILAS BOZBUK KOK | OG Havai | 48-68-0199 | 2020-04-13 | 1 | 50 | 9 | 0 | 964 | 0 | 0 | 1 |  | İşlem yapılmamıştır.
56 | 20EPDK-48-65-0292-S | FETHIYE IM 02/TR 27 E KOLU | AG Havai | 48-65-0292 | 2020-04-13 | 1 | 50 | 16 | 2 | 571 | 0 | 30 | 18 |  | İşlem yapılmamıştır.
57 | 20EPDK-48-62-0073-B | KONACIK TR KO-33 TRAFO CAD. | AG Yer altı | 48-62-0073 | 2020-04-14 | 1 | 49 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 4 |  | İşlem yapılmamıştır.
58 | 20EPDK-09-33-0018-S | CINE BOLUNTU KOK | OG Havai | 09-33-0018 | 2020-04-14 | 1 | 49 | 2 | 0 | 273 | 2 | 47 | 1 |  | İşlem yapılmamıştır.
59 | 20EPDK-48-69-0013-O | ORTACA MERKEZ TR-37 A KOLU ORTASI | AG Havai | 48-69-0013 | 2020-04-14 | 1 | 49 | 0 | 0 | 596 | 0 | 0 | 12 |  | İşlem yapılmamıştır.
60 | 20EPDK-48-69-0024-S | ORTACA MERKEZ TR-43 A KOLU SONU | AG Havai | 48-69-0024 | 2020-04-14 | 1 | 49 | 1 | 0 | 432 | 0 | 0 | 14 |  | İşlem yapılmamıştır.
61 | 20EPDK-48-69-0018-B | ORTACA MERKEZ TR-40 PANO | AG Yer altı | 48-69-0018 | 2020-04-14 | 1 | 49 | 1 | 0 | 455 | 0 | 0 | 12 |  | İşlem yapılmamıştır.
62 | 20EPDK-20-14-0030-S | ACIPAYAM KARACAY K4 | OG Havai | 20-14-0030 | 2020-04-15 | 1 | 49 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | İşlem yapılmamıştır.
63 | 20EPDK-20-01-0569-S | PINARKENT K6 A KOLU 27 DIREK | AG Yer altı | 20-01-0569 | 2020-04-15 | 1 | 49 | 0 | 0 | 263 | 0 | 17 | 33 |  | İşlem yapılmamıştır.
64 | 20EPDK-48-62-0458-B | BODRUM TURGUTREIS TR-35 PANO | AG Havai | 48-62-0458 | 2020-04-15 | 1 | 49 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 3 |  | İşlem yapılmamıştır.
65 | 20EPDK-20-14-0117-S | ACIPAYAM KIRAZLI YAYLA KOK | OG Havai | 20-14-0117 | 2020-04-15 | 1 | 49 | 9 | 0 | 516 | 0 | 48 | 5 |  | İşlem yapılmamıştır.
66 | 20EPDK-48-63-0168-B | DALAMAN AKCATAS KOYCEGIZ KOK | OG Havai | 48-63-0168 | 2020-04-15 | 1 | 49 | 0 | 0 | 435 | 0 | 48 | 7 |  | İşlem yapılmamıştır.
67 | 20EPDK-48-67-0067-O | MARMARIS DM 11/12 C KOLU 103. SOKAK | AG Yer altı | 48-67-0067 | 2020-04-15 | 1 | 49 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 3 |  | İşlem yapılmamıştır.
68 | 20EPDK-09-37-0587-B | KUSADASI ETE KABIN UBET AG KABIN | AG Havai | 09-37-0587 | 2020-04-15 | 1 | 49 | 0 | 0 | 161 | 0 | 1 | 2 |  | İşlem yapılmamıştır.
69 | 20EPDK-20-02-0329-O | ACIPAYAM DM02 TR21A A KOLU 2.BOX | AG Yer altı | 20-02-0329 | 2020-04-15 | 1 | 49 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | İşlem yapılmamıştır.
70 | 20EPDK-48-67-0087-B | MARMARIS KEMIKALI IM04/TR09 D KOLU | AG Yer altı | 48-67-0087 | 2020-04-15 | 1 | 49 | 2 | 0 | 85 | 0 | 1 | 4 |  | İşlem yapılmamıştır.
71 | 20EPDK-48-69-0221-B | ORTACA FINAL FM | OG Havai | 48-69-0221 | 2020-04-15 | 1 | 49 | 0 | 0 | 548 | 0 | 0 | 12 |  | İşlem yapılmamıştır.
72 | 20EPDK-09-31-0214-O | EFELER NUMUNE EVLER DM 15-10 C8 DIREK | AG Yer altı | 09-31-0214 | 2020-04-15 | 1 | 49 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 2 |  | İşlem yapılmamıştır.
73 | 20EPDK-09-37-0154-S | KUSADASI BAYRAKTAR TM1-13 A KOLU SON DIREK | AG Havai | 09-37-0154 | 2020-04-15 | 1 | 49 | 5 | 1 | 463 | 0 | 0 | 2 |  | İşlem yapılmamıştır.
74 | 20EPDK-09-40-0027-S | SOKE KOCA ONER KONUT YAPI YANI TR A KOLU SON DIREK | AG Yer altı | 09-40-0027 | 2020-04-16 | 1 | 49 | 0 | 0 | 347 | 0 | 48 | 13 |  | İşlem yapılmamıştır.
75 | 20EPDK-48-62-0447-O | BODRUM TURGUTREIS TR-7 C KOLU | AG Havai | 48-62-0447 | 2020-04-16 | 1 | 49 | 1 | 9 | 25516 | 3 | 4 | 29 | 22.05.2020 tarihinde yer altı kablo arızası meydana gelmiştir. | 22.05.2020 tarihinde arıza giderilmiştir.
76 | 20EPDK-48-68-0075-O | MILAS DM03/TR-6A D KOLU | AG Yer altı | 48-68-0075 | 2020-04-16 | 1 | 49 | 5 | 0 | 300 | 0 | 0 | 4 |  | İşlem yapılmamıştır.
77 | 20EPDK-09-37-0517-O | KUSADASI IKI CESMELIK KABIN DM-1 TR-117 | AG Yer altı | 09-37-0517 | 2020-04-16 | 1 | 49 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 2 |  | İşlem yapılmamıştır.
78 | 20EPDK-09-38-0070-S | KUYUCAK KURTULUS MH.BELEDIYE YANI TR-4 HATTIN SONU | AG Havai | 09-38-0070 | 2020-04-16 | 1 | 49 | 11 | 3 | 4907 | 0 | 7 | 45 |  | İşlem yapılmamıştır.
79 | 20EPDK-48-65-0187-O | FETHIYE OLUDENIZ OVACIK DM1 HATTIN SONU | OG Havai | 48-65-0187 | 2020-04-16 | 1 | 49 | 11 | 9 | 364 | 0 | 10 | 12 | Gerilim trafosunun B fazının 15.06.2020 tarihinde patladığı tespiti yapılmış ve teknik kalite cihazının ölçüm değerlerinde yanlış değerler ölçtüğü tespiti yapılmıştır. | 29.06.2020 tarihinde yeni gerilim trafosu takılarak, doğru ölçüm sonuçları alınmaya başlanmıştır.
80 | 20EPDK-4861-0045-O | MENTESE AKYOL SEKIBASI OKUL USTU TR-11 A KOLU | AG Havai | 48-61-0045 | 2020-04-17 | 1 | 49 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 3 |  | İşlem yapılmamıştır.
81 | 20EPDK-48-62-0274-O | BODRUM DM-06 YALI TR-05 GERENKUYU | OG Havai | 48-62-0274 | 2020-04-17 | 1 | 49 | 0 | 0 | 27 | 0 | 47 | 5 |  | İşlem yapılmamıştır.
82 | 20EPDK-09-43-0006-S | BUHARKENT TR 8 KOK HASTANE CAD. A10 DIREK | AG Havai | 09-43-0006 | 2020-04-17 | 1 | 49 | 3 | 0 | 428 | 0 | 41 | 36 |  | İşlem yapılmamıştır.
83 | 20EPDK-09-43-0009-O | BUHARKENT TR 7/A ISTIKLAL ILKOKULU A3 BOX | AG Havai | 09-43-0009 | 2020-04-17 | 1 | 49 | 3 | 1 | 111 | 0 | 3 | 0 |  | İşlem yapılmamıştır.
84 | 20EPDK-48-75-0001-O | ULA AKYAKA INISDIBI DM | OG Havai | 48-75-0001 | 2020-04-17 | 1 | 49 | 0 | 0 | 171 | 0 | 1 | 7 |  | İşlem yapılmamıştır.
85 | 20EPDK-09-43-0001-S | BUHARKENT DM | OG Havai | 09-43-0001 | 2020-04-17 | 1 | 49 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 13 |  | 30.05.2020 tarihinde sorunun aynı model cihaz ile değişimi yapılarak ölçüme devam edilmiştir.
86 | 20EPDK-09-40-0031-O | SOKE DOKTORLAR SIT. TR90 (DM14/TR41) B20 DIREK | AG Havai | 09-40-0031 | 2020-04-16 | 1 | 49 | 1 | 1 | 251 | 0 | 0 | 4 |  | İşlem yapılmamıştır.
87 | 20EPDK-48-62-0102-S | BODRUM KU-24 | OG Havai | 48-62-0102 | 2020-04-18 | 1 | 49 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 |  | İşlem yapılmamıştır.
88 | 20EPDK-48-62-0036-S | BODRUM BITEZ TR-BI/22 E KOLU | AG Havai | 48-62-0036 | 2020-04-20 | 1 | 49 | 5 | 2 | 1520 | 0 | 34 | 26 |  | İşlem yapılmamıştır.
89 | 20EPDK-48-62-0262-S | BODRUM TORBA TR-KERVANSARAY | OG Havai | 48-62-0262 | 2020-04-20 | 1 | 49 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 8 |  | İşlem yapılmamıştır.
90 | 20EPDK-20-01-0387-O | MERKEZEFENDI YENI GOZDE 8/25 C KOLU 11 NOLU DIREK | AG Yer altı | 20-01-0387 | 2020-04-21 | 1 | 48 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 37 |  | İşlem yapılmamıştır.
91 | 20EPDK-48-63-0067-O | DALAMAN DM48 D KOLU | AG Havai | 48-63-0067 | 2020-04-13 | 1 | 50 | 1 | 0 | 693 | 0 | 0 | 14 |  | İşlem yapılmamıştır.

## EPF-40
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | [10 empty] | AG | KT | EGD
Form No | EPF-40 | [9 empty] | OG | DÖ | GD
Form Adı | Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (Teknik Kalite Tablo 5) | [9 empty] | YG | AS | GÇ
Form Versiyonu | 1 | [9 empty] | YG ÖTM (AG) | TKC | THB
Lisans No | ED/1678-1/1215 | [9 empty] | Diğer |  | Plt
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2020
Dönem | YILLIK
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi