## EPF-14
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-14
Form Adı | Teknik Kalite Cihazları Ölçüm Sonuçları
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | YILLIK
ÖLÇÜM DÖNEMİ: 01/04/2022-31/03/2023
Ölçüm Noktası Tanımı (A) | [6 empty] | Ölçüm Periyodu Adedi | Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta Sayısı (B) | [5 empty] | Değerlendirme (C)
Sıra no | Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Noktası Tanımı ve Yeri | Fider tipi | Ölçüm Noktası ŞBM Kodu | Cihaz Tesis Tarihi | Ölçüm Yılı Sayısı |  | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Kök Neden | Yapılacak Çalışma | İlave Hususlar
151 | 253 | TM fideri başı | Yeraltı | 09-31-0001 | 2022-04-07 | 1 | 51 | 10 | 15 | 374 | 10 | 10 | 6 | iç tesisat arızası | Bakım | Klemens arızası, sigorta arızası giderilmesi
152 | 254 | TM fideri sonu | Havai | 48-68-0711 | 2022-04-06 | 1 | 51 | 4 | 4 | 1472 | 3 | 51 | 48
153 | 255 | TM fideri sonu | Havai | 48-63-0196 | 2022-04-06 | 1 | 51 | 0 | 2 | 892 | 2 | 9 | 42
154 | 256 | TM fideri başı | Yeraltı | 48-62-0658 | 2022-04-07 | 1 | 51 | 0 | 0 | 865 | 0 | 0 | 36
155 | 257 | TM fideri sonu | Havai | 48-71-0232 | 2022-04-07 | 1 | 51 | 0 | 0 | 156 | 1 | 51 | 47
156 | 258 | TM fideri başı | Yeraltı | 48-67-0003 | 2022-04-07 | 1 | 51 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 33
157 | 259 | TM fideri sonu | Havai | 09-39-0413 | 2022-04-07 | 1 | 51 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 16
158 | 260 | TM fideri başı | Yeraltı | 09-31-0135 | 2022-04-07 | 1 | 51 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 9
159 | 261 | TM fideri başı | Yeraltı | 09-39-0002 | 2022-04-07 | 1 | 51 | 2 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0
160 | 262 | DM fideri başı | Yeraltı | 09-31-0113 | 2022-04-07 | 1 | 51 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0
161 | 263 | TM fideri sonu | Havai | 09-31-0548 | 2022-04-07 | 1 | 51 | 0 | 0 | 123 | 0 | 5 | 2
162 | 264 | TM fideri sonu | Havai | 09-31-0423 | 2022-04-07 | 1 | 51 | 0 | 0 | 299 | 0 | 27 | 16
163 | 265 | TM fideri sonu | Havai | 20-01-0724 | 2022-04-07 | 1 | 51 | 2 | 2 | 43 | 2 | 2 | 5
164 | 266 | TM fideri sonu | Havai | 20-10-0036 | 2022-04-07 | 1 | 51 | 3 | 1 | 671 | 0 | 0 | 41
165 | 267 | TM fideri başı | Havai | 20-02-0328 | 2022-04-07 | 1 | 51 | 9 | 15 | 725 | 0 | 0 | 41 | Sekonder Tesisat Arızası | Bakım | Gerilim Trafosunun sekonder kablosunun hücre manevrası sırasında kapağa sıkışarak izalasyon içi kopuk oluştuğu bu nedenden dolayı bir faz bağlantısının kesildiği tespit edilmiştir. Kalite kaydediciler uluslararası şebekelerde görülen 2 gerilim trafolu bağlantıda da ölçebilecek yapıda olduğundan dolayı(4w2uhv bağlantı polaritesi) olmayan gerilimi hesaplama yöntemi ile değer göstermektedir. Yapılan bakım çalışması neticesinde sorun giderilmiştir.
166 | 268 | TM fideri başı | Yeraltı | 20-01-0974 | 2022-04-07 | 1 | 51 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1
167 | 269 | TM fideri başı | Havai | 20-18-0058 | 2022-04-08 | 1 | 51 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 44
168 | 270 | TM fideri sonu | Havai | 20-18-0117 | 2022-04-08 | 1 | 51 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 47
169 | 271 | TM fideri başı | Yeraltı | 20-01-0823 | 2022-04-08 | 1 | 51 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 2
170 | 272 | TM fideri sonu | Yeraltı | 20-01-0763 | 2022-04-08 | 1 | 51 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 2
171 | 273 | DM fideri başı | Yeraltı | 09-31-0224 | 2022-04-08 | 1 | 51 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1
172 | 274 | TM fideri sonu | Havai | 09-44-0000 | 2022-04-08 | 1 | 51 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 26
173 | 275 | DM fideri başı | Yeraltı | 48-62-0711 | 2022-04-08 | 1 | 50 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | 12
174 | 276 | TM fideri başı | Havai | 20-16-0107 | 2022-04-13 | 1 | 50 | 1 | 0 | 155 | 0 | 49 | 4
175 | 277 | TM fideri başı | Havai | 20-14-9125 | 2022-04-11 | 1 | 49 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 15
176 | 278 | TM fideri sonu | Havai | 48-65-1041 | 2022-04-12 | 1 | 50 | 15 | 7 | 1820 | 14 | 15 | 35 | Koruma Sistemi Arızası | Bakım | Barada bulunan otop hücresi aşırı akım röle testi sırasında EKK'ya bağlı bulunan gerilim trafolarından bağlantı alınmıştır. Bu bağlantı sırasında aşırı akım rölesini faz nötr yerine faz-faz bağlantısı yapılması nedeniyle bir fazın sistemde nötr noktasına dönerek EKK'ya gelmediği tespit edilmiştir. EKK'nın 2 gerilim varken 3. gerilimi hesaplayarak sanal değer yazdığı tespit edilmiştir. Gerilim tamamen kaybolmadığı için ve ölçü devresi müstakil değerlendirildiğinden tespiti ve çözümü uzun sürmüştür. Yapılan bakım çalışmaları neticesinde sorun çözülmüştür.
177 | 279 | TM fideri sonu | Havai | 48-62-0011 | 2022-04-12 | 1 | 50 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 15
178 | 280 | TM fideri başı | Havai | 20-16-0028 | 2022-04-13 | 1 | 50 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 12
179 | 281 | TM fideri başı | Havai | 48-65-0191 | 2022-04-13 | 1 | 50 | 0 | 0 | 644 | 0 | 0 | 35
180 | 282 | DM fideri sonu | Yeraltı | 09-31-5102 | 2022-04-13 | 1 | 50 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 6
181 | 297 | TM fideri sonu | Havai | 20-08-0055 | 2022-04-14 | 1 | 50 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 13
182 | 298 | TM fideri başı | Yeraltı | 09-40-0002 | 2022-04-14 | 1 | 50 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | 24
183 | 299 | TM fideri sonu | Havai | 48-62-0007 | 2022-04-14 | 1 | 50 | 1 | 1 | 199 | 1 | 1 | 7
184 | 300 | TM fideri sonu | Havai | 20-08-0029 | 2022-04-14 | 1 | 50 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 5
185 | 301 | TM fideri başı | Yeraltı | 09-37-0002 | 2022-04-14 | 1 | 50 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 5
186 | 302 | TM fideri sonu | Yeraltı | 09-40-5090 | 2022-04-14 | 1 | 50 | 0 | 0 | 442 | 0 | 0 | 21
187 | 303 | TM fideri sonu | Havai | 09-37-0424 | 2022-04-14 | 1 | 50 | 0 | 0 | 191 | 0 | 37 | 5
188 | 304 | TM fideri başı | Havai | 20-09-0038 | 2022-04-14 | 1 | 50 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 5
189 | 305 | TM fideri sonu | Havai | 09-37-0544 | 2022-04-14 | 1 | 49 | 3 | 0 | 107 | 0 | 0 | 6
190 | 306 | TM fideri başı | Yeraltı | 09-37-0001 | 2022-04-14 | 1 | 50 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 9
191 | 307 | TM fideri sonu | Havai | 20-05-0008 | 2022-04-14 | 1 | 49 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 9
192 | 308 | TM fideri sonu | Havai | 48-67-0400 | 2022-04-14 | 1 | 50 | 0 | 0 | 684 | 0 | 0 | 26
193 | 309 | TM fideri başı | Havai | 20-12-0235 | 2022-04-15 | 1 | 50 | 0 | 0 | 345 | 0 | 50 | 7
194 | 310 | TM fideri başı | Havai | 48-68-0630 | 2022-04-15 | 1 | 50 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 4
195 | 311 | TM fideri sonu | Havai | 48-68-0512 | 2022-04-15 | 1 | 50 | 0 | 0 | 200 | 0 | 50 | 3
196 | 313 | TM fideri başı | Yeraltı | 20-01-0735 | 2022-04-18 | 1 | 49 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 3
197 | 314 | TM fideri sonu | Havai | 09-33-0002 | 2022-04-18 | 1 | 49 | 0 | 0 | 625 | 2 | 8 | 21
198 | 315 | TM fideri başı | Yeraltı | 20-01-0450 | 2022-04-18 | 1 | 49 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1
199 | 316 | TM fideri başı | Yeraltı | 48-71-0129 | 2022-04-18 | 1 | 49 | 0 | 0 | 689 | 0 | 0 | 38
200 | 317 | TM fideri başı | Havai | 09-33-0334 | 2022-04-18 | 1 | 49 | 15 | 15 | 426 | 10 | 15 | 23 | İç Tesisat Arızası | Bakım | SCADA haberleşme sistemini besleyen RTU-Redresör kabinin gövdesine zaman zaman AC kaçak olduğu bu nedenle kaçağın meydana geldiği fazda gerilim değişimleri olduğu tespit edilmiştir. Yapılan bakım çalışmaları kapsamında sorun giderilmiştir.
201 | 318 | TM fideri başı | Havai | 09-33-0333 | 2022-04-18 | 1 | 49 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 17
202 | 319 | DM fideri sonu | Yeraltı | 09-31-0693 | 2022-04-19 | 1 | 49 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0
203 | 320 | TM fideri başı | Havai | 09-34-0027 | 2022-04-19 | 1 | 49 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 6
204 | 321 | TM fideri sonu | Havai | 09-34-0055 | 2022-04-19 | 1 | 49 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 3
205 | 322 | TM fideri sonu | Havai | 20-12-0134 | 2022-04-19 | 1 | 49 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3
206 | 323 | DM fideri başı | Yeraltı | 48-62-0004 | 2022-04-19 | 1 | 49 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 12
207 | 324 | TM fideri sonu | Havai | 48-61-0302 | 2022-04-19 | 1 | 49 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 22
208 | 325 | TM fideri sonu | Havai | 48-62-0622 | 2022-04-19 | 1 | 49 | 0 | 0 | 973 | 0 | 43 | 37
209 | 326 | TM fideri başı | Havai | 20-07-0001 | 2022-04-20 | 1 | 49 | 0 | 0 | 518 | 0 | 49 | 31
210 | 328 | TM fideri sonu | Havai | 20-11-0001 | 2022-04-20 | 1 | 49 | 0 | 0 | 516 | 0 | 45 | 34
211 | 329 | TM fideri başı | Yeraltı | 09-31-0001 | 2022-04-21 | 1 | 49 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | 32
212 | 332 | DM fideri sonu | Yeraltı | 09-31-0106 | 2022-04-21 | 1 | 49 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
213 | 333 | TM fideri başı | Yeraltı | 09-39-0003 | 2022-04-22 | 1 | 49 | 0 | 0 | 774 | 0 | 0 | 35
214 | 334 | TM fideri başı | Havai | 20-14-0017 | 2022-04-22 | 1 | 49 | 0 | 0 | 379 | 0 | 32 | 24
215 | 335 | TM fideri başı | Yeraltı | 09-39-0005 | 2022-04-22 | 1 | 49 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 15
216 | 336 | DM fideri sonu | Havai | 48-62-0778 | 2022-04-22 | 1 | 49 | 4 | 3 | 451 | 0 | 0 | 9
217 | 337 | TM fideri sonu | Havai | 20-14-0085 | 2022-04-22 | 1 | 49 | 0 | 0 | 465 | 0 | 1 | 27
218 | 338 | DM fideri sonu | Havai | 09-39-0171 | 2022-04-25 | 1 | 48 | 0 | 0 | 798 | 0 | 0 | 34
219 | 339 | TM fideri sonu | Havai | 20-01-0743 | 2022-04-25 | 1 | 48 | 2 | 0 | 104 | 1 | 46 | 1
220 | 340 | DM fideri sonu | Yeraltı | 48-62-0059 | 2022-04-25 | 1 | 48 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 9
221 | 341 | DM fideri sonu | Havai | 20-01-0746 | 2022-04-25 | 1 | 48 | 10 | 10 | 1891 | 10 | 10 | 36 | Önleyici Bakım Eksikliği - İç Tesisat Arızası | Bakım | Hattın havai olması ve ağaçlık bölgelerden geçerek hattın sonunda yer alması sebebiyle gerilim çökmeleri yaşanmaktadır. Hatta bakım yapılarak gerilim çökmesinin giderilmesi planlanmaktadır. İç tesisat arızası bakım yapılarak giderilmiştir.
222 | 342 | DM fideri başı | Havai | 20-01-0630 | 2022-04-25 | 1 | 48 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1
223 | 59 | DM fideri başı | Havai | 48-71-0001 | 2022-03-31 | 2 | 52 | 0 | 0 | 1033 | 0 | 52 | 47
224 | 73 | DM fideri sonu | Havai | 48-65-0523 | 2022-03-31 | 2 | 52 | 2 | 0 | 1232 | 2 | 52 | 49
225 | 345 | TM fideri sonu | Havai | 09-33-0005 | 2022-04-28 | 1 | 48 | 0 | 0 | 263 | 0 | 1 | 12
226 | 346 | TM fideri başı | Havai | 09-44-0157 | 2022-04-28 | 1 | 48 | 1 | 0 | 276 | 0 | 0 | 16

## EPF-40
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | [10 empty] | AG | KT | EGD
Form No | EPF-40 | [9 empty] | OG | DÖ | GD
Form Adı | Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (Teknik Kalite Tablo 5) | [9 empty] | YG | AS | GÇ
Form Versiyonu | 1 | [9 empty] | YG ÖTM (AG) | TKC | THB
Lisans No | ED/1678-1/1215 | [9 empty] | Diğer |  | Plt
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | YILLIK
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
393 | RAMAZAN KARATAŞ | 7068593 | 2022-10-05 00:00:00.00 | AG | KT | 2022-10-06 | 2022-10-13 | a | EGD | OG Tesis
397 | ÖZAY AKALAN | 6516471 | 2022-10-13 00:00:00.00 | AG | KT | 2022-10-14 | 2022-10-22 | a | EGD | AG Tesis
398 | ÖZSOY KARDEŞLER | 7800970 | 2022-10-13 00:00:00.00 | AG | KT | 2022-10-19 | 2022-10-26 | a
399 | GÖNCÜ ELEKTRİK HAFRİYAT İNŞAAT TAAH. | 8033910 | 2022-10-24 00:00:00.00 | AG | KT | 2022-10-26 | 2022-11-02 | a | EGD | AG Tesis
400 | TURGAY ALPARSLAN | 1805197 | 2022-10-24 00:00:00.00 | AG | KT | 2022-10-26 | 2022-11-02 | a | EGD | OG Tesis
401 | BAHTİYAR ÇOBAN | 3973035 | 2022-10-26 00:00:00.00 | AG | KT | 2022-11-02 | 2022-11-09 | a | EGD | AG Tesis
434 | ÖMER ACAR | 2094560 | 2022-11-07 00:00:00.00 | AG | KT | 2022-11-10 | 2022-11-17 | a
435 | ALİ İHSAN TETİK | 530695 | 2022-11-10 00:00:00.00 | AG | KT | 2022-11-12 | 2022-11-19 | a | EGD | AG Tesis
436 | RS OUT DOOR STORE YEDEK PARÇA LTD. ŞTİ. | 312154 | 2022-11-10 00:00:00.00 | AG | KT | 2022-11-12 | 2022-11-19 | a
437 | MELTEM ERDOĞAN | 3881184 | 2022-11-07 00:00:00.00 | AG | KT | 2022-11-15 | 2022-11-22 | a | EGD | AG Tesis
438 | CEVAT ŞİMŞEK | 3997279 | 2022-11-09 00:00:00.00 | AG | KT | 2022-11-15 | 2022-11-22 | a | EGD | AG Tesis
439 | FERAT SAYAN | 700152051 | 2022-11-08 00:00:00.00 | AG | KT | 2022-11-15 | 2022-11-22 | a | EGD | AG Tesis
440 | AHMET PENÇE | 3973056 | 2022-11-14 00:00:00.00 | AG | KT | 2022-11-16 | 2022-11-23 | a | EGD | AG Tesis
441 | NAZİK EŞMELİ | 1014706 | 2022-11-17 00:00:00.00 | AG | KT | 2022-11-22 | 2022-11-30 | a | EGD | OG Tesis
442 | ŞEN MEHMET YILDIZ | 2094553 | 2022-11-18 00:00:00.00 | AG | KT | 2022-11-22 | 2022-12-03 | a
443 | BAHTİYAR ÇOBAN | 3973035 | 2022-12-01 00:00:00.00 | AG | DÖ | 2022-12-05 | 2022-12-20 | a
446 | MUSTAFA ÇİTÇİBAŞI | 1703291 | 2022-12-01 00:00:00.00 | AG | KT | 2022-12-03 | 2022-12-10 | a
447 | BANAZ LEZZET GIDA TARIM İTHALAT İHRACAT | 1750056 | 2022-12-01 00:00:00.00 | AG | KT | 2022-12-03 | 2022-12-10 | a
448 | VESİLE YILMAZ | 700207619 | 2022-12-01 00:00:00.00 | AG | KT | 2022-12-03 | 2022-12-10 | a
449 | MEHMET ORHAN YILDIZ | 6013705 | 2022-12-02 00:00:00.00 | AG | KT | 2022-12-07 | 2022-12-14 | a | GÇ | AG Tesis
450 | EMİN TAY | 4217984 | 2022-12-02 00:00:00.00 | AG | KT | 2022-12-07 | 2022-12-14 | a
451 | HASAN TOZLU | 5539977 | 2022-12-05 00:00:00.00 | AG | KT | 2022-12-07 | 2022-12-14 | a | EGD | AG Tesis
452 | ALİ TOKER | 700095862 | 2022-12-05 00:00:00.00 | AG | KT | 2022-12-07 | 2022-12-14 | a
453 | MAHMUT ALTAN | 4132231 | 2022-12-05 00:00:00.00 | AG | KT | 2022-12-07 | 2022-12-14 | a | EGD | AG Tesis
454 | OSMAN YILMAZ | 7059230 | 2022-12-07 00:00:00.00 | AG | KT | 2022-12-09 | 2022-12-16 | a | EGD | AG Tesis
455 | GÖNCÜ ELEKTRİK HAFRİYAT İNŞAAT TAAH. | 8033910 | 2022-12-27 00:00:00.00 | AG | DÖ | 2022-12-29 | 2023-01-12 | a
456 | SEZGİN COŞGUN | 6503934 | 2022-12-08 00:00:00.00 | AG | KT | 2022-12-10 | 2022-12-25 | a
457 | CEVAT ŞİMŞEK | 3997279 | 2023-01-03 00:00:00.00 | AG | DÖ | 2023-01-05 | 2023-01-19 | a
458 | AHMET PENÇE | 3973056 | 2023-01-03 00:00:00.00 | AG | DÖ | 2023-01-05 | 2023-01-19 | a
459 | FERAT SAYAN | 700152051 | 2023-01-13 00:00:00.00 | AG | DÖ | 2023-01-17 | 2023-01-31 | a
460 | OSMAN YILMAZ | 7059230 | 2023-01-16 00:00:00.00 | AG | DÖ | 2023-01-18 | 2023-02-01 | a
461 | MEHMET ORHAN YILDIZ | 6013705 | 2023-01-17 00:00:00.00 | AG | DÖ | 2023-01-19 | 2023-02-02 | a
462 | ÖZAY AKALAN | 6516471 | 2023-01-02 00:00:00.00 | AG | DÖ | 2023-01-03 | 2023-01-17 | a
463 | ALİ İHSAN TETİK | 530695 | 2023-01-18 00:00:00.00 | AG | DÖ | 2023-01-21 | 2023-02-04 | a
464 | MELTEM ERDOĞAN | 3881184 | 2023-01-23 00:00:00.00 | AG | DÖ | 2023-01-25 | 2023-02-08 | a
465 | HASAN TOZLU | 5539977 | 2023-02-02 00:00:00.00 | AG | DÖ | 2023-02-04 | 2023-02-18 | a
466 | RAMAZAN KARATAŞ | 7068593 | 2023-02-03 00:00:00.00 | AG | DÖ | 2023-02-09 | 2023-02-23 | a
467 | TURGAY ALPARSLAN | 1805197 | 2023-02-03 00:00:00.00 | AG | DÖ | 2023-02-07 | 2023-02-21 | a
468 | MAHMUT ALTAN | 4132231 | 2023-02-09 00:00:00.00 | AG | DÖ | 2023-02-11 | 2023-02-25 | a
469 | NAZİK EŞMELİ | 1014706 | 2023-02-09 00:00:00.00 | AG | DÖ | 2023-02-11 | 2023-02-25 | a