## EPF-14
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-14
Form Adı | Teknik Kalite Cihazları Ölçüm Sonuçları
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | YILLIK
ÖLÇÜM DÖNEMİ: .../.../20…-.../.../20…
Ölçüm Noktası Tanımı (A) | [6 empty] | Ölçüm Periyodu Adedi | Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta Sayısı (B) | [5 empty] | Değerlendirme (C)
Sıra no | Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Noktası Tanımı ve Yeri | Fider tipi | Ölçüm Noktası ŞBM Kodu | Cihaz Tesis Tarihi | Ölçüm Yılı Sayısı |  | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Kök Neden | Yapılacak Çalışma | İlave Hususlar
1 | 713 | DM fideri sonu | Havai | 09-33-0358 | 2024-04-01 | 2 | 52 | 7 | 1 | 1434 | 0 | 0 | 21
2 | 714 | DM fideri sonu | Havai | 48-65-1244 | 2024-04-01 | 2 | 52 | 5 | 1 | 697 | 0 | 48 | 52
3 | 715 | DM fideri başı | Havai | 48-65-1025 | 2024-04-01 | 2 | 51 | 0 | 0 | 1093 | 0 | 0 | 51
4 | 725 | DM fideri başı | Yeraltı | 09-31-0208 | 2024-04-02 | 2 | 52 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 3
5 | 741 | DM fideri sonu | Havai | 20-02-0140 | 2024-04-03 | 2 | 52 | 1 | 0 | 1132 | 0 | 0 | 46
6 | 770 | DM fideri sonu | Havai | 09-43-0077 | 2024-04-16 | 2 | 52 | 7 | 9 | 2946 | 1 | 52 | 12
7 | 782 | DM fideri başı | Havai | 48-67-0397 | 2024-04-18 | 2 | 52 | 0 | 0 | 1605 | 0 | 0 | 33
8 | 863 | DM fideri başı | Havai | 20-09-0001 | 2025-04-04 | 1 | 51 | 1 | 0 | 481 | 0 | 0 | 27
9 | 864 | DM fideri sonu | Havai | 09-37-0395 | 2025-04-07 | 1 | 50 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 1
10 | 865 | DM fideri başı | Havai | 09-37-0378 | 2025-04-07 | 1 | 50 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0
11 | 866 | DM fideri sonu | Havai | 20-18-5385 | 2025-04-07 | 1 | 50 | 1 | 0 | 4221 | 0 | 16 | 49
12 | 867 | DM fideri başı | Havai | 20-18-0030 | 2025-04-07 | 1 | 50 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 48
13 | 868 | Kök fideri sonu | Havai | 20-18-0199 | 2025-04-07 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1039 | 0 | 50 | 47
14 | 869 | Kök fideri başı | Havai | 20-18-0203 | 2025-04-07 | 1 | 50 | 0 | 0 | 689 | 0 | 0 | 47
15 | 870 | DM fideri sonu | Yeraltı | 20-01-1008 | 2025-04-08 | 1 | 50 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 7
16 | 871 | DM fideri sonu | Havai | 20-01-5430 | 2025-04-08 | 1 | 50 | 3 | 0 | 328 | 0 | 0 | 11
17 | 872 | DM fideri başı | Havai | 48-65-0632 | 2025-04-08 | 1 | 44 | 1 | 0 | 659 | 0 | 0 | 31
18 | 873 | DM fideri başı | Havai | 09-47-0513 | 2025-04-08 | 1 | 50 | 1 | 0 | 250 | 47 | 50 | 47
19 | 874 | DM fideri sonu | Havai | 09-47-0159 | 2025-04-08 | 1 | 50 | 0 | 0 | 896 | 0 | 0 | 46
20 | 875 | Kök fideri sonu | Havai | 20-11-5045 | 2025-04-08 | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
21 | 876 | Kök fideri başı | Havai | 20-07-0019 | 2025-04-09 | 1 | 50 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 33
22 | 877 | Kök fideri başı | Havai | 09-34-0126 | 2025-04-09 | 1 | 50 | 0 | 0 | 231 | 0 | 34 | 5
23 | 878 | DM fideri başı | Havai | 09-46-0061 | 2025-04-09 | 1 | 50 | 1 | 0 | 615 | 0 | 0 | 23
24 | 879 | DM fideri başı | Havai | 20-01-0578 | 2025-04-09 | 1 | 50 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 21
25 | 880 | Kök fideri sonu | Havai | 09-34-5057 | 2025-04-09 | 1 | 48 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 2
26 | 881 | DM fideri sonu | Havai | 20-01-5730 | 2025-04-09 | 1 | 50 | 2 | 1 | 43 | 0 | 0 | 20
27 | 882 | DM fideri başı | Havai | 09-34-0174 | 2025-04-09 | 1 | 50 | 22 | 23 | 270 | 22 | 43 | 14 | GERİLİM TRAFOSU ARIZASI | Bakım | GERİLİM TRAFOSU ARIZASI TESPİT EDİLMİŞTİR. GERİLİM TRAFOSUNUN DEĞİŞİMİ YAPILARAK SORUN DÜZELTİLMİŞTİR.
28 | 883 | Kök fideri sonu | Havai | 09-33-0017 | 2025-04-09 | 1 | 44 | 0 | 0 | 346 | 2 | 44 | 18
29 | 884 | DM fideri sonu | Havai | 09-44-0162 | 2025-04-09 | 1 | 50 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1 | 30
30 | 885 | Kök fideri başı | Havai | 09-33-0010 | 2025-04-09 | 1 | 49 | 1 | 0 | 552 | 0 | 49 | 26
31 | 886 | DM fideri başı | Yeraltı | 20-01-0002 | 2025-04-10 | 1 | 50 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 5
32 | 887 | DM fideri başı | Havai | 09-41-0029 | 2025-04-10 | 1 | 49 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 37
33 | 888 | DM fideri sonu | Havai | 09-41-5101 | 2025-04-10 | 1 | 50 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 27
34 | 889 | DM fideri başı | Havai | 09-44-0002 | 2025-04-10 | 1 | 50 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 17
35 | 890 | Kök fideri başı | Havai | 48-71-0079 | 2025-04-10 | 1 | 50 | 1 | 0 | 840 | 0 | 0 | 44
36 | 891 | Kök fideri başı | Yeraltı | 09-31-0308 | 2025-04-10 | 1 | 50 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 6
37 | 892 | DM fideri sonu | Havai | 09-44-0169 | 2025-04-10 | 1 | 50 | 1 | 0 | 416 | 1 | 10 | 11
38 | 893 | DM fideri sonu | Havai | 09-41-0082 | 2025-04-10 | 1 | 50 | 0 | 0 | 599 | 0 | 50 | 30
39 | 894 | Kök fideri sonu | Havai | 48-71-0094 | 2025-04-10 | 1 | 50 | 1 | 0 | 220 | 0 | 50 | 48
40 | 895 | DM fideri başı | Havai | 20-02-0347 | 2025-04-10 | 1 | 50 | 2 | 1 | 815 | 50 | 50 | 47
41 | 896 | DM fideri sonu | Havai | 20-02-0179 | 2025-04-10 | 1 | 47 | 0 | 0 | 110 | 0 | 42 | 26
42 | 897 | DM fideri başı | Havai | 48-61-0382 | 2025-04-10 | 1 | 50 | 0 | 0 | 993 | 0 | 0 | 36
43 | 898 | DM fideri başı | Yeraltı | 09-31-0715 | 2025-04-10 | 1 | 50 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 12
44 | 899 | Kök fideri başı | Havai | 09-31-0441 | 2025-04-10 | 1 | 50 | 0 | 3 | 627 | 0 | 50 | 32
45 | 900 | DM fideri sonu | Havai | 48-61-5373 | 2025-04-10 | 1 | 50 | 5 | 5 | 1068 | 5 | 5 | 33
46 | 901 | DM fideri sonu | Havai | 20-17-0082 | 2025-04-10 | 1 | 50 | 5 | 0 | 113 | 0 | 0 | 19
47 | 902 | DM fideri başı | Havai | 09-31-0714 | 2025-04-10 | 1 | 50 | 0 | 0 | 703 | 0 | 0 | 27
48 | 903 | DM fideri başı | Havai | 20-01-0307 | 2025-04-10 | 1 | 50 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 3
49 | 904 | DM fideri sonu | Yeraltı | 09-31-5079 | 2025-04-11 | 1 | 50 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 4
50 | 905 | DM fideri başı | Yeraltı | 48-62-0434 | 2025-04-10 | 1 | 50 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 4
51 | 906 | DM fideri sonu | Havai | 09-39-0217 | 2025-04-11 | 1 | 50 | 8 | 0 | 896 | 0 | 0 | 37
52 | 907 | DM fideri başı | Havai | 20-03-0001 | 2025-04-11 | 1 | 50 | 0 | 0 | 204 | 0 | 14 | 5
53 | 908 | DM fideri sonu | Havai | 09-31-5577 | 2025-04-11 | 1 | 50 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 37
54 | 909 | DM fideri sonu | Havai | 20-01-6235 | 2025-04-11 | 1 | 50 | 2 | 1 | 302 | 0 | 2 | 5
55 | 910 | Kök fideri başı | Havai | 09-39-0265 | 2025-04-11 | 1 | 44 | 1 | 0 | 586 | 0 | 44 | 32
56 | 911 | DM fideri başı | Havai | 20-01-0532 | 2025-04-11 | 1 | 50 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0
57 | 912 | Kök fideri sonu | Havai | 48-68-5771 | 2025-04-11 | 1 | 46 | 1 | 0 | 1301 | 0 | 0 | 45
58 | 913 | DM fideri başı | Yeraltı | 48-62-0914 | 2025-04-11 | 1 | 50 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 11
59 | 914 | DM fideri sonu | Havai | 20-03-0045 | 2025-04-14 | 1 | 49 | 0 | 0 | 212 | 0 | 13 | 3
60 | 915 | DM fideri başı | Havai | 48-68-0523 | 2025-04-14 | 1 | 49 | 4 | 0 | 380 | 0 | 0 | 21
61 | 916 | DM fideri başı | Havai | 20-16-0144 | 2025-04-14 | 1 | 49 | 1 | 0 | 441 | 7 | 8 | 13
62 | 917 | DM fideri sonu | Havai | 48-68-5554 | 2025-04-14 | 1 | 49 | 5 | 0 | 267 | 0 | 0 | 12
63 | 918 | DM fideri başı | Yeraltı | 48-65-1265 | 2025-04-14 | 1 | 49 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 19
64 | 919 | DM fideri sonu | Yeraltı | 09-31-5257 | 2025-04-14 | 1 | 49 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0
65 | 920 | DM fideri başı | Havai | 48-70-0001 | 2025-04-15 | 1 | 49 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24 | İÇ İHTİYAÇ BESLEME GEREKSİNİMİ | Bakım | HÜCRE ISITICILARININ GERİLİM TRAFOSU ÜZERİNDEN BESLENMESİ SEBEBİYLE FAZIN BİRİNDE GERİLİM DÜŞMESİ SEBEBİYLE DENGESİZLİK OLUŞTUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR. HÜCRE ISITICILARI VE İÇ İHİTYAÇ BESLEMELERİ DAHİLİ TRAFO ÜZERİNE ALINARAK SORUN DÜZELTİLMİŞTİR.
66 | 921 | DM fideri sonu | Havai | 48-70-0030 | 2025-04-15 | 1 | 49 | 0 | 2 | 728 | 4 | 46 | 25
67 | 922 | DM fideri başı | Havai | 48-62-0716 | 2025-04-16 | 1 | 49 | 2 | 0 | 22692 | 0 | 0 | 7
68 | 923 | DM fideri başı | Yeraltı | 48-67-0367 | 2025-04-16 | 1 | 49 | 18 | 29 | 0 | 3 | 5 | 31 | İÇ TESİSAT | Bakım | Gerilim trafosunun sekonder çıkışında yer alan gerilim hücre bağlantı klemenslerin de arıza tespit edildi. Klemensler yenilenerek arıza giderildi.
69 | 924 | DM fideri başı | Havai | 48-65-0396 | 2025-04-16 | 1 | 49 | 29 | 0 | 1037 | 0 | 0 | 49 | GERİLİM TRAFOSU ORAN HATASI | Bakım | Gerilim trafosunun 31500/100 olması gerekirken 34500/100 olduğu tespit edilmiş olup tespit sonrası oran cihaz yazılımında düzeltilerek sorun çözülmüştür.
70 | 925 | DM fideri sonu | Yeraltı | 48-62-6235 | 2025-04-16 | 1 | 49 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 8
71 | 926 | DM fideri sonu | Havai | 48-67-5301 | 2025-04-16 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
72 | 927 | DM fideri sonu | Havai | 20-09-0025 | 2025-04-16 | 1 | 49 | 0 | 0 | 486 | 0 | 49 | 5
73 | 928 | DM fideri sonu | Havai | 48-62-5089 | 2025-04-17 | 1 | 47 | 0 | 0 | 845 | 0 | 0 | 8
74 | 929 | DM fideri sonu | Yeraltı | 48-62-5795 | 2025-04-17 | 1 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
75 | 930 | Kök fideri başı | Havai | 48-68-0310 | 2025-04-17 | 1 | 49 | 5 | 9 | 1542 | 0 | 49 | 48
76 | 931 | DM fideri başı | Havai | 48-65-0476 | 2025-04-17 | 1 | 49 | 0 | 33 | 1012 | 0 | 0 | 34 | İÇ İHTİYAÇ BESLEME GEREKSİNİMİ | Bakım | HÜCRE ISITICILARININ GERİLİM TRAFOSU ÜZERİNDEN BESLENMESİ SEBEBİYLE FAZIN BİRİNDE GERİLİM DÜŞMESİ SEBEBİYLE DENGESİZLİK OLUŞTUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR. HÜCRE ISITICILARI VE İÇ İHİTYAÇ BESLEMELERİ DAHİLİ TRAFO ÜZERİNE ALINARAK SORUN DÜZELTİLMİŞTİR.
77 | 932 | DM fideri sonu | Yeraltı | 48-62-0073 | 2025-04-17 | 1 | 49 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 5
78 | 933 | DM fideri sonu | Yeraltı | 48-65-0269 | 2025-04-17 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
79 | 934 | DM fideri başı | Havai | 48-62-0005 | 2025-04-18 | 1 | 49 | 0 | 0 | 679 | 0 | 0 | 7
80 | 935 | DM fideri başı | Havai | 48-65-0232 | 2025-04-21 | 1 | 48 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 18
81 | 936 | DM fideri sonu | Havai | 09-46-0106 | 2025-04-22 | 1 | 48 | 0 | 0 | 635 | 0 | 0 | 35
82 | 937 | DM fideri sonu | Havai | 48-65-0130 | 2025-04-22 | 1 | 48 | 0 | 0 | 1678 | 0 | 0 | 47
83 | 938 | DM fideri sonu | Havai | 48-65-0938 | 2025-04-22 | 1 | 43 | 1 | 1 | 73 | 0 | 2 | 29
84 | 939 | DM fideri sonu | Havai | 48-65-0826 | 2025-04-23 | 1 | 48 | 4 | 43 | 658 | 0 | 47 | 32 | GERİLİM TRAFOSU ARIASI | Bakım | Gerilim trafoların dan birinin markasının farklı olmasından dolayı fazın biri diğer 2 faza göre daha düşük ölçüm yaptığı tespit edilmiştir. bu düşük ölçümde dengesizlik den cihazın kalmasına neden olmaktadır. 3 gerilim trafosu yeni ve aynı marka ile değiştirilerek tüm klemensler yenilenerek sorun düzeltilmiştir.
85 | 940 | DM fideri sonu | Havai | 48-65-0821 | 2025-04-28 | 1 | 47 | 1 | 0 | 1696 | 0 | 0 | 46 | BAKIM EKSİKLİĞİ | Bakım | Hattın havai olması izolasyon sorunlarının olmasından dolayı arıza anında izolasyon sorunlarından kaynaklı çökmelerin fazla oluğu tespit edilmiştir. Bu sorunların çözümü için bakım çalışmaları yapılmıştır.

## EPF-40
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | [10 empty] | AG | KT | EGD
Form No | EPF-40 | [9 empty] | OG | DÖ | GD
Form Adı | Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (Teknik Kalite Tablo 5) | [9 empty] | YG | AS | GÇ
Form Versiyonu | 1 | [9 empty] | YG ÖTM (AG) | TKC | THB
Lisans No | ED/1678-1/1215 | [9 empty] | Diğer |  | Plt
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | YILLIK
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
941 | HÜSEYİN ÖZEN | 1070596 | 2025-08-01 | AG | KT | 2025-08-09 | 2025-09-29 | a | EGD | OG Tesis
941 | HÜSEYİN ÖZEN | 1070596 | 2025-08-01 | AG | KT | 2025-08-09 | 2025-09-29 | a | GD | OG Tesis
942 | ÖZCAN ER | 3023814 | 2025-09-11 | AG | KT | 2025-09-18 | 2025-09-26 | a | EGD | AG Tesis
942 | ÖZCAN ER | 3023814 | 2025-09-11 | AG | KT | 2025-09-18 | 2025-09-26 | a | GD | AG Tesis
943 | AYŞE ER | 3006960 | 2025-09-11 | AG | KT | 2025-09-18 | 2025-09-26 | a |  | -
944 | NEVİN VAYVADA | 236116 | 2025-09-17 | AG | KT | 2025-09-19 | 2025-09-28 | a |  | -
945 | AHMET ŞENSES | 3129449 | 2025-09-24 | AG | KT | 2025-09-26 | 2025-10-08 | a | EGD | Dağıtım Trafosu
946 | YUSUF BEZCİ | 1613283 | 2025-09-26 | AG | KT | 2025-10-03 | 2025-10-13 | a | EGD | AG Tesis
947 | ARİF GÜNAY | 4834362 | 2025-10-10 | AG | KT | 2025-10-16 | 2025-10-24 | a |  | -
948 | FİLİZ AYDIN | 4879848 | 2025-10-13 | AG | KT | 2025-10-16 | 2025-10-24 | a | EGD | AG Tesis
949 | ÖZCAN ER | 3023814 | 2025-10-15 | AG | DÖ | 2025-10-16 | 2025-10-31 | a |  | -
950 | ÖMÜR BENLİ | 5063429 | 2025-10-30 | AG | KT | 2025-11-01 | 2025-11-17 | a | EGD | AG Tesis
951 | AHMET ŞENSES | 3129449 | 2025-11-03 | AG | DÖ | 2025-11-04 | 2025-11-24 | a |  | -
952 | İBRAHİM FİDAN | 3066835 | 2025-11-03 | AG | KT | 2025-11-05 | 2025-11-13 | a |  | -
954 | SEZGİN SARIKAYA | 3026485 | 2025-11-17 | AG | KT | 2025-11-19 | 2025-11-27 | a |  | -
955 | ÖZGÜR ATİK | 700584984 | 2025-11-18 | AG | KT | 2025-11-20 | 2025-11-28 | a |  | -
956 | BAKİCAN YURTSEVEN | 700719127 | 2025-11-18 | AG | KT | 2025-11-20 | 2025-11-28 | a | EGD | AG Tesis
957 | MERT PEHLİVANOĞLU | 5302772 | 2025-11-18 | AG | KT | 2025-11-20 | 2025-11-28 | a |  | -
958 | ADEM ATAŞ | 3119344 | 2025-11-24 | AG | KT | 2025-11-26 | 2025-12-05 | a |  | -
959 | MEHMET ERDEM | 4173217 | 2025-11-24 | AG | KT | 2025-11-26 | 2025-12-05 | a | EGD | AG Tesis
959 | MEHMET ERDEM | 4173217 | 2025-11-24 | AG | KT | 2025-11-26 | 2025-12-05 | a | GD | AG Tesis
960 | ERDOĞAN SABAH | 93474 | 2025-11-25 | AG | KT | 2025-11-27 | 2025-12-06 | a |  | -
961 | AHMET UĞUZ | 191877 | 2025-11-25 | AG | KT | 2025-11-27 | 2025-12-07 | a |  | -
962 | ZAFER TEKİN | 203230 | 2025-11-25 | AG | KT | 2025-11-27 | 2025-12-07 | a |  | -
963 | GÖKHAN ELGÜN | 5301594 | 2025-11-27 | AG | KT | 2025-11-29 | 2025-12-08 | a | EGD | AG Tesis
964 | ORHAN BAKAN | 5035757 | 2025-11-28 | AG | KT | 2025-12-02 | 2025-12-10 | a |  | -
965 | FİLİZ AYDIN | 4879848 | 2025-11-28 | AG | DÖ | 2025-11-29 | 2025-12-14 | a |  | -
966 | ASC BİLGİ TEK. SAN. TİC. A.S. | 1615576 | 2025-12-05 | AG | KT | 2025-12-09 | 2025-12-17 | a | EGD | AG Tesis
967 | YUSUF BEZCİ | 1613283 | 2025-12-08 | AG | DÖ | 2025-12-09 | 2025-12-25 | a |  | -
968 | MEHMET GÜVEN | 6040957 | 2025-12-11 | AG | KT | 2025-12-17 | 2025-12-25 | a |  | -
969 | SADIKA TURGUT | 6005312 | 2025-12-11 | AG | KT | 2025-12-17 | 2025-12-25 | a |  | -
970 | HÜSEYİN YILDIRIM | 8019156 | 2025-12-11 | AG | KT | 2025-12-19 | 2025-12-28 | a |  | -
971 | HALİME KARATAŞ | 700374581 | 2025-12-16 | AG | KT | 2025-12-19 | 2025-12-28 | a |  | -
975 | GÖKHAN ELGÜN | 5301594 | 2026-01-02 | AG | DÖ | 2026-01-03 | 2026-01-19 | a |  | -
976 | BAKİCAN YURTSEVEN | 700719127 | 2026-01-12 | AG | DÖ | 2026-01-13 | 2026-01-28 | a |  | -
977 | MEHMET ERDEM | 4173217 | 2026-01-14 | AG | DÖ | 2026-01-15 | 2026-01-30 | a |  | -
978 | ASC BİLGİ TEK. SAN. TİC. A.S. | 1615576 | 2026-02-20 | AG | DÖ | 2026-02-21 | 2026-03-09 | a |  | -