## TABLO-1
KOD_NO | KADEME | İL | İLÇE | ŞEBEKE_UNSURU | KESİNTİ_NEDENİNE_İLİŞKİN_AÇIKLAMA | KAYNAĞA_GÖRE | SÜREYE_GÖRE | SEBEBE_GÖRE | BİLDİRİME_GÖRE | BAŞLAMA_TARİHİ_VE_ZAMANI | SONA_ERME_TARİHİ_VE_ZAMANI | KESİNTİ_SÜRESİ | ETKİLENEN_KULLANICI_SAYISI_İİ_OG | ETKİLENEN_KULLANICI_SAYISI_İİ_AG | ETKİLENEN_KULLANICI_SAYISI_İD_OG | ETKİLENEN_KULLANICI_SAYISI_İD_AG | TOPLAM_ETKİLENME_SÜRESİ_İİ_OG | TOPLAM_ETKİLENME_SÜRESİ_İİ_AG | TOPLAM_ETKİLENME_SÜRESİ_İD_OG | TOPLAM_ETKİLENME_SÜRESİ_İD_AG
480768 | 1 | DENİZLİ | BEKİLLİ | ÇAMKÖY TR 20-05-0020__23903895 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 00:10:00 | 01.01.2020 01:22:54 | 1.215 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 1.215 | 0 | 37.665
480769 | 1 | AYDIN | DİDİM | YALIKÖY TR 09-47-0197__23879831 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 00:35:00 | 01.01.2020 01:50:12 | 1.2533 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.8
480770 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA AKINCI TR 3 48-69-0179__23873272 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 01:13:11 | 01.01.2020 02:26:00 | 1.2136 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 72.8167
480771 | 1 | MUĞLA | MİLAS | AVŞAR 1.KANAL TR-02 48-68-0137_48-68-0137 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 01:19:00 | 01.01.2020 02:10:25 | 0.85694 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0.85694 | 0 | 10.2833
480772 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI YEŞİL SİTE TR 09-37-0215_917444556 | Sayaç Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 01:35:18 | 01.01.2020 02:26:36 | 0.855 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.855 | 0 | 0
480773 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | DOĞAKÖY SİTESİ TR 09-37-0548_09-37-0548 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 02:01:03 | 01.01.2020 02:53:59 | 0.88222 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 38.8178 | 0 | 0
480774 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ADALET K 5/6 20-01-0175_917742782 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.01.2020 02:21:46 | 01.01.2020 03:50:19 | 1.4758 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.6617 | 0 | 0
480776 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI BEL. KOOP. KABİN TR121 (1-23) 09-37-0034__23879853 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 06:20:01 | 01.01.2020 14:07:40 | 7.7942 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 436.4733 | 0 | 0
480779 | 1 | DENİZLİ | ÇAMELİ | KALINKOZ TR3 20-10-0114_YAYLAPINAR H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 08:37:43 | 01.01.2020 08:42:23 | 0.077923 | 0 | 150 | 0 | 876 | 0 | 11.6885 | 0 | 68.2606
480781 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ AVNİ ÖZTÜRK YAĞ FAB. 09-39-0159_(DM3 GİRİŞ-RİNG) H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 08:38:13 | 01.01.2020 08:39:00 | 0.013056 | 1 | 1212 | 0 | 1 | 0.013056 | 15.8233 | 0 | 0.013056
480782 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ AVNİ ÖZTÜRK YAĞ FAB. 09-39-0159_DAHİLİ TR H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 08:45:58 | 01.01.2020 09:16:15 | 0.50472 | 0 | 226 | 0 | 1 | 0 | 114.0672 | 0 | 0.50472
480784 | 1 | MUĞLA | ULA | KARABÖRTLEN DM 48-75-0070_SARAYYANI ELMALI PORTAKALLIK ÇIKIŞI H06 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 08:59:33 | 01.01.2020 09:42:55 | 0.72278 | 0 | 20 | 0 | 1051 | 0 | 14.4556 | 0 | 759.6394
480788 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | Y. CEYLAN TR-04 48-65-0741__23868794 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 09:08:00 | 01.01.2020 10:59:35 | 1.8597 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 111.5833
480792 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B17 48-62-0153__23878033 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 09:46:14 | 01.01.2020 10:19:39 | 0.55694 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 28.4042 | 0 | 0
480793 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | MESIRELIK K 5/7 20-01-0177_918250067 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 09:47:55 | 01.01.2020 11:09:20 | 1.3569 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4278 | 0 | 0
480797 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ TR 37/2 48-63-0048_918917783 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 10:13:00 | 01.01.2020 11:10:04 | 0.95111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95111 | 0 | 0
480799 | 1 | AYDIN | KOÇARLI | ÇAKIRBEYLİ KÖK 09-36-0141_ÇAKIRBEYLİ KÖY H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 10:31:53 | 01.01.2020 12:04:15 | 1.5394 | 0 | 8 | 0 | 315 | 0 | 12.3156 | 0 | 484.925
480800 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | ÖLÜDENİZ DM01/TR-02/B 48-65-0313_917382780 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 10:33:03 | 01.01.2020 11:11:01 | 0.63278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63278 | 0 | 0
480802 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | TEKKEKÖY TR SANTRAL YOLU 7/54-A 20-01-0348_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 10:38:02 | 01.01.2020 11:34:21 | 0.93861 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 51.6236 | 0 | 0
480803 | 1 | AYDIN | BUHARKENT | BUHARKENT TR7 ZAFER İLKOKULU 09-43-0010_918493991 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 10:38:22 | 01.01.2020 13:39:30 | 3.0189 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0378 | 0 | 0
480804 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÖLTÜRKBÜKÜ TR-12 48-62-0603__23905066 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 10:48:12 | 01.01.2020 11:56:57 | 1.1458 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 44.6875 | 0 | 0
480806 | 1 | MUĞLA | ULA | İNCİR MAH. TR-3 48-70-0045__23890491 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 10:41:00 | 01.01.2020 12:50:35 | 2.1597 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.3958
480809 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | ÖRENTAHT ADADERE MAH. TR 09-32-0053_918441161 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 11:07:54 | 01.01.2020 12:52:51 | 1.7492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7492
480812 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ TR14 48-69-0059_917725670 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 11:07:00 | 01.01.2020 12:16:41 | 1.1614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1614 | 0 | 0
480813 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | DÖĞER TR-03 48-65-0572_917734903 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 11:12:56 | 01.01.2020 12:05:30 | 0.87611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87611
480814 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AÇIK PAZAR K 2/55 20-01-0086_917368366 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 11:16:48 | 01.01.2020 11:43:03 | 0.4375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4375 | 0 | 0
480816 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 107 BİZİM SİTE 09-47-0126_ASEGE,MAVİPINAR,ÖZPINAR,M H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 10:13:00 | 01.01.2020 11:23:00 | 1.1667 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 479.5 | 0 | 0
480817 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B17 48-62-0153__23878033 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 11:23:05 | 01.01.2020 11:50:53 | 0.46333 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 23.63 | 0 | 0
480818 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | BAHÇELI EVLER TEMIZEL K 8/44 20-01-0401_917380674 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 11:23:48 | 01.01.2020 13:18:23 | 1.9097 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5486 | 0 | 0
480819 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ KAVAKARASI TR 1 48-66-0087_917888864 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 11:27:00 | 01.01.2020 12:27:57 | 1.0158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0158
480821 | 1 | AYDIN | EFELER | 2.SAN CAMİ YANI DM10-8 09-31-0287_917789974 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 11:47:36 | 01.01.2020 13:34:32 | 1.7822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7822 | 0 | 0
480824 | 1 | DENİZLİ | BOZKURT | SAZKÖY SULAMA4 20-11-0035_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 11:53:00 | 01.01.2020 13:53:00 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6
480825 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | KIZILCAKÖY SARAÇLAR MAH. TR 09-32-0116_918495073 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 11:50:39 | 01.01.2020 14:34:00 | 2.7225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7225
480830 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ATOM KABLO K-ö 20-01-5578_ATOM KABLO H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 12:14:53 | 01.01.2020 12:16:14 | 0.022527 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 9.326 | 0 | 0
480831 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AKKALE DM 20-01-0849_KALEKÖY DM H05 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 12:15:05 | 01.01.2020 12:17:03 | 0.032929 | 5 | 1911 | 0 | 4 | 0.16464 | 62.9266 | 0 | 0.13171
480832 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B17 48-62-0153__23871783 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 12:09:54 | 01.01.2020 12:33:14 | 0.38889 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 23.7222 | 0 | 0
480834 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ DM26 48-63-0029_DM 28 ÇIKIŞI RİNG H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 12:18:07 | 01.01.2020 13:09:07 | 0.85 | 0 | 444 | 0 | 7 | 0 | 377.4 | 0 | 5.95
480839 | 1 | AYDIN | ÇİNE | ÇİNE AYAKLI DM 09-33-0002_ŞEHİR 1 TR30 H09 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 12:20:53 | 01.01.2020 12:29:00 | 0.13528 | 29 | 14037 | 6 | 10284 | 3.9231 | 1898.8942 | 0.81167 | 1391.1967
480842 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | SAHIN K 3/24 20-01-0117_917636631 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 12:15:11 | 01.01.2020 15:09:17 | 2.9017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9017 | 0 | 0
480843 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KARAKURT YENİ KÖY TR 2 20-01-0745_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 12:16:13 | 01.01.2020 13:39:20 | 1.3853 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 91.4283 | 0 | 1.3853
480845 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ÇAYLI DM03/14-A 48-69-0217__23879199 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 11:54:00 | 01.01.2020 13:24:26 | 1.5072 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0144 | 0 | 0
480847 | 1 | AYDIN | SÖKE | YENİDOĞAN CEZAEVİ-RENAULT KARŞISI TR 09-40-0148_09-40-0148 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 10:17:00 | 01.01.2020 13:48:36 | 3.5267 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 832.2933 | 0 | 0
480851 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | E. BEYAZIT AKKUŞ APT. ÖNÜ İM/2-7 48-61-0079_917729468 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 12:36:57 | 01.01.2020 14:29:10 | 1.8703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8703 | 0 | 0
480852 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B35 İKİ NOLU SAĞLIK OCAĞI 48-62-0134__23885926 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 12:49:47 | 01.01.2020 13:26:15 | 0.60778 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 138.5733 | 0 | 0
480854 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR İSLAM ŞANLI MAH. TR 09-37-0314__23881169 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 13:42:23 | 01.01.2020 13:46:35 | 0.07 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 10.71 | 0 | 0
480857 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 258 YALIKÖY 09-47-0196_918647095 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 13:08:11 | 01.01.2020 14:10:50 | 1.0442 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0883
480861 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | BOZYURT KÖYÜ MERKEZ TR 1 09-39-0228_918332707 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 13:30:24 | 01.01.2020 14:27:05 | 0.94472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94472
480864 | 1 | AYDIN | YENİPAZAR | ALİOĞULLARI YAYLA TR3 09-42-0062__23907028 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 13:38:16 | 01.01.2020 14:54:01 | 1.2625 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.725
480865 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AŞAĞIŞAMLI K1 20-01-0677_918185030 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 13:40:39 | 01.01.2020 14:39:58 | 0.98861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98861 | 0 | 0
480866 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KARADERE TR-08 48-65-0412_917936851 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 13:46:00 | 01.01.2020 15:34:37 | 1.8103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8103 | 0 | 0
480867 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ANTENLER K 20-01-0924_GÖLBAŞI-GÖKPINAR H04 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 13:28:16 | 01.01.2020 13:56:00 | 0.46222 | 0 | 235 | 0 | 3 | 0 | 108.6222 | 0 | 1.3867
480870 | 1 | AYDIN | KOÇARLI | CINCIN DAĞDİBİ TR 09-36-0128__23881559 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 14:02:45 | 01.01.2020 17:53:55 | 3.8528 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.4111
480871 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | TOYGAR KÖYÜ TR 1 09-39-0325_917471204 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 14:10:03 | 01.01.2020 17:20:10 | 3.1686 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1686
480881 | 1 | AYDIN | EFELER | YENİKÖY OVA TR-1 09-31-0612_917733187 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 14:27:07 | 01.01.2020 14:58:29 | 0.52278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52278
480882 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | YENİKÖY KÖK TR1 20-02-0282_ACIPAYAM TR19 KÖK H05 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 14:42:03 | 01.01.2020 14:42:33 | 0.0085953 | 0 | 1330 | 0 | 1114 | 0 | 11.4317 | 0 | 9.5751
480883 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE DM(TR122) 09-40-0002_SARIKEMER-2 OVA KABİN H14 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 14:49:47 | 01.01.2020 14:50:00 | 0.0036111 | 0 | 1137 | 0 | 1846 | 0 | 4.1058 | 0 | 6.6661
480884 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ ÇAKIR ALİ TM3/16B 09-39-0099_917575822 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 14:53:00 | 01.01.2020 15:22:05 | 0.48472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48472 | 0 | 0
480885 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-181 48-65-0147_917889799 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 14:51:00 | 01.01.2020 15:41:39 | 0.84417 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3767 | 0 | 0
480888 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AYM 3 20-01-0735_ H12 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 15:10:59 | 01.01.2020 15:14:00 | 0.050278 | 10 | 507 | 0 | 16 | 0.50278 | 25.4908 | 0 | 0.80444
480890 | 1 | MUĞLA | MİLAS | AVŞAR 1.KANAL TR-01 48-68-0136__23873500 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 15:10:15 | 01.01.2020 15:53:28 | 0.72028 | 0 | 13 | 0 | 31 | 0 | 9.3636 | 0 | 22.3286
480891 | 1 | MUĞLA | MİLAS | GÜLLÜK TR-28 48-68-0291_TR-27 H05 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 15:18:10 | 01.01.2020 17:06:20 | 1.8028 | 2 | 639 | 0 | 10 | 3.6056 | 1151.975 | 0 | 18.0278
480893 | 1 | MUĞLA | MİLAS | ÇINARLI TR-01 48-68-0219__23895902 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 15:23:06 | 01.01.2020 19:05:35 | 3.7081 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 3.7081 | 0 | 137.1981
480894 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA SARIGERME TR2 48-69-0195_B | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 15:18:00 | 01.01.2020 16:13:05 | 0.91806 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.525
480896 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | GÖKBEN TR-03 48-65-0580_917435138 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 15:23:00 | 01.01.2020 17:49:14 | 2.4372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4372
480900 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE SAVUCA ASKERİYE ARKASI TR229 09-40-0071_917764945 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 15:39:00 | 01.01.2020 17:10:49 | 1.5303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5303 | 0 | 0
480902 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | BAYIRKÖY TR-KAYALIYÜZ 48-67-0239_918721370 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 15:44:38 | 01.01.2020 18:45:17 | 3.0108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0108
480904 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | KAVAK KÖK 48-71-0097_ H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 16:01:33 | 01.01.2020 16:33:53 | 0.53903 | 0 | 26 | 0 | 1217 | 0 | 14.0148 | 0 | 656.0022
480905 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ OTMANLAR KÖYÜ TR 3 48-66-0161_917525741 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 15:50:00 | 01.01.2020 17:56:55 | 2.1153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1153
480906 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ALİGÖZ-01 20-02-0045_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 16:01:00 | 01.01.2020 17:07:32 | 1.1089 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 4.4356 | 0 | 16.6333
480907 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | ZAFERLER TR 2 48-66-0135_917769236 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 16:08:00 | 01.01.2020 19:17:00 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.15
480909 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ ÇAPA HASAN CAMİ YANI TM3/18 09-39-0101_917518484 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 16:02:22 | 01.01.2020 17:28:04 | 1.4283 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8567 | 0 | 0
480910 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KAYHAN FIRIN ARKASI K 5/35 20-01-0203_917695763 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 16:12:52 | 01.01.2020 17:26:30 | 1.2272 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9089 | 0 | 0
480914 | 1 | AYDIN | KARACASU | DEREKÖY TR-1 09-35-0044_918772793 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 16:15:22 | 01.01.2020 17:51:41 | 1.6053 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2106
480918 | 1 | MUĞLA | MİLAS | AVŞAR 2.KANAL TR-01 48-68-0139__23876561 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 16:27:00 | 01.01.2020 18:37:12 | 2.17 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8.68 | 0 | 8.68
480919 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B37 (KELERLİK) 48-62-0140__23898497 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 16:32:00 | 01.01.2020 17:14:58 | 0.71611 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 37.2378 | 0 | 0
480920 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B17 48-62-0153_918193434 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 16:45:35 | 01.01.2020 19:32:01 | 2.7739 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5478 | 0 | 0
480922 | 1 | AYDIN | YENİPAZAR | ALİOĞULLARI KÖYÜ KIŞLIK TR1 09-42-0060_917929772 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 16:52:49 | 01.01.2020 17:38:02 | 0.75361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75361
480924 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | YOLÇATI-OLUKGECEN TR3 20-02-0284_20-02-0284 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 16:52:02 | 01.01.2020 18:51:07 | 1.9847 | 0 | 9 | 0 | 37 | 0 | 17.8625 | 0 | 73.4347
480925 | 1 | DENİZLİ | BABADAĞ | KELLECİ KÖK 20-03-0022_KELLECİ H06 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 17:05:17 | 01.01.2020 17:13:00 | 0.12861 | 0 | 8 | 0 | 670 | 0 | 1.0289 | 0 | 86.1694
480929 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-05/22 48-68-0070_918201217 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 16:57:15 | 01.01.2020 18:16:15 | 1.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 0 | 0
480931 | 1 | DENİZLİ | BABADAĞ | KELLECİ KÖK 20-03-0022_KELLECİ H06 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 17:14:11 | 01.01.2020 19:00:03 | 1.7644 | 0 | 8 | 0 | 670 | 0 | 14.1156 | 0 | 1182.1778
480932 | 1 | AYDIN | EFELER | 2077 SOK. DEMİRYOLU KENARI DM 3-28 09-31-0100__23871653 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 17:13:00 | 01.01.2020 18:00:40 | 0.79444 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 62.7611 | 0 | 0
480933 | 1 | DENİZLİ | BOZKURT | DSİ TR4 20-07-0038__23881876 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 17:14:00 | 01.01.2020 17:44:28 | 0.50778 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0.50778 | 0 | 4.57
480935 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KİRAZLI KÖK 09-37-0424_ŞARLAK TR1-TR2-BELEDİYE SU POMP.-ŞOFÖRLER ODASI H03 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 17:19:00 | 01.01.2020 18:44:59 | 1.4331 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1.4331 | 0 | 15.7636
480936 | 1 | DENİZLİ | ÇAMELİ | ARIKAYA-02 GİRİŞ 20-10-0020_23911010 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 17:12:00 | 01.01.2020 18:07:54 | 0.93167 | 0 | 8 | 0 | 32 | 0 | 7.4533 | 0 | 29.8133
480938 | 1 | AYDIN | EFELER | 1913 1914 SK. KÖŞE DM 7-5 09-31-0071__23882334 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 17:33:17 | 01.01.2020 18:09:08 | 0.5975 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0
480939 | 1 | MUĞLA | ULA | ULA DM-1 48-70-0001__23889423 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 17:19:42 | 01.01.2020 18:09:17 | 0.82639 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.0903 | 0 | 0
480940 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | AKGEDİK MERKEZ TR-2 48-71-0002_917492809 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 17:34:06 | 01.01.2020 18:51:07 | 1.2836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2836
480941 | 1 | AYDIN | ÇİNE | KURUKÖY MAH. TR2 09-33-0330__23891064 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 17:45:00 | 01.01.2020 18:31:09 | 0.76917 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.3067
480942 | 1 | DENİZLİ | ÇAMELİ | GÜRSU-BOZÇUKUR TR3 20-10-0093__23894274 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 17:45:00 | 01.01.2020 17:57:01 | 0.20028 | 0 | 8 | 0 | 33 | 0 | 1.6022 | 0 | 6.6092
480944 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | AKÇAOVA TR-1 ( MERKEZ ) 48-61-0165_48-61-0165 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 17:48:22 | 01.01.2020 18:13:08 | 0.41278 | 0 | 3 | 0 | 390 | 0 | 1.2383 | 0 | 160.9833
480948 | 1 | DENİZLİ | SARAYKÖY | SARAYKÖY TR12 20-16-0012_918228726 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 17:54:26 | 01.01.2020 21:44:39 | 3.8369 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.0217 | 0 | 0
480949 | 1 | DENİZLİ | KALE | ÇAKIRBAĞ-GEBLEN MAH. 20-15-0061__23868921 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 17:58:25 | 01.01.2020 19:11:14 | 1.2136 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.2136 | 0 | 2.4272
480953 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | MESIRELIK K 5/7 20-01-0177_918387553 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 18:18:15 | 01.01.2020 19:05:27 | 0.78667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5733 | 0 | 0
480954 | 1 | AYDIN | KARACASU | DEREKÖY TR-1 09-35-0044_918774789 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 17:14:16 | 01.01.2020 18:58:46 | 1.7417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7417
480955 | 1 | AYDIN | BUHARKENT | BUHARKENT DM 09-43-0001_TAŞOLUK ERİCEK YAYLA H09 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 18:23:14 | 01.01.2020 19:21:39 | 0.97361 | 0 | 33 | 0 | 657 | 0 | 32.1292 | 0 | 639.6625
480960 | 1 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-BELEDİYE ARKASI 48-62-0209_917501024 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 18:41:36 | 01.01.2020 20:30:53 | 1.8214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8214 | 0 | 0
480961 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKYENİKÖY BELEDİYE TR 09-47-0302__23868493 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 18:42:00 | 01.01.2020 22:13:48 | 3.53 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 462.43 | 0 | 0
480962 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KUZYAKA TARIM SULAMA 48-68-0404__23909414 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 18:41:58 | 01.01.2020 20:22:48 | 1.6806 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 3.3611 | 0 | 36.9722
480963 | 1 | MUĞLA | MİLAS | DANIŞMENT TR-01 48-68-0232__23901312 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 18:43:21 | 01.01.2020 22:45:26 | 4.0347 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.2431
480967 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-03 48-62-0425_ K03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 18:44:38 | 01.01.2020 20:09:00 | 1.4061 | 1 | 4786 | 0 | 15 | 1.4061 | 6729.6478 | 0 | 21.0917
480970 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KAYHAN TR1 5/43 20-01-0208__23873765 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 18:57:34 | 01.01.2020 19:34:07 | 0.60917 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 183.3592 | 0 | 0
480971 | 1 | DENİZLİ | BABADAĞ | KELLECİ TR7 20-03-0029_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 19:07:02 | 01.01.2020 20:06:14 | 0.98667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 63.1467
480973 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | AKALAN TR3 20-02-0040_917374102 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 19:08:14 | 01.01.2020 20:09:20 | 1.0183 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0367 | 0 | 0
480974 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KIYIKIŞLACIK TR-01 48-68-0372__23869524 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 19:14:08 | 01.01.2020 21:05:06 | 1.8494 | 0 | 5 | 0 | 183 | 0 | 9.2472 | 0 | 338.4483
480975 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | DODURGA TR3 20-02-0078_917475463 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 19:11:37 | 01.01.2020 20:56:55 | 1.755 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.755 | 0 | 0
480977 | 1 | MUĞLA | BODRUM | KONACIK TR-KO/17 48-62-0095_23875350 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 19:03:00 | 01.01.2020 21:02:30 | 1.9917 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 368.4583 | 0 | 0
480978 | 1 | AYDIN | KOÇARLI | HALİLBEYLİ KÖY İÇİ TR 09-36-0090__23890198 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 19:09:12 | 01.01.2020 21:00:36 | 1.8567 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 133.68
480979 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ALİ TEPE SİTESİ TR 09-37-0259__23880727 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 19:11:36 | 01.01.2020 20:11:04 | 0.99111 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0
480980 | 1 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | YATAĞAN TR9 20-17-0075_917373616 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 19:25:00 | 01.01.2020 22:09:38 | 2.7439 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4878 | 0 | 0
480981 | 1 | AYDIN | SÖKE | SAZLI GÜVERCİN CAD. TR 09-40-0280__23888747 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 19:26:00 | 01.01.2020 21:23:04 | 1.9511 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 52.68 | 0 | 0
480984 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KİRAZLI KÖK 09-37-0424_KİRAZLI KÖYLER ÇIKIŞI H04 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 19:34:02 | 01.01.2020 20:06:43 | 0.54472 | 0 | 15 | 0 | 998 | 0 | 8.1708 | 0 | 543.6328
480995 | 1 | DENİZLİ | BABADAĞ | KELLECİ KÖK 20-03-0022_KELLECİ H06 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 20:01:41 | 01.01.2020 20:03:24 | 0.028611 | 0 | 8 | 0 | 670 | 0 | 0.22889 | 0 | 19.1694
480996 | 1 | DENİZLİ | BABADAĞ | KELLECİ TR7 20-03-0029_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 20:08:00 | 01.01.2020 23:44:55 | 3.6153 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 231.3778
480997 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | İSABEYLİ ÜNİVERSİTE KAVAKDİBİ BETON KÖŞK TR 14(27 09-39-0196_DAHİLİ TR H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 19:57:52 | 01.01.2020 20:23:12 | 0.42222 | 0 | 763 | 0 | 33 | 0 | 322.1556 | 0 | 13.9333
480998 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | Y. BAĞYAKA TR-1 ( MERKEZ ) 48-61-0347__23876296 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 20:02:31 | 01.01.2020 20:57:23 | 0.91444 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.3744
480999 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | AYR-6 KİREÇ SANAYİ ALTI 48-61-0017__23872116 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 20:06:31 | 01.01.2020 20:58:21 | 0.86389 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.9111 | 0 | 0
481001 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ TR50/1 48-63-0070_918028733 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 20:16:00 | 01.01.2020 22:10:40 | 1.9111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9111 | 0 | 0
481003 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-32 48-62-0461_TR-31 ÇIKIŞI K02 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 20:10:03 | 01.01.2020 21:18:24 | 1.1392 | 7 | 5803 | 0 | 297 | 7.9742 | 6610.5842 | 0 | 338.3325
481006 | 1 | AYDIN | KÖŞK | KÖŞK DM 09-46-0026_BAKLAKÖY FİDERİ H10 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 20:27:53 | 01.01.2020 20:37:00 | 0.15194 | 1 | 520 | 0 | 4677 | 0.15194 | 79.0111 | 0 | 710.6442
481007 | 1 | AYDIN | KARPUZLU | ABAK DİBABAK TR 09-45-0058__23898623 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 20:27:00 | 01.01.2020 21:20:32 | 0.89222 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 32.12
481008 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-03 48-62-0425_917969235 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 20:25:51 | 01.01.2020 21:28:26 | 1.0431 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1722 | 0 | 0
481009 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B37 (KELERLİK) 48-62-0140__23898497 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 20:23:29 | 01.01.2020 20:55:35 | 0.535 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 27.82 | 0 | 0
481010 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ALİ TEPE SİTESİ TR 09-37-0259__23880727 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 20:20:47 | 01.01.2020 22:07:13 | 1.7739 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 79.825 | 0 | 0
481011 | 1 | AYDIN | EFELER | İLYASDERE KÖY İÇİ TR 09-46-0094_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 20:40:23 | 01.01.2020 22:46:00 | 2.0936 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 297.2928
481012 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÖZKAYA K 6/37 20-01-0274_917851691 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 20:45:05 | 01.01.2020 21:40:58 | 0.93139 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.4511 | 0 | 0
481014 | 1 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-27 (STS OTEL YANI) 48-62-0235_A | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 21:05:04 | 01.01.2020 21:34:36 | 0.49222 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 43.8078 | 0 | 0
481018 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM03/TR-06B 48-68-0016_C MİLAS DM03/TR-06B/B07 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 21:17:20 | 01.01.2020 22:45:40 | 1.4722 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3611 | 0 | 0
481020 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR-68 YAYLA VAKIF 48-61-0117__23888111 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 21:23:32 | 01.01.2020 22:05:03 | 0.69194 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 24.2181 | 0 | 0
481021 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI GÜRBÜZ SİTESİ TR2-83 09-37-0198_A | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 21:23:13 | 01.01.2020 22:24:45 | 1.0256 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 42.0478 | 0 | 0
481022 | 1 | MUĞLA | MİLAS | DM01/TR-22 MUHTARLIK YANI TR 48-68-0500_9532208 DM1/24&E3b | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 21:32:44 | 01.01.2020 22:55:47 | 1.3842 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 37.3725 | 0 | 0
481023 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | KÖRTEKE GÖLCÜK MAH. TR 09-32-0175__23900919 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 21:38:29 | 01.01.2020 22:43:25 | 1.0822 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1.0822 | 0 | 18.3978
481024 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-085(K8) 48-65-0060_DM01/TR85 H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 21:53:43 | 01.01.2020 23:07:33 | 1.2307 | 0 | 3038 | 0 | 1059 | 0 | 3738.9763 | 0 | 1303.3495
481026 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 90 09-47-0024_917980460 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 21:59:10 | 01.01.2020 23:26:54 | 1.4622 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.6978 | 0 | 0
481027 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI SAHİL KARAKOL ARKASI TR292 (2/91) 09-37-0120__23881869 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 22:01:42 | 01.01.2020 22:32:40 | 0.51611 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 16.5156 | 0 | 0
481028 | 1 | AYDIN | ÇİNE | AYAKKABICILAR ÇARŞISI YANI TR57 09-33-0096__23873994 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 22:16:00 | 01.01.2020 23:16:08 | 1.0022 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30.0667 | 0 | 0
481030 | 1 | DENİZLİ | BABADAĞ | KELLECİ KÖK 20-03-0022_KELLECİ H06 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 22:34:02 | 01.01.2020 23:17:23 | 0.72267 | 0 | 8 | 0 | 670 | 0 | 5.7814 | 0 | 484.1885
481031 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | IRGILLI TR2 20-12-0135_917822176 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 22:31:10 | 01.01.2020 23:28:28 | 0.955 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.955 | 0 | 0
481033 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 51 DÜĞEREL SECİ CAMİİ YANI 48-61-0100__23879994 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 22:38:14 | 01.01.2020 23:15:57 | 0.62861 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 29.5447 | 0 | 0
481034 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | AYR-6 KİREÇ SANAYİ ALTI 48-61-0017_917479259 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 22:21:55 | 01.01.2020 23:05:41 | 0.72944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72944 | 0 | 0
481038 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | KIZILCAKÖY KAHVE YANI TR 09-32-0114_917386224 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 22:56:24 | 02.01.2020 00:22:43 | 1.4386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4386
481039 | 1 | AYDIN | ÇİNE | ÇALTI KÖK 09-33-0012_YOLBOYU ÇIKIŞ H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 22:59:54 | 01.01.2020 23:42:00 | 0.70167 | 0 | 7 | 0 | 726 | 0 | 4.9117 | 0 | 509.41
481041 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-097(K24) 48-65-0075_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 22:37:40 | 02.01.2020 01:37:04 | 2.99 | 0 | 196 | 0 | 1 | 0 | 586.04 | 0 | 2.99
481044 | 1 | AYDIN | KÖŞK | KOÇAK KÖYÜ TR 09-46-0097_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 23:30:54 | 01.01.2020 23:57:10 | 0.43778 | 0 | 11 | 0 | 206 | 0 | 4.8156 | 0 | 90.1822
481045 | 1 | AYDIN | EFELER | 7 EYLÜL CAD. DM 5-17 09-31-0042_918157296 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2020 23:38:45 | 02.01.2020 02:22:16 | 2.7253 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.9011 | 0 | 0
481049 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-04 48-62-0451_917751936 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 00:21:27 | 02.01.2020 01:33:30 | 1.2008 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0042 | 0 | 0
481051 | 1 | MUĞLA | MİLAS | AVŞAR 2.KANAL TR-02 48-68-0140_48-68-0140 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 00:48:38 | 02.01.2020 01:13:15 | 0.41028 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0.82056 | 0 | 2.8719
481052 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | YAMANLAR TR 20-12-0193__23904077 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 01:12:00 | 02.01.2020 01:38:45 | 0.44583 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0.44583 | 0 | 19.1708
481054 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR-5/3 AKYOL MADEN KENT KOOP. 48-61-0028_23868489 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 01:44:00 | 02.01.2020 03:19:03 | 1.5842 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 72.8717 | 0 | 0
481055 | 1 | AYDIN | EFELER | UMURLU EMİRDOĞAN ÇAY KENARI TR 412 09-31-0508__23896069 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.01.2020 02:42:43 | 02.01.2020 13:44:00 | 11.0214 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 308.5989 | 0 | 0
481056 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ TR59 48-69-0071__23890749 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 03:59:00 | 02.01.2020 04:51:04 | 0.86778 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.6944 | 0 | 0
481062 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | YSE İM5 20-01-0170_DENİZLİ1-3 H16 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 04:10:17 | 02.01.2020 05:07:00 | 0.94528 | 0 | 17520 | 0 | 0 | 0 | 16561.2667 | 0 | 0
481068 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | ZEYTİNTEPE SİTESİ TR 09-37-0437_918762940 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 05:01:37 | 02.01.2020 05:26:32 | 0.41528 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.1528 | 0 | 0
481071 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | GÜLTUR K 7/8 20-01-0315__23895289 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 05:28:19 | 02.01.2020 07:37:10 | 2.1475 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 208.3075 | 0 | 0
481072 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 51/1 DÜĞEREL SECİ YAYLASI 48-61-0101__23906674 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 05:05:01 | 02.01.2020 07:40:08 | 2.5853 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.0233 | 0 | 0
481074 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ÇAMLAR ALTI K 5/55 20-01-0217_ODA YAPI KOOP 5/56 K02 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 07:12:10 | 02.01.2020 07:20:00 | 0.13056 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 44.65 | 0 | 0
481078 | 1 | AYDIN | EFELER | CEZAEVİ DOĞUSU DM 14-21 09-31-0261_917560692 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 07:27:22 | 02.01.2020 08:14:48 | 0.79056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3717 | 0 | 0
481079 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | Y.TEMEL TR-03 48-65-0775__23886209 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 07:26:29 | 02.01.2020 09:46:35 | 2.335 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 2.335 | 0 | 105.075
481080 | 1 | MUĞLA | MİLAS | AVŞAR 2.KANAL TR-02 48-68-0140_48-68-0140 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 07:31:00 | 02.01.2020 08:56:11 | 1.4197 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2.8394 | 0 | 9.9381
481081 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | BEYDİLLİ TR2 20-12-0148__23905786 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 07:34:16 | 02.01.2020 09:05:11 | 1.5153 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27.275
481083 | 1 | AYDIN | SÖKE | YENİKÖY MERKEZ TR 09-40-0262_09-40-0262 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 07:12:59 | 02.01.2020 10:46:08 | 3.5525 | 0 | 4 | 0 | 255 | 0 | 14.21 | 0 | 905.8875
481084 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | BASMA SANAYI YANI K 7/35 20-01-0328_20-01-0328 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2020 09:16:01 | 02.01.2020 11:37:00 | 2.3497 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0 | 1475.6256 | 0 | 0
481085 | 1 | AYDIN | SÖKE | TUZBURGAZI TR2 09-40-0166__23908084 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 07:42:13 | 02.01.2020 09:43:35 | 2.0228 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 252.8472
481086 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | YEŞİLYAKA TR4 20-12-0066__23892866 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 07:42:00 | 02.01.2020 08:50:01 | 1.1336 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 24.9394 | 0 | 1.1336
481088 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ESKİHİSAR K 20-01-0670_DAHİLİ TR K01 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2020 09:24:37 | 02.01.2020 10:32:00 | 1.1231 | 0 | 449 | 0 | 7 | 0 | 504.2519 | 0 | 7.8614
481089 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ TR59 48-69-0071__23912785 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 07:42:52 | 02.01.2020 09:30:42 | 1.7972 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 66.4972 | 0 | 0
481090 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ŞENKÖY TR1 20-12-0073_20-12-0073 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 07:56:50 | 02.01.2020 08:24:58 | 0.46889 | 0 | 5 | 0 | 181 | 0 | 2.3444 | 0 | 84.8689
481091 | 1 | AYDIN | SÖKE | KARACAHAYIT TR-6 09-40-0290_918987190 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 07:56:31 | 02.01.2020 11:21:35 | 3.4178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4178
481092 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 51/1 DÜĞEREL SECİ YAYLASI 48-61-0101__23889414 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 07:58:00 | 02.01.2020 08:51:25 | 0.89028 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.3542 | 0 | 0
481093 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | SARNIÇ MERKEZ TR1 48-61-0289__23874716 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 08:01:00 | 02.01.2020 10:58:07 | 2.9519 | 0 | 2 | 0 | 99 | 0 | 5.9039 | 0 | 292.2425
481094 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE MAHMUT KAYNAK TR 09-40-0101_918907697 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 08:12:20 | 02.01.2020 09:38:39 | 1.4386 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3158 | 0 | 0
481095 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | GÜRPINAR TR16 20-12-0219__23898073 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 07:41:28 | 02.01.2020 09:17:11 | 1.5953 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 31.9056 | 0 | 1.5953
481096 | 1 | MUĞLA | MİLAS | SELİMİYE TR-01 48-68-0478_DAHİLİ TR H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 08:00:37 | 02.01.2020 08:42:34 | 0.69917 | 0 | 282 | 0 | 2 | 0 | 197.165 | 0 | 1.3983
481097 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KIYIKIŞLACIK RÜYAMKARTEPE KOOP. TR 48-68-0651_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Hırsızlık | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.01.2020 08:08:50 | 02.01.2020 12:57:17 | 4.8075 | 0 | 34 | 0 | 66 | 0 | 163.455 | 0 | 317.295
481100 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ PINARKÖYÜ TR-13 48-66-0195__23883022 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 08:21:00 | 02.01.2020 11:00:28 | 2.6578 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 87.7067
481103 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ YANGI TR 3 48-66-0064_918077932 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 08:36:00 | 02.01.2020 09:18:13 | 0.70361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70361
481105 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | RAHMANLAR KÖY MERKEZİ TR 1 09-39-0314__23894732 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 08:20:28 | 02.01.2020 09:35:42 | 1.2539 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 52.6633
481106 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | BAĞYAKA PİRENLİK TR-1 48-71-0010_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 08:34:57 | 02.01.2020 11:56:01 | 3.3511 | 0 | 5 | 0 | 54 | 0 | 16.7556 | 0 | 180.96
481107 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | ORTAKÖY TR-1 ( MERKEZ ) 48-61-0272_917480142 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 08:41:35 | 02.01.2020 11:04:18 | 2.3786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3786
481108 | 1 | AYDIN | ÇİNE | ÇALTI KÖYÜ TR1 09-33-0268_917687601 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 05:49:00 | 02.01.2020 09:09:28 | 3.3411 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.3878
481110 | 1 | AYDIN | DİDİM | YEŞİLTEPE TR12(BOŞTA) 09-47-0292_918372606 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 08:44:36 | 02.01.2020 09:47:21 | 1.0458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0458 | 0 | 0
481111 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | ELDİREK TR-4 48-65-0924__23913586 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 05:52:00 | 02.01.2020 10:04:08 | 4.2022 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 306.7622
481112 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | HAYDERE GÖLLER MAH. TR 09-32-0129__23884014 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 08:55:00 | 02.01.2020 10:25:28 | 1.5078 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1.5078 | 0 | 15.0778
481113 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | OCAKLI KÖYÜ ESKİ YERLEŞİM MERKEZİ TR 1 09-39-0305__23874639 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 08:55:43 | 02.01.2020 09:13:45 | 0.30056 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2022
481114 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-12 48-62-0452__23874892 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 08:47:31 | 02.01.2020 09:29:04 | 0.6925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6925 | 0 | 0
481115 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 153 SHELL BENZİNLİK 09-47-0154_917980841 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2020 08:56:33 | 02.01.2020 15:02:12 | 6.0942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0942 | 0 | 0
481117 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR-70 YAYLA NARLI 48-61-0120__23894758 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 09:07:00 | 02.01.2020 10:40:53 | 1.5647 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 37.5533 | 0 | 0
481118 | 1 | AYDIN | SULTANHİSAR | SULTANHİSAR BARUTÇU TR6 09-41-0007_B TRP9&A3a | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 09:07:15 | 02.01.2020 12:20:30 | 3.2208 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 61.1958 | 0 | 0
481122 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR159/A 09-47-0370_917670915 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 09:18:03 | 02.01.2020 15:06:14 | 5.8031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8031 | 0 | 0
481123 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | KOYUNCULAR DERE İÇİ TR 09-32-0102__23897826 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 09:34:07 | 02.01.2020 10:40:10 | 1.1008 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 51.7392
481124 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TR48 KÖK 20-12-0048_917371343 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 09:41:00 | 02.01.2020 10:21:19 | 0.67194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67194 | 0 | 0
481126 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-69 (CAFERPAŞA) 48-62-0126__23904752 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 09:31:33 | 02.01.2020 18:34:00 | 9.0408 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 162.735 | 0 | 0
481128 | 1 | MUĞLA | MİLAS | DANIŞMENT TR-02 48-68-0233__23902654 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 09:39:15 | 02.01.2020 12:15:23 | 2.6022 | 0 | 4 | 0 | 40 | 0 | 10.4089 | 0 | 104.0889
481131 | 1 | MUĞLA | MİLAS | SAKARKAYA TR-01 48-68-0471_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 09:21:22 | 02.01.2020 11:35:15 | 2.2314 | 0 | 2 | 0 | 266 | 0 | 4.4628 | 0 | 593.5494
481132 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KIZILCAYIKIK TR-02 48-68-0384__23877973 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 09:40:22 | 02.01.2020 14:52:33 | 5.2031 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 223.7314
481135 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AKTEPE K 3 4/33 20-01-0158_917875767 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.01.2020 09:46:16 | 02.01.2020 10:29:27 | 0.71972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4394 | 0 | 0
481137 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KINCILAR TR-03 48-65-0666_918746092 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 09:53:00 | 02.01.2020 11:09:17 | 1.2714 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5428
481139 | 1 | AYDIN | EFELER | KARAHAYIT ZEYSAN TR 09-46-0128_09-46-0128 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2020 10:02:00 | 02.01.2020 16:51:48 | 6.83 | 0 | 3 | 0 | 51 | 0 | 20.49 | 0 | 348.33
481140 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | YANIKLAR TR-12 48-65-0808_917727710 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 10:01:21 | 02.01.2020 13:55:27 | 3.9017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9017
481141 | 1 | AYDIN | DİDİM | SEYRANTEPE TR4 09-47-0448_918986808 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 10:06:17 | 02.01.2020 11:36:40 | 1.5064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5064 | 0 | 0
481143 | 1 | AYDIN | SÖKE | SAZLIKÖY TR 09-40-0275_918099680 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 10:09:10 | 02.01.2020 11:58:46 | 1.8267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8267 | 0 | 0
481146 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | KAFACA KAPLANCIK TR-3 48-71-0089_918295844 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 10:12:53 | 02.01.2020 15:00:00 | 4.7853 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7853
481147 | 1 | MUĞLA | MİLAS | GÜLLÜK TR-41 48-68-0296__23909079 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 10:01:07 | 02.01.2020 10:46:18 | 0.75306 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 54.9731 | 0 | 0
481148 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA FEVZİYE TR3 48-69-0188_918799340 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 07:16:00 | 02.01.2020 11:56:06 | 4.6683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6683
481151 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI GÜRBÜZ SİTESİ TR2-83 09-37-0198_917737545 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 10:12:38 | 02.01.2020 10:39:55 | 0.45472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45472 | 0 | 0
481152 | 1 | MUĞLA | MİLAS | ORTAKÖY TR-01 48-68-0427__23887474 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 09:50:36 | 02.01.2020 19:11:16 | 9.3444 | 0 | 1 | 0 | 68 | 0 | 9.3444 | 0 | 635.4222
481154 | 1 | AYDIN | İNCİRLİOVA | DEREAĞZI KAHVE YANI TR-2 09-44-0109_918368952 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 10:10:00 | 02.01.2020 11:08:32 | 0.97556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97556
481156 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-23 48-62-0463__23885778 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 09:55:20 | 02.01.2020 13:20:03 | 3.4119 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 187.6569 | 0 | 0
481157 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ALTÜMSEK SİTESİ YANI DM2-32 09-37-0169_918759878 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 10:20:26 | 02.01.2020 10:40:35 | 0.33583 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.0225 | 0 | 0
481160 | 1 | AYDIN | KOÇARLI | AKMESCİT KÖYÜ TR2 09-36-0149_917619467 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 07:23:00 | 02.01.2020 15:33:14 | 8.1706 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1706
481161 | 1 | AYDIN | İNCİRLİOVA | SINIRTEKE KÖYÜ TR1 09-44-0082_918051681 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 10:27:00 | 02.01.2020 11:44:24 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.29
481164 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | YEŞİLYAKA TR4 20-12-0066__23892866 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 10:35:00 | 02.01.2020 11:47:29 | 1.2081 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 26.5772 | 0 | 1.2081
481166 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | GÜRPINAR TR211 20-12-0211__23905117 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 10:41:00 | 02.01.2020 11:13:54 | 0.54833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.6767 | 0 | 0
481168 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ÇAKABEY OKULU ÖNÜ 09-37-0024_917782521 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 10:37:53 | 02.01.2020 12:11:01 | 1.5522 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1044 | 0 | 0
481170 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | SOĞUCAK KÖYÜ TR2 09-37-0081_918090433 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 10:50:00 | 02.01.2020 11:44:34 | 0.90944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90944
481172 | 1 | DENİZLİ | TAVAS | TAVAS DM 20-18-0028_SARIABAT KÖYLER H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 10:51:05 | 02.01.2020 11:12:00 | 0.34861 | 1 | 19 | 0 | 972 | 0.34861 | 6.6236 | 0 | 338.85
481178 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI METEOROLOJİ KARŞISI TR70/B 09-37-0015_918163879 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 10:55:34 | 02.01.2020 12:10:31 | 1.2492 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9967 | 0 | 0
481179 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TM 20-12-0236_GÜMÜŞSUYU H05 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2020 11:00:00 | 02.01.2020 16:23:00 | 5.3833 | 0 | 1594 | 0 | 114 | 0 | 8581.0333 | 0 | 613.7
481182 | 1 | AYDIN | SÖKE | SARIKEMER YEŞİLOVA MUHTARLIK KARŞISI TR2 09-40-0181_917419038 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 11:02:20 | 02.01.2020 12:54:06 | 1.8628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8628 | 0 | 0
481184 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | KEMER TR-09 48-65-0364__23900269 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 10:54:02 | 02.01.2020 13:25:07 | 2.5181 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 163.6736 | 0 | 0
481185 | 1 | AYDIN | BUHARKENT | SAVCILLI TR1 09-43-0021_918832241 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 11:05:50 | 02.01.2020 12:22:28 | 1.2772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2772
481188 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | KASIKCI TR1 20-08-0127__23883601 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 11:12:00 | 02.01.2020 16:03:16 | 4.8544 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 242.7222
481190 | 1 | MUĞLA | BODRUM | PINARLIBELEN TR-04 48-62-0300__23910601 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 11:00:00 | 02.01.2020 13:52:26 | 2.8739 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 132.1989
481191 | 1 | MUĞLA | MİLAS | AKÇALI TR-01 48-68-0114__23899989 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 11:11:00 | 02.01.2020 12:32:08 | 1.3522 | 0 | 3 | 0 | 86 | 0 | 4.0567 | 0 | 116.2911
481192 | 1 | AYDIN | KÖŞK | ÇİFTLİK KÖYÜ KÖY İÇİ TR 09-46-0078_917447759 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 11:22:52 | 02.01.2020 16:37:45 | 5.2481 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2481
481194 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 74/1 YAYLA SÜPÜROĞLU 2 48-61-0126_23900845 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 11:16:18 | 02.01.2020 14:33:00 | 3.2783 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98.35
481195 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-81(1/57) 48-65-0227_917810362 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 11:27:00 | 02.01.2020 12:00:44 | 0.56222 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8111 | 0 | 0
481199 | 1 | AYDIN | İNCİRLİOVA | İNCİRLİOVA TR39 09-44-0043_917630284 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 11:38:44 | 02.01.2020 12:15:53 | 0.61917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61917 | 0 | 0
481200 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | BULDAN TR4 20-08-0004_H D3 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 11:38:34 | 02.01.2020 14:22:00 | 2.7239 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 136.1944 | 0 | 0
481203 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | MURSALLI TR2 09-34-0068_917877909 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 11:47:00 | 02.01.2020 15:13:55 | 3.4486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4486 | 0 | 0
481204 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 51 DÜĞEREL SECİ CAMİİ YANI 48-61-0100__23879994 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 11:45:42 | 02.01.2020 14:13:00 | 2.455 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 115.385 | 0 | 0
481205 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ ÇAY KENARI KAROCU ADEM YANI TR 5 09-39-0160__23868892 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 11:49:41 | 02.01.2020 12:34:40 | 0.74972 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.2469
481206 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN SABUNLU TR1 48-63-0134_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2020 11:51:23 | 02.01.2020 13:59:59 | 2.1433 | 0 | 2 | 0 | 132 | 0 | 4.2867 | 0 | 282.92
481209 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ESENHAN K 2/51 20-01-0082_918249518 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 11:54:01 | 02.01.2020 12:53:28 | 0.99083 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.9267 | 0 | 0
481213 | 1 | AYDIN | KARPUZLU | KARPUZLU KÖK 09-45-0008_DAHİLİ H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 12:20:11 | 02.01.2020 12:32:00 | 0.19694 | 0 | 25 | 0 | 2087 | 0 | 4.9236 | 0 | 411.0231
481216 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | BOZDOĞAN KÜLTÜR KABİN 09-32-0004_MADRAN ÇIKIŞI H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 12:19:55 | 02.01.2020 12:38:08 | 0.30361 | 0 | 643 | 0 | 19 | 0 | 195.2219 | 0 | 5.7686
481218 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | BELDİBİ İM 48-67-0007_KÖYLER H01 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2020 12:30:26 | 02.01.2020 15:31:00 | 3.0094 | 0 | 228 | 0 | 1243 | 0 | 686.1533 | 0 | 3740.7394
481220 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK DENİZKÖY TR 09-47-0013_918372573 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 12:27:04 | 02.01.2020 12:40:39 | 0.22639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22639
481222 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | YENİKÖY TR2 09-37-0464_918207509 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 12:37:57 | 02.01.2020 12:56:48 | 0.31417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31417
481223 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | YENİKÖY OVA TR 09-32-0075_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 12:38:19 | 02.01.2020 13:58:07 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.97
481225 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TR3 20-12-0003__23907224 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 12:42:00 | 02.01.2020 12:54:07 | 0.20194 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 24.0314 | 0 | 0
481228 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA FEVZİYE TR3 48-69-0188__23879025 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 12:47:00 | 02.01.2020 15:03:13 | 2.2703 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5406
481231 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-15 48-68-0060_9883014 MİLAS DM04/TR-03/B06 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 12:27:49 | 02.01.2020 13:54:16 | 1.4408 | 0 | 41 | 0 | 3 | 0 | 59.0742 | 0 | 4.3225
481232 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-12 48-62-0452__23874892 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 09:40:00 | 02.01.2020 13:50:13 | 4.1703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1703 | 0 | 0
481233 | 1 | AYDIN | SULTANHİSAR | İNCEALAN TR1 09-41-0105_918658690 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 12:56:52 | 02.01.2020 15:11:49 | 2.2492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2492
481235 | 1 | AYDIN | KOÇARLI | BÜYÜK DERE OVA TR-2 09-36-0121_917471146 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 13:13:04 | 02.01.2020 17:14:09 | 4.0181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0181
481238 | 1 | AYDIN | EFELER | SAVRANDERE KARAYER TR 09-31-0421__23908963 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 13:17:09 | 02.01.2020 14:36:25 | 1.3211 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.2478
481240 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | KURUDERE TR 20-08-0130__23905886 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 13:29:00 | 02.01.2020 14:32:00 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25.2
481242 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR33 (208) 09-40-0091_917764707 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 13:30:31 | 02.01.2020 14:26:05 | 0.92611 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.8917 | 0 | 0
481244 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TR30 20-12-0030_917436777 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 13:38:00 | 02.01.2020 14:21:58 | 0.73278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73278 | 0 | 0
481248 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | GÜLAĞZI MEZARLIK YANI TR 4 48-61-0235__23876586 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 13:29:19 | 02.01.2020 14:38:46 | 1.1575 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27.78
481249 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ÇAKABEY OKULU ÖNÜ 09-37-0024_917782523 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 13:44:34 | 02.01.2020 14:37:42 | 0.88556 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5422 | 0 | 0
481253 | 1 | MUĞLA | BODRUM | ÇAMARASI TR-02 48-62-0308__23885027 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 13:17:00 | 02.01.2020 14:57:22 | 1.6728 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 63.5656
481254 | 1 | MUĞLA | MİLAS | BAHARLI TR-2 48-68-0542__23910598 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 10:04:00 | 02.01.2020 15:31:06 | 5.4517 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 65.42
481257 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ 23 NİSAN PARKI TM2-2 09-39-0031__23870566 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 14:02:57 | 02.01.2020 14:55:22 | 0.87361 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 60.2792 | 0 | 0
481259 | 1 | MUĞLA | BODRUM | MUMCULAR TR-04 48-62-0336__23871211 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 14:00:00 | 02.01.2020 16:04:39 | 2.0775 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 101.7975 | 0 | 0
481260 | 1 | MUĞLA | BODRUM | AKYARLAR TR-18 48-62-0403__23871872 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 13:52:00 | 02.01.2020 15:01:26 | 1.1572 | 0 | 6 | 0 | 66 | 0 | 6.9433 | 0 | 76.3767
481263 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI GÜRBÜZ SİTESİ TR2-83 09-37-0198_917738117 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 14:05:09 | 02.01.2020 15:29:52 | 1.4119 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2358 | 0 | 0
481265 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | KARAKÖY TR6 KARINCALI MH. 20-08-0152__23874940 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 14:22:00 | 02.01.2020 17:02:31 | 2.6753 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 16.0517 | 0 | 32.1033
481267 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM5/15 48-68-0042_A | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 14:20:00 | 02.01.2020 18:53:51 | 4.5642 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 73.0267 | 0 | 0
481268 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ALTÜMSEK SİTESİ YANI DM2-32 09-37-0169_918063708 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 14:22:32 | 02.01.2020 14:45:10 | 0.37722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37722 | 0 | 0
481269 | 1 | MUĞLA | BODRUM | YALI TR-22 ÇİFTLİK PAZAR 48-62-0280__23906165 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 14:07:00 | 02.01.2020 17:16:46 | 3.1628 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 357.3939 | 0 | 0
481271 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | GÖCEK DM01/TR-01 48-65-0324_48-65-0324 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 14:22:10 | 02.01.2020 15:14:58 | 0.88 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0
481272 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ESMA HATUN K 6/21 20-01-0260_917902954 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 14:32:48 | 02.01.2020 15:12:23 | 0.65972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3194 | 0 | 0
481274 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 4 YOL TR 2 6/18 20-01-0257_917634722 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 14:31:07 | 02.01.2020 20:08:00 | 5.6147 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2294 | 0 | 0
481275 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | ARMUTALAN İM01/TR-45 48-67-0040_918306257 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 14:24:49 | 02.01.2020 16:56:07 | 2.5217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5217 | 0 | 0
481278 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | BAYIRKÖY TR-SAĞLIK OCAĞI 48-67-0234_918720778 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 14:22:15 | 02.01.2020 20:38:56 | 6.2781 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.8342
481279 | 1 | MUĞLA | DATÇA | MESUDİYE TR-3 HAYITBÜKÜ 48-64-0077_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 14:46:21 | 02.01.2020 16:04:33 | 1.3033 | 0 | 1 | 0 | 128 | 0 | 1.3033 | 0 | 166.8267
481280 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | ELDİREK TR-3 48-65-0926_917551388 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 14:51:00 | 02.01.2020 16:02:58 | 1.1994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1994
481281 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | KOYUNCULAR DERE İÇİ TR 09-32-0102_918964088 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 14:59:31 | 02.01.2020 16:46:05 | 1.7761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7761
481285 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | GÖCEK DM01/TR-08 48-65-0332_48-65-0332 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 15:14:00 | 02.01.2020 16:27:57 | 1.2325 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 501.6275 | 0 | 0
481286 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MENTEŞ TR-MERKEZ 48-68-0414__23873501 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 14:57:00 | 02.01.2020 17:52:48 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 131.85
481287 | 1 | AYDIN | EFELER | UMURLU BAYRAMYERİ MAH. CAMİ YANI TR 09-31-0522__23901946 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 15:20:00 | 02.01.2020 16:28:11 | 1.1364 | 0 | 387 | 0 | 21 | 0 | 439.7825 | 0 | 23.8642
481290 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-131(K69) 48-65-0107_917843845 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 15:23:57 | 02.01.2020 18:56:06 | 3.5358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5358 | 0 | 0
481291 | 1 | AYDIN | DİDİM | DM3/16 09-47-0398_917670819 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 15:21:34 | 02.01.2020 16:47:08 | 1.4261 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2783 | 0 | 0
481292 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM ORACLE TR 70 09-47-0076_917670812 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 15:23:06 | 02.01.2020 17:07:59 | 1.7481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7481 | 0 | 0
481293 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | ÇIRPI TR 1 48-61-0194_917549485 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 14:13:00 | 02.01.2020 17:00:00 | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7833
481294 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | AKÇAOVA TR-1 ( MERKEZ ) 48-61-0165_48-61-0165 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 16:39:07 | 02.01.2020 17:36:28 | 0.95583 | 0 | 3 | 0 | 390 | 0 | 2.8675 | 0 | 372.775
481296 | 1 | AYDIN | EFELER | UMURLU YARIKKAVAK MEVKİ TR 09-31-0518_23873914 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 15:35:22 | 02.01.2020 16:26:19 | 0.84917 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3967 | 0 | 0
481299 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KEMER TR-24 48-65-0378_918534451 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 12:37:00 | 02.01.2020 17:28:58 | 4.8661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8661 | 0 | 0
481300 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 282/A 09-47-0220__23877040 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 15:37:29 | 02.01.2020 19:47:40 | 4.1697 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 646.3069 | 0 | 0
481301 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR159/A 09-47-0370_918927239 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 15:22:31 | 02.01.2020 16:37:46 | 1.2542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2542 | 0 | 0
481305 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | YENİKÖY TR2 09-37-0464_918207509 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 15:44:54 | 02.01.2020 17:06:39 | 1.3625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3625
481308 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | ÖZÜRLÜLER KÖYÜ KABİN DM1-14 09-37-0144_917780508 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 15:51:42 | 02.01.2020 17:07:24 | 1.2617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2617 | 0 | 0
481309 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B37 (KELERLİK) 48-62-0140__23898497 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 15:29:00 | 02.01.2020 20:54:52 | 5.4311 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 282.4178 | 0 | 0
481312 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KAYABÜKÜ TR-01 48-68-0348__23881108 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 15:33:00 | 02.01.2020 16:39:29 | 1.1081 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1.1081 | 0 | 12.1886
481316 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | AKALAN TR3 20-02-0040__23876768 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 16:10:08 | 02.01.2020 17:40:09 | 1.5003 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 54.01 | 0 | 0
481319 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-181 48-65-0147_917890510 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 16:02:50 | 02.01.2020 17:40:26 | 1.6267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6267 | 0 | 0
481326 | 1 | AYDIN | SÖKE | BAĞARASI İM 09-40-0242_KARAATLI BETON KÖŞK K03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 15:31:01 | 02.01.2020 17:38:52 | 2.1308 | 2 | 1503 | 0 | 1066 | 4.2617 | 3202.6425 | 0 | 2271.4683
481328 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM HARABELER TR 2 09-47-0157__23877940 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 16:41:52 | 02.01.2020 18:32:38 | 1.8461 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 158.7656 | 0 | 0
481329 | 1 | DENİZLİ | ÇAMELİ | ARIKAYA TR1 AŞAĞI MAH 20-10-0019_23887522 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 16:33:34 | 02.01.2020 18:25:47 | 1.8703 | 0 | 6 | 0 | 33 | 0 | 11.2217 | 0 | 61.7192
481330 | 1 | AYDIN | KOÇARLI | BIYIKLI TR-3 09-36-0027__23869293 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 16:40:53 | 02.01.2020 17:19:09 | 0.63778 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 42.0933 | 0 | 0
481332 | 1 | AYDIN | EFELER | ÇİFTLİK CAMİ YANI TR 2 09-31-0419_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 16:41:25 | 02.01.2020 18:39:29 | 1.9678 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 1.9678 | 0 | 123.97
481334 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜMÜŞLER K9 20-01-0503_918174695 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 16:39:35 | 02.01.2020 17:11:06 | 0.52528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52528 | 0 | 0
481335 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | SULU KÖPRÜ K (GÜRSOY K) 2/19 20-01-0058_917796889 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 16:40:45 | 02.01.2020 18:26:42 | 1.7658 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.6583 | 0 | 0
481337 | 1 | AYDIN | BUHARKENT | SAVCILLI TR-1 09-43-0065_917464696 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 16:45:00 | 02.01.2020 18:46:53 | 2.0314 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0942
481341 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AKKONAK RMU 6/20 20-01-0259_918068379 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 16:47:00 | 02.01.2020 17:39:11 | 0.86972 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0881 | 0 | 0
481342 | 1 | DENİZLİ | SARAYKÖY | SARAYKÖY TR8 20-16-0008_918228871 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 16:46:43 | 02.01.2020 18:03:34 | 1.2808 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8425 | 0 | 0
481344 | 1 | AYDIN | SÖKE | GÜNEYYAKA TR 09-40-0221_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 16:42:32 | 02.01.2020 19:48:35 | 3.1008 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 3.1008 | 0 | 127.1342
481345 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM 2\2 ANAOKULU YANI 09-47-0036_917406001 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 16:50:09 | 02.01.2020 17:59:59 | 1.1639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1639 | 0 | 0
481347 | 1 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-1 (ATLI SPOR) 48-62-0230_917501430 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 17:04:05 | 02.01.2020 19:40:00 | 2.5986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5986 | 0 | 0
481350 | 1 | DENİZLİ | BAKLAN | BAKLAN TR3 20-04-0003__23872382 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 17:18:00 | 02.01.2020 18:09:57 | 0.86583 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 143.7283 | 0 | 0
481353 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 153 SHELL BENZİNLİK 09-47-0154_917980842 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 16:33:37 | 02.01.2020 18:46:26 | 2.2136 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6408 | 0 | 0
481354 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-12(1/34) 48-65-0178__23892220 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 16:17:27 | 02.01.2020 17:53:02 | 1.5931 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 33.4542 | 0 | 0
481355 | 1 | AYDIN | SÖKE | BAĞARASI TR1 09-40-0252__23874183 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 17:07:42 | 02.01.2020 22:20:13 | 5.2086 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 270.8478 | 0 | 0
481356 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | UZUNÇAM KALAYCILAR MAH. TR 4 09-39-0327_09-39-0327 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 17:26:18 | 02.01.2020 18:20:11 | 0.89806 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.9806
481358 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | MARMARİS TR-HASTANE YANI 48-67-0062_917727283 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 17:24:06 | 02.01.2020 18:51:02 | 1.4489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4489 | 0 | 0
481359 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK MUHASEBECİLER SİTESİ 09-47-0232_918928196 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 17:33:32 | 02.01.2020 19:52:59 | 2.3242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3242 | 0 | 0
481362 | 1 | AYDIN | EFELER | 2. SANAYİ DM 10 09-31-0290__23880789 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 17:34:00 | 02.01.2020 20:25:49 | 2.8636 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 57.2722 | 0 | 0
481365 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | İSABEYLİ ÜNİVERSİTE KAVAKDİBİ BETON KÖŞK TR 14(27 09-39-0196_917574181 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 17:40:00 | 02.01.2020 19:01:34 | 1.3594 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7189 | 0 | 0
481366 | 1 | AYDIN | YENİPAZAR | ÇAVDAR AVCILAR MAH. TR3 09-42-0037__23882707 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 17:41:00 | 02.01.2020 19:00:07 | 1.3186 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6372
481368 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KINIKLI BELEDIYE YANI K 5/59 20-01-0221_918574969 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 17:45:45 | 02.01.2020 18:04:26 | 0.31139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31139 | 0 | 0
481378 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM04/TR-04 48-68-0019_918240764 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 18:21:16 | 02.01.2020 20:03:47 | 1.7086 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1258 | 0 | 0
481379 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | YARAŞ TR-4 ( KURTLAR MAH. ) 48-61-0307__23902266 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 18:16:00 | 02.01.2020 19:33:00 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2833
481380 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | IŞIKLI TR2 20-12-0099__23877693 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 18:27:00 | 02.01.2020 21:55:56 | 3.4822 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 55.7156 | 0 | 0
481381 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | BEREKETLİ KÖYÜ MERKEZ TR 1 09-39-0227_917668794 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 18:29:00 | 02.01.2020 23:08:30 | 4.6583 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.3167
481384 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | GÜRPINAR TR9 20-12-0218__23901575 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 18:46:00 | 02.01.2020 19:37:18 | 0.855 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 37.62 | 0 | 0
481385 | 1 | AYDIN | ÇİNE | KABATAŞ KAZAKLAR MAH. TR2 09-33-0329__23875051 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 18:36:24 | 02.01.2020 20:29:02 | 1.8772 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 33.79
481387 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | HİSARÖNÜ DM 48-67-0292_BAYIR 1 GİRİŞ ÇIKIŞ H09 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 18:48:33 | 02.01.2020 18:55:34 | 0.11694 | 1 | 1015 | 0 | 3838 | 0.11694 | 118.6986 | 0 | 448.8328
481388 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KORUBÜKÜ TR-03 48-65-0675_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 18:48:52 | 02.01.2020 21:04:34 | 2.2617 | 0 | 2 | 0 | 80 | 0 | 4.5233 | 0 | 180.9333
481389 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AKKONAK RMU 6/20 20-01-0259_918068379 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 18:47:57 | 02.01.2020 20:13:40 | 1.4286 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.0003 | 0 | 0
481390 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-077(1/5) 48-65-0226__23872035 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 19:07:26 | 02.01.2020 20:07:11 | 0.99583 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 200.1625 | 0 | 0
481394 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | HİSARÖNÜ DM 48-67-0292_HİSARÖNÜ ÇIKIŞI H07 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 18:50:21 | 02.01.2020 19:35:05 | 0.74561 | 0 | 26 | 0 | 904 | 0 | 19.3858 | 0 | 674.0289
481395 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | İSABEYLİ ÜNİVERSİTE KAVAKDİBİ BETON KÖŞK TR 14(27 09-39-0196_09-39-0196 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 19:12:55 | 02.01.2020 21:30:00 | 2.2847 | 0 | 763 | 0 | 33 | 0 | 1743.2431 | 0 | 75.3958
481396 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-073(2/3) 48-65-0049__23869301 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 19:13:12 | 02.01.2020 19:48:54 | 0.595 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 66.64 | 0 | 0
481397 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-03 İSLAMHANESİ 48-62-0475__23869163 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 19:11:17 | 02.01.2020 20:24:54 | 1.2269 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 122.6944
481398 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | PINARKENT K6 20-01-0569_918483223 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 19:25:50 | 02.01.2020 20:48:21 | 1.3753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3753 | 0 | 0
481399 | 1 | MUĞLA | MİLAS | AKYOL TR-01 48-68-0126_918097535 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 18:11:13 | 02.01.2020 22:00:43 | 3.825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.825
481401 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | KARACASÖĞÜT KÖK 48-67-0327_JANDARMA LİMAN ÇIKIŞ H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 18:52:43 | 02.01.2020 21:02:05 | 2.1562 | 0 | 5 | 0 | 54 | 0 | 10.7812 | 0 | 116.4372
481403 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ DM45 48-63-0062_23889497 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 19:33:33 | 02.01.2020 20:04:29 | 0.51556 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.2489 | 0 | 0
481404 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR OSMANİYE KABİN 09-37-0281__23876129 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 19:36:03 | 02.01.2020 19:52:44 | 0.27806 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 9.4539 | 0 | 0
481405 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI TÜTÜNCÜLER TR193 (2/34) 09-37-0115_918759926 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 19:35:44 | 02.01.2020 20:04:27 | 0.47861 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.615 | 0 | 0
481409 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TR6 KÖK 20-12-0006__23887549 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 19:52:41 | 02.01.2020 20:44:10 | 0.85806 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20.5933 | 0 | 0
481410 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM 2\2 ANAOKULU YANI 09-47-0036_917406001 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 19:56:00 | 02.01.2020 20:13:23 | 0.28972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28972 | 0 | 0
481411 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TORBA TR-02 48-62-0253_918275739 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 19:52:47 | 02.01.2020 22:06:11 | 2.2233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2233 | 0 | 0
481412 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 128 09-47-0096_918927930 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 19:45:13 | 02.01.2020 20:12:53 | 0.46111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3833 | 0 | 0
481413 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE İM2/TR-03 (DM17/TR-01 48-65-0232_48-65-0232 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 19:49:17 | 02.01.2020 20:36:45 | 0.79111 | 0 | 709 | 0 | 3 | 0 | 560.8978 | 0 | 2.3733
481416 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM17/TR-14B 48-65-0266_918800544 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 20:06:00 | 02.01.2020 23:02:30 | 2.9417 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.5917 | 0 | 0
481420 | 1 | MUĞLA | ULA | ATAKÖY TR-07 48-75-0098_917848942 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 19:54:00 | 02.01.2020 21:23:29 | 1.4914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4914
481423 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | YARAŞ TR-10 ( ÇUBUKKURU ORMAN ) 48-61-0313_917482423 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 20:24:00 | 02.01.2020 22:33:00 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.15
481428 | 1 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | SERİNHİSAR TR22-A 20-17-0022_917570356 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 20:40:38 | 02.01.2020 21:36:51 | 0.93694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93694 | 0 | 0
481430 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜMÜŞLÜK TR-30(03) 48-62-0496_918161757 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 19:58:41 | 02.01.2020 22:32:53 | 2.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0 | 0
481431 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | SOYKAN DM15/21 48-67-0377_48-67-0377 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 20:30:52 | 02.01.2020 21:21:00 | 0.83556 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 147.8933 | 0 | 0
481433 | 1 | DENİZLİ | BEKİLLİ | BEKİLLİ TR3 20-05-0003_917388455 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 20:55:00 | 02.01.2020 22:03:21 | 1.1392 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2783 | 0 | 0
481434 | 1 | AYDIN | SÖKE | AŞAĞI ÖZBEY KOVALIK MEVKİ TR 09-40-0285_918099925 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 20:55:07 | 02.01.2020 21:16:38 | 0.35861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.71722 | 0 | 0
481435 | 1 | AYDIN | İNCİRLİOVA | İNCİRLİOVA TR14 09-44-0030__23874238 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 20:54:00 | 02.01.2020 21:51:53 | 0.96472 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 27.9769 | 0 | 0
481436 | 1 | MUĞLA | BODRUM | MUMCULAR TR-03 48-62-0338_48-62-0338 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 20:51:22 | 02.01.2020 21:39:00 | 0.79389 | 0 | 471 | 0 | 1 | 0 | 373.9217 | 0 | 0.79389
481439 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | YEŞİLYUVA K3 20-02-0134_917504541 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 21:16:38 | 02.01.2020 22:16:51 | 1.0036 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0181 | 0 | 0
481440 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | YESILYURT K 1/21 20-01-0021_918012499 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 21:21:40 | 02.01.2020 22:55:13 | 1.5592 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6775 | 0 | 0
481441 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-077(1/5) 48-65-0226__23872035 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 21:34:06 | 02.01.2020 22:41:44 | 1.1272 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 226.5717 | 0 | 0
481442 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM4/5 TAPU YANI 09-47-0105_917515832 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 21:32:55 | 02.01.2020 22:57:47 | 1.4144 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8289 | 0 | 0
481443 | 1 | AYDIN | KARPUZLU | ULUKONAK KADIKAVAĞI MEVKİ TR 09-45-0051__23901581 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 21:45:48 | 02.01.2020 23:15:23 | 1.4931 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.9444
481445 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TORBA TR-14/37 (PTT ÖNÜ) 48-62-0259_918189006 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 21:48:02 | 02.01.2020 22:29:00 | 0.68278 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7311 | 0 | 0
481446 | 1 | MUĞLA | MİLAS | GÜLLÜK TR-05 48-68-0282__23869904 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 21:12:40 | 02.01.2020 22:14:00 | 1.0222 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.1778 | 0 | 0
481448 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-KÜ/32 48-62-0056_917955364 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 22:20:00 | 02.01.2020 23:55:00 | 1.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 | 0 | 0
481450 | 1 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-20 (CAMİİ YANI) 48-62-0218__23879960 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 21:52:01 | 02.01.2020 22:44:00 | 0.86639 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 134.2903 | 0 | 0
481453 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TR50 KÖK 20-12-0050_917433277 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 22:32:53 | 02.01.2020 22:59:19 | 0.44056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44056 | 0 | 0
481456 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | GÜLALAN TR1 20-08-0120_917504887 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 23:03:18 | 03.01.2020 00:31:00 | 1.4617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4617
481458 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KINIKLI BELEDIYE YANI K 5/59 20-01-0221_918574969 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 23:20:09 | 03.01.2020 01:39:32 | 2.3231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3231 | 0 | 0
481460 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM17/TR-14A 48-65-0267_918867209 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2020 23:59:00 | 03.01.2020 00:47:04 | 0.80111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80111 | 0 | 0
481462 | 1 | MUĞLA | MİLAS | AVŞAR 2.KANAL TR-02 48-68-0140__23906629 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 00:12:00 | 03.01.2020 01:03:12 | 0.85333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.56
481465 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | GÜRPINAR TR1 KÖK 20-12-0203_ESKİ SİVASLİ FİDERİ GİRİŞ H03 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 00:10:35 | 03.01.2020 01:28:00 | 1.2903 | 0 | 127 | 0 | 161 | 0 | 163.8653 | 0 | 207.7347
481466 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | BAĞBAŞI MANTAR ARKASI K 7/71 20-01-0362_20-01-0362 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 00:39:55 | 03.01.2020 01:11:37 | 0.52833 | 0 | 709 | 0 | 2 | 0 | 374.5883 | 0 | 1.0567
481467 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | BAĞBAŞI MANTAR ARKASI K 7/71 20-01-0362_20-01-0362 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 01:19:30 | 03.01.2020 02:11:00 | 0.85833 | 0 | 709 | 0 | 2 | 0 | 608.5583 | 0 | 1.7167
481468 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KIYIKIŞLACIK KÖK 48-68-0399_KARAKEMER ÇIKIŞ H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 01:31:55 | 03.01.2020 02:06:00 | 0.56806 | 1 | 10 | 0 | 41 | 0.56806 | 5.6806 | 0 | 23.2903
481469 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | BAĞBAŞI İM 20-01-0308_TEV LİSESİ K09 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 04:05:42 | 03.01.2020 04:07:00 | 0.021667 | 0 | 3796 | 0 | 6 | 0 | 82.2467 | 0 | 0.13
481474 | 1 | AYDIN | SULTANHİSAR | SULTANHİSAR DM 09-41-0001_KÖYLER FİDERİ H10 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 05:55:20 | 03.01.2020 06:01:55 | 0.10979 | 0 | 657 | 0 | 417 | 0 | 72.1324 | 0 | 45.7827
481475 | 1 | DENİZLİ | ÇAMELİ | ÇAMELİ TR10 SANAYİ 20-10-0010__23907775 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 05:59:00 | 03.01.2020 06:36:34 | 0.62611 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.3828 | 0 | 0
481476 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA DM 3/8 420. CADDE 48-69-0027__23873915 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 06:24:22 | 03.01.2020 07:28:40 | 1.0717 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.0033 | 0 | 0
481477 | 1 | MUĞLA | MİLAS | AVŞAR 1.KANAL TR-02 48-68-0137_48-68-0137 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 05:29:00 | 03.01.2020 06:49:13 | 1.3369 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1.3369 | 0 | 16.0433
481481 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE TM 48-65-0001_FETHİYE 1 H20 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 07:01:00 | 03.01.2020 07:07:00 | 0.1 | 35 | 22636 | 0 | 54 | 3.5 | 2263.6 | 0 | 5.4
481483 | 1 | DENİZLİ | BOZKURT | BOZKURT TR9 20-07-0009__23895107 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 08:03:54 | 03.01.2020 08:38:00 | 0.56833 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 25.575 | 0 | 0
481484 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | BAGBASI TEV LISESI ARKASI K 7/63 20-01-0356_DAHİLİ TR K01 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2020 09:01:25 | 03.01.2020 13:51:17 | 4.8311 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 2913.16 | 0 | 0
481486 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 128 09-47-0096_918926078 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 07:51:05 | 03.01.2020 09:04:53 | 1.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0
481487 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 54 09-47-0114_917407561 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 08:14:35 | 03.01.2020 09:41:42 | 1.4519 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.2597 | 0 | 0
481488 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KARADERE TR-11 48-65-0415__23900049 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 08:38:18 | 03.01.2020 17:45:43 | 9.1236 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 602.1583 | 0 | 9.1236
481490 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | TOPARLAR TR 3 48-66-0048__23913043 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 08:49:46 | 03.01.2020 09:51:51 | 1.0347 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 78.6389 | 0 | 0
481492 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | İÇMELER İM 48-67-0008_DURSUN APART K04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 08:58:42 | 03.01.2020 09:38:45 | 0.6675 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 79.4325 | 0 | 0
481495 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | İÇMELER İM 48-67-0008_TR-A K07 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.01.2020 09:04:11 | 03.01.2020 10:49:05 | 1.7483 | 13 | 4123 | 0 | 12 | 22.7283 | 7208.3783 | 0 | 20.98
481496 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | BEKÇİLER TR-02 48-65-0498__23908510 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 09:00:00 | 03.01.2020 10:17:44 | 1.2956 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 1.2956 | 0 | 59.5956
481497 | 1 | AYDIN | İNCİRLİOVA | ACARLAR TR-11 09-44-0070_C | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 09:04:18 | 03.01.2020 09:34:58 | 0.51111 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 27.0889 | 0 | 0
481500 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KIYIKIŞLACIK TR-02 48-68-0373_918734935 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 08:57:24 | 03.01.2020 11:03:36 | 2.1033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1033
481502 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-05/22 48-68-0070_917542313 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 09:23:00 | 03.01.2020 10:03:16 | 0.67111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3422 | 0 | 0
481504 | 1 | AYDIN | BUHARKENT | BUHARKENT TR 10 09-43-0004_B | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 09:22:58 | 03.01.2020 09:45:24 | 0.37389 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 16.0772 | 0 | 0
481507 | 1 | MUĞLA | MİLAS | İÇME TR-01 48-68-0316_918137639 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 09:26:40 | 03.01.2020 11:12:46 | 1.7683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7683
481509 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | KARAKÖY TR6 KARINCALI MH. 20-08-0152_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2020 10:05:00 | 03.01.2020 17:03:53 | 6.9814 | 0 | 11 | 0 | 38 | 0 | 76.7953 | 0 | 265.2928
481511 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | BAHÇEYAKA MERKEZ TR-2 48-71-0013_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 09:33:00 | 03.01.2020 11:06:54 | 1.565 | 0 | 4 | 0 | 173 | 0 | 6.26 | 0 | 270.745
481515 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ TAHTA KÖPRÜ TM3/7 09-39-0090_918048660 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 09:46:19 | 03.01.2020 11:02:14 | 1.2653 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0611 | 0 | 0
481516 | 1 | AYDIN | BUHARKENT | SAVCILLI TR1 09-43-0021_918407525 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 09:48:10 | 03.01.2020 12:59:12 | 3.1839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1839
481517 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ALAÇAT TR-01 48-65-0463_917920963 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 09:37:00 | 03.01.2020 11:09:31 | 1.5419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5419
481518 | 1 | AYDIN | KARPUZLU | KARPUZLU KÖK 09-45-0008_DAHİLİ H04 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 09:53:45 | 03.01.2020 10:26:15 | 0.54167 | 0 | 25 | 0 | 2087 | 0 | 13.5417 | 0 | 1130.4583
481519 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KUMLUOVA TR-01 ESKİ KÖK 48-65-0421__23869997 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 09:50:07 | 03.01.2020 17:45:01 | 7.915 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 126.64 | 0 | 0
481524 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 49 09-47-0113_918740617 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 09:41:57 | 03.01.2020 10:20:56 | 0.64972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2994 | 0 | 0
481526 | 1 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA TR-35 48-64-0034_48-64-0034 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 10:00:55 | 03.01.2020 12:22:43 | 2.3633 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 635.7367 | 0 | 0
481528 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 153 SHELL BENZİNLİK 09-47-0154_918664904 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 10:02:20 | 03.01.2020 10:30:27 | 0.46861 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.8117 | 0 | 0
481529 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | YAKACIK TR-DÜZÇAM 48-65-0848__23896176 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 10:00:00 | 03.01.2020 12:24:34 | 2.4094 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 2.4094 | 0 | 36.1417
481530 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | BOZDOĞAN AKÇAY MAH TR1 09-32-0015__23899582 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 10:18:00 | 03.01.2020 17:00:25 | 6.7069 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 523.1417 | 0 | 6.7069
481531 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ALAÇAT DM 48-65-0574_KABAAĞAÇ H04 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2020 10:16:59 | 03.01.2020 17:30:00 | 7.2169 | 0 | 12 | 0 | 915 | 0 | 86.6033 | 0 | 6603.5042
481533 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | GİRMELER TR-04 48-65-0578_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2020 10:05:16 | 03.01.2020 13:15:26 | 3.1694 | 0 | 3 | 0 | 163 | 0 | 9.5083 | 0 | 516.6194
481534 | 1 | AYDIN | SÖKE | UĞRAŞ SK. SONU DM7/TR3 09-40-0333_918329547 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 10:19:08 | 03.01.2020 12:20:00 | 2.0144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0144 | 0 | 0
481535 | 1 | AYDIN | DİDİM | CORAL GARDELS VİLLA TR 09-47-0319_918743061 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 10:15:55 | 03.01.2020 10:35:00 | 0.31806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31806 | 0 | 0
481537 | 1 | AYDIN | EFELER | YESEVİ LİSESİ BATISI DM 10-27 09-31-0301_918625542 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 10:34:00 | 03.01.2020 11:35:30 | 1.025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 0 | 0
481539 | 1 | AYDIN | KÖŞK | KÖŞK SERDAROĞLU MAH. TR12 09-46-0012_917447819 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 10:39:00 | 03.01.2020 11:10:49 | 0.53028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53028 | 0 | 0
481541 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B09/B (MANDALİNA) 48-62-0159_917605064 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 10:18:22 | 03.01.2020 18:54:53 | 8.6086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.6086 | 0 | 0
481542 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | KARACASÖĞÜT KÖK 48-67-0327_ H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 10:46:05 | 03.01.2020 11:49:14 | 1.0525 | 0 | 5 | 0 | 54 | 0 | 5.2625 | 0 | 56.835
481543 | 1 | MUĞLA | MİLAS | GÜLLÜK TR-29 48-68-0292_918036188 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 09:49:11 | 03.01.2020 12:09:53 | 2.345 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.76 | 0 | 0
481551 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜMÜŞLER BELEDİYE ÖNÜ K8 20-01-0502_917473008 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.01.2020 10:26:00 | 03.01.2020 11:48:00 | 1.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
481553 | 1 | AYDIN | DİDİM | ÖZÇELİK KABİN 09-47-0344_918820686 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 11:04:43 | 03.01.2020 12:51:45 | 1.7839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7839 | 0 | 0
481554 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KAFACA TR-04 48-68-0327_917459204 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 10:48:19 | 03.01.2020 19:45:08 | 8.9469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9469
481555 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | SOĞUCAK KÖYÜ TR2 09-37-0081_917630330 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 11:03:22 | 03.01.2020 12:04:00 | 1.0106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0106
481557 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR159/A 09-47-0370_918927239 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 11:10:48 | 03.01.2020 12:50:53 | 1.6681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6681 | 0 | 0
481559 | 1 | AYDIN | EFELER | VARDAR PASTANESİ YANI DM 5-56 09-31-0019_917831843 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 11:26:00 | 03.01.2020 12:12:11 | 0.76972 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8486 | 0 | 0
481560 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 153 SHELL BENZİNLİK 09-47-0154_917980841 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 11:35:05 | 03.01.2020 13:37:29 | 2.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0
481561 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | GÜMÜŞSU KÖK 20-12-0227_KARAYAHŞİLER TM GÜMÜŞSU FİDERİ GİRİŞ H06 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 12:29:15 | 03.01.2020 12:33:00 | 0.0625 | 0 | 713 | 0 | 107 | 0 | 44.5625 | 0 | 6.6875
481562 | 1 | AYDIN | EFELER | UMURLU K. SANAYİ SİTESİ KÖK TR 431 09-31-0507_CMV JANT YANI KÖK FİDERİ H05 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 11:46:27 | 03.01.2020 13:05:00 | 1.3092 | 1 | 263 | 0 | 1132 | 1.3092 | 344.3108 | 0 | 1481.9767
481565 | 1 | AYDIN | BUHARKENT | FESLEK KÖK 09-43-0038_FESLEK GİRİŞ TR8 DEN H01 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 11:50:05 | 03.01.2020 11:51:55 | 0.030639 | 1 | 11 | 0 | 777 | 0.030639 | 0.33703 | 0 | 23.8064
481567 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KIZILCAKUYU TR-02 48-68-0379_917552843 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 10:44:05 | 03.01.2020 14:39:51 | 3.9294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9294
481568 | 1 | AYDIN | KARPUZLU | KARPUZLU KÖK 09-45-0008_DAHİLİ H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 11:55:57 | 03.01.2020 11:57:00 | 0.0175 | 0 | 25 | 0 | 2087 | 0 | 0.4375 | 0 | 36.5225
481569 | 1 | AYDIN | KARPUZLU | KARPUZLU KÖK 09-45-0008_DAHİLİ H04 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 11:57:45 | 03.01.2020 11:59:00 | 0.020833 | 0 | 25 | 0 | 2087 | 0 | 0.52083 | 0 | 43.4792
481575 | 1 | AYDIN | KARPUZLU | GÖLCÜK KÖYÜ CUMALAR YOLU ÜSTÜ TR 09-45-0042_917472457 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 12:07:20 | 03.01.2020 15:36:03 | 3.4786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4786
481576 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-METEOR SİTESİ 48-62-0406_917685452 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 11:55:11 | 03.01.2020 18:19:32 | 6.4058 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.8117
481579 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TR26 KÖK 20-12-0026_917711819 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 12:12:44 | 03.01.2020 14:00:00 | 1.7878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7878 | 0 | 0
481581 | 1 | AYDIN | DİDİM | SEYRANTEPE TR 1 09-47-0357_918213151 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 12:12:01 | 03.01.2020 14:40:26 | 2.4736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4736 | 0 | 0
481582 | 1 | MUĞLA | KAVAKLIDERE | ÇAMLIBEL TR1 48-74-0032__23872490 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 12:17:00 | 03.01.2020 13:59:38 | 1.7106 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 415.665 | 0 | 0
481601 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | GERMENCİK TR16 09-34-0016_917544526 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 12:19:00 | 03.01.2020 13:16:22 | 0.95611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95611 | 0 | 0
481606 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | YAVA OVA TR-1 48-71-0186__23874760 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 12:40:25 | 03.01.2020 14:09:31 | 1.485 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 1.485 | 0 | 32.67
481607 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KAYZER K 20-01-0854_918233494 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.01.2020 12:23:02 | 03.01.2020 14:32:07 | 2.1514 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3028 | 0 | 0
481611 | 1 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-19 48-62-0552_917970174 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 12:12:42 | 03.01.2020 13:46:38 | 1.5656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5656 | 0 | 0
481612 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | SOĞUCAK KÖYÜ TR2 09-37-0081_917630330 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 12:58:50 | 03.01.2020 13:50:28 | 0.86056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86056
481618 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | KEMER TR-17 48-65-0371__23885406 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 13:12:27 | 03.01.2020 13:42:03 | 0.49333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.9067 | 0 | 0
481619 | 1 | DENİZLİ | ÇAL | SÜLLER TR3 20-09-0060_917696898 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 13:23:00 | 03.01.2020 15:09:15 | 1.7708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7708 | 0 | 0
481620 | 1 | DENİZLİ | ÇAL | ŞAPÇILAR TR 20-09-0069__23881334 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 13:26:00 | 03.01.2020 14:43:51 | 1.2975 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 1.2975 | 0 | 33.735
481621 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI TÜTÜNCÜLER TR193 (2/34) 09-37-0115_918759926 | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 13:25:09 | 03.01.2020 14:20:42 | 0.92583 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.665 | 0 | 0
481622 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE ESKİ ÖZBAŞI YOLU SON TR 09-40-0098_918990458 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 13:31:01 | 03.01.2020 16:41:24 | 3.1731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1731 | 0 | 0
481624 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | AYR-5 ORGANİZE SANAYİ 48-61-0016_918134530 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 13:36:06 | 03.01.2020 15:21:03 | 1.7492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7492 | 0 | 0
481627 | 1 | AYDIN | EFELER | PINARDERE KUM KAHVESİ YENİ TR 09-31-0603_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 13:45:00 | 03.01.2020 14:50:30 | 1.0917 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 37.1167
481628 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | PINARKENT K6 20-01-0569__23913266 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2020 13:52:37 | 03.01.2020 16:51:00 | 2.9731 | 0 | 111 | 0 | 3 | 0 | 330.0092 | 0 | 8.9192
481630 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-13/02 48-68-0056_917611771 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 13:20:15 | 03.01.2020 15:00:07 | 1.6644 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.3156 | 0 | 0
481631 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | SEKİ TR-02 48-65-0437__23878049 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 13:56:00 | 03.01.2020 15:24:48 | 1.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0
481634 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | ÖLÜDENİZ DM01/TR-04(22) 48-65-0341_COCA COLA DEPOSU H04 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2020 14:01:19 | 03.01.2020 17:48:44 | 3.7903 | 0 | 264 | 0 | 1 | 0 | 1000.6333 | 0 | 3.7903
481637 | 1 | AYDIN | KARPUZLU | KARPUZLU KÖK 09-45-0008_DAHİLİ H04 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 14:30:34 | 03.01.2020 15:37:43 | 1.1192 | 0 | 25 | 0 | 2087 | 0 | 27.9792 | 0 | 2335.7008
481638 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | YATAĞAN TR-14 48-71-0144_917704803 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 14:27:00 | 03.01.2020 15:18:41 | 0.86139 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0297 | 0 | 0
481643 | 1 | AYDIN | SÖKE | TUZBURGAZI CAMİ YANI TR1 09-40-0165_918524413 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 14:41:05 | 03.01.2020 18:43:22 | 4.0381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0381
481644 | 1 | AYDIN | EFELER | PINARDERE DM 09-31-0495_PINARDERE VE İMAMKÖY FİDERİ H10 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 14:48:45 | 03.01.2020 14:50:00 | 0.020833 | 0 | 9 | 0 | 751 | 0 | 0.1875 | 0 | 15.6458
481647 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | KIZILCAKÖY KAHVE YANI TR 09-32-0114_917397245 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 14:50:01 | 03.01.2020 15:04:38 | 0.24361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24361
481650 | 1 | MUĞLA | DATÇA | KARAİNCİR TR2 48-64-0054_917484298 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 14:53:00 | 03.01.2020 20:01:55 | 5.1486 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.0403
481651 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 153 SHELL BENZİNLİK 09-47-0154_917980841 | AG Voltaj Yüksekliği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 14:55:47 | 03.01.2020 16:59:10 | 2.0564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0564 | 0 | 0
481653 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK DENİZKÖY TR 09-47-0013_918372045 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 14:58:40 | 03.01.2020 16:22:21 | 1.3947 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3947
481655 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | BEREKETLİ KÖYÜ MERKEZ TR 1 09-39-0227_917669607 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 14:56:26 | 03.01.2020 17:03:14 | 2.1133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1133
481657 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | OLUKBAŞI BENZİNLİK YANI TR 2 09-32-0117__23872896 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 14:56:50 | 03.01.2020 16:03:44 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.15
481658 | 1 | DENİZLİ | KALE | DEMİRCİLER MERKEZ 20-15-0040__23889541 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 15:02:07 | 03.01.2020 18:25:41 | 3.3928 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 37.3206
481660 | 1 | AYDIN | DİDİM | SEYRANTEPE TR4 09-47-0448_918986808 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 15:02:57 | 03.01.2020 16:51:47 | 1.8139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8139 | 0 | 0
481661 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | KÖTEKLİ MERKEZ TR-1 48-61-0144_917479391 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 14:55:48 | 03.01.2020 19:11:00 | 4.2533 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.5333 | 0 | 0
481663 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ÇÖPÇÜLER K 4/40 20-01-0163_918783259 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.01.2020 15:10:26 | 03.01.2020 17:09:24 | 1.9828 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9483 | 0 | 0
481664 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI DENİZ SOKAK TR TM1-6 09-37-0195_918208289 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 15:12:23 | 03.01.2020 16:28:09 | 1.2628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2628 | 0 | 0
481666 | 1 | MUĞLA | MİLAS | PINARCIK TR-02 48-68-0464_917859498 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 15:10:26 | 03.01.2020 17:03:45 | 1.8886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8886
481667 | 1 | AYDIN | İNCİRLİOVA | ACARLAR TR-11 09-44-0070_917629932 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 12:30:00 | 03.01.2020 16:43:57 | 4.2325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2325 | 0 | 0
481668 | 1 | AYDIN | DİDİM | MARTI YAPI KOOP TR 09-47-0381_917671596 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 15:28:37 | 03.01.2020 17:45:43 | 2.285 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.285 | 0 | 0
481674 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-43 48-62-0431_917952788 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 15:30:28 | 03.01.2020 17:25:02 | 1.9094 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5472 | 0 | 0
481675 | 1 | DENİZLİ | KALE | ÇAKIRBAĞ MERKEZ 20-15-0057__23873848 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 15:45:10 | 03.01.2020 20:33:22 | 4.8033 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 211.3467
481676 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | ARMUTALAN İM01/TR-45 48-67-0040_918306143 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 15:45:13 | 03.01.2020 17:27:32 | 1.7053 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5264 | 0 | 0
481677 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TM 09-47-0001_BOZBÜK-1 H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 15:52:47 | 03.01.2020 15:57:07 | 0.07231 | 13 | 77088 | 0 | 5129 | 0.94003 | 5574.2333 | 0 | 370.878
481678 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE FEVZİPAŞA DOĞA SOK. TR 09-40-0006_918099661 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 15:46:06 | 03.01.2020 17:44:02 | 1.9656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9656 | 0 | 0
481679 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KEMER TR-18 48-65-0836_KEMER TR-34-35 ŞİFA ZEYTİ H05 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 16:16:27 | 03.01.2020 16:28:00 | 0.1925 | 0 | 552 | 0 | 6 | 0 | 106.26 | 0 | 1.155
481681 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-02 İSLAMHANESİ 48-62-0474__23889137 | AG Voltaj Yüksekliği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 15:58:00 | 03.01.2020 19:19:34 | 3.3594 | 0 | 2 | 0 | 260 | 0 | 6.7189 | 0 | 873.4556
481682 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ TR 37/2 48-63-0048_918917467 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 16:20:00 | 03.01.2020 17:42:57 | 1.3825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3825 | 0 | 0
481683 | 1 | MUĞLA | MİLAS | ÇAMLICA TR-01 48-68-0209__23868783 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 13:40:22 | 03.01.2020 18:32:37 | 4.8708 | 0 | 3 | 0 | 50 | 0 | 14.6125 | 0 | 243.5417
481684 | 1 | MUĞLA | ULA | GÖLCÜK DM 48-70-0041_TURGUT-ÇAKMAK ÇIKIŞI H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 16:32:00 | 03.01.2020 16:50:00 | 0.3 | 0 | 12 | 0 | 333 | 0 | 3.6 | 0 | 99.9
481685 | 1 | AYDIN | EFELER | AHMET YESEVİ CAD. DM 12-10 09-31-0217__23888583 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 16:27:00 | 03.01.2020 17:31:37 | 1.0769 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 102.3097 | 0 | 0
481686 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | BAĞBAŞI MANTAR ARKASI K 7/71 20-01-0362_918279196 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 16:24:47 | 03.01.2020 17:11:57 | 0.78617 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.5032 | 0 | 0
481688 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ÇAKABEY OKULU ÖNÜ 09-37-0024_917782519 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 16:33:25 | 03.01.2020 17:51:38 | 1.3036 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2144 | 0 | 0
481689 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | YAKACIK TR 20-12-0184__23888467 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 16:42:00 | 03.01.2020 17:12:47 | 0.51306 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 1.0261 | 0 | 19.4961
481692 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ OTMANLAR KÖYÜ TR 4 48-66-0162__23892374 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 16:52:37 | 03.01.2020 18:29:01 | 1.6067 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1.6067 | 0 | 32.1333
481693 | 1 | MUĞLA | MİLAS | TUZABAT TR-01 48-68-0497__23902816 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 16:50:54 | 03.01.2020 22:21:05 | 5.5031 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 231.1283
481696 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ACIPAYAM-15A 20-02-0024_20-02-0024 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 17:03:51 | 03.01.2020 17:24:55 | 0.35111 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 12.64 | 0 | 1.0533
481698 | 1 | AYDIN | DİDİM | SEYRANTEPE TR 1 09-47-0357__23869024 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 17:07:47 | 03.01.2020 19:32:27 | 2.4111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4111 | 0 | 0
481701 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI TÜTÜNCÜLER TR193 (2/34) 09-37-0115_917453744 | Sayaç Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 17:21:23 | 03.01.2020 19:28:28 | 2.1181 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.2986 | 0 | 0
481703 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM STADYUM TR 163 09-47-0051_918927045 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 17:24:39 | 03.01.2020 18:20:48 | 0.93583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8717 | 0 | 0
481710 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM KONYA KÜLTÜR SİTESİ TR 09-47-0022__23875089 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 17:53:00 | 03.01.2020 19:34:30 | 1.6917 | 0 | 229 | 0 | 2 | 0 | 387.3917 | 0 | 3.3833
481711 | 1 | AYDIN | SÖKE | SARIKEMER KÖK 09-40-0174_SARIKEMER ŞEHİR ÇIKIŞ H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 17:59:42 | 03.01.2020 21:49:00 | 3.8217 | 0 | 1060 | 0 | 338 | 0 | 4050.9667 | 0 | 1291.7233
481712 | 1 | AYDIN | İNCİRLİOVA | İNCİRLİOVA TR54 09-44-0022_C A-4 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 15:02:00 | 03.01.2020 19:08:21 | 4.1058 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 110.8575 | 0 | 0
481713 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ACIPAYAM-15A 20-02-0024_20-02-0024 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 17:56:07 | 03.01.2020 18:17:54 | 0.36306 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 13.07 | 0 | 1.0892
481715 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TR50 KÖK 20-12-0050_917433282 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 18:09:19 | 03.01.2020 19:15:45 | 1.1072 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3217 | 0 | 0
481716 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ÖNDER KAMPİNG KARŞISI TM2-81 09-37-0142__23892343 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 18:06:38 | 03.01.2020 18:55:37 | 0.81639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81639 | 0 | 0
481717 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | İSABEYLİ ÜNİVERSİTE KAVAKDİBİ BETON KÖŞK TR 14(27 09-39-0196_09-39-0196 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 18:15:06 | 03.01.2020 19:26:25 | 1.1886 | 0 | 763 | 0 | 33 | 0 | 906.9103 | 0 | 39.2242
481722 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ALİ TEPE SİTESİ TR 09-37-0259__23880727 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 18:23:50 | 03.01.2020 19:43:57 | 1.3353 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60.0875 | 0 | 0
481723 | 1 | AYDIN | KARPUZLU | GÖLCÜK TEPEKÖY MAH. TR 09-45-0040_917472244 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 18:25:00 | 03.01.2020 21:08:52 | 2.7311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7311
481724 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ KOCACAMİİ TM2/31 09-39-0060_09-39-0060 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 18:23:45 | 03.01.2020 18:51:05 | 0.45556 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 0 | 0
481725 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KIRCAĞIZ TR-01 48-68-0365__23874371 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 18:11:00 | 03.01.2020 21:55:17 | 3.7381 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3.7381 | 0 | 37.3806
481726 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR PINARKENT SİTESİ TR 09-37-0344_918091656 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 18:34:55 | 03.01.2020 19:27:51 | 0.88222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88222 | 0 | 0
481727 | 1 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-17 (CAMİİ YANI) 48-62-0227_918590204 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 18:12:39 | 03.01.2020 19:41:32 | 1.4814 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8883 | 0 | 0
481728 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA FEVZİYE TR4 48-69-0189_917947023 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 15:43:00 | 03.01.2020 20:05:49 | 4.3803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3803
481729 | 1 | MUĞLA | MİLAS | ÇAMLICA TR-01 48-68-0209__23868783 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 18:49:15 | 03.01.2020 20:46:12 | 1.9492 | 0 | 3 | 0 | 50 | 0 | 5.8475 | 0 | 97.4583
481730 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜNDOĞAN SİTESİ SAHİL ARSA TR-1 48-62-0577__23905623 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 18:51:18 | 03.01.2020 19:38:21 | 0.78417 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 55.6758 | 0 | 0
481732 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ TR33 48-69-0065_E DM 1/20D2b | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 18:54:26 | 03.01.2020 20:15:52 | 1.3572 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4289 | 0 | 0
481734 | 1 | MUĞLA | BODRUM | PEKSİMET KÖYÜ TR-01 48-62-0480__23884726 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 18:57:39 | 03.01.2020 23:16:11 | 4.3089 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 224.0622
481736 | 1 | MUĞLA | BODRUM | MUMCULAR TR-04 48-62-0336__23875188 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 19:08:23 | 03.01.2020 19:45:37 | 0.62056 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 40.3361 | 0 | 0
481737 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI BİRLİK YAPI SİTESİ TR2/59 09-37-0190_918093984 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 19:11:16 | 03.01.2020 20:02:09 | 0.84806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84806 | 0 | 0
481739 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | KIZILCAKÖY KAHVE YANI TR 09-32-0114_917386218 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 19:21:00 | 03.01.2020 20:20:54 | 0.99833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99833
481740 | 1 | MUĞLA | MİLAS | GÜLLÜK TR-05 48-68-0282__23877426 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 19:21:29 | 03.01.2020 21:09:51 | 1.8061 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 84.8872 | 0 | 0
481741 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM04/TR-04 48-68-0019__23897414 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 19:22:52 | 03.01.2020 20:35:00 | 1.2022 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 46.8867 | 0 | 0
481743 | 1 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA TR-HIZIRŞAH MAH. 48-64-0065_23907111 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 19:37:00 | 03.01.2020 20:03:29 | 0.44139 | 0 | 5 | 0 | 131 | 0 | 2.2069 | 0 | 57.8219
481744 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM SAMİBEY TR 220 09-47-0166_TR 220A H03 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 18:13:00 | 03.01.2020 20:50:38 | 2.6272 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 635.7878 | 0 | 0
481746 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | İSABEYLİ ÜNİVERSİTE KAVAKDİBİ BETON KÖŞK TR 14(27 09-39-0196_09-39-0196 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 19:52:51 | 03.01.2020 21:20:00 | 1.4525 | 0 | 763 | 0 | 33 | 0 | 1108.2575 | 0 | 47.9325
481747 | 1 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-20 (CAMİİ YANI) 48-62-0218__23879952 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 19:32:19 | 03.01.2020 20:42:05 | 1.1628 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.465 | 0 | 0
481749 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI İM2 SERVİS TR 09-37-0512_918760962 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 19:57:01 | 03.01.2020 20:41:48 | 0.74639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74639 | 0 | 0
481753 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-72(1/50) 48-65-0222__23872148 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 19:48:00 | 03.01.2020 20:15:30 | 0.45833 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 89.375 | 0 | 0
481754 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | ORTAKLAR TR17 09-34-0039__23872656 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 20:18:31 | 03.01.2020 21:10:17 | 0.86287 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 87.1498 | 0 | 0
481755 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜMÜŞLÜK TR-13 48-62-0490_917580405 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 20:24:58 | 03.01.2020 23:49:56 | 3.4161 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8322 | 0 | 0
481757 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | TAŞKESİK TR-1 48-71-0203_917603088 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 20:22:00 | 03.01.2020 21:37:29 | 1.2581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2581
481758 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-48 48-65-0204__23873416 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 20:03:16 | 03.01.2020 20:38:48 | 0.59222 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 89.4256 | 0 | 0
481760 | 1 | AYDIN | EFELER | KARDEŞKÖY MUH. YANI TR 09-31-0400__23901072 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 20:12:39 | 03.01.2020 20:52:49 | 0.66944 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 213.5528
481762 | 1 | MUĞLA | MİLAS | SELİMİYE TR-01 48-68-0478__23897953 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 20:47:00 | 03.01.2020 21:15:00 | 0.46667 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 94.7333 | 0 | 0
481764 | 1 | MUĞLA | BODRUM | __23871962 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 20:54:30 | 03.01.2020 21:12:51 | 0.30583 | 0 | 38 | 0 | 5 | 0 | 11.6217 | 0 | 1.5292
481765 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI BİRLİK YAPI SİTESİ TR2/59 09-37-0190_918093984 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 21:00:17 | 03.01.2020 22:58:44 | 1.9742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9742 | 0 | 0
481771 | 1 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA TR-47 48-64-0044_917551423 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 21:41:15 | 03.01.2020 23:25:52 | 1.7436 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.2053 | 0 | 0
481772 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 153 SHELL BENZİNLİK 09-47-0154_917980841 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 21:47:54 | 03.01.2020 22:26:13 | 0.63861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63861 | 0 | 0
481773 | 1 | MUĞLA | MİLAS | GÜLLÜK TR-05 48-68-0282__23877426 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 21:57:28 | 03.01.2020 23:27:45 | 1.5047 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 70.7219 | 0 | 0
481774 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | MARMARİS ÇAMDİBİ MUH. İM05/TR10 48-67-0119_917882797 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 22:09:22 | 03.01.2020 22:32:04 | 0.37833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.8917 | 0 | 0
481775 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | İSABEYLİ ÜNİVERSİTE KAVAKDİBİ BETON KÖŞK TR 14(27 09-39-0196_AD TR 254B1b | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 21:40:13 | 03.01.2020 23:30:16 | 1.8342 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 135.7283 | 0 | 0
481776 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TR35 20-12-0035__23868745 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 22:18:36 | 03.01.2020 23:01:11 | 0.70972 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 7.8069 | 0 | 2.1292
481778 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 128 09-47-0096_918926078 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2020 22:37:37 | 03.01.2020 23:50:23 | 1.2128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2128 | 0 | 0
481784 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | GÜLALAN TR 3 20-08-0119_917698707 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 00:03:00 | 04.01.2020 01:02:46 | 0.99611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99611
481785 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | ORHANİYE TR-KEÇİBÜKÜ 48-67-0290__23896743 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 00:30:59 | 04.01.2020 01:44:29 | 1.225 | 0 | 1 | 0 | 69 | 0 | 1.225 | 0 | 84.525
481787 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BİTEZ TR-Bİ/22 48-62-0036__23870544 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 00:53:32 | 04.01.2020 01:36:05 | 0.70917 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 64.5342 | 0 | 0
481788 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS AŞAĞI İSLAMHANESİ-KÖK 48-62-0472_918409917 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 00:21:08 | 04.01.2020 09:30:57 | 9.1636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1636
481790 | 1 | AYDIN | EFELER | 41 SOK. DM 5-18 09-31-0035_917834100 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 02:59:21 | 04.01.2020 03:35:48 | 0.6075 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2525 | 0 | 0
481792 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | KAVAKLI KABİN 09-32-0081_ZİYARETLİ GRUBU H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 03:58:32 | 04.01.2020 06:18:00 | 2.3244 | 0 | 44 | 0 | 1430 | 0 | 102.2756 | 0 | 3323.9556
481796 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜRECE-TR 48-62-0384_48-62-0384 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 05:17:21 | 04.01.2020 05:29:30 | 0.2025 | 0 | 7 | 0 | 74 | 0 | 1.4175 | 0 | 14.985
481798 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | KARAYAHŞİLER TR1 20-12-0082_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 06:41:02 | 04.01.2020 07:34:35 | 0.8925 | 0 | 11 | 0 | 278 | 0 | 9.8175 | 0 | 248.115
481799 | 1 | MUĞLA | MİLAS | ÇANDIR TR-01 48-68-0218__23907466 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 07:34:00 | 04.01.2020 09:32:27 | 1.9742 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 3.9483 | 0 | 25.6642
481800 | 1 | DENİZLİ | BOZKURT | İNCELER TR7 KÖK 20-07-0019_BEYLERLİ H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 07:44:09 | 04.01.2020 07:51:37 | 0.12453 | 1 | 554 | 0 | 624 | 0.12453 | 68.9888 | 0 | 77.7059
481802 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ TR 42 48-69-0025_C | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 08:13:01 | 04.01.2020 11:11:53 | 2.9811 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 217.6211 | 0 | 0
481803 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | UCUZ KONUTLAR K 8/39 20-01-0400_BEREKETLİ K02 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2020 09:04:37 | 04.01.2020 14:00:00 | 4.9231 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 1314.4558 | 0 | 0
481806 | 1 | MUĞLA | DATÇA | KARAİNCİR TR2 48-64-0054__23870232 | AG Travers Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 08:45:00 | 04.01.2020 10:02:21 | 1.2892 | 0 | 1 | 0 | 205 | 0 | 1.2892 | 0 | 264.2792
481807 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ DM 3/10 48-69-0035_917723824 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 08:44:00 | 04.01.2020 09:52:58 | 1.1494 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2989 | 0 | 0
481809 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | KARAKÖY TR6 KARINCALI MH. 20-08-0152_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2020 10:02:27 | 04.01.2020 19:55:00 | 9.8758 | 0 | 11 | 0 | 38 | 0 | 108.6342 | 0 | 375.2817
481810 | 1 | DENİZLİ | GÜNEY | GÜNEY IM 20-13-0011_KÖYLER FİDERİ K08 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2020 10:02:37 | 04.01.2020 18:08:57 | 8.1056 | 0 | 57 | 0 | 1317 | 0 | 462.0167 | 0 | 10675.0167
481814 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜNDOĞAN TR-14 PINAR OTEL YANI 48-62-0595__23892325 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 09:00:13 | 04.01.2020 10:23:11 | 1.3828 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.7417 | 0 | 0
481815 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | GÜNEŞLİ TR-05 48-65-0595__23891831 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 09:09:00 | 04.01.2020 12:08:04 | 2.9844 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 205.9267
481817 | 1 | MUĞLA | MİLAS | PINARCIK KÖK 48-68-0518_PINARCIK H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 09:13:37 | 04.01.2020 09:47:42 | 0.56806 | 0 | 11 | 0 | 421 | 0 | 6.2486 | 0 | 239.1514
481818 | 1 | MUĞLA | BODRUM | KONACIK TR-KO/27 (BELEDİYE ALTI) 48-62-0084_918089400 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 09:12:08 | 04.01.2020 14:16:47 | 5.0775 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.465 | 0 | 0
481821 | 1 | AYDIN | SÖKE | TUZBURGAZI CAMİ YANI TR1 09-40-0165_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 09:35:37 | 04.01.2020 14:05:44 | 4.5019 | 0 | 1 | 0 | 316 | 0 | 4.5019 | 0 | 1422.6144
481826 | 1 | DENİZLİ | TAVAS | KIZILCABÖLÜK-DM 20-18-0030_BENZİNLİK - DAHİLİ TR H06 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2020 10:00:57 | 04.01.2020 16:23:00 | 6.3675 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 216.495 | 0 | 0
481829 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | BAHÇELİEVLER PARK YANI K 8/32 20-01-0393_917799242 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 09:56:38 | 04.01.2020 11:11:47 | 1.2525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2525 | 0 | 0
481830 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 290 B ŞEKER SİTESİ 09-47-0362_917980833 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 09:51:35 | 04.01.2020 12:16:31 | 2.4156 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8311 | 0 | 0
481833 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TM 20-12-0236_GÜMÜŞSUYU H05 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 10:07:17 | 04.01.2020 10:11:00 | 0.061944 | 0 | 1594 | 0 | 114 | 0 | 98.7394 | 0 | 7.0617
481834 | 1 | AYDIN | KARPUZLU | GÖLCÜK MERKEZ TR 09-45-0039__23873386 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 06:44:00 | 04.01.2020 11:35:13 | 4.8536 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 4.8536 | 0 | 247.5342
481836 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | UĞURLU DM 48-65-0380_KEMER 2 GİRİŞ H11 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 10:07:37 | 04.01.2020 10:25:47 | 0.30286 | 3 | 12744 | 0 | 26205 | 0.90857 | 3859.6018 | 0 | 7936.3516
481838 | 1 | MUĞLA | MİLAS | AKKOVANLIK KÖK 48-68-0131_ÇALLI GES ÇIKIŞ H01 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2020 10:10:15 | 04.01.2020 16:10:27 | 6.0033 | 1 | 21 | 0 | 864 | 6.0033 | 126.07 | 0 | 5186.88
481840 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AKKONAK PARKİÇİ K 20-01-0774_918011658 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 10:07:37 | 04.01.2020 11:06:36 | 0.98306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98306 | 0 | 0
481844 | 1 | DENİZLİ | ÇAMELİ | YEŞİLYAYLA TR1 20-10-0108_917658375 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 10:12:00 | 04.01.2020 11:17:17 | 1.0881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0881
481845 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 153 SHELL BENZİNLİK 09-47-0154_917980841 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 10:06:11 | 04.01.2020 11:56:00 | 1.8303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8303 | 0 | 0
481848 | 1 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-11 (YAHŞİ KABİN) 48-62-0013_ŞAHİN TEPESİ K03 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2020 10:10:04 | 04.01.2020 13:50:14 | 3.6694 | 2 | 4955 | 0 | 347 | 7.3389 | 18182.0972 | 0 | 1273.2972
481850 | 1 | AYDIN | ÇİNE | UMURKÖY MEZARLIK İÇİ TR 09-33-0214_ | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 10:15:00 | 04.01.2020 11:36:13 | 1.3536 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.7186
481851 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ TR41 DM1/24 48-69-0021_DM 1/26-26-27-28-29 TR 43-44 ÇIKIŞI H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 10:20:27 | 04.01.2020 10:41:57 | 0.3585 | 0 | 1755 | 0 | 6 | 0 | 629.1607 | 0 | 2.151
481852 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | SİNEKÇİLER KÖYÜ TR1 MERKEZ 09-39-0322_23901583 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 10:20:00 | 04.01.2020 15:19:55 | 4.9986 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 439.8778
481855 | 1 | AYDIN | KARACASU | KARACASU BEREKETLİ MAH. MERKEZ TR 09-35-0020_918901947 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 10:34:00 | 04.01.2020 12:09:06 | 1.585 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.585 | 0 | 0
481856 | 1 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | YATAĞAN TR2 20-17-0056_917506168 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 10:35:00 | 04.01.2020 11:47:53 | 1.2147 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4294 | 0 | 0
481859 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | HAYVAN PAZARI K 3/9 20-01-0101_23876059 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 10:42:37 | 04.01.2020 11:24:20 | 0.69528 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 51.4506 | 0 | 0
481860 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | BAHÇELİEVLER PARK YANI K 8/32 20-01-0393_917798486 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 10:46:45 | 04.01.2020 11:34:35 | 0.79722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5944 | 0 | 0
481864 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | BOZBURUN TR-ADATEPE 48-67-0265__23869461 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 10:40:10 | 04.01.2020 15:45:45 | 5.0931 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 112.0472 | 0 | 0
481867 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ÇAYLI DM03/14-A 48-69-0217_918914705 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 10:29:00 | 04.01.2020 12:36:19 | 2.1219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1219 | 0 | 0
481868 | 1 | AYDIN | KÖŞK | ÇİFTLİK KÖY KANAL YANI TR2 09-46-0083_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 11:08:00 | 04.01.2020 11:44:52 | 0.61444 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.9878
481869 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AKTEPE K 3 4/33 20-01-0158_917875767 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2020 11:05:31 | 04.01.2020 12:02:11 | 0.94444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8889 | 0 | 0
481870 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KARADERE TR-15 KABAPINAR KÖK 48-65-0419__23871114 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 10:57:00 | 04.01.2020 12:13:03 | 1.2675 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 107.7375 | 0 | 0
481872 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜNDOĞAN TR-14 PINAR OTEL YANI 48-62-0595__23892325 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 11:11:00 | 04.01.2020 11:52:38 | 0.69389 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.4083 | 0 | 0
481873 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-078(K3) 48-65-0053_917604585 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 07:11:00 | 04.01.2020 10:11:00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
481874 | 1 | AYDIN | EFELER | GİRNE BULVARI DM 7-15 09-31-0088__23913656 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 11:13:00 | 04.01.2020 11:54:37 | 0.69361 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 35.3742 | 0 | 0
481877 | 1 | MUĞLA | DATÇA | KIZLAN TR-01 48-64-0071_917510401 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 11:19:00 | 04.01.2020 12:15:52 | 0.94778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94778
481878 | 1 | MUĞLA | BODRUM | KONACIK TR-KO/09 (KON SİTESİ) 48-62-0087_917761165 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 11:19:11 | 04.01.2020 16:06:34 | 4.7897 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 95.7944 | 0 | 0
481880 | 1 | AYDIN | KARPUZLU | ULUKONAK YENİ MAH.TR 09-45-0050__23904481 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 08:26:00 | 04.01.2020 11:56:57 | 3.516 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 133.607
481883 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | YENİÇAM TR 20-08-0129_917446399 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 11:38:00 | 04.01.2020 13:09:30 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.525
481884 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ ZEYTİN ALANI TR 3 EĞREKLİ 48-66-0072_917521145 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 11:12:00 | 04.01.2020 11:59:33 | 0.7925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7925
481886 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ TR46/2 48-63-0065_918205164 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 11:18:00 | 04.01.2020 14:31:50 | 3.2306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2306 | 0 | 0
481889 | 1 | AYDIN | ÇİNE | BUCAK KÖYÜ TR 09-33-0279_918213858 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 11:44:00 | 04.01.2020 14:04:54 | 2.3483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3483
481890 | 1 | MUĞLA | MİLAS | ZEYTİNLİ KUYU TR-02 48-68-0520__23891923 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 11:43:36 | 04.01.2020 19:04:54 | 7.355 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 389.815
481897 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR159/A 09-47-0370_917670915 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 11:52:02 | 04.01.2020 12:29:12 | 0.61944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61944 | 0 | 0
481898 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B65 48-62-0150_918073100 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 11:56:17 | 04.01.2020 20:12:00 | 8.2619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2619 | 0 | 0
481899 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ SAZAK KÖYÜ ALAN KÖK 48-66-0180_OTMANLAR ÇIKIŞI H04 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2020 08:54:00 | 04.01.2020 12:18:00 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 843.2
481901 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | AKÇATAŞ KÖYCEĞİZ KÖK 48-63-0168_YENİ KÖYCEĞİZ ÇIKIŞ H02 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2020 11:56:34 | 04.01.2020 12:30:58 | 0.57333 | 4 | 10075 | 0 | 8864 | 2.2933 | 5776.3333 | 0 | 5082.0267
481902 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE KAVAS CAD. CAMİ YANI TR345 09-40-0010_918988938 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 12:09:56 | 04.01.2020 15:49:48 | 3.6644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6644 | 0 | 0
481903 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ BERFU SİTESİ TM1-2 09-39-0011_09-39-0011 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 12:13:49 | 04.01.2020 12:36:14 | 0.37361 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 91.9083 | 0 | 0
481904 | 1 | MUĞLA | BODRUM | KONACIK TR-DEKA EVLERİ 48-62-0075_918088782 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 11:36:19 | 04.01.2020 18:16:00 | 6.6614 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.3228 | 0 | 0
481905 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | İSABEYLİ YEŞİLDERE YOLU 09-39-0198_09-39-0198 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 12:42:42 | 04.01.2020 16:09:00 | 3.4383 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 1086.5133 | 0 | 0
481910 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | DM 2/1 09-37-0527_918373708 | AG Voltaj Yüksekliği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 12:33:38 | 04.01.2020 13:13:42 | 0.66778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66778 | 0 | 0
481915 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 3.SANAYİ HALK SAN.SİT.K2 20-01-0627_917638153 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 12:37:18 | 04.01.2020 13:59:19 | 1.3669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3669 | 0 | 0
481916 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | DÜĞEREK YOLU TURDU CAMİ TR-39 48-61-0081_A | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 12:05:00 | 04.01.2020 13:33:34 | 1.4761 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 35.4267 | 0 | 0
481918 | 1 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA TR25 48-64-0024_23870729 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 12:44:00 | 04.01.2020 13:43:15 | 0.9875 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.8625 | 0 | 0
481919 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ SAZAK KÖYÜ ALAN KÖK 48-66-0180_OTMANLAR ÇIKIŞI H04 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2020 12:57:04 | 04.01.2020 15:33:10 | 2.6017 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 645.2133
481921 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | KEMER TR-18/A 48-65-0372_917457780 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 11:47:00 | 04.01.2020 13:35:41 | 1.8114 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.8683 | 0 | 0
481924 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | YENİCEKENT DM 20-08-0055_KANAL BOYU 1 FİDERİ H07 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 13:10:51 | 04.01.2020 13:14:00 | 0.0525 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 5.5125 | 0 | 0.0525
481925 | 1 | DENİZLİ | BOZKURT | BOZKURT TM 20-07-0018_KÖYLER H20 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 13:12:37 | 04.01.2020 13:15:27 | 0.047381 | 1 | 141 | 0 | 846 | 0.047381 | 6.6808 | 0 | 40.0847
481927 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | YEŞİL BAĞCILAR ÇAYKENARI 48-71-0194__23910451 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 13:13:00 | 04.01.2020 15:54:23 | 2.6897 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 51.1047 | 0 | 2.6897
481928 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ABALIOĞLU OKUL YANI K 4/32 20-01-0157_918790051 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2020 13:17:19 | 04.01.2020 15:39:25 | 2.3683 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.8417 | 0 | 0
481931 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | BOZBURUN TR-MERKEZ GİRİŞ 48-67-0256__23901624 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 13:10:31 | 04.01.2020 15:48:16 | 2.6292 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 36.8083 | 0 | 0
481932 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM05/TR-29 48-68-0031_23869433 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 13:27:00 | 04.01.2020 14:24:18 | 0.955 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 89.77 | 0 | 0
481933 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ISTASYON K 2 2/24 20-01-0060_917658310 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 13:31:35 | 04.01.2020 15:03:53 | 1.5383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5383 | 0 | 0
481934 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-078(K3) 48-65-0053_917604585 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 10:26:00 | 04.01.2020 14:51:01 | 4.4169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4169 | 0 | 0
481935 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM 4/6A TURANLAR YANI 09-47-0031_918941748 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 13:35:17 | 04.01.2020 13:48:03 | 0.21278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21278 | 0 | 0
481937 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM02/TR-02(2/20) 48-65-0231_918379541 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 13:31:13 | 04.01.2020 16:43:40 | 3.2075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2075 | 0 | 0
481938 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜMÜŞLÜK TR-05 48-62-0484__23869094 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 13:39:00 | 04.01.2020 16:09:13 | 2.5036 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5108 | 0 | 0
481939 | 1 | AYDIN | SÖKE | SAZLI HİLMİ FIRAT OKUL YANI TR 09-40-0279_917831721 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 14:00:47 | 04.01.2020 15:21:41 | 1.3483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3483 | 0 | 0
481941 | 1 | AYDIN | EFELER | KARAKÖY BAKLACIK TR 09-31-0486__23889604 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 14:01:00 | 04.01.2020 15:46:05 | 1.7514 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.2597
481942 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-38 48-62-0455__23882269 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 14:04:00 | 04.01.2020 15:02:15 | 0.97083 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.4167 | 0 | 0
481945 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | BEDİRBEY TR2 20-02-0194_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 14:08:19 | 04.01.2020 15:44:07 | 1.5967 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 7.9833 | 0 | 28.74
481946 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AKTEPE K 2 4/30 20-01-0155_917421015 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2020 14:07:24 | 04.01.2020 15:40:31 | 1.5519 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6558 | 0 | 0
481947 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | BENCİK KAMAN TR-10 48-71-0026__23869640 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 14:16:47 | 04.01.2020 15:56:53 | 1.6683 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.02 | 0 | 0
481948 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | GÜZELÇAMLI SİTESİ YANI TR 09-37-0436_918762977 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 14:17:42 | 04.01.2020 17:28:30 | 3.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 0 | 0
481951 | 1 | MUĞLA | MİLAS | ÇAKIRALAN TR-01 48-68-0194__23912936 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 14:21:00 | 04.01.2020 14:43:31 | 0.37528 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8.2561
481955 | 1 | AYDIN | YENİPAZAR | YENİPAZAR KARAÇAKAL KÖK 09-42-0007_(KARAÇAKAL RİNG) ŞEHİR1 KOYUNLAR ALİOĞULLARI H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 14:40:30 | 04.01.2020 14:41:00 | 0.0083333 | 0 | 2829 | 0 | 522 | 0 | 23.575 | 0 | 4.35
481960 | 1 | MUĞLA | BODRUM | AKARCA IMSIK HAVAALANI YANI TR 48-62-0624_OVA KÖK GİRİŞ H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 14:54:27 | 04.01.2020 15:08:47 | 0.23909 | 0 | 11 | 0 | 820 | 0 | 2.63 | 0 | 196.0574
481961 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | GİRMELER TR-02 48-65-0576__23881411 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 13:52:00 | 04.01.2020 14:59:18 | 1.1217 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.9733
481967 | 1 | MUĞLA | MİLAS | BAHARLI SANAYİ TR-03 48-68-0156__23909335 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 15:01:00 | 04.01.2020 18:10:49 | 3.1636 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6544
481968 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ASENA OTELİ ARKASI 09-37-0358_917738126 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 15:10:57 | 04.01.2020 17:26:29 | 2.2589 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0356 | 0 | 0
481974 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AKKONAK PARKİÇİ K 20-01-0774_918011658 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 15:21:02 | 04.01.2020 20:07:33 | 4.7753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7753 | 0 | 0
481975 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 32 09-47-0116_918908727 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 15:32:44 | 04.01.2020 17:12:43 | 1.6664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6664 | 0 | 0
481982 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | KATRANCI KÖK 48-71-0094_MİLAS KÖYLER ÇIKIŞI H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 16:06:14 | 04.01.2020 16:06:48 | 0.0094444 | 1 | 33 | 0 | 1282 | 0.009444 | 0.31167 | 0 | 12.1078
481983 | 1 | MUĞLA | MİLAS | AKKOVANLIK KÖK 48-68-0131_ÇALLI GES ÇIKIŞ H01 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2020 16:11:07 | 04.01.2020 16:14:07 | 0.050161 | 1 | 21 | 0 | 864 | 0.050161 | 1.0534 | 0 | 43.3392
481984 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | GÜZELPINAR K1 20-01-0716_KAPANLAR GÜZELPINAR H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 16:12:54 | 04.01.2020 16:39:47 | 0.4482 | 0 | 7 | 0 | 198 | 0 | 3.1374 | 0 | 88.7434
481986 | 1 | MUĞLA | ULA | SİVRİDAĞ TR- 21 48-70-0007__23875272 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 15:52:00 | 04.01.2020 16:40:42 | 0.81167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.1167 | 0 | 0
481987 | 1 | MUĞLA | ULA | KIZILYAKA TR1 48-75-0055__23894575 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 16:04:00 | 04.01.2020 16:50:50 | 0.78056 | 0 | 4 | 0 | 131 | 0 | 3.1222 | 0 | 102.2528
481988 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | GİRMELER TR-02 48-65-0576__23881411 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 16:20:55 | 04.01.2020 18:51:57 | 2.5172 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.1378
481989 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | ÇAMLI KÖY KABİN 48-67-0336_ÇAMLIKÖY MERKEZ ÇIKIŞ H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 16:17:26 | 04.01.2020 16:36:47 | 0.3226 | 0 | 13 | 0 | 461 | 0 | 4.1938 | 0 | 148.7173
481992 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KEMER TR-20 48-65-0375_UĞURLU DM GİRİŞ H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 16:40:17 | 04.01.2020 16:56:06 | 0.26361 | 0 | 748 | 0 | 1514 | 0 | 197.1811 | 0 | 399.1072
481993 | 1 | MUĞLA | ULA | TELCİLER TR6 48-70-0014_917602725 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 15:26:30 | 04.01.2020 17:39:32 | 2.2172 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.5206 | 0 | 0
481995 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-10 48-62-0449_917951018 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 16:50:56 | 04.01.2020 18:52:47 | 2.0308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0308 | 0 | 0
481997 | 1 | DENİZLİ | ÇAL | HANÇALAR TR 7 20-09-0023__23892990 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 16:59:00 | 04.01.2020 17:44:45 | 0.7625 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8125 | 0 | 0
481999 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | BOZBURUN TR-MERKEZ GİRİŞ 48-67-0256__23901624 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 16:56:13 | 04.01.2020 19:57:59 | 3.0294 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42.4122 | 0 | 0
482001 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | SÖĞÜTKÖY TR-KIZILYER DURAK 48-67-0269__23875456 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 16:31:04 | 04.01.2020 20:36:45 | 4.0947 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.5683
482002 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI CUMA PAZARI ESKİ TR28 (TR259) 09-37-0132_918163156 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 16:35:30 | 04.01.2020 17:38:10 | 1.0444 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.6222 | 0 | 0
482003 | 1 | AYDIN | KARACASU | GÜZELKÖY TR1 09-35-0047__23899177 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 17:09:00 | 04.01.2020 18:45:32 | 1.6089 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.48
482005 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI BATI YAKASI TR 09-37-0208__23900132 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 17:04:37 | 04.01.2020 18:36:14 | 1.5269 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 126.7364 | 0 | 0
482011 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | SEKİ KAHVE ÖNÜ TR 09-32-0111_917384934 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 17:26:00 | 04.01.2020 18:17:32 | 0.85889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85889
482012 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | KELEKÇİ K1 20-02-0093_ÇAKIR KÖK H05 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 17:22:27 | 04.01.2020 17:42:00 | 0.32583 | 2 | 2026 | 1 | 3950 | 0.65167 | 660.1383 | 0.32583 | 1287.0417
482013 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KEMİKLER TR-1 MARKET 48-68-0418__23909337 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 17:21:00 | 04.01.2020 20:30:57 | 3.1658 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 91.8092
482014 | 1 | MUĞLA | MİLAS | DİBEKDERE TR-ÖRTÜLÜ YANI 48-68-0240__23893631 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 17:29:00 | 04.01.2020 23:28:27 | 5.9908 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.9908 | 0 | 5.9908
482015 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KADIKÖY DM01/TR-01 48-65-0396_KORUBÜKÜ-ÇAMURKÖY ÇIKIŞI H06 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 17:44:37 | 04.01.2020 17:53:28 | 0.1476 | 0 | 40 | 0 | 374 | 0 | 5.9038 | 0 | 55.2009
482016 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | UĞURLU DM 48-65-0380_KADIKÖY ÇIKIŞI H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 17:48:47 | 04.01.2020 17:53:37 | 0.080678 | 0 | 826 | 0 | 3892 | 0 | 66.6398 | 0 | 313.9979
482017 | 1 | AYDIN | SÖKE | SARIKEMER KÖK 09-40-0174_SARIKEMER ŞEHİR ÇIKIŞ H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 17:50:07 | 04.01.2020 18:41:00 | 0.84806 | 0 | 1060 | 0 | 338 | 0 | 898.9389 | 0 | 286.6428
482018 | 1 | DENİZLİ | BOZKURT | BOZKURT TR15 20-07-0015_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 17:54:37 | 04.01.2020 18:26:19 | 0.52833 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2.6417 | 0 | 3.17
482020 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | ORKİDE KONAKLARI TR 09-37-0510_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 17:25:00 | 04.01.2020 18:22:26 | 0.95722 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 72.7489 | 0 | 0
482021 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AKTEPE K 2 4/30 20-01-0155_918233941 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 17:53:54 | 04.01.2020 18:38:32 | 0.74389 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16.3656 | 0 | 0
482023 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | GÜZELÇAMLI SİTESİ YANI TR 09-37-0436_917881807 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 17:26:33 | 04.01.2020 19:00:25 | 1.5644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5644 | 0 | 0
482024 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KAYALIK K 2/29 20-01-0064_917956871 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 17:32:16 | 04.01.2020 19:47:19 | 2.2508 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.2542 | 0 | 0
482025 | 1 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | SERİNHİSAR TR28 20-17-0028_23898692 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 18:04:45 | 04.01.2020 18:59:02 | 0.90472 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.3331 | 0 | 0
482029 | 1 | DENİZLİ | GÜNEY | ÇORBACILAR KÖK 20-13-0029_GÜNEY IM GİRİŞ K03 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 18:14:01 | 04.01.2020 19:10:00 | 0.93306 | 0 | 45 | 0 | 1229 | 0 | 41.9875 | 0 | 1146.7253
482030 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA DM 1/30 48-69-0026_917556481 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 18:18:00 | 04.01.2020 20:30:08 | 2.2022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4044 | 0 | 0
482032 | 1 | MUĞLA | MİLAS | ORTAKÖY TR-01 48-68-0427__23892889 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 18:38:20 | 04.01.2020 21:25:00 | 2.7778 | 0 | 7 | 0 | 57 | 0 | 19.4444 | 0 | 158.3333
482033 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | KEMER TR-15 48-65-0369_918858315 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 18:38:00 | 04.01.2020 18:59:26 | 0.35722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35722 | 0 | 0
482037 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | DÖĞÜŞBELEN TR10 48-66-0185_DÖĞÜŞBELEN KÖK DEN GİRİŞ H06 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 18:58:07 | 04.01.2020 18:59:17 | 0.019572 | 0 | 41 | 0 | 2021 | 0 | 0.80246 | 0 | 39.5555
482038 | 1 | AYDIN | SÖKE | YENİKÖY MERKEZ TR 09-40-0262__23891024 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 18:51:00 | 04.01.2020 21:43:48 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 83.52
482040 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ ÇAPA HASAN CAMİ YANI TM3/18 09-39-0101__23881850 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 18:58:11 | 04.01.2020 20:13:07 | 1.2489 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 232.2933 | 0 | 0
482042 | 1 | MUĞLA | MİLAS | ÇAMLIYURT TR-01 48-68-0210_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 19:04:02 | 04.01.2020 22:05:27 | 3.0236 | 0 | 2 | 0 | 60 | 0 | 6.0472 | 0 | 181.4167
482046 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ DÖĞÜŞBELEN TR 1 48-66-0140__23894067 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2020 19:06:39 | 04.01.2020 21:42:00 | 2.5892 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 77.675
482047 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TORBA TR-01 48-62-0252__23884319 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 19:04:36 | 04.01.2020 21:45:48 | 2.6867 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 102.0933 | 0 | 2.6867
482048 | 1 | MUĞLA | BODRUM | MUMCULAR TR-GÖLBAŞI MAH. 48-62-0330__23884587 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 19:14:00 | 04.01.2020 20:29:50 | 1.2639 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 74.5694 | 0 | 0
482049 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BAHÇEYAKA MERKEZ 48-62-0323__23890858 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 19:21:00 | 04.01.2020 21:00:47 | 1.6631 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 86.4789
482050 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | GİRMELER TR-02 48-65-0576__23874680 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 19:34:17 | 04.01.2020 20:46:13 | 1.1989 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 61.1433
482052 | 1 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA TR12 48-64-0015__23899048 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 18:53:00 | 04.01.2020 20:27:25 | 1.5736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5736 | 0 | 0
482053 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | OSMANİYE KÖK 48-67-0223_OSMANİYE MAHALLELER H01 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 19:32:27 | 04.01.2020 20:20:12 | 0.79583 | 0 | 96 | 0 | 212 | 0 | 76.4 | 0 | 168.7167
482054 | 1 | MUĞLA | MİLAS | BEÇİN TR-01 48-68-0172__23896047 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 19:42:38 | 04.01.2020 20:11:55 | 0.48806 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 30.7475 | 0 | 0
482057 | 1 | AYDIN | SULTANHİSAR | SULTANHİSAR BARUTÇU TR6 09-41-0007_917574589 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 19:47:00 | 04.01.2020 22:14:34 | 2.4594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4594 | 0 | 0
482059 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | İSABEYLİ BELEDİYE YANI BETON KÖŞK 09-39-0182__23872809 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 19:56:46 | 04.01.2020 20:41:31 | 0.74583 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.6792 | 0 | 0
482061 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KIRCAĞIZ TR-01 48-68-0365__23874371 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 19:46:51 | 04.01.2020 22:01:00 | 2.2358 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2.2358 | 0 | 22.3583
482063 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ CİNLİKAVAK TM3/46 09-39-0109__23869866 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 20:22:39 | 04.01.2020 21:55:55 | 1.5544 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 685.51 | 0 | 0
482067 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | HİSARÖNÜ TR-1 KÜLARDI 48-67-0302_917666975 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 18:41:00 | 04.01.2020 22:33:44 | 3.8789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8789
482068 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | İŞÇİ ODASI MERKEZ KABİN 09-37-0384_09-37-0384 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 20:15:12 | 04.01.2020 21:21:24 | 1.1033 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 | 933.42 | 0 | 0
482069 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM YENİ MAH. TR 4 09-47-0143_918927862 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 20:02:56 | 04.01.2020 22:35:53 | 2.5492 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.6475 | 0 | 0
482070 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | KÖTEKLİ MERKEZ TR-1 48-61-0144_917479440 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 20:29:00 | 04.01.2020 22:31:50 | 2.0472 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1889 | 0 | 0
482071 | 1 | DENİZLİ | BOZKURT | İNCELER TR6 20-07-0025_917864734 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 21:22:17 | 04.01.2020 23:23:30 | 2.0203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0203 | 0 | 0
482072 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | LISE K 6/44 20-01-0279_918300385 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 21:25:08 | 04.01.2020 22:01:50 | 0.61167 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.4567 | 0 | 0
482075 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KUMLUOVA TR-01 ESKİ KÖK 48-65-0421_DAHİLİ TR H04 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 21:38:43 | 04.01.2020 21:54:00 | 0.25472 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7.8964 | 0 | 0
482076 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | BEREKETLİ GÖZDE SİTESİ K 8/26 20-01-0388_917419518 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 21:40:50 | 04.01.2020 23:41:00 | 2.0028 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.0167 | 0 | 0
482077 | 1 | MUĞLA | ORTACA | __23875284 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 21:43:56 | 04.01.2020 22:19:43 | 0.59639 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 25.6447 | 0 | 0
482081 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-52 48-62-0448__23901285 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 22:14:04 | 04.01.2020 23:51:00 | 1.6156 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 140.5533 | 0 | 0
482086 | 1 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-20 (CAMİİ YANI) 48-62-0218_918019297 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 23:06:59 | 04.01.2020 23:49:00 | 0.70028 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5014 | 0 | 0
482089 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 32 09-47-0116_917982099 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2020 23:30:22 | 05.01.2020 01:45:58 | 2.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 0
482090 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | İSABEYLİ BELEDİYE YANI BETON KÖŞK 09-39-0182_918669187 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 00:11:39 | 05.01.2020 00:35:10 | 0.39194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39194 | 0 | 0
482093 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ŞİRİNKÖY K 20-01-0455_918184585 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 00:53:46 | 05.01.2020 01:38:40 | 0.74833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74833 | 0 | 0
482095 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | HANAYEVLER K 8/28 20-01-0390__23884836 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 01:03:26 | 05.01.2020 02:39:23 | 1.5992 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 63.9667 | 0 | 0
482100 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM MEDUSA VİLLALARI TR 09-47-0158_ H01 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 01:48:51 | 05.01.2020 05:37:00 | 3.8025 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 1585.6425 | 0 | 0
482105 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TR50 KÖK 20-12-0050_917433278 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 08:00:00 | 05.01.2020 08:22:15 | 0.37083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37083 | 0 | 0
482112 | 1 | AYDIN | İNCİRLİOVA | KARABAĞ TR6 09-44-0123_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Trafo Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 08:43:00 | 05.01.2020 09:53:27 | 1.1742 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 42.27
482113 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | NEŞETİYE KÖYÜ TR1 09-34-0073_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 08:46:44 | 05.01.2020 09:35:01 | 0.80472 | 0 | 8 | 0 | 300 | 0 | 6.4378 | 0 | 241.4167
482117 | 1 | AYDIN | SULTANHİSAR | SALAVATLI KÖK 2 09-41-0082_SALAVATLI FİDERİ H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 09:05:47 | 05.01.2020 09:38:00 | 0.53694 | 0 | 569 | 0 | 1 | 0 | 305.5214 | 0 | 0.53694
482119 | 1 | MUĞLA | ULA | AKYAKA PAZARYERİ TR5 48-75-0005_YENİ MAHALLE ÇIKIŞ H03 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 09:06:13 | 05.01.2020 09:24:00 | 0.29639 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | 219.9206 | 0 | 0
482122 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-62(1/44) 48-65-0214_TR1/50 K03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 09:11:47 | 05.01.2020 09:59:38 | 0.7975 | 0 | 2487 | 0 | 0 | 0 | 1983.3825 | 0 | 0
482124 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | SÖĞÜTKÖY TR-KIZILYER SAHİL 48-67-0271_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 09:33:31 | 05.01.2020 11:18:28 | 1.7492 | 0 | 12 | 0 | 209 | 0 | 20.99 | 0 | 365.5758
482125 | 1 | DENİZLİ | ÇAMELİ | CUMALANI-TR-3 KÖK 20-10-0036_KALINKOZ KÖK H06 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 09:42:50 | 05.01.2020 09:44:00 | 0.019444 | 0 | 192 | 0 | 1598 | 0 | 3.7333 | 0 | 31.0722
482128 | 1 | MUĞLA | MİLAS | BAFA KÖK 48-68-0185_GÖLYAKA ÇIKIŞ H05 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 09:48:07 | 05.01.2020 10:14:44 | 0.44361 | 1 | 65 | 0 | 763 | 0.44361 | 28.8347 | 0 | 338.4753
482131 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | SİNEKÇİLER KÖYÜ TR1 MERKEZ 09-39-0322_23903286 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 09:57:00 | 05.01.2020 15:52:01 | 5.9169 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 106.505
482132 | 1 | DENİZLİ | GÜNEY | ÇAMRAK TR1 20-13-0031_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2020 10:27:27 | 05.01.2020 15:32:00 | 5.0758 | 0 | 5 | 0 | 108 | 0 | 25.3792 | 0 | 548.19
482140 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 153 SHELL BENZİNLİK 09-47-0154_917980841 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 10:12:28 | 05.01.2020 10:39:57 | 0.45806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45806 | 0 | 0
482144 | 1 | AYDIN | SULTANHİSAR | ATÇA DM TR1 09-41-0029_NAZİLLİ TM GİRİŞ H07-1 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 10:28:07 | 05.01.2020 10:33:00 | 0.081389 | 1 | 4272 | 0 | 1139 | 0.081389 | 347.6933 | 0 | 92.7019
482145 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ ÇAKIR ALİ TM3/16B 09-39-0099_KÖMÜRLÜK DM5/4 GİRİŞ H01 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 10:29:27 | 05.01.2020 11:39:17 | 1.164 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 962.6586 | 0 | 0
482146 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AKHAN AKKALE K 2/25 20-01-0581_DEDEMAN PARK K H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 10:24:57 | 05.01.2020 11:00:00 | 0.58417 | 3 | 1651 | 0 | 4 | 1.7525 | 964.4592 | 0 | 2.3367
482149 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-10 48-62-0449_A | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 10:27:00 | 05.01.2020 12:11:46 | 1.7461 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 190.3261 | 0 | 0
482150 | 1 | AYDIN | SÖKE | YENİKÖY MERKEZ TR 09-40-0262__23895746 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 10:36:00 | 05.01.2020 14:42:59 | 4.1164 | 0 | 2 | 0 | 136 | 0 | 8.2328 | 0 | 559.8289
482153 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | YENİCEKENT DM 20-08-0055_KANAL BOYU 1 FİDERİ H07 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 11:01:02 | 05.01.2020 11:03:00 | 0.032778 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 3.4417 | 0 | 0.032778
482154 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ ÇAKIR ALİ TM3/16B 09-39-0099__23873808 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 10:57:08 | 05.01.2020 11:38:50 | 0.695 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 183.48 | 0 | 0
482155 | 1 | MUĞLA | BODRUM | KONACIK TR-KO/27 (BELEDİYE ALTI) 48-62-0084_23902639 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 10:46:27 | 05.01.2020 15:12:34 | 4.4353 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 48.7881 | 0 | 0
482158 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KAYADİBİ TR-01 48-65-0656_917535828 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 10:51:00 | 05.01.2020 12:41:32 | 1.8422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8422
482160 | 1 | AYDIN | BUHARKENT | BUHARKENT TR 10 09-43-0004_09-43-0004 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 11:22:21 | 05.01.2020 15:10:14 | 3.7981 | 0 | 365 | 0 | 7 | 0 | 1386.2903 | 0 | 26.5864
482162 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | AKYOL SEKİBAŞI OKUL ÜSTÜ TR-11 48-61-0045_917705691 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 08:31:00 | 05.01.2020 12:32:11 | 4.0197 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.0592 | 0 | 0
482163 | 1 | AYDIN | SULTANHİSAR | ATÇA HANCIOĞLU KANAL KENARI YENİ TR29 09-41-0057_918426031 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 11:32:34 | 05.01.2020 17:56:42 | 6.4022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4022 | 0 | 0
482166 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ TR15 48-63-0021__23881246 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 11:46:00 | 05.01.2020 12:31:28 | 0.75778 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 6.82 | 0 | 4.5467
482168 | 1 | AYDIN | KOÇARLI | DEDEKÖY KÖY İÇİ TR 09-36-0066__23901541 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 11:55:00 | 05.01.2020 12:54:23 | 0.98972 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 138.5611
482169 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM MELTEM SİTESİ TR 130 09-47-0085_917722760 | Sayaç Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 12:05:38 | 05.01.2020 12:45:58 | 0.67222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0167 | 0 | 0
482172 | 1 | MUĞLA | MİLAS | BOGAZİÇİ TR-MEYA 48-62-0699_ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 12:08:20 | 05.01.2020 13:25:59 | 1.2942 | 1 | 6 | 0 | 103 | 1.2942 | 7.765 | 0 | 133.2992
482173 | 1 | MUĞLA | BODRUM | YALI TR-06 48-62-0275__23869882 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 11:14:00 | 05.01.2020 14:07:56 | 2.8989 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.09 | 0 | 0
482174 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B45 (BARIŞ SİTESİ) 48-62-0172_918860314 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 11:37:08 | 05.01.2020 13:39:58 | 2.0472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0472 | 0 | 0
482175 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | ÖMERBEYLİ TR-1 09-34-0076_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 12:17:27 | 05.01.2020 13:00:10 | 0.71194 | 0 | 1 | 0 | 189 | 0 | 0.71194 | 0 | 134.5575
482176 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | DALAMAN TAŞBAŞI TR3 48-63-0146__23906735 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 11:45:00 | 05.01.2020 15:31:13 | 3.7703 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 98.0272
482178 | 1 | AYDIN | SÖKE | BURUNKÖY MERKEZ TR 09-40-0269__23891053 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 12:46:11 | 05.01.2020 14:42:06 | 1.9319 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 1.9319 | 0 | 98.5292
482179 | 1 | AYDIN | KOÇARLI | GÜDÜŞLÜ KÖYÜ TR-1 09-36-0081__23873394 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 09:41:00 | 05.01.2020 14:06:57 | 4.4325 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 57.6225
482185 | 1 | MUĞLA | MİLAS | BODRUM TR-MEŞELİK KÖYÜ 48-62-0311__23912766 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 13:12:00 | 05.01.2020 15:41:33 | 2.4925 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.4625
482188 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | BAĞBAŞI MANTAR ARKASI K 7/71 20-01-0362_20-01-0362 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 13:17:47 | 05.01.2020 13:50:04 | 0.53806 | 0 | 709 | 0 | 2 | 0 | 381.4814 | 0 | 1.0761
482189 | 1 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA DM33 48-64-0032_917841599 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 13:24:00 | 05.01.2020 14:31:31 | 1.1253 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2506 | 0 | 0
482193 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | BENCİK KAMAN TR-10 48-71-0026__23869640 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 13:42:00 | 05.01.2020 14:24:00 | 0.7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
482197 | 1 | AYDIN | KÖŞK | ÇİFTLİK KÖY KANAL YANI TR 09-46-0082__23897549 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 13:59:27 | 05.01.2020 14:47:45 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.805
482199 | 1 | AYDIN | YENİPAZAR | YENİPAZAR PARK KABİN TR12 09-42-0012_918657774 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 14:17:00 | 05.01.2020 16:42:45 | 2.4292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4292 | 0 | 0
482200 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS DM-10/20 (SANATÇILAR ÇARŞISI) 48-62-0651_918917140 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 14:15:40 | 05.01.2020 15:39:11 | 1.3919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3919 | 0 | 0
482201 | 1 | DENİZLİ | BEYAĞAÇ | YENİÇEŞME TR1 20-06-0032__23901117 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2020 14:16:26 | 05.01.2020 18:54:27 | 4.6336 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 4.6336 | 0 | 55.6033
482202 | 1 | MUĞLA | MİLAS | BAHÇEBURUN TR-03 48-68-0161__23901717 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 14:16:34 | 05.01.2020 19:51:02 | 5.5744 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.0211
482204 | 1 | DENİZLİ | BAKLAN | BEYELLİ TR 20-04-0025_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 14:20:09 | 05.01.2020 15:06:48 | 0.7775 | 0 | 3 | 0 | 185 | 0 | 2.3325 | 0 | 143.8375
482207 | 1 | AYDIN | SÖKE | AVŞAR TR-1 09-40-0184__23911096 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 14:35:00 | 05.01.2020 16:29:00 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34.2
482212 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B96 AQUA PARK YANI 48-62-0175_917794572 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 15:10:57 | 05.01.2020 17:39:55 | 2.4828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4828 | 0 | 0
482216 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | KELEKÇİ TR8 20-02-0100__23902604 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 15:27:34 | 05.01.2020 16:10:00 | 0.70722 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 12.73 | 0 | 0.70722
482218 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM1/4 09-47-0323_918925410 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 15:32:36 | 05.01.2020 16:38:00 | 1.09 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0
482221 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | ASMA MERKEZ TR 09-32-0110_918170083 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 15:21:50 | 05.01.2020 18:01:21 | 2.6586 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3172
482222 | 1 | MUĞLA | MİLAS | GÜLLÜK TR-05 48-68-0282__23877426 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 15:54:00 | 05.01.2020 20:22:46 | 4.4794 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 210.5339 | 0 | 0
482223 | 1 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-DAĞBELEN KÖY GİRİŞİ TR1 48-62-0574__23889198 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 15:10:00 | 05.01.2020 17:45:40 | 2.5944 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.5667
482224 | 1 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA AKTUR TR3 48-64-0060_48-64-0060 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 15:54:00 | 05.01.2020 17:06:20 | 1.2056 | 0 | 2 | 0 | 328 | 0 | 2.4111 | 0 | 395.4222
482227 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE DOKTORLAR SİTESİ TR91 09-40-0030_E TR 91&C1b | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 16:19:26 | 05.01.2020 16:59:00 | 0.65944 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 44.8422 | 0 | 0
482228 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM KUMKENT TR4 09-47-0387_917982032 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 16:23:37 | 05.01.2020 17:17:21 | 0.89556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7911 | 0 | 0
482231 | 1 | AYDIN | KUYUCAK | KUYUCAK YENİ MAH. STAD YANI TR9 09-38-0004_9858217 TRP 19B5b | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 16:38:57 | 05.01.2020 17:08:50 | 0.49806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.99611 | 0 | 0
482237 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | YENİCEKENT DM 20-08-0055_KANAL BOYU 1 FİDERİ H07 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 16:56:25 | 05.01.2020 17:30:00 | 0.55972 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 58.7708 | 0 | 0.55972
482240 | 1 | AYDIN | ÇİNE | ALTINOVA TR1 09-33-0288_917687581 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 13:56:00 | 05.01.2020 17:33:17 | 3.6214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6214
482243 | 1 | AYDIN | KUYUCAK | ÇAMDİBİ TR1 09-38-0109_917670475 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 17:28:51 | 05.01.2020 18:30:30 | 1.0275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0275
482255 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | MERKEZ EFENDI K 6/27 20-01-0266_917658142 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 18:04:03 | 05.01.2020 20:17:49 | 2.2294 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.5239 | 0 | 0
482256 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ AHMET YESEVİ OKULU TM2-33(A) 09-39-0063_918929837 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 18:02:17 | 05.01.2020 18:59:23 | 0.95167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8067 | 0 | 0
482257 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | ORTAKLAR TR22 09-34-0042_917506719 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 18:05:00 | 05.01.2020 18:46:03 | 0.68417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68417 | 0 | 0
482259 | 1 | MUĞLA | MİLAS | FİLAMİNGO TR1 48-62-0376__23884048 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 18:07:27 | 05.01.2020 19:46:49 | 1.6561 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9683
482262 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | İSABEYLİ BELEDİYE YANI BETON KÖŞK 09-39-0182_DAHİLİ TR H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 18:16:14 | 05.01.2020 19:09:53 | 0.89417 | 0 | 602 | 0 | 32 | 0 | 538.2883 | 0 | 28.6133
482263 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | DIMBAZLAR TR2 20-08-0118__23883959 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 18:16:04 | 05.01.2020 20:16:23 | 2.0053 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 2.0053 | 0 | 34.0897
482264 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | BOĞALAR TR-04 48-65-0508__23895576 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 18:17:50 | 05.01.2020 18:45:03 | 0.45361 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.90722
482267 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI KUŞBİRLİK SİTESİ TR1-40 09-37-0179_09-37-0179 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 18:34:21 | 05.01.2020 19:14:40 | 0.67194 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 295.6556 | 0 | 0
482271 | 1 | MUĞLA | BODRUM | YALI TR-04 DERE İÇİ 48-62-0273_DAHİLİ TR H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 18:47:25 | 05.01.2020 19:58:21 | 1.1822 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.9156 | 0 | 0
482272 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-073(2/3) 48-65-0049__23869301 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 18:49:39 | 05.01.2020 19:50:33 | 1.015 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 113.68 | 0 | 0
482273 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | BOZARMUT TR-6 48-71-0037__23907835 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 18:52:32 | 05.01.2020 19:39:26 | 0.78167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.8167 | 0 | 0
482274 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 6 AKYOL PAZAR YERİ 48-61-0035_917383120 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 18:52:19 | 05.01.2020 20:49:00 | 1.9447 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.6131 | 0 | 0
482276 | 1 | MUĞLA | BODRUM | MUMCULAR TR-GÖLBAŞI MAH. 48-62-0330__23884587 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 19:04:55 | 05.01.2020 19:50:40 | 0.7625 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 44.9875 | 0 | 0
482285 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE DOKTORLAR SİTESİ TR91 09-40-0030_E TR 91&C1b | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 17:53:27 | 05.01.2020 20:14:05 | 2.3439 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 159.3844 | 0 | 0
482296 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | İSABEYLİ BELEDİYE YANI BETON KÖŞK 09-39-0182_DAHİLİ TR H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 19:14:23 | 05.01.2020 19:25:00 | 0.17694 | 0 | 602 | 0 | 32 | 0 | 106.5206 | 0 | 5.6622
482298 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | KADIKÖY TR1 20-08-0114_917698494 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 19:23:00 | 05.01.2020 20:00:47 | 0.62972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62972
482299 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-72(1/50) 48-65-0222_FETHİYE IM01/TR-74(1/54) K01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 19:14:58 | 05.01.2020 20:21:58 | 1.1167 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 690.1 | 0 | 0
482300 | 1 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA DM1 48-64-0002_TEİAŞ 1 H07 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 19:20:17 | 05.01.2020 20:07:57 | 0.79465 | 23 | 11975 | 0 | 6957 | 18.2769 | 9515.9005 | 0 | 5528.3607
482302 | 1 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA TR-33D 48-64-0033_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 19:26:14 | 05.01.2020 19:37:11 | 0.1825 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 33.3975 | 0 | 0
482305 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TR51 KÖK 20-12-0051__23884042 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 19:16:00 | 05.01.2020 19:46:22 | 0.50611 | 0 | 65 | 0 | 5 | 0 | 32.8972 | 0 | 2.5306
482308 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE STADYUM KÖŞESİ TR35 (204) 09-40-0093_918897875 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 19:22:29 | 05.01.2020 20:26:39 | 1.0694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2778 | 0 | 0
482309 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 182 ABALI KAVŞAĞI 09-47-0149_TR 245 SULUBATAK RİNG H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 19:34:05 | 05.01.2020 19:48:00 | 0.23194 | 0 | 1337 | 0 | 105 | 0 | 310.1097 | 0 | 24.3542
482310 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | GÜZELÇAMLI V-KAMP KABİN 09-37-0392_9464423 TR 730&A1b | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 19:22:00 | 05.01.2020 20:05:40 | 0.72778 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 85.15 | 0 | 0
482312 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | TOPARLAR TR 8 48-66-0049__23904544 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 19:35:48 | 05.01.2020 20:43:45 | 1.1325 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.2525 | 0 | 0
482315 | 1 | DENİZLİ | BEKİLLİ | BEKİLLİ DM 20-05-0008_BELEDİYE 1 H10 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 19:42:51 | 05.01.2020 19:45:00 | 0.035833 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 23.435 | 0 | 0
482317 | 1 | AYDIN | DİDİM | YALIKÖY TR 09-47-0197__23909286 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 16:31:00 | 05.01.2020 20:03:32 | 3.5422 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 63.76
482318 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ŞENKÖY TR3 20-12-0075_917709957 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 19:26:00 | 05.01.2020 19:59:11 | 0.55306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55306
482319 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-22 48-68-0080__23881451 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 19:41:06 | 05.01.2020 20:39:08 | 0.96722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96722 | 0 | 0
482320 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI KUŞBİRLİK SİTESİ TR1-40 09-37-0179_09-37-0179 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 19:29:19 | 05.01.2020 20:41:08 | 1.1969 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 526.6556 | 0 | 0
482321 | 1 | DENİZLİ | BEKİLLİ | BEKİLLİ TR1 20-05-0001_BEKİLLİ TR-2 H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 19:47:00 | 05.01.2020 20:00:42 | 0.22833 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 45.4383 | 0 | 0
482325 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM VAKIFLAR TR 59 09-47-0080_918315331 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 19:04:27 | 05.01.2020 20:05:09 | 1.0117 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.1283 | 0 | 0
482327 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 49 09-47-0113__23871081 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 19:50:12 | 05.01.2020 22:12:09 | 2.3658 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 61.5117 | 0 | 0
482328 | 1 | MUĞLA | MİLAS | BEÇİN TR-01 48-68-0172__23896047 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 19:52:22 | 05.01.2020 21:08:00 | 1.2606 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 79.415 | 0 | 0
482329 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | MİNARE TR-01 48-65-0682_917580251 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 19:50:26 | 06.01.2020 00:32:54 | 4.7078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7078
482332 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-51 48-65-0207_48-65-0207 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 20:10:26 | 05.01.2020 21:29:39 | 1.3203 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 547.9153 | 0 | 0
482333 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI DENİZ TUR SİTESİ TR1 09-37-0233_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 20:06:44 | 05.01.2020 21:58:43 | 1.8664 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 345.2819 | 0 | 0
482335 | 1 | AYDIN | KARPUZLU | KARPUZLU HÜKÜMET KONAĞI YANI TR 09-45-0078_917894733 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 17:13:00 | 05.01.2020 21:33:06 | 4.335 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.335 | 0 | 0
482336 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | İSABEYLİ YEŞİLDERE YOLU 09-39-0198__23911495 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 20:14:47 | 05.01.2020 23:09:22 | 2.9097 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 151.3056 | 0 | 0
482339 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | BULDAN TR 24 20-08-0024_917710988 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 15:28:00 | 05.01.2020 20:51:21 | 5.3892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3892 | 0 | 0
482340 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM 2\2 ANAOKULU YANI 09-47-0036_917723329 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 20:28:06 | 05.01.2020 20:52:11 | 0.40139 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.2111 | 0 | 0
482342 | 1 | MUĞLA | DATÇA | RADAR KÖK 48-64-0074_BETCE ÇIKIŞI H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 20:23:35 | 05.01.2020 21:44:57 | 1.3561 | 0 | 12 | 0 | 2065 | 0 | 16.2733 | 0 | 2800.3694
482344 | 1 | MUĞLA | BODRUM | YALI TR-04 DERE İÇİ 48-62-0273__23887624 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 20:12:00 | 05.01.2020 21:29:37 | 1.2936 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7617 | 0 | 0
482347 | 1 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-35 YAKAKÖY MERKEZ 48-62-0206_D | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 20:40:10 | 05.01.2020 21:22:15 | 0.70139 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 72.9444
482350 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-63 48-65-0215__23868711 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 20:53:04 | 05.01.2020 21:24:06 | 0.51722 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 16.0339 | 0 | 0
482351 | 1 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA DM1 48-64-0002_RADAR H10 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 19:54:17 | 05.01.2020 21:48:48 | 1.9086 | 2 | 17 | 0 | 2739 | 3.8172 | 32.4464 | 0 | 5227.6858
482354 | 1 | MUĞLA | BODRUM | __23886110 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 21:01:44 | 05.01.2020 22:17:00 | 1.2544 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5.0178 | 0 | 1.2544
482356 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | GERMENCİK TR3A 09-34-0140_917546428 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 21:09:40 | 05.01.2020 22:10:53 | 1.0203 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0608 | 0 | 0
482358 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-02 İSLAMHANESİ 48-62-0474__23889137 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 21:00:03 | 05.01.2020 23:03:00 | 2.0492 | 0 | 2 | 0 | 260 | 0 | 4.0983 | 0 | 532.7833
482360 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B60 48-62-0188__23874729 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 21:13:30 | 05.01.2020 22:10:22 | 0.94778 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 132.6889 | 0 | 0
482363 | 1 | AYDIN | ÇİNE | KURUKÖY OKUL YANI TR 09-33-0129__23880842 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 21:28:19 | 05.01.2020 22:29:17 | 1.0161 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.3061
482364 | 1 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA DM1 48-64-0002_AKTUR H11 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 21:33:07 | 05.01.2020 21:45:07 | 0.20024 | 0 | 34 | 0 | 2995 | 0 | 6.8083 | 0 | 599.7288
482365 | 1 | AYDIN | KÖŞK | KÖŞK BELEDİYE ARKASI TR20 09-46-0020_917608881 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 21:37:38 | 05.01.2020 21:44:49 | 0.11972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11972 | 0 | 0
482369 | 1 | AYDIN | EFELER | UMURLU BAYRAMYERİ MAH. HAL KARŞISI TR 09-31-0523__23904595 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 21:43:05 | 05.01.2020 22:52:28 | 1.1564 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 152.6433 | 0 | 0
482370 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-81(1/57) 48-65-0227_KERİM VE ORİEND OTEL ÇIKIŞI K01 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 21:47:20 | 05.01.2020 22:46:35 | 0.9875 | 16 | 43 | 0 | 0 | 15.8 | 42.4625 | 0 | 0
482371 | 1 | AYDIN | KARACASU | ESENÇAY TR-1 09-35-0039_918955522 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 21:46:26 | 05.01.2020 22:23:04 | 0.61056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61056
482374 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI CEVRAKI TR 09-37-0189_918415997 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 21:48:13 | 05.01.2020 22:30:53 | 0.71111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71111 | 0 | 0
482377 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 338 09-47-0277_918820522 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 21:54:20 | 05.01.2020 23:33:37 | 1.6547 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9642 | 0 | 0
482378 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KUMLUOVA TR08 LETOON YOLU KÖK 48-65-0248_917937897 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 21:50:28 | 05.01.2020 23:30:40 | 1.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0
482380 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA DALYAN DM1 48-69-0104_GÖKBEL ÇIKIŞI H11 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 22:08:11 | 05.01.2020 22:10:00 | 0.030278 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.24222 | 0 | 0
482381 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | KARACASÖĞÜT KÖK 48-67-0327_ H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 22:10:57 | 05.01.2020 23:37:47 | 1.4474 | 0 | 15 | 0 | 330 | 0 | 21.7114 | 0 | 477.6512
482382 | 1 | DENİZLİ | ÇAL | SÜLLER TR3 20-09-0060_917696908 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 22:03:05 | 05.01.2020 23:05:12 | 1.0353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0353 | 0 | 0
482383 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | ORTAKLAR PAZARKURAN TR23 09-34-0043_B TRP166&D3 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 22:11:19 | 05.01.2020 23:03:16 | 0.86583 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.9875 | 0 | 0
482385 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-075 48-65-0051_9239462 C02B | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 22:21:44 | 05.01.2020 23:03:07 | 0.68972 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 42.7628 | 0 | 0
482387 | 1 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA TR39 48-64-0036_A DATÇA TR-33D/B08 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 22:22:04 | 05.01.2020 22:54:38 | 0.54278 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.3983 | 0 | 0
482389 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | KADIKÖY TR2 ALAYAKA MH. 20-08-0115__23888131 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 22:29:20 | 05.01.2020 23:15:23 | 0.7675 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.28
482390 | 1 | AYDIN | EFELER | ASTİM TR7 DM 20-31 09-31-0185_ÖZEL FİLO KOMUTANLIĞI FİDERİ H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 22:37:01 | 05.01.2020 22:58:25 | 0.35667 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0.35667 | 28.1767 | 0 | 0
482392 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | BAYIR JANDARMA ÜSTÜ TR-2 48-61-0384_918126343 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 22:22:02 | 05.01.2020 23:47:23 | 1.4225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4225 | 0 | 0
482398 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | YEŞİLYUVA K3 20-02-0134__23877583 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 22:59:29 | 05.01.2020 23:45:42 | 0.77028 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 39.2842 | 0 | 1.5406
482402 | 1 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA DM1 48-64-0002_TEİAŞ 1 H07 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 23:11:07 | 05.01.2020 23:15:57 | 0.080709 | 23 | 11975 | 0 | 6957 | 1.8563 | 966.4923 | 0 | 561.4937
482406 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA DALYAN DM1 48-69-0104_DALYAN TR4 ÇIKIŞI RİNG H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 23:31:25 | 05.01.2020 23:39:17 | 0.1313 | 0 | 147 | 0 | 2 | 0 | 19.3004 | 0 | 0.26259
482407 | 1 | AYDIN | KUYUCAK | HORSUNLU YENİ MAH. TR4 09-38-0050_918654899 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 23:27:31 | 06.01.2020 00:58:23 | 1.5144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5144 | 0 | 0
482413 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | NİF DM 48-65-0859_GEDRE DARIYERİ ÇIKIŞI H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 23:40:27 | 06.01.2020 00:36:20 | 0.93144 | 0 | 6 | 0 | 223 | 0 | 5.5886 | 0 | 207.7107
482414 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KABAAĞAÇ TR-05 48-65-0615__23880257 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 23:34:13 | 06.01.2020 01:32:07 | 1.965 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 41.265
482415 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | GÖLBENT TR-07 48-65-0590_48-65-0590 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 23:38:44 | 06.01.2020 00:09:12 | 0.50778 | 0 | 3 | 0 | 79 | 0 | 1.5233 | 0 | 40.1144
482417 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | İKİZCE TR-1 ( MERKEZ ) 48-61-0247_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 23:37:16 | 06.01.2020 00:13:28 | 0.60333 | 0 | 2 | 0 | 99 | 0 | 1.2067 | 0 | 59.73
482419 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | DEVRANT KÖK 48-61-0230_ULA ÇIKIŞI H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 23:50:15 | 05.01.2020 23:53:38 | 0.056389 | 0 | 4352 | 0 | 945 | 0 | 245.4044 | 0 | 53.2875
482420 | 1 | MUĞLA | ULA | AKYAKA İNİŞDİBİ DM 48-75-0001_MARMARİS GİRİŞ H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 23:51:57 | 05.01.2020 23:54:57 | 0.05025 | 1 | 4973 | 0 | 7071 | 0.05025 | 249.8932 | 0 | 355.3177
482421 | 1 | MUĞLA | ULA | ULA DM-1A 48-70-0059_ULA FİDERİ H11 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 23:51:57 | 05.01.2020 23:55:27 | 0.058529 | 0 | 4352 | 0 | 945 | 0 | 254.7165 | 0 | 55.3095
482422 | 1 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA TR26 48-64-0025_TR29-30-31 H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 23:44:23 | 06.01.2020 00:29:53 | 0.75833 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 179.725 | 0 | 0
482425 | 1 | MUĞLA | BODRUM | YALI TR-01 KIZILAĞAÇ MEZARLIK 48-62-0265_KIZILAĞAÇ KÖY İÇİ ÇIKIŞI H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 00:00:01 | 06.01.2020 00:10:27 | 0.17405 | 0 | 859 | 0 | 0 | 0 | 149.5113 | 0 | 0
482426 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA TEPEARASI TR1 48-69-0145_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2020 23:51:23 | 06.01.2020 01:07:47 | 1.2733 | 0 | 2 | 0 | 121 | 0 | 2.5467 | 0 | 154.0733
482430 | 1 | DENİZLİ | ÇAL | HANÇALAR TR4 20-09-0022__23887494 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 00:15:00 | 06.01.2020 02:37:59 | 2.3831 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 83.4069 | 0 | 2.3831
482432 | 1 | AYDIN | KARACASU | ALEMLER MERKEZ TR 09-35-0049_918902541 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 00:12:22 | 06.01.2020 00:49:48 | 0.62389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62389 | 0 | 0
482441 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | MARMARİS TR-YÜKSEL SİTESİ 48-67-0116_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 00:39:42 | 06.01.2020 01:32:05 | 0.87306 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 56.7486 | 0 | 0
482443 | 1 | DENİZLİ | ÇAMELİ | ÇAMELİ TR12 20-10-0121_20-10-0121 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 00:46:00 | 06.01.2020 01:28:45 | 0.7125 | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 | 15.675 | 0 | 9.975
482447 | 1 | DENİZLİ | TAVAS | MEDET DM 20-18-0117_ESKİ PINARLAR H14 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 01:26:26 | 06.01.2020 01:28:00 | 0.026111 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0.26111 | 0 | 0.18278
482448 | 1 | DENİZLİ | TAVAS | MEDET DM 20-18-0117_KARAHİSAR TM H11 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 01:28:23 | 06.01.2020 01:30:00 | 0.026944 | 5 | 14619 | 0 | 11468 | 0.13472 | 393.9008 | 0 | 308.9989
482451 | 1 | DENİZLİ | TAVAS | MEDET DM 20-18-0117_ESKİ PINARLAR H14 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 01:34:02 | 06.01.2020 03:35:00 | 2.0161 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 20.1611 | 0 | 14.1128
482452 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | UĞURLU DM 48-65-0380_KADIKÖY ÇIKIŞI H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 01:41:32 | 06.01.2020 01:45:30 | 0.066188 | 0 | 826 | 0 | 3892 | 0 | 54.6711 | 0 | 257.6028
482453 | 1 | AYDIN | EFELER | YENİKÖY KÖY İÇİ TR 09-46-0124_917560207 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 01:39:00 | 06.01.2020 08:33:39 | 6.9108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9108
482461 | 1 | MUĞLA | ULA | GÖLCÜK DM 48-70-0041_TURGUT-ÇAKMAK ÇIKIŞI H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 02:08:03 | 06.01.2020 02:16:20 | 0.1381 | 0 | 12 | 0 | 333 | 0 | 1.6572 | 0 | 45.9879
482463 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ DM 1-23A 48-69-0020_DM1-24 (TR41) GİRİŞ ÇIKIŞ H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 02:06:30 | 06.01.2020 02:28:10 | 0.36121 | 0 | 3299 | 0 | 17 | 0 | 1191.6318 | 0 | 6.1406
482464 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | CANKURTARAN K1 20-01-0724_SARIABAT H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 02:17:48 | 06.01.2020 02:19:00 | 0.02 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0
482465 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | CANKURTARAN K1 20-01-0724_TM 4 H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 02:17:48 | 06.01.2020 02:19:00 | 0.02 | 0 | 1592 | 0 | 9 | 0 | 31.84 | 0 | 0.18
482482 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ALCI KÖK 20-02-0179_GÖLCÜK YIKINTI ÇİFTLİK H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 03:11:03 | 06.01.2020 03:14:00 | 0.049167 | 0 | 208 | 0 | 228 | 0 | 10.2267 | 0 | 11.21
482485 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜNDOĞAN TR-15 48-62-0596__23868829 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 03:21:00 | 06.01.2020 04:03:44 | 0.71222 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 66.2367 | 0 | 0
482488 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN DM 48-63-0002_YENİ FETHİYE-GÖCEK TÜNEL ÇIKIŞ H17 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 04:03:09 | 06.01.2020 06:58:50 | 2.9282 | 2 | 3065 | 0 | 19 | 5.8563 | 8974.8393 | 0 | 55.6352
482491 | 1 | AYDIN | SÖKE | OVA KABİN 09-40-0173_TR122+GERİLİM H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 04:18:10 | 06.01.2020 05:07:00 | 0.81389 | 0 | 1145 | 0 | 2358 | 0 | 931.9028 | 0 | 1919.15
482494 | 1 | AYDIN | SÖKE | GÖLBENT KÖK 09-40-0170_SARIKEMER 1 GİRİŞ H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 04:58:50 | 06.01.2020 05:07:00 | 0.13611 | 7 | 1244 | 0 | 1608 | 0.95278 | 169.3222 | 0 | 218.8667
482495 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MEŞELİK DM 48-62-0310_MAZI-2 ÇIKIŞI H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 05:29:00 | 06.01.2020 05:39:10 | 0.1695 | 0 | 3394 | 0 | 1325 | 0 | 575.2792 | 0 | 224.586
482498 | 1 | MUĞLA | BODRUM | PINARLIBELEN TR SAZKÖY KABİN 48-62-0298_PINARBELEN-KAKLİK-KARANLIK-ETRİM ÇIKIŞI H05 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 05:48:39 | 06.01.2020 08:14:38 | 2.4331 | 0 | 6 | 0 | 407 | 0 | 14.5983 | 0 | 990.2536
482499 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TR50 KÖK 20-12-0050_20-12-0050 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 06:06:07 | 06.01.2020 06:24:46 | 0.31083 | 0 | 227 | 0 | 3 | 0 | 70.5592 | 0 | 0.9325
482500 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TORBA KAYNAR DM 48-62-0197_SAMORA ONURA ÖTM H05 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 06:32:09 | 06.01.2020 10:12:45 | 3.6767 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 73.5333 | 0 | 0
482503 | 1 | DENİZLİ | TAVAS | PINARLIK-01 20-18-0099__23912412 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 06:57:45 | 06.01.2020 11:20:55 | 4.3861 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 13.1583 | 0 | 92.1083
482504 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜNDOĞAN TR-04 48-62-0579__23900112 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 07:00:04 | 06.01.2020 08:26:51 | 1.4464 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 47.7308 | 0 | 0
482505 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN ŞEREFLER TR2 48-63-0086_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 06:45:08 | 06.01.2020 09:06:00 | 2.3478 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 110.3456
482507 | 1 | DENİZLİ | ÇAMELİ | KARABAYIR-KIZLAN TR-2 20-10-0055__23898805 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 07:10:36 | 06.01.2020 09:07:52 | 1.9544 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.7267
482508 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR2 48-68-0003__23869470 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 07:32:15 | 06.01.2020 13:06:12 | 5.5658 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 740.2558 | 0 | 0
482510 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AKKÖY TR4 20-19-0004__23882619 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 07:35:20 | 06.01.2020 08:18:46 | 0.72389 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 22.4406 | 0 | 0
482511 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | AKBEL KÖK-2 48-63-0189_NARLI ÇIKIŞ H05 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 07:33:13 | 06.01.2020 09:29:05 | 1.9311 | 0 | 23 | 0 | 1327 | 0 | 44.4156 | 0 | 2562.5844
482514 | 1 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | SERİNHİSAR DM(KÖK) 20-17-0001_TR 2 JANDARMA H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 07:38:35 | 06.01.2020 08:58:57 | 1.3394 | 0 | 3565 | 0 | 4 | 0 | 4775.1194 | 0 | 5.3578
482515 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ DM44 48-63-0059_48-63-0059 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 07:30:09 | 06.01.2020 09:17:09 | 1.7833 | 0 | 67 | 0 | 7 | 0 | 119.4833 | 0 | 12.4833
482516 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | ÇENGER TR-01 48-65-0541_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 07:39:56 | 06.01.2020 10:25:30 | 2.7595 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 5.519 | 0 | 71.7474
482521 | 1 | AYDIN | EFELER | AYKO 1.CADDESİ DM 2-9 09-31-0166_DM 2-1 H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 08:00:30 | 06.01.2020 08:14:50 | 0.23895 | 0 | 670 | 0 | 9 | 0 | 160.0946 | 0 | 2.1505
482523 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | HAYDERE KÖK 09-32-0132_DÖMEN FİDERİ H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 08:03:40 | 06.01.2020 08:13:00 | 0.15556 | 0 | 2 | 0 | 166 | 0 | 0.31111 | 0 | 25.8222
482524 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | YEŞİLYURT TR-1 48-61-0366_ŞEHİR 2 YEŞİLYURT TR-5 H05 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 08:12:15 | 06.01.2020 08:19:50 | 0.12645 | 2 | 1353 | 0 | 11 | 0.2529 | 171.0853 | 0 | 1.3909
482526 | 1 | MUĞLA | ULA | AKYAKA İNİŞDİBİ DM 48-75-0001_MARMARİS GİRİŞ H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 08:13:40 | 06.01.2020 08:20:00 | 0.1057 | 1 | 4973 | 0 | 7071 | 0.1057 | 525.6406 | 0 | 747.3968
482528 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | KÖTEKLİ GİRİŞİ TR-63 48-61-0112_BAĞLAR BAŞI KABİN ÇIKIŞI H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 08:14:00 | 06.01.2020 08:37:30 | 0.39173 | 0 | 2483 | 0 | 26 | 0 | 972.6739 | 0 | 10.1851
482531 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | GÜLAĞZI KÖK 48-61-0231_DOĞANKÖY YENİCE ÇIKIŞI H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 08:14:10 | 06.01.2020 08:21:50 | 0.12783 | 0 | 762 | 0 | 2857 | 0 | 97.4075 | 0 | 365.2143
482532 | 1 | MUĞLA | BODRUM | MUMCULAR TR-10 48-62-0333__23885095 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 08:10:07 | 06.01.2020 09:49:08 | 1.6503 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 204.6344 | 0 | 0
482533 | 1 | MUĞLA | BODRUM | YALI TR-22 ÇİFTLİK PAZAR 48-62-0280__23874556 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 08:10:00 | 06.01.2020 09:28:39 | 1.3108 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.4192 | 0 | 0
482535 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-048 48-65-0031__23895051 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 08:21:00 | 06.01.2020 10:35:09 | 2.2358 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 38.0092 | 0 | 0
482537 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | HAYDERE KÖK 09-32-0132_DÖMEN FİDERİ H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 08:28:31 | 06.01.2020 11:27:52 | 2.9892 | 0 | 2 | 0 | 166 | 0 | 5.9783 | 0 | 496.2017
482538 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM1/8 09-47-0414_917516717 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 08:20:17 | 06.01.2020 10:05:26 | 1.7525 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 47.3175 | 0 | 0
482541 | 1 | AYDIN | EFELER | YUKARI BALIKKÖY 09-31-0473_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 08:19:29 | 06.01.2020 09:46:37 | 1.4522 | 0 | 4 | 0 | 58 | 0 | 5.8089 | 0 | 84.2289
482544 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | KARACA TR-KARACA MAH. 48-67-0325_48-67-0325 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 08:13:32 | 06.01.2020 12:14:05 | 4.0092 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 236.5408
482545 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | KAYA TR-04 48-65-0644__23878040 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 08:24:32 | 06.01.2020 12:10:32 | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 188.3333
482550 | 1 | AYDIN | KUYUCAK | BELENOVA MERKEZ TR 09-38-0129_918955390 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 08:43:00 | 06.01.2020 11:03:00 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3333
482551 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ISTASYON K 2 2/24 20-01-0060_918787315 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 08:43:04 | 06.01.2020 09:22:20 | 0.65444 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.9267 | 0 | 0
482558 | 1 | MUĞLA | ULA | HÜKÜMET KONAĞI TR-4 48-70-0015__23886442 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 08:20:55 | 06.01.2020 09:51:45 | 1.5139 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 528.3472 | 0 | 0
482563 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ OTMANLAR KÖYÜ TR 8 48-66-0166_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 08:59:17 | 06.01.2020 16:43:06 | 7.7303 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 77.3028
482564 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ SAZAK KÖYÜ TR 3 48-66-0150__23909344 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 09:00:23 | 06.01.2020 15:05:11 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.16
482565 | 1 | AYDIN | EFELER | ASTİM TR7 DM 20-31 09-31-0185_ÖZEL FİLO KOMUTANLIĞI FİDERİ H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 09:05:39 | 06.01.2020 09:19:26 | 0.22972 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0.22972 | 18.6075 | 0 | 0
482568 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ÇOLAK K 20-01-0839_918069304 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 09:07:11 | 06.01.2020 09:47:20 | 0.66917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0075 | 0 | 0
482569 | 1 | DENİZLİ | TAVAS | PINARLAR-04 20-18-0097__23899778 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 08:54:00 | 06.01.2020 11:03:00 | 2.15 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 133.3 | 0 | 0
482570 | 1 | DENİZLİ | TAVAS | PINARLAR-03 20-18-0096_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 08:54:53 | 06.01.2020 11:03:00 | 2.1353 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 416.3792 | 0 | 0
482577 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | SALTAK K 6/41 20-01-0276_917368544 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 09:12:06 | 06.01.2020 10:46:08 | 1.5672 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 42.315 | 0 | 0
482579 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TR21 20-12-0021_917363978 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 09:22:00 | 06.01.2020 09:59:04 | 0.61778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61778 | 0 | 0
482581 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | MURATLAR KÖK 48-61-0263_GAZELLER TAŞLI ÇIKIŞ H05 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 09:25:36 | 06.01.2020 09:30:00 | 0.073333 | 0 | 16 | 0 | 784 | 0 | 1.1733 | 0 | 57.4933
482582 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | EMİRHİSAR KÖK 20-12-0243_IŞIKLI ÇIKIŞI H03 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 09:37:00 | 06.01.2020 09:52:25 | 0.25694 | 0 | 967 | 2 | 1587 | 0 | 248.4653 | 0.51389 | 407.7708
482585 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KUMLUOVA TR-10 48-65-0430__23897684 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 08:47:03 | 06.01.2020 11:34:03 | 2.7833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 164.2167 | 0 | 0
482586 | 1 | DENİZLİ | TAVAS | SEKİ TR1 20-18-0085__23869720 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 09:28:16 | 06.01.2020 12:59:01 | 3.5125 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.1
482587 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-165(Ç12) 48-65-0140_DM01/TR166 H05 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2020 10:08:10 | 06.01.2020 10:25:33 | 0.28972 | 0 | 20 | 0 | 1771 | 0 | 5.7944 | 0 | 513.0981
482594 | 1 | DENİZLİ | HONAZ | KAKLIK TR2 20-14-0018_KAKLIK TR4-5 H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 09:42:30 | 06.01.2020 10:06:40 | 0.40291 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 125.7088 | 0 | 0
482596 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | ÇAMLI TR-ÇİÇEK SERASI 48-67-0337_918149963 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 09:32:51 | 06.01.2020 12:58:22 | 3.4253 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.2758
482600 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM1/8 09-47-0414_917516086 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 09:38:32 | 06.01.2020 10:43:15 | 1.0786 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22.6508 | 0 | 0
482602 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B12 48-62-0151__23892522 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 08:54:00 | 06.01.2020 10:30:52 | 1.6144 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 190.5044 | 0 | 0
482603 | 1 | AYDIN | KÖŞK | KÖŞK ÇARŞI MAH. YENİ TR25 09-46-0025__23870597 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 09:46:00 | 06.01.2020 10:18:17 | 0.53806 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 60.8003 | 0 | 0
482606 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | MEVLÜTLER TR1 20-02-0258__23869622 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 09:20:00 | 06.01.2020 10:32:37 | 1.2103 | 0 | 6 | 0 | 33 | 0 | 7.2617 | 0 | 39.9392
482607 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN ŞEREFLER TR2 48-63-0086_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 09:23:09 | 06.01.2020 13:02:44 | 3.6597 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 172.0069
482608 | 1 | MUĞLA | BODRUM | PEKSİMET KÖYÜ TR-01 48-62-0480__23884726 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 09:15:39 | 06.01.2020 10:44:23 | 1.4789 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 76.9022
482609 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-191(2) 48-65-0158_TR5 ÇİÇEKÇİ YAPI H04 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2020 09:06:30 | 06.01.2020 10:47:00 | 1.675 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 361.8 | 0 | 0
482610 | 1 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-DAĞBELEN KÖY GİRİŞİ TR1 48-62-0574__23889198 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 09:38:35 | 06.01.2020 11:03:49 | 1.4206 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.5233
482611 | 1 | AYDIN | SÖKE | BURUNKÖY MERKEZ TR 09-40-0269__23891053 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 06:49:00 | 06.01.2020 13:48:03 | 6.9842 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 6.9842 | 0 | 356.1925
482612 | 1 | MUĞLA | MİLAS | ÖREN TR-TÜRKEVLERİ 02 48-68-0455__23901430 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 09:39:00 | 06.01.2020 10:18:08 | 0.65222 | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0.65222 | 0 | 43.0467
482613 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | BÖRDÜBET KÖK 48-67-0310_BÖRDÜBET H06 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2020 09:57:35 | 06.01.2020 17:20:10 | 7.3765 | 0 | 3 | 0 | 75 | 0 | 22.1295 | 0 | 553.2387
482614 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | ORTAKLAR ORKENT TR-7 09-34-0034__23884907 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 09:56:00 | 06.01.2020 11:07:52 | 1.1978 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 65.8778 | 0 | 0
482615 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKYENİKÖY BELEDİYE TR 09-47-0302__23868493 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 09:57:00 | 06.01.2020 14:19:45 | 4.3792 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 573.6708 | 0 | 0
482616 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | ÇİFTLİK TR-52 48-65-0306_ÇİFTLİK DENİZKENT ÇIKIŞI H05 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 09:49:51 | 06.01.2020 10:15:57 | 0.435 | 2 | 743 | 0 | 7 | 0.87 | 323.205 | 0 | 3.045
482620 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | YESILYURT DERE ARKASI K 1/23 20-01-0023_917853044 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 09:56:07 | 06.01.2020 11:56:50 | 2.0119 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0239 | 0 | 0
482621 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | ARMUTALAN TESPO İM01/TR53 48-67-0034_917883689 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 10:14:43 | 06.01.2020 10:46:22 | 0.5275 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0
482622 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | YEŞİLYAYLA TR1 20-01-0485_917994943 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 09:56:24 | 06.01.2020 12:20:00 | 2.3933 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.18
482623 | 1 | MUĞLA | BODRUM | RADYOLİK KÖK 48-62-0251_DM-6 H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 10:05:20 | 06.01.2020 20:39:06 | 10.5628 | 46 | 5661 | 0 | 5 | 485.8878 | 59795.885 | 0 | 52.8139
482626 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | DENİZOVA KÖK TR-4 48-61-0214_DENİZOVA DERİNKUYU ÇIKIŞI H05 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 10:19:51 | 06.01.2020 10:31:30 | 0.19433 | 0 | 7 | 0 | 508 | 0 | 1.3603 | 0 | 98.7213
482627 | 1 | AYDIN | KOÇARLI | CINCIN İBRAHİM YILDIZ TR 09-36-0131_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2020 10:16:20 | 06.01.2020 13:03:20 | 2.7834 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 83.5026
482628 | 1 | MUĞLA | MİLAS | ADABÜKÜ DR. SİTESİ TR-01 48-62-0362_DAHİLİ TR H04 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 10:14:20 | 06.01.2020 10:53:58 | 0.66056 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 51.5233
482630 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI BİRLİK YAPI SİTESİ TR2/59 09-37-0190_918093730 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 10:02:20 | 06.01.2020 11:09:07 | 1.1131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1131 | 0 | 0
482631 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN GÜRLEYİK TR5 48-63-0155_A | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 10:06:00 | 06.01.2020 11:16:18 | 1.1717 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 43.3517
482632 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | DOLUNAY K 8/21 20-01-0383_917742853 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 10:19:59 | 06.01.2020 14:51:05 | 4.5183 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45.1833 | 0 | 0
482633 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | GÖKÇE OVACIK TR-01 48-65-0581_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 10:19:50 | 06.01.2020 14:36:08 | 4.2717 | 0 | 4 | 0 | 147 | 0 | 17.0867 | 0 | 627.935
482634 | 1 | AYDIN | EFELER | ZEYTİNKÖY TR 09-31-0467_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 10:25:00 | 06.01.2020 11:48:05 | 1.3847 | 0 | 1 | 0 | 56 | 0 | 1.3847 | 0 | 77.5444
482636 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ALCI KÖK 20-02-0179_ALCI K1 - SUÇATI H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 10:29:07 | 06.01.2020 10:39:30 | 0.17316 | 2 | 323 | 1 | 1622 | 0.34633 | 55.9319 | 0.17316 | 280.8718
482637 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA GÖKBEL TR 4 48-69-0153_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 10:16:00 | 06.01.2020 11:46:15 | 1.5042 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 1.5042 | 0 | 66.1833
482639 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM KUMKENT TR1 09-47-0386__23869214 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 10:27:00 | 06.01.2020 12:32:44 | 2.0956 | 0 | 73 | 0 | 2 | 0 | 152.9756 | 0 | 4.1911
482641 | 1 | MUĞLA | ULA | SARIGADI TR-12 48-70-0023__23876556 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 09:51:54 | 06.01.2020 11:56:03 | 2.0692 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 86.905 | 0 | 0
482642 | 1 | AYDIN | KARPUZLU | CUMALAR KÖYÜ MERKEZ TR 09-45-0077_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2020 10:37:00 | 06.01.2020 13:56:52 | 3.3311 | 0 | 1 | 0 | 71 | 0 | 3.3311 | 0 | 236.5089
482643 | 1 | MUĞLA | BODRUM | KONACIK TR-KO/33 (TRAFO CAD.) 48-62-0073_BODRUMDM-02/B1b D | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 10:39:03 | 06.01.2020 19:18:44 | 8.6614 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 190.5506 | 0 | 0
482646 | 1 | AYDIN | KARACASU | ÇAMARASI MERKEZ TR 09-35-0094_ | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 10:41:00 | 06.01.2020 11:17:00 | 0.6 | 0 | 2 | 0 | 51 | 0 | 1.2 | 0 | 30.6
482649 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ZEYTİNKÖY BETONSU ALTI TR 7/32 20-01-0326_918066297 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 10:47:44 | 06.01.2020 11:55:53 | 1.1358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1358 | 0 | 0
482650 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN DARIYERİ TR1 48-63-0167_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 10:47:47 | 06.01.2020 12:58:29 | 2.1783 | 0 | 1 | 0 | 86 | 0 | 2.1783 | 0 | 187.3367
482651 | 1 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | SERİNHİSAR TR 115 20-17-0041__23877590 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 10:44:26 | 06.01.2020 16:49:18 | 6.0811 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 97.2978 | 0 | 0
482652 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ EKİNCİK KÖYÜ TR 2 48-66-0123_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 10:51:14 | 06.01.2020 12:28:06 | 1.6144 | 0 | 8 | 0 | 174 | 0 | 12.9156 | 0 | 280.9133
482654 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM DM-06 48-62-0006_GÜLLÜK ÇIKIŞI H18 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 10:59:01 | 06.01.2020 11:14:00 | 0.24972 | 46 | 5661 | 0 | 5 | 11.4872 | 1413.6775 | 0 | 1.2486
482659 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | İLK ÖZGE SİTESİ KABİN 09-37-0465__23871060 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 10:53:40 | 06.01.2020 11:30:00 | 0.60576 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 31.4994 | 0 | 0
482660 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | Y.GERİŞBURNU TR-01 48-65-0755_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2020 09:45:30 | 06.01.2020 15:34:15 | 5.8125 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 465
482661 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI YAYLAKÖY DM 09-37-0544_GRANTA KABİN H08 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 10:55:14 | 06.01.2020 11:47:43 | 0.87472 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 48.1097
482664 | 1 | AYDIN | EFELER | KUYULU KÖYÜ CAMİ YANI TR 09-31-0391__23909464 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 11:07:13 | 06.01.2020 12:23:14 | 1.2669 | 0 | 1 | 0 | 136 | 0 | 1.2669 | 0 | 172.3044
482666 | 1 | MUĞLA | KAVAKLIDERE | YENİ MAH. TR4 48-74-0004__23879078 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 10:56:28 | 06.01.2020 14:24:28 | 3.4667 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 169.8667 | 0 | 0
482675 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | ORTAKLAR NAİPLİ MAH. TR-5 09-34-0032__23872411 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 11:15:09 | 06.01.2020 11:36:59 | 0.36389 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 21.8333 | 0 | 0
482677 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM DM-06 48-62-0006_YOKUŞBAŞI-2 H23 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 11:22:20 | 06.01.2020 11:47:20 | 0.41674 | 54 | 21351 | 0 | 8917 | 22.5042 | 8897.9106 | 0 | 3716.1102
482679 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | UÇARI KÖK 20-02-0277_YENIKOY KÖK TR1 -MEGAVAT ENERJİ GES H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 11:24:44 | 06.01.2020 11:29:00 | 0.071111 | 0 | 686 | 0 | 1565 | 0 | 48.7822 | 0 | 111.2889
482684 | 1 | AYDIN | EFELER | ASTİM TR1 DM 20 09-31-0179_DAHİLİ TR H10 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 11:24:40 | 06.01.2020 11:55:08 | 0.50778 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 24.3733 | 0 | 0
482685 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM DM-06 48-62-0006_GERİLİM H27 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 11:22:40 | 06.01.2020 11:37:40 | 0.25008 | 6 | 5942 | 0 | 8888 | 1.5005 | 1485.9952 | 0 | 2222.7407
482691 | 1 | DENİZLİ | TAVAS | YEŞİLKÖY TR1 20-18-0178__23869719 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 11:22:24 | 06.01.2020 13:57:09 | 2.5792 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2.5792 | 0 | 25.7917
482696 | 1 | AYDIN | SÖKE | BAĞARASI İM 09-40-0242_KARAATLI BETON KÖŞK K03 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 11:44:54 | 06.01.2020 12:31:23 | 0.77472 | 2 | 1503 | 0 | 1066 | 1.5494 | 1164.4075 | 0 | 825.8539
482699 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MEŞELİK DM 48-62-0310_YENİ MAYA H12 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 11:46:13 | 06.01.2020 11:50:18 | 0.068056 | 0 | 148 | 0 | 2657 | 0 | 10.0722 | 0 | 180.8236
482700 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 2. SANAYİ K 1/19 20-01-0019__23910059 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 11:41:53 | 06.01.2020 12:53:39 | 1.1961 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 78.9433 | 0 | 0
482701 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | GÜNEŞLİ TR-05 48-65-0595__23904684 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 11:17:57 | 06.01.2020 13:35:00 | 2.2842 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 139.3386
482702 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ÇIRALI K 5/5 20-01-0174_917742737 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 11:40:57 | 06.01.2020 13:28:04 | 1.7853 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3558 | 0 | 0
482703 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | YAHYALI TR1 20-12-0201__23889944 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 11:43:00 | 06.01.2020 12:48:49 | 1.0969 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0969 | 0 | 1.0969
482705 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÇAKMAK MUTLU KENT K 8/7 20-01-0369_917742850 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 11:48:10 | 06.01.2020 14:35:17 | 2.7853 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.4233 | 0 | 0
482707 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BİTEZ TR-Bİ/21 48-62-0031_48-62-0031 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 11:06:41 | 06.01.2020 16:34:51 | 5.4694 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 1542.3833 | 0 | 0
482708 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | BOĞAZİÇİ TR-02 48-65-0510_C | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 11:25:00 | 06.01.2020 13:31:48 | 2.1133 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 2.1133 | 0 | 92.9867
482710 | 1 | AYDIN | KOÇARLI | KASAPLAR KÖY İÇİ TR 09-36-0102_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 11:46:40 | 06.01.2020 12:59:15 | 1.2097 | 0 | 2 | 0 | 242 | 0 | 2.4194 | 0 | 292.7528
482711 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | FADIL-YEMİŞENDERE KÖK 48-61-0405_FADIL ÇIKLIŞI H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 12:00:50 | 06.01.2020 14:02:53 | 2.0342 | 0 | 2 | 0 | 193 | 0 | 4.0683 | 0 | 392.5942
482718 | 1 | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MERYEMOĞLU TR5 09-43-0028_918971578 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 11:58:00 | 06.01.2020 13:21:41 | 1.3947 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3947
482723 | 1 | MUĞLA | MİLAS | ADABÜKÜ DR. SİTESİ TR-01 48-62-0362_TR 2 ÇIKIŞI H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 11:46:18 | 06.01.2020 12:58:59 | 1.2114 | 1 | 3 | 0 | 516 | 1.2114 | 3.6342 | 0 | 625.0767
482726 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 32 09-47-0116_917982099 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 12:09:52 | 06.01.2020 12:47:47 | 0.63194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63194 | 0 | 0
482727 | 1 | MUĞLA | MİLAS | AKYOLTEPE KÖK 48-68-0154_GÜLLÜK 1 H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 12:14:50 | 06.01.2020 12:26:00 | 0.18619 | 3 | 5644 | 0 | 71 | 0.55856 | 1050.8344 | 0 | 13.2192
482728 | 1 | MUĞLA | BODRUM | PINARLIBELEN TR SAZKÖY KABİN 48-62-0298_SAZKÖY ÇIKIŞI H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 12:10:00 | 06.01.2020 12:29:59 | 0.33306 | 0 | 1173 | 0 | 157 | 0 | 390.6742 | 0 | 52.2897
482729 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | TURGUTLAR MERKEZ TR-1 48-71-0141_917673471 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 11:51:00 | 06.01.2020 13:18:29 | 1.4581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4581
482734 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-04 48-62-0451_TR-07 ÇIKIŞI K05 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 12:23:00 | 06.01.2020 13:56:56 | 1.5656 | 0 | 3261 | 0 | 0 | 0 | 5105.2767 | 0 | 0
482750 | 1 | DENİZLİ | TAVAS | PINARLAR-03 20-18-0096_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 12:23:00 | 06.01.2020 14:38:56 | 2.2656 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 441.7833 | 0 | 0
482753 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | KEMER TR-13 48-65-0367_KEMER TR-14-15 ÇIKIŞI H05 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 12:38:50 | 06.01.2020 13:54:55 | 1.2681 | 0 | 217 | 0 | 154 | 0 | 275.1681 | 0 | 195.2806
482754 | 1 | DENİZLİ | HONAZ | KOCABAŞ TR6 20-14-0036_918070740 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 12:39:34 | 06.01.2020 13:03:17 | 0.39528 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1858 | 0 | 0
482758 | 1 | MUĞLA | MİLAS | EKİNANBARI TR-02 48-68-0256__23869073 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 12:44:50 | 06.01.2020 13:36:04 | 0.85389 | 0 | 4 | 0 | 85 | 0 | 3.4156 | 0 | 72.5806
482759 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ULU ÇARŞI K 2/26 20-01-0061_F TR 61&F2b | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 12:47:05 | 06.01.2020 13:55:13 | 1.1356 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 98.7933 | 0 | 0
482763 | 1 | DENİZLİ | ÇAMELİ | CEVİZLİ TR2 AŞAĞI ARAPLAR MAH. 20-10-0027__23886630 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 12:40:00 | 06.01.2020 13:02:32 | 0.37556 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.8778
482773 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ EGE OTEL ARKASI 265 SOK. BETON KÖŞK TM3/24 09-39-0105__23874445 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 12:26:08 | 06.01.2020 13:40:00 | 1.2311 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 189.5911 | 0 | 0
482774 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM DM-06 48-62-0006_DM/7 YENİCE-2 GİRİŞ H08 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 12:51:21 | 06.01.2020 14:35:10 | 1.7304 | 1 | 28 | 0 | 0 | 1.7304 | 48.4499 | 0 | 0
482776 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM1/8 09-47-0414_917516086 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 13:03:50 | 06.01.2020 16:40:13 | 3.6064 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 75.7342 | 0 | 0
482777 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | SALTAK K 6/41 20-01-0276_917797177 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 12:23:25 | 06.01.2020 13:45:10 | 1.3625 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.075 | 0 | 0
482778 | 1 | DENİZLİ | ÇAL | ORTAKÖY TR1 20-09-0039_917446242 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 13:21:00 | 06.01.2020 14:57:23 | 1.6064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6064 | 0 | 0
482780 | 1 | MUĞLA | ULA | GÖLCÜK DM 48-70-0041_TURGUT-ÇAKMAK ÇIKIŞI H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 13:24:52 | 06.01.2020 13:31:00 | 0.10222 | 0 | 12 | 0 | 333 | 0 | 1.2267 | 0 | 34.04
482781 | 1 | MUĞLA | ULA | ULA DM-1A 48-70-0059_KAVAKÇALI HES H07 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 13:24:53 | 06.01.2020 13:34:30 | 0.16039 | 0 | 7 | 0 | 128 | 0 | 1.1227 | 0 | 20.53
482783 | 1 | MUĞLA | ULA | GÖLCÜK DM 48-70-0041_YARAŞ RİNG ÇIKIŞ H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 13:27:16 | 06.01.2020 13:34:30 | 0.12063 | 1 | 2844 | 0 | 2856 | 0.12063 | 343.0678 | 0 | 344.5153
482784 | 1 | MUĞLA | MİLAS | AKYOLTEPE KÖK 48-68-0154_ESKİ GÜLLÜK H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 13:28:05 | 06.01.2020 14:04:00 | 0.59861 | 1 | 8 | 0 | 396 | 0.59861 | 4.7889 | 0 | 237.05
482785 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | İLK ÖZGE SİTESİ KABİN 09-37-0465__23871060 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 13:15:43 | 06.01.2020 14:03:13 | 0.79167 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 41.1667 | 0 | 0
482787 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KÖŞKKÖY TR-01 48-68-0398__23869404 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 12:02:00 | 06.01.2020 17:18:46 | 5.2794 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 10.5589 | 0 | 174.2217
482790 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN GÜRKÖY TR1 48-63-0098__23910082 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 13:19:17 | 06.01.2020 18:09:00 | 4.8286 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 106.2294
482792 | 1 | MUĞLA | MİLAS | ÇAMKÖY KÖK 48-68-0244_ÇAMKÖY H04 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 13:40:27 | 06.01.2020 17:31:44 | 3.8547 | 0 | 4 | 0 | 137 | 0 | 15.4189 | 0 | 528.0969
482794 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM02/TR-14 48-65-0243_917701267 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 13:12:38 | 06.01.2020 16:45:02 | 3.54 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0
482795 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-063(27) 48-65-0040_917708982 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 13:30:00 | 06.01.2020 14:50:56 | 1.3489 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3956 | 0 | 0
482801 | 1 | AYDIN | SÖKE | KARAKAYA TR 09-40-0189__23913423 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 13:45:00 | 06.01.2020 14:50:20 | 1.0889 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 3.2667 | 0 | 20.6889
482802 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TM2 48-62-0619_KUBLAJ B-A BH01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 13:02:10 | 06.01.2020 14:08:00 | 1.0973 | 55 | 22888 | 0 | 8918 | 60.3537 | 25115.9116 | 0 | 9786.0756
482805 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | EGE ÇARSISI K 2/17 20-01-0056_918225247 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 13:38:51 | 06.01.2020 14:15:29 | 0.61056 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0528 | 0 | 0
482807 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM DM-06 48-62-0006_B-1 H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 13:53:00 | 06.01.2020 14:11:00 | 0.3 | 0 | 1205 | 0 | 1 | 0 | 361.5 | 0 | 0.3
482810 | 1 | MUĞLA | DATÇA | YAKAKÖY TR-02 48-64-0086_917509723 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 13:22:00 | 06.01.2020 15:05:28 | 1.7244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7244
482811 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM DM-06 48-62-0006_YOKUŞBAŞI-2 H23 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 13:51:10 | 06.01.2020 14:06:30 | 0.25569 | 54 | 21351 | 0 | 8917 | 13.8071 | 5459.1542 | 0 | 2279.9531
482815 | 1 | DENİZLİ | BOZKURT | BOZKURT TR6 KÖK 20-07-0006_BOZKURT K10 H01 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 13:59:00 | 06.01.2020 15:05:31 | 1.1086 | 0 | 120 | 0 | 87 | 0 | 133.0333 | 0 | 96.4492
482817 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | BELEDİYE İŞHANI K1 2/50 20-01-0080_917368393 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 14:09:43 | 06.01.2020 18:24:41 | 4.2494 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.7461 | 0 | 0
482819 | 1 | AYDIN | EFELER | ASTİM TR2 DM20-9 09-31-0180__23873662 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 14:06:00 | 06.01.2020 14:46:58 | 0.68278 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 21.8489 | 0 | 0
482822 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | GERMENCİK TR12 09-34-0012_917544641 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 14:12:27 | 06.01.2020 16:22:36 | 2.1692 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5075 | 0 | 0
482823 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | BÖLGE TRAFİK ÜSTÜ K 20-01-0605_ H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 14:17:02 | 06.01.2020 16:44:00 | 2.4494 | 0 | 235 | 0 | 3 | 0 | 575.6194 | 0 | 7.3483
482824 | 1 | AYDIN | SÖKE | PAMUKÇULAR KÖK 09-40-0211_KİSİR-SAYRAKÇI-GÜZELTEPE-GÜNEYYAKA ÇIKIŞI K02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 14:08:00 | 06.01.2020 14:25:34 | 0.29278 | 1 | 10 | 0 | 594 | 0.29278 | 2.9278 | 0 | 173.91
482827 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-06 48-68-0064_ | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 13:33:02 | 06.01.2020 16:46:30 | 3.2244 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 590.0733 | 0 | 0
482828 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MENTEŞ TR-SARNIÇ 48-68-0415__23904127 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 13:33:53 | 06.01.2020 18:24:18 | 4.8403 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 387.2222
482829 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | ÖZLÜCE TR-3 ( KIRIKALAN ) 48-61-0280_917563723 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 12:27:37 | 06.01.2020 14:52:00 | 2.4064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4064
482833 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | İLK ÖZGE SİTESİ KABİN 09-37-0465__23871060 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 14:18:00 | 06.01.2020 14:48:28 | 0.50778 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 26.4044 | 0 | 0
482835 | 1 | MUĞLA | MİLAS | AKYOLTEPE KÖK 48-68-0154_ESKİ GÜLLÜK H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 14:30:04 | 06.01.2020 17:40:00 | 3.1656 | 1 | 8 | 0 | 396 | 3.1656 | 25.3244 | 0 | 1253.56
482836 | 1 | MUĞLA | MİLAS | DAMLIBOĞAZ KÖK 48-68-0227_ÖRTÜLÜ KÖK GİRİŞ H06 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 14:31:50 | 06.01.2020 14:55:20 | 0.39175 | 1 | 108 | 0 | 1345 | 0.39175 | 42.309 | 0 | 526.9037
482837 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÖZDEMİRCİ TR3 20-12-0161_917540097 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 14:33:00 | 06.01.2020 15:17:23 | 0.73972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73972 | 0 | 0
482841 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | BOZDOĞAN DÖRTYOL KABİN 09-32-0011_YAZIKENT KÖK H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 14:38:14 | 06.01.2020 14:44:00 | 0.096111 | 0 | 857 | 0 | 1148 | 0 | 82.3672 | 0 | 110.3356
482846 | 1 | AYDIN | ÇİNE | KAHRAMAN KÖYÜ AKALIN TR 09-33-0240__23899493 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 14:46:00 | 06.01.2020 15:54:10 | 1.1361 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4083
482847 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | YARAŞ TR-9 ( ÇUBUKKURU ) 48-61-0312_48-61-0312 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 14:45:18 | 06.01.2020 17:56:08 | 3.1806 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 | 3.1806 | 0 | 254.4444
482849 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B43 MANA KABİN 48-62-0169_İÇMELER ÇIKIŞI H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 14:20:42 | 06.01.2020 16:01:00 | 1.6717 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 859.2367 | 0 | 0
482850 | 1 | AYDIN | KARPUZLU | AKÇAABAT TR1 09-45-0093_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 14:48:00 | 06.01.2020 15:45:15 | 0.95417 | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0.95417 | 0 | 62.975
482851 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-63 48-65-0215__23886083 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 14:34:14 | 06.01.2020 16:00:14 | 1.4333 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 37.2667 | 0 | 0
482858 | 1 | AYDIN | KUYUCAK | HORSUNLU DM 09-38-0063_ H05 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 14:59:00 | 06.01.2020 15:04:00 | 0.083333 | 0 | 3825 | 0 | 1009 | 0 | 318.75 | 0 | 84.0833
482860 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KAYHAN BOZYAKA MAH.TR 20-01-0599_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 14:52:14 | 06.01.2020 16:42:25 | 1.8364 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 148.7475 | 0 | 0
482865 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | ÇENGER TR-02 48-65-0542_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 14:55:34 | 06.01.2020 18:08:43 | 3.2192 | 0 | 1 | 0 | 69 | 0 | 3.2192 | 0 | 222.1225
482866 | 1 | DENİZLİ | ÇAL | HANÇALAR TR1 20-09-0019_917446032 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 15:08:00 | 06.01.2020 15:27:38 | 0.32722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32722 | 0 | 0
482867 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TR7 20-12-0007__23873430 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 15:08:00 | 06.01.2020 15:45:26 | 0.62389 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 33.0661 | 0 | 0
482868 | 1 | AYDIN | KARPUZLU | ÖMERLER MERKEZ TR 09-45-0030__23904597 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 15:07:00 | 06.01.2020 17:44:49 | 2.6303 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 270.9186
482873 | 1 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA DM33 48-64-0032_DM/01 GİRİŞİ H07 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 15:17:10 | 06.01.2020 15:20:00 | 0.047459 | 0 | 8888 | 0 | 31 | 0 | 421.8171 | 0 | 1.4712
482879 | 1 | MUĞLA | MİLAS | BAYIRKÖY TR-01 48-68-0170_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 13:46:44 | 06.01.2020 16:13:14 | 2.4417 | 0 | 3 | 0 | 125 | 0 | 7.325 | 0 | 305.2083
482881 | 1 | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MERYEMOĞLU TR6 09-43-0029_918408049 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 15:24:03 | 06.01.2020 18:47:09 | 3.385 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.385
482882 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ TM 09-39-0001_KUYUCAK 2H07 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 15:30:00 | 06.01.2020 15:32:10 | 0.036248 | 4 | 16802 | 0 | 8024 | 0.14499 | 609.0398 | 0 | 290.8544
482884 | 1 | MUĞLA | MİLAS | ÖREN TR-TÜRKEVLERİ 02 48-68-0455__23901430 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 12:17:00 | 06.01.2020 18:28:00 | 6.1833 | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 | 6.1833 | 0 | 408.1
482887 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI LAPİS KARŞISI TR295 (1/9) 09-37-0128_918417152 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 15:33:08 | 06.01.2020 17:16:47 | 1.7275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7275 | 0 | 0
482891 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ PETROL KARŞISI DM5/19 09-39-0144__23876623 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 15:01:57 | 06.01.2020 17:58:39 | 2.945 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.945 | 0 | 0
482893 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ PINARKÖY TR 4 48-66-0095_DEMİRLİ AKKÖPRÜ ÇIKIŞI H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 15:31:40 | 06.01.2020 16:37:00 | 1.0891 | 0 | 10 | 0 | 566 | 0 | 10.8915 | 0 | 616.4578
482895 | 1 | AYDIN | SULTANHİSAR | SULTANHİSAR REKMEZ MAH. TR4 09-41-0005__23888499 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 15:41:57 | 06.01.2020 16:47:40 | 1.0953 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 51.4781 | 0 | 0
482897 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | K.M EFENDİ OKULU ÖNÜ TR 31 48-61-0071_48-61-0071 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 15:36:07 | 06.01.2020 16:11:44 | 0.59361 | 0 | 403 | 0 | 63 | 0 | 239.2253 | 0 | 37.3975
482898 | 1 | AYDIN | SÖKE | BAĞARASI İM 09-40-0242_TR-A K06 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 15:46:10 | 06.01.2020 16:07:40 | 0.35843 | 5 | 5011 | 0 | 3831 | 1.7921 | 1796.0816 | 0 | 1373.1368
482902 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ PTT TM2/46 09-39-0074_918153117 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 15:50:49 | 06.01.2020 17:01:04 | 1.1708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1708 | 0 | 0
482904 | 1 | MUĞLA | DATÇA | MESUDİYE OVA TR-01 48-64-0075_917391388 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 15:49:45 | 06.01.2020 17:27:22 | 1.6269 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2539
482907 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | ÇAMLICA DAMARASI TR-1 48-71-0047_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 16:05:19 | 06.01.2020 17:53:25 | 1.8017 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 70.265
482912 | 1 | MUĞLA | BODRUM | YALI TR-07 AYSİR KABİN 48-62-0277_SEA GARDEN KAVŞAK KABİN H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 16:09:53 | 06.01.2020 18:36:49 | 2.4489 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.8356 | 0 | 0
482913 | 1 | MUĞLA | BODRUM | OVA TR-KÖK 48-62-0312_KÖYLER H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 15:53:03 | 06.01.2020 16:30:19 | 0.62111 | 0 | 14 | 0 | 1024 | 0 | 8.6956 | 0 | 636.0178
482915 | 1 | AYDIN | EFELER | KUYUCULAR KÖY İÇİ TR 09-46-0090_917565204 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 16:04:00 | 06.01.2020 17:42:47 | 1.6464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6464
482917 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | GÖKÇE OVACIK TR-02 48-65-0582__23869353 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 14:21:32 | 06.01.2020 18:53:24 | 4.5311 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 4.5311 | 0 | 122.34
482919 | 1 | AYDIN | KUYUCAK | BAŞARAN KÖK 09-38-0096_GERİLİM TR H03-1 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 16:24:40 | 06.01.2020 16:44:48 | 0.33556 | 0 | 581 | 0 | 31 | 0 | 194.9578 | 0 | 10.4022
482920 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | MARMARİS ESKİ CAMİ İM04/TR06 48-67-0090_918148647 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 16:03:51 | 06.01.2020 16:57:26 | 0.89306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7861 | 0 | 0
482921 | 1 | MUĞLA | BODRUM | YALI TR-08 SEA GARDEN KAVŞAK 48-62-0278_YALI TR09 KÖY ÇIKIŞI (MUMCULAR) H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 16:25:50 | 06.01.2020 18:20:30 | 1.9112 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.8456 | 0 | 0
482922 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KORUCUK TR-01 48-68-0389__23905611 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 16:23:51 | 06.01.2020 21:18:23 | 4.9089 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 93.2689
482923 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KAYACIK TR-04 48-65-0654_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 16:14:12 | 06.01.2020 17:18:27 | 1.0708 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 41.7625
482924 | 1 | DENİZLİ | HONAZ | DENİZLİ ÇİM TM 20-14-0093_HONAZ H09 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 16:27:40 | 06.01.2020 16:53:00 | 0.42222 | 0 | 661 | 0 | 540 | 0 | 279.0889 | 0 | 228
482925 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | UĞURLU DM 48-65-0380_KADIKÖY ÇIKIŞI H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 16:19:26 | 06.01.2020 16:35:50 | 0.27347 | 0 | 826 | 0 | 3892 | 0 | 225.8858 | 0 | 1064.3431
482930 | 1 | DENİZLİ | KALE | KALE-12 20-15-0012_TOKİ K TR11 ÇIKIŞ H06 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 16:32:10 | 06.01.2020 17:31:40 | 0.99185 | 0 | 970 | 0 | 4 | 0 | 962.0907 | 0 | 3.9674
482931 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | GÖCEK DM01/TR-01 48-65-0324_TÜNEL DMDEN GİRİŞ H06 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 16:33:20 | 06.01.2020 17:15:20 | 0.70013 | 2 | 3065 | 0 | 19 | 1.4003 | 2145.9002 | 0 | 13.3025
482932 | 1 | AYDIN | KUYUCAK | KUYUCAK DM 09-38-0022_KARAPINAR ÇAMDİBİ H15 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 16:34:10 | 06.01.2020 16:42:20 | 0.13624 | 2 | 14 | 0 | 527 | 0.27248 | 1.9073 | 0 | 71.7973
482935 | 1 | AYDIN | KOÇARLI | MERSİNBELEN OKUL TR 09-36-0038_917512765 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 13:31:00 | 06.01.2020 18:48:55 | 5.2986 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.5972
482936 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI BAYRAKTAR TM1-13 09-37-0154_918416836 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 16:00:50 | 06.01.2020 17:34:52 | 1.5672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5672 | 0 | 0
482937 | 1 | AYDIN | KÖŞK | ÇİFTLİK KÖY KANAL YANI TR 09-46-0082_918909336 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 16:32:00 | 06.01.2020 17:19:02 | 0.78389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78389
482938 | 1 | AYDIN | KUYUCAK | ÇAMDİBİ TR1 09-38-0109_917670475 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 16:37:03 | 06.01.2020 19:28:49 | 2.8628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8628
482940 | 1 | AYDIN | SÖKE | YAĞCILAR KÖK 09-40-0172_TOKİ VE SAVUCA YENİDOĞAN TARAFI ÇIKIŞI K01 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 16:54:20 | 06.01.2020 16:56:20 | 0.033422 | 5 | 9612 | 0 | 31 | 0.16711 | 321.2544 | 0 | 1.0361
482942 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ SAZAK KÖYÜ ALAN KÖK 48-66-0180_ÇÖVENLİ ÇIKIŞI H05 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 16:56:10 | 06.01.2020 17:01:20 | 0.086241 | 0 | 6 | 0 | 440 | 0 | 0.51744 | 0 | 37.9458
482948 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BİTEZ TR-Bİ/21 48-62-0031_48-62-0031 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 16:59:37 | 06.01.2020 19:29:04 | 2.4908 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 702.415 | 0 | 0
482949 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR118 (234) 09-40-0068_918939234 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 16:55:17 | 06.01.2020 17:30:51 | 0.59278 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.5206 | 0 | 0
482950 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ KOCACAMİİ TM2/31 09-39-0060_DAHİLİ TR H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 17:03:56 | 06.01.2020 17:23:32 | 0.32667 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 164.64 | 0 | 0
482953 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 145 ANADOLU PANSİYON 09-47-0038_09-47-0038 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 16:49:10 | 06.01.2020 17:59:17 | 1.1686 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 557.4275 | 0 | 0
482954 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | NİF DM 48-65-0859_GEDRE DARIYERİ ÇIKIŞI H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 16:41:51 | 06.01.2020 18:23:16 | 1.6903 | 0 | 6 | 0 | 223 | 0 | 10.1417 | 0 | 376.9319
482956 | 1 | MUĞLA | BODRUM | ÇÖMLEKÇİ TR-02 48-62-0322__23876025 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 16:39:15 | 06.01.2020 19:24:47 | 2.7589 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 63.4544
482957 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | TOKÇA DM 20-12-0253_KARAYAHŞİLER TM GİRİŞ H06 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 17:18:10 | 06.01.2020 17:20:00 | 0.030556 | 0 | 2686 | 5 | 48 | 0 | 82.0722 | 0.15278 | 1.4667
482961 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KAYADİBİ TR-07 48-65-0983_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 16:44:00 | 06.01.2020 18:15:18 | 1.5217 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 1.5217 | 0 | 47.1717
482962 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN KAPUKARGIN TR4 48-63-0079_917590830 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 17:19:00 | 06.01.2020 18:14:11 | 0.91972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91972
482963 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-04 48-62-0451_918874100 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 16:45:14 | 06.01.2020 23:11:40 | 6.4406 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.3217 | 0 | 0
482969 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | DERICI RMU 5/21 20-01-0190_917420627 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 17:05:12 | 06.01.2020 18:06:20 | 1.0189 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 0 | 0
482972 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ÇÖZÜMKENT SİTESİ DM1-TR119 09-37-0059_09-37-0059 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 17:36:25 | 06.01.2020 18:01:21 | 0.41556 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 232.7111 | 0 | 0
482974 | 1 | AYDIN | YENİPAZAR | KARAÇAKAL KOCAMEŞE MEVKİ TR3 09-42-0058_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 17:48:28 | 06.01.2020 18:07:09 | 0.31139 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 12.7669
482975 | 1 | AYDIN | EFELER | AYMEK KABİN DM14/8 09-31-0609_917560411 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 17:52:00 | 06.01.2020 18:54:42 | 1.045 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 0 | 0
482976 | 1 | MUĞLA | ULA | GÖLCÜK DM 48-70-0041_TURGUT-ÇAKMAK ÇIKIŞI H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 17:56:48 | 06.01.2020 18:00:00 | 0.053333 | 0 | 12 | 0 | 333 | 0 | 0.64 | 0 | 17.76
482977 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | GERMENCİK TR27 09-34-0120_917545776 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 17:41:34 | 06.01.2020 19:24:21 | 1.7131 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30.835 | 0 | 0
482981 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA KARADONLAR TR2 48-69-0162__23873318 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 15:50:35 | 06.01.2020 19:37:06 | 3.7753 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 79.2808
482982 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | ORTAKLAR PAZARKURAN TR26 09-34-0046_917507883 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 18:03:00 | 06.01.2020 19:02:57 | 0.99917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99917 | 0 | 0
482983 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | AKÇATAŞ KÖYCEĞİZ KÖK 48-63-0168_YENİ KÖYCEĞİZ ÇIKIŞ H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 18:06:50 | 06.01.2020 18:19:40 | 0.21398 | 4 | 10075 | 0 | 8864 | 0.85591 | 2155.8261 | 0 | 1896.699
482988 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ TR10 DM 3-28 48-69-0058__23874160 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 17:47:50 | 06.01.2020 18:58:36 | 1.1794 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 112.0472 | 0 | 0
482990 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | IRGILLI TR1 KÖK 20-12-0134_9201577622 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 18:12:00 | 06.01.2020 18:34:49 | 0.38028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38028
482991 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | KÖTEKLİ TR 6(SEVİLAY KOOP.) 48-61-0149_48-61-0149 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 17:52:57 | 06.01.2020 19:08:52 | 1.2653 | 0 | 158 | 0 | 134 | 0 | 199.9139 | 0 | 169.5472
482994 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | GEDRE GES DM-1 48-65-0996_NİF GES ÇIKIŞ H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 18:16:50 | 06.01.2020 18:46:30 | 0.49452 | 0 | 3 | 0 | 152 | 0 | 1.4836 | 0 | 75.1672
482996 | 1 | AYDIN | KARACASU | YEŞİLKÖY MERKEZ TR 09-35-0092__23901807 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 18:20:15 | 06.01.2020 20:45:11 | 2.4156 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.74
482997 | 1 | MUĞLA | ULA | KIYRA OYRU TR2 48-75-0072_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 18:09:00 | 06.01.2020 18:39:20 | 0.50556 | 0 | 3 | 0 | 65 | 0 | 1.5167 | 0 | 32.8611
482999 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | ÇINARKÖY TR1 09-37-0427__23897499 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 18:21:00 | 06.01.2020 19:35:04 | 1.2344 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 39.5022
483000 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KUMLUOVA TR-10 48-65-0430__23896635 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 17:37:19 | 06.01.2020 19:25:26 | 1.8019 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 41.4447 | 0 | 0
483001 | 1 | AYDIN | İNCİRLİOVA | İNCİRLİOVA TR15 09-44-0031_917630275 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 18:06:16 | 06.01.2020 19:23:16 | 1.2833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0
483002 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR OSMANİYE KABİN 09-37-0281_09-37-0281 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 18:31:39 | 06.01.2020 19:05:31 | 0.56444 | 0 | 300 | 0 | 14 | 0 | 169.3333 | 0 | 7.9022
483003 | 1 | MUĞLA | MİLAS | AĞAÇLIHÖYÜK TR-04 48-68-0108_917730706 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 18:29:38 | 06.01.2020 22:07:52 | 3.6372 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2744
483005 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | YARAŞ TR-1 ( SUDA MANTARCI ) 48-61-0304_ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 19:41:47 | 06.01.2020 20:52:51 | 1.1844 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 2.3689 | 0 | 42.64
483006 | 1 | MUĞLA | BODRUM | MUMCULAR TR-05 48-62-0335_917548199 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 18:45:13 | 06.01.2020 19:27:10 | 0.69917 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.195 | 0 | 0
483008 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | NİF TR-07 48-65-0689_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 18:34:21 | 06.01.2020 20:54:45 | 2.34 | 0 | 3 | 0 | 71 | 0 | 7.02 | 0 | 166.14
483009 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | GÖCEK DM01/TR-01 48-65-0324_TÜNEL DMDEN GİRİŞ H06 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 18:51:10 | 06.01.2020 19:35:23 | 0.73702 | 2 | 3065 | 0 | 19 | 1.474 | 2258.9731 | 0 | 14.0034
483011 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | GEDRE GES DM-1 48-65-0996_NİF GES ÇIKIŞ H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 18:57:50 | 06.01.2020 19:24:10 | 0.43897 | 0 | 3 | 0 | 152 | 0 | 1.3169 | 0 | 66.7229
483014 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | FADIL TR-1 ( MERKEZ ) 48-61-0242_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 18:45:49 | 06.01.2020 21:43:44 | 2.9653 | 0 | 2 | 0 | 55 | 0 | 5.9306 | 0 | 163.0903
483016 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | KADIKÖY TR1 20-08-0114_917490166 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 16:01:00 | 06.01.2020 20:03:38 | 4.0439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0439
483018 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI KUŞBİRLİK SİTESİ TR1-40 09-37-0179_09-37-0179 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 18:30:37 | 06.01.2020 19:40:44 | 1.1686 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 514.1889 | 0 | 0
483020 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR118 (234) 09-40-0068_918940502 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 19:08:39 | 06.01.2020 19:51:13 | 0.70944 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.8039 | 0 | 0
483022 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI AYBÜKE SİTESİ TR132A (2/13) 09-37-0117_918092290 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 19:13:00 | 06.01.2020 20:30:00 | 1.2833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0
483023 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM 2\2 ANAOKULU YANI 09-47-0036_917516983 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 19:12:07 | 06.01.2020 20:25:20 | 1.2203 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.7447 | 0 | 0
483024 | 1 | MUĞLA | BODRUM | YALI TR-03 SAĞLIK OCAĞI 48-62-0271_DEREİÇİ H05 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 19:07:09 | 06.01.2020 21:00:42 | 1.8925 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30.28 | 0 | 0
483025 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | BAĞBAŞI MANTAR ARKASI K 7/71 20-01-0362_20-01-0362 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 19:17:43 | 06.01.2020 19:43:27 | 0.42889 | 0 | 709 | 0 | 2 | 0 | 304.0822 | 0 | 0.85778
483034 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | AKÇAOVA TR-1 ( MERKEZ ) 48-61-0165_917479194 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 19:29:09 | 06.01.2020 23:13:20 | 3.7364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7364
483036 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 312 09-47-0227_AKBÜK TR 316 H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 19:42:30 | 06.01.2020 20:00:14 | 0.29556 | 1 | 2424 | 0 | 1 | 0.29556 | 716.4267 | 0 | 0.29556
483040 | 1 | MUĞLA | MİLAS | BAFA KÖK 48-68-0185_917514713 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 19:53:27 | 06.01.2020 21:48:48 | 1.9225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9225 | 0 | 0
483041 | 1 | MUĞLA | BODRUM | KONACIK TR-KO/33 (TRAFO CAD.) 48-62-0073_BODRUMDM-02/C2b D | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 19:54:09 | 07.01.2020 02:44:06 | 6.8325 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 163.98 | 0 | 0
483042 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-061(26) 48-65-0039_917808992 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 19:45:05 | 06.01.2020 21:34:34 | 1.8247 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4742 | 0 | 0
483043 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-17(1/41) 48-65-0182_917701918 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 19:06:00 | 06.01.2020 21:52:19 | 2.7719 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.0878 | 0 | 0
483044 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-075 48-65-0051_918821262 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 19:45:00 | 06.01.2020 21:39:40 | 1.9111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9111 | 0 | 0
483045 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | GEDRE GES DM-1 48-65-0996_DARIYERİ GİRİŞ H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 18:34:15 | 06.01.2020 20:10:10 | 1.5988 | 0 | 6 | 0 | 223 | 0 | 9.5928 | 0 | 356.5336
483046 | 1 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-BELEDİYE ARKASI 48-62-0209_918591817 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 20:02:24 | 06.01.2020 21:20:42 | 1.305 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.305 | 0 | 0
483048 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | Y.BAĞYAKA TR-2 (BEYGİRLER) 48-61-0348__23882399 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 20:03:18 | 06.01.2020 22:27:57 | 2.4108 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 2.4108 | 0 | 65.0925
483049 | 1 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-04 (ŞAHİN TEPESİ) 48-62-0231_917872427 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 20:05:33 | 06.01.2020 21:24:02 | 1.3081 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9242 | 0 | 0
483050 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-077(1/5) 48-65-0226_917552884 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 20:04:00 | 06.01.2020 21:48:25 | 1.7403 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4806 | 0 | 0
483051 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 302 09-47-0249_TR 309 RİNG ÇIKIŞ HÜCRESİ H05 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 20:04:48 | 06.01.2020 20:44:34 | 0.66278 | 0 | 1382 | 0 | 7 | 0 | 915.9589 | 0 | 4.6394
483052 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | BAĞBAŞI MANTAR ARKASI K 7/71 20-01-0362_20-01-0362 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 20:05:16 | 06.01.2020 21:38:21 | 1.5514 | 0 | 709 | 0 | 2 | 0 | 1099.9347 | 0 | 3.1028
483053 | 1 | MUĞLA | BODRUM | MUMCULAR TR-12/A 48-62-0701__23908730 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 20:07:09 | 06.01.2020 20:45:18 | 0.63583 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 85.2017 | 0 | 0
483054 | 1 | MUĞLA | ULA | AYAZKIYI KÖK TR-3 48-70-0012_917391224 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 19:37:40 | 06.01.2020 21:36:30 | 1.9806 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.7472 | 0 | 0
483058 | 1 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-01 (ACIBADEM) 48-62-0012_917501207 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 20:11:46 | 06.01.2020 21:27:23 | 1.2603 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27.7261 | 0 | 0
483060 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-51 48-65-0207_23872970 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 20:19:22 | 06.01.2020 21:15:25 | 0.93417 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 129.8492 | 0 | 0
483061 | 1 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-36 MEZARLIK YANI 48-62-0207_48-62-0207 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 20:15:09 | 06.01.2020 21:11:53 | 0.94556 | 0 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0.94556 | 0 | 93.61
483066 | 1 | MUĞLA | DATÇA | RADAR KÖK 48-64-0074_BETCE ÇIKIŞI H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 20:30:20 | 06.01.2020 21:10:08 | 0.66333 | 0 | 12 | 0 | 2065 | 0 | 7.96 | 0 | 1369.7833
483067 | 1 | AYDIN | SÖKE | SAZLI BENZİLİK ARKASI TR 09-40-0282_917516933 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 20:36:00 | 06.01.2020 21:34:39 | 0.9775 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.955 | 0 | 0
483068 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B15 48-62-0149_917550738 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 20:38:45 | 06.01.2020 23:03:19 | 2.4094 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2283 | 0 | 0
483071 | 1 | AYDIN | EFELER | KARAYOLLARI KARŞISI DM 14-37 09-31-0247_917440829 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 20:45:40 | 06.01.2020 21:46:41 | 1.0169 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.2881 | 0 | 0
483074 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | ŞAHAN VİA PARK SİTESİ KABİN DM1/TR151 09-37-0505_A TR122&B1b | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 20:49:42 | 06.01.2020 21:18:11 | 0.47472 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 19.9383 | 0 | 0
483075 | 1 | MUĞLA | BODRUM | MUMCULAR TR-08 48-62-0331__23905582 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 20:52:23 | 06.01.2020 21:34:08 | 0.69583 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 34.0958 | 0 | 0
483076 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ZORLAR TR-01 48-65-0811_917708867 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 20:47:00 | 06.01.2020 21:47:47 | 1.0131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0131
483077 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ZEYTİNKÖY ULUBATLI TR2 20-01-0327_20-01-0327 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 20:45:22 | 06.01.2020 21:17:00 | 0.52722 | 0 | 1122 | 0 | 0 | 0 | 591.5433 | 0 | 0
483080 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM DM-03 48-62-0004_917760093 | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 21:05:53 | 06.01.2020 22:10:05 | 1.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0
483083 | 1 | MUĞLA | DATÇA | RADAR KÖK 48-64-0074_BETCE ÇIKIŞI H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 21:16:33 | 06.01.2020 21:33:06 | 0.27583 | 0 | 12 | 0 | 2065 | 0 | 3.31 | 0 | 569.5958
483085 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-07 48-62-0447_917731378 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 21:31:04 | 06.01.2020 23:08:40 | 1.6267 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2533 | 0 | 0
483087 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | BAĞBAŞI MANTAR ARKASI K 7/71 20-01-0362_917505906 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 21:39:09 | 06.01.2020 23:27:00 | 1.7975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7975 | 0 | 0
483091 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B84 48-62-0196_917534966 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 21:59:34 | 06.01.2020 22:46:26 | 0.78111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78111 | 0 | 0
483092 | 1 | MUĞLA | BODRUM | MUMCULAR TR-09 48-62-0332_918585150 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 22:02:09 | 06.01.2020 22:53:43 | 0.85944 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.1728 | 0 | 0
483095 | 1 | MUĞLA | BODRUM | AKYARLAR TR-06 48-62-0400_918536892 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 21:56:35 | 06.01.2020 23:39:04 | 1.7081 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5403
483104 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-01 BANKEVLER 48-62-0682_918590578 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 23:00:30 | 06.01.2020 23:43:41 | 0.71972 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8789
483105 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B43 MANA KABİN 48-62-0169_İÇMELER ÇIKIŞI H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 23:46:01 | 07.01.2020 00:41:52 | 0.93083 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 478.4483 | 0 | 0
483106 | 1 | MUĞLA | BODRUM | MUMCULAR TR-02 48-62-0334_917548959 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 23:15:47 | 07.01.2020 00:07:50 | 0.8675 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6025 | 0 | 0
483108 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | TURUNÇ OKUL YANI DM 48-67-0211_TURUNÇ SAĞLIK OCAĞI YANI H06 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 23:36:58 | 07.01.2020 00:30:10 | 0.88684 | 7 | 964 | 0 | 71 | 6.2079 | 854.9154 | 0 | 62.9658
483112 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B15 48-62-0149_918193988 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 23:49:25 | 07.01.2020 05:08:14 | 5.3136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3136 | 0 | 0
483113 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | BAĞBAŞI MANTAR ARKASI K 7/71 20-01-0362__23891880 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2020 23:36:09 | 07.01.2020 02:13:00 | 2.6143 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 792.1225 | 0 | 0
483114 | 1 | DENİZLİ | BEKİLLİ | GÖMCE TR2 20-05-0030__23875648 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 00:09:00 | 07.01.2020 01:04:05 | 0.91806 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.0167
483115 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-76 48-65-0225_917680354 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 00:18:00 | 07.01.2020 01:22:08 | 1.0689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0689 | 0 | 0
483120 | 1 | DENİZLİ | ÇARDAK | SÖĞÜT TR3 20-11-0046_917530756 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 00:57:00 | 07.01.2020 02:11:51 | 1.2475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2475
483121 | 1 | MUĞLA | MİLAS | SAKARKAYA TR-01 48-68-0471__23874742 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 01:00:06 | 07.01.2020 09:02:37 | 8.0419 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1560.1372
483122 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | MENTEŞ TR1 20-12-0182__23886564 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 01:03:08 | 07.01.2020 01:42:47 | 0.66083 | 0 | 5 | 0 | 75 | 0 | 3.3042 | 0 | 49.5625
483123 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | BOZDOĞAN ATATÜRK CAD. TR 09-32-0013_917916264 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 01:23:38 | 07.01.2020 08:51:40 | 7.4672 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.9344 | 0 | 0
483125 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | MENTEŞ TR1 20-12-0182__23886564 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 02:04:00 | 07.01.2020 02:52:20 | 0.80556 | 0 | 5 | 0 | 75 | 0 | 4.0278 | 0 | 60.4167
483126 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | PAMUKKALE İM 20-01-0630_ K07 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 02:56:37 | 07.01.2020 03:00:20 | 0.062051 | 0 | 653 | 0 | 798 | 0 | 40.5192 | 0 | 49.5166
483129 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ DM-2 48-69-0039_DM 2/21 (EKŞİLİYURT TR-2) ÇIKIŞI H06 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 03:26:30 | 07.01.2020 03:55:26 | 0.48222 | 0 | 11 | 0 | 939 | 0 | 5.3044 | 0 | 452.8067
483130 | 1 | DENİZLİ | GÜNEY | EZİLER TR1 KÖK 20-13-0014_AYDOĞDU FİDERİ GÜNEY K1 GİRİŞ K04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 03:38:00 | 07.01.2020 03:40:00 | 0.033431 | 0 | 50 | 0 | 583 | 0 | 1.6715 | 0 | 19.49
483132 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ARIZA İM 2 09-37-0100_TÜTÜNCÜLER FİDERİ K13 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 06:06:34 | 07.01.2020 07:04:00 | 0.95722 | 0 | 3403 | 0 | 18 | 0 | 3257.4272 | 0 | 17.23
483136 | 1 | DENİZLİ | HONAZ | AŞAĞI DAĞDERE KÖK 20-14-0092_ESKİ ÇİMENTO- TM H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 06:28:00 | 07.01.2020 07:35:00 | 1.1167 | 0 | 12 | 0 | 259 | 0 | 13.4 | 0 | 289.2167
483140 | 1 | DENİZLİ | BOZKURT | İNCELER TR7 KÖK 20-07-0019_BEYLERLİ H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 07:37:04 | 07.01.2020 07:39:00 | 0.032222 | 1 | 554 | 0 | 624 | 0.032222 | 17.8511 | 0 | 20.1067
483141 | 1 | DENİZLİ | ÇARDAK | BEYLERLİ TR1 KÖK 20-11-0024_BEYLERLİ TR2-3-4 H03 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 07:42:10 | 07.01.2020 09:32:55 | 1.8458 | 1 | 516 | 0 | 2 | 1.8458 | 952.45 | 0 | 3.6917
483144 | 1 | MUĞLA | MİLAS | ÖREN TR-04 48-68-0441__23884731 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 07:52:04 | 07.01.2020 10:31:14 | 2.6528 | 0 | 110 | 0 | 2 | 0 | 291.8056 | 0 | 5.3056
483146 | 1 | AYDIN | EFELER | MEŞRUTİYE BULVARI PARK İÇİ DM 7-17 09-31-0085__23875604 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 07:58:00 | 07.01.2020 09:16:44 | 1.3122 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 104.9778 | 0 | 0
483147 | 1 | DENİZLİ | HONAZ | AŞAĞI DAĞDERE KÖK 20-14-0092_AKBAŞ- AŞAĞIDAĞDERE H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 07:48:20 | 07.01.2020 09:43:21 | 1.9169 | 0 | 12 | 0 | 259 | 0 | 23.0033 | 0 | 496.4886
483148 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ÇÖKEK TR-01 48-65-0550_918409733 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 08:09:00 | 07.01.2020 15:54:45 | 7.7625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7625
483149 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-048 48-65-0031__23884448 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 08:09:49 | 07.01.2020 10:27:37 | 2.2967 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.67 | 0 | 0
483150 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-179(18) 48-65-0150__23888028 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 08:11:31 | 07.01.2020 15:49:30 | 7.6331 | 0 | 156 | 0 | 8 | 0 | 1190.7567 | 0 | 61.0644
483152 | 1 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA TR 55/A 48-64-0100__23869452 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 08:14:00 | 07.01.2020 08:56:18 | 0.705 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18.33 | 0 | 0
483155 | 1 | AYDIN | ÇİNE | YÖRÜKLER TR 09-33-0310__23878018 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 08:25:18 | 07.01.2020 09:41:24 | 1.2683 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1.2683 | 0 | 24.0983
483156 | 1 | DENİZLİ | BOZKURT | İNCELER TR7 KÖK 20-07-0019_BEYLERLİ H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 08:29:59 | 07.01.2020 08:35:00 | 0.083611 | 1 | 554 | 0 | 624 | 0.083611 | 46.3206 | 0 | 52.1733
483157 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ÇIRALI K 5/5 20-01-0174_918387651 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 08:25:22 | 07.01.2020 08:51:46 | 0.44 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.72 | 0 | 0
483158 | 1 | AYDIN | SÖKE | NATO KÖK 09-40-0167_TUZBURGAZI DOĞANBEY H06 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 07:04:30 | 07.01.2020 09:28:42 | 2.4033 | 7 | 7 | 0 | 906 | 16.8233 | 16.8233 | 0 | 2177.42
483161 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI MURAT SİTESİ TR 09-37-0200_ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 06:08:00 | 07.01.2020 09:20:21 | 3.2058 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 913.6625 | 0 | 0
483162 | 1 | MUĞLA | BODRUM | YALI TR-20 ÇİFTLİK MEZARLIK KARŞISI 48-62-0282__23906823 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 08:33:58 | 07.01.2020 16:39:57 | 8.0997 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 218.6925 | 0 | 0
483163 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TR2 20-12-0002_A | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 08:26:00 | 07.01.2020 11:12:32 | 2.7756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7756 | 0 | 0
483165 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA GÜZELYURT TR 5 48-69-0184__23878758 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 08:52:00 | 07.01.2020 10:22:48 | 1.5133 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3.0267 | 0 | 6.0533
483166 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI SOĞUK HAVA DEPOSU TR 09-37-0181__23890378 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 08:44:00 | 07.01.2020 09:01:48 | 0.29667 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0 | 44.5 | 0 | 0.29667
483169 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ SEÇİL SİTESİ TM2/19 09-39-0049_09-39-0049 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 08:58:03 | 07.01.2020 09:10:40 | 0.21028 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 100.3025 | 0 | 0
483176 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | İÇMELER TR61 DM 48-67-0206_OSMANİYE/TURUNÇ ÇIKIŞI H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 09:08:39 | 07.01.2020 09:29:00 | 0.33917 | 7 | 1840 | 0 | 733 | 2.3742 | 624.0667 | 0 | 248.6092
483177 | 1 | DENİZLİ | TAVAS | KOZLAR-01 20-18-0157_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 09:08:23 | 07.01.2020 10:23:51 | 1.2578 | 0 | 1 | 0 | 155 | 0 | 1.2578 | 0 | 194.9556
483179 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-02(1/2) 48-65-0171_1/5-1/4 ÇIKIŞI K02 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2020 09:04:10 | 07.01.2020 13:42:48 | 4.6439 | 0 | 1734 | 0 | 0 | 0 | 8052.5033 | 0 | 0
483180 | 1 | AYDIN | DİDİM | DM3/16 09-47-0398_917670819 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 09:13:07 | 07.01.2020 09:42:22 | 0.4875 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4625 | 0 | 0
483181 | 1 | MUĞLA | MİLAS | BOĞAZİÇİ ROYAL SİT TR 48-62-0375__23912777 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 09:13:14 | 07.01.2020 12:43:10 | 3.4989 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.9933
483183 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BİTEZ TR-Bİ/22 48-62-0036_918175611 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 09:14:24 | 07.01.2020 10:06:43 | 0.87194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7439 | 0 | 0
483184 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KAYABAŞ TR-02 48-65-0649_48-65-0649 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 09:18:00 | 07.01.2020 12:10:44 | 2.8789 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 66.2144
483187 | 1 | MUĞLA | BODRUM | RADYOLİK KÖK 48-62-0251_DM-6 H01 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 09:20:00 | 07.01.2020 14:53:58 | 5.5661 | 46 | 5661 | 0 | 5 | 256.0411 | 31509.755 | 0 | 27.8306
483188 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | SEKERLEME YANI K 7/24 20-01-0320_20-01-0320 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2020 09:21:12 | 07.01.2020 15:44:13 | 6.3836 | 0 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 6741.0933 | 0 | 0
483192 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | UÇANCIBASI K 2/27 20-01-0062_918249407 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 09:06:12 | 07.01.2020 12:26:39 | 3.3408 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.045 | 0 | 0
483194 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 1200 EVLER CAMI YANI K 3/4 20-01-0097__23896299 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 08:54:19 | 07.01.2020 10:32:28 | 1.6358 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 212.6583 | 0 | 0
483196 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR134 (335) 09-40-0056_918938940 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 09:15:54 | 07.01.2020 12:04:41 | 2.8131 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.4392 | 0 | 0
483198 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ILBADI MEZARLIK IÇI K 1/20 20-01-0020_918249568 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 08:47:26 | 07.01.2020 16:14:45 | 7.4553 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.9106 | 0 | 0
483199 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ZÜMRÜT BOYAHANE YANI TR 7/37 20-01-0330_918119180 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 09:35:30 | 07.01.2020 10:40:57 | 1.0908 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1817 | 0 | 0
483204 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | ARSLANLI YENİ KÖK 09-39-0379_ARSLANLI BOZYURT ÇIKIŞ H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 09:48:00 | 07.01.2020 10:12:00 | 0.4 | 1 | 72 | 0 | 2213 | 0.4 | 28.8 | 0 | 885.2
483206 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ÇOLAK K 20-01-0839_20-01-0839 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2020 10:00:00 | 07.01.2020 11:32:42 | 1.545 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 441.87 | 0 | 0
483207 | 1 | MUĞLA | ULA | GÖKÇE TR3 48-75-0094_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 09:36:10 | 07.01.2020 10:33:22 | 0.95333 | 0 | 3 | 0 | 145 | 0 | 2.86 | 0 | 138.2333
483208 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | KAYA TR-03 48-65-0643__23899983 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 09:37:00 | 07.01.2020 11:11:56 | 1.5822 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 1.5822 | 0 | 90.1867
483209 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | SİMSELLİ KÖYÜ TR 09-39-0321_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2020 09:52:00 | 07.01.2020 15:00:00 | 5.1333 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 225.8667
483210 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜMÜŞLER ÇİĞDEM K26 20-01-0517_918386344 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 09:49:20 | 07.01.2020 10:20:46 | 0.52389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0478 | 0 | 0
483211 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | SİNEKÇİLER KÖYÜ TR1 MERKEZ 09-39-0322_23883014 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 15:40:44 | 07.01.2020 15:48:13 | 0.12472 | 0 | 3 | 0 | 99 | 0 | 0.37417 | 0 | 12.3475
483212 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | HİSARARDI KÖK 48-71-0079_YAVA ÇIKIŞI - TURGUT OVA ÇIKIŞI H06 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 09:54:53 | 07.01.2020 10:37:04 | 0.70306 | 0 | 7 | 0 | 222 | 0 | 4.9214 | 0 | 156.0783
483214 | 1 | AYDIN | KUYUCAK | KUYUCAK DM 09-38-0022_HORSUNLU H11 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 09:31:20 | 07.01.2020 09:40:00 | 0.14444 | 0 | 3825 | 0 | 1009 | 0 | 552.5 | 0 | 145.7444
483215 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM1\11 SEVGİ PARKI YANI 09-47-0138_918168719 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 09:48:41 | 07.01.2020 11:05:04 | 1.2731 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.0036 | 0 | 0
483217 | 1 | AYDIN | ÇİNE | ÇÖĞÜRLÜK KAVAKLAR MAH. TR 09-33-0319__23891752 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 06:49:00 | 07.01.2020 10:55:40 | 4.1111 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 102.7778
483220 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TORBA TR-02 48-62-0253__23908339 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 10:00:11 | 07.01.2020 11:41:43 | 1.6922 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 87.9956 | 0 | 0
483222 | 1 | AYDIN | ÇİNE | SARIKÖY TR2 09-33-0163_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2020 10:00:00 | 07.01.2020 16:19:35 | 6.3264 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 303.6667
483225 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | Y.TEMEL TR-02 48-65-0774__23898517 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 10:05:00 | 07.01.2020 13:52:54 | 3.7983 | 0 | 1 | 0 | 69 | 0 | 3.7983 | 0 | 262.085
483230 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇITAK TR1 KÖK 20-12-0167_ÇITAK ÇIKIŞI H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 10:16:34 | 07.01.2020 10:22:00 | 0.090556 | 0 | 1374 | 0 | 1 | 0 | 124.4233 | 0 | 0.090556
483232 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇITAK TR1 KÖK 20-12-0167_TOKÇA DM MENTEŞ DM H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 10:18:10 | 07.01.2020 10:24:00 | 0.09735 | 0 | 3186 | 0 | 578 | 0 | 310.1571 | 0 | 56.2683
483233 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | YARAŞ TR-7 ( ORTAYARAŞ CAMİİ YANI ) 48-61-0310_917479296 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 09:28:00 | 07.01.2020 10:51:26 | 1.3906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3906
483234 | 1 | MUĞLA | ULA | KARABÖRTLEN DM 48-75-0070_SARAYYANI ELMALI PORTAKALLIK ÇIKIŞI H06 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 10:20:33 | 07.01.2020 10:55:20 | 0.57991 | 0 | 20 | 0 | 1051 | 0 | 11.5981 | 0 | 609.4807
483236 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇITAK TR3 KÖK 20-12-0169_ÇITAK TR 167 H05 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 10:18:20 | 07.01.2020 10:24:10 | 0.097382 | 0 | 1374 | 0 | 1 | 0 | 133.8032 | 0 | 0.097382
483237 | 1 | MUĞLA | BODRUM | YALI TR-13 48-62-0272__23881136 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 10:16:26 | 07.01.2020 16:38:31 | 6.3681 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 337.5069 | 0 | 0
483238 | 1 | AYDIN | BUHARKENT | BUHARKENT TR12 09-43-0019_09-43-0019 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 10:22:00 | 07.01.2020 11:06:47 | 0.74639 | 0 | 136 | 0 | 1 | 0 | 101.5089 | 0 | 0.74639
483239 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 1.SANAYI K 6/32 20-01-0270_917635882 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 10:22:10 | 07.01.2020 11:45:08 | 1.3828 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5311 | 0 | 0
483241 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 308 09-47-0255_918740751 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 10:08:32 | 07.01.2020 11:57:37 | 1.8181 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6361 | 0 | 0
483246 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜVERCİNLİK TR-04 48-62-0357__23891533 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 10:29:46 | 07.01.2020 15:50:09 | 5.3397 | 0 | 3 | 0 | 52 | 0 | 16.0192 | 0 | 277.6656
483247 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI TÜTÜNCÜLER TR193 (2/34) 09-37-0115_TÜRKMEN EVLERİ GİRİŞ K05 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 10:35:20 | 07.01.2020 11:09:20 | 0.56667 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 282.2 | 0 | 0
483249 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BİTEZ TR-Bİ/21 48-62-0031_48-62-0031 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 10:26:40 | 07.01.2020 11:37:31 | 1.1808 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 332.995 | 0 | 0
483253 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-14 48-62-0450__23881989 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 10:42:31 | 07.01.2020 11:55:27 | 1.2156 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 158.0222 | 0 | 0
483254 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ DM50 48-63-0069_917978820 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 10:41:00 | 07.01.2020 18:21:18 | 7.6717 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.015 | 0 | 0
483256 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ ÇAPA HASAN CAMİ YANI TM3/18 09-39-0101_917518328 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 10:47:00 | 07.01.2020 11:53:33 | 1.1092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1092 | 0 | 0
483257 | 1 | DENİZLİ | ÇAMELİ | SOFULAR KÖYÜ TR 20-10-0053_A | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 10:47:00 | 07.01.2020 11:33:30 | 0.775 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 5.425 | 0 | 17.05
483258 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | BAGBASI PIRLANTA K 7/64 20-01-0357_918238303 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 10:39:01 | 07.01.2020 11:29:10 | 0.83583 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.6867 | 0 | 0
483262 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | YANIKLAR TR-11 48-65-0807__23887785 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 10:42:00 | 07.01.2020 12:08:40 | 1.4444 | 0 | 1 | 0 | 79 | 0 | 1.4444 | 0 | 114.1111
483263 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE DM(TR122) 09-40-0002_SARIKEMER-2 OVA KABİN H14 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 10:57:16 | 07.01.2020 11:11:00 | 0.22889 | 0 | 1145 | 0 | 2358 | 0 | 262.0778 | 0 | 539.72
483264 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | Y.GERİŞBURNU TR-01 48-65-0755_917469632 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 10:44:00 | 07.01.2020 13:32:52 | 2.8144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8144
483268 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | PAMUKKALE SERİN MOTEL K7 20-01-0694_917373637 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 10:57:09 | 07.01.2020 12:12:14 | 1.2514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2514 | 0 | 0
483269 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ 500 SOK. TREN YOLU TM1/14 09-39-0022_917828970 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 10:53:59 | 07.01.2020 13:04:39 | 2.1778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1778 | 0 | 0
483271 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KARAKURT GÖLBAŞI MH. TR1 20-01-0604_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 10:59:20 | 07.01.2020 13:29:51 | 2.5086 | 0 | 169 | 0 | 2 | 0 | 423.9553 | 0 | 5.0172
483272 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ 366 SOKAK KIBRIS CAD. TM2/36 09-39-0066_917829064 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 10:54:00 | 07.01.2020 11:24:19 | 0.50528 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0211 | 0 | 0
483273 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE ESKİ ÖZBAŞI YOLU İLK TR 09-40-0095_918739991 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 11:07:00 | 07.01.2020 12:36:51 | 1.4975 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.995 | 0 | 0
483275 | 1 | MUĞLA | MİLAS | AKYOLTEPE KÖK 48-68-0154_ESKİ GÜLLÜK H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 11:02:57 | 07.01.2020 11:22:00 | 0.3175 | 1 | 8 | 0 | 396 | 0.3175 | 2.54 | 0 | 125.73
483276 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AYGÖREN K 5/1 20-01-0172_917742694 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 10:52:04 | 07.01.2020 11:35:31 | 0.72417 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8967 | 0 | 0
483277 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KARADERE KABAPINAR TR17 48-65-0871__23891731 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 11:07:00 | 07.01.2020 13:29:31 | 2.3753 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.6269 | 0 | 0
483287 | 1 | MUĞLA | MİLAS | BAHÇEBURUN TR-01 48-68-0159__23871930 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 11:01:05 | 07.01.2020 17:41:37 | 6.6756 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 333.7778
483291 | 1 | AYDIN | ÇİNE | DORUMLAR KÖYÜ TR 09-33-0298__23902545 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 11:29:16 | 07.01.2020 12:43:42 | 1.2406 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 39.6978
483292 | 1 | AYDIN | EFELER | ZEYTİNKÖY TR 09-31-0467__23896845 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 11:29:00 | 07.01.2020 13:18:05 | 1.8181 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.2708
483293 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ÇATAK TR-02 48-65-0531_917633097 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 11:25:27 | 07.01.2020 20:54:45 | 9.4883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.4883
483294 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI SAHİL KARAKOL ARKASI TR292 (2/91) 09-37-0120_917393474 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 11:33:25 | 07.01.2020 13:03:33 | 1.5022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5022 | 0 | 0
483295 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE MANTAR FAB. YANI TR 09-40-0106__23904746 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 08:36:00 | 07.01.2020 13:25:11 | 4.8197 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 144.5917 | 0 | 0
483296 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ SANAYİ TR 10 48-66-0011_TOPARLAR ÇIKIŞI H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 11:22:10 | 07.01.2020 11:53:46 | 0.52667 | 0 | 2245 | 0 | 1 | 0 | 1182.3667 | 0 | 0.52667
483297 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B88 48-62-0164_918700903 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 11:34:05 | 07.01.2020 19:31:16 | 7.9531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9531 | 0 | 0
483298 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ DM33 48-63-0037_917564542 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 11:30:00 | 07.01.2020 15:23:10 | 3.8861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8861 | 0 | 0
483299 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ SEÇİL SİTESİ TM2/19 09-39-0049_09-39-0049 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 11:31:00 | 07.01.2020 12:18:43 | 0.79528 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 379.3475 | 0 | 0
483301 | 1 | AYDIN | EFELER | BMC YANI DM 8-36 09-31-0296__23893258 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 11:50:35 | 07.01.2020 12:20:19 | 0.49556 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0.99111 | 0 | 3.9644
483304 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI COCA COLA KARŞISI TR80/A 09-37-0230_918009028 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 11:50:13 | 07.01.2020 14:36:59 | 2.7794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7794 | 0 | 0
483306 | 1 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-06 48-62-0549__23909917 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 11:58:11 | 07.01.2020 12:29:34 | 0.52306 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 26.6758 | 0 | 0
483308 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 1200 EVLER CAMI YANI K 3/4 20-01-0097_917994454 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 11:37:53 | 07.01.2020 16:20:53 | 4.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7167 | 0 | 0
483310 | 1 | DENİZLİ | SARAYKÖY | KÖPRÜBAŞI KÖK 20-16-0050_TEKSTİL FİDERİ H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 12:09:01 | 07.01.2020 12:22:00 | 0.21651 | 0 | 5 | 0 | 62 | 0 | 1.0825 | 0 | 13.4233
483311 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA AKINCI TR 2 48-69-0178_917416434 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 11:45:00 | 07.01.2020 12:48:48 | 1.0633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0633
483312 | 1 | MUĞLA | MİLAS | GÜLLÜK TR-05 48-68-0282__23877426 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 12:08:27 | 07.01.2020 13:22:00 | 1.2258 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 57.6142 | 0 | 0
483315 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM05/TR-04 48-68-0026__23908057 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 12:15:00 | 07.01.2020 13:14:23 | 0.98972 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 53.445 | 0 | 0
483316 | 1 | MUĞLA | MİLAS | SAKARKAYA TR-01 48-68-0471__23874742 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 12:17:00 | 07.01.2020 12:40:53 | 0.39806 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 77.2228
483318 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 153 SHELL BENZİNLİK 09-47-0154_918664904 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 12:15:12 | 07.01.2020 13:32:04 | 1.2811 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.6867 | 0 | 0
483319 | 1 | AYDIN | DİDİM | DENİZLİLİ ÖĞRETMENLER SİTESİ TR1 09-47-0425_918326362 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 12:16:52 | 07.01.2020 13:21:47 | 1.0819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0819 | 0 | 0
483321 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | ÖZLÜCE KÖK 48-61-0277_GÜNLÜCE H05 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 12:27:16 | 07.01.2020 12:38:50 | 0.19289 | 0 | 46 | 0 | 1368 | 0 | 8.873 | 0 | 263.8758
483324 | 1 | DENİZLİ | ÇAMELİ | GÜRSU TR2 DARPAK 20-10-0092__23885459 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 12:24:15 | 07.01.2020 13:49:10 | 1.4153 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2.8306 | 0 | 9.9069
483326 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BİTEZ TR-Bİ/21 48-62-0031__23882777 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 12:26:00 | 07.01.2020 13:18:25 | 0.87361 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 124.9264 | 0 | 0
483327 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | NİF TR-18 48-65-0944_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 12:25:16 | 07.01.2020 17:14:00 | 4.8122 | 0 | 1 | 0 | 61 | 0 | 4.8122 | 0 | 293.5456
483330 | 1 | MUĞLA | BODRUM | KONACIK TR-KO/18 48-62-0092__23870542 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 12:23:43 | 07.01.2020 22:59:09 | 10.5906 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 465.9844 | 0 | 0
483331 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | BOZDOĞAN AKÇAY MAH TR1 09-32-0015__23899582 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 12:40:00 | 07.01.2020 16:49:51 | 4.1642 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 324.805 | 0 | 4.1642
483334 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | YAKA TR-01 48-65-0778__23886756 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 12:22:36 | 07.01.2020 18:47:55 | 6.4219 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 301.8314
483335 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TM 20-12-0236_ÇİVRİL-2 H10 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 12:43:30 | 07.01.2020 12:44:00 | 0.0084444 | 0 | 1547 | 0 | 1819 | 0 | 13.0636 | 0 | 15.3604
483336 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KORUCUK TR-02 48-68-0390__23872341 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 12:37:00 | 07.01.2020 21:30:00 | 8.8833 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 8.8833 | 0 | 195.4333
483337 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MENTEŞ TR-MERKEZ 48-68-0414__23873501 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 12:42:15 | 07.01.2020 19:34:58 | 6.8786 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 309.5375
483339 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-02 İSLAMHANESİ 48-62-0474__23889137 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 12:32:30 | 07.01.2020 16:49:24 | 4.2817 | 0 | 2 | 0 | 260 | 0 | 8.5633 | 0 | 1113.2333
483340 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | İÇMELER TR61 DM 48-67-0206_OSMANİYE/TURUNÇ ÇIKIŞI H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 11:15:33 | 07.01.2020 13:11:13 | 1.9278 | 7 | 1840 | 0 | 733 | 13.4944 | 3547.1111 | 0 | 1413.0611
483342 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN TAŞBAŞI TR1 48-63-0144__23910110 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 12:56:00 | 07.01.2020 14:05:34 | 1.1594 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.7972
483344 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | __23869965 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 12:42:47 | 07.01.2020 14:14:41 | 1.5317 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0633 | 0 | 0
483346 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ZÜMRÜT BOYAHANE YANI TR 7/37 20-01-0330_918119180 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 12:36:44 | 07.01.2020 17:00:33 | 4.3969 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.7939 | 0 | 0
483348 | 1 | DENİZLİ | TAVAS | YAHŞİLER TR1 20-18-0205_ H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 13:11:10 | 07.01.2020 13:15:40 | 0.075198 | 2 | 45 | 0 | 1561 | 0.1504 | 3.3839 | 0 | 117.3842
483350 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ 260-371 SOKAK KÖŞESİ TM3/34 09-39-0107_918635807 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 13:02:00 | 07.01.2020 14:37:46 | 1.5961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5961 | 0 | 0
483351 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-KARAKOL ARKASI 48-62-0120_918459636 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 13:06:06 | 07.01.2020 22:13:34 | 9.1244 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72.9956 | 0 | 0
483354 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | ÇAMLI TAŞHAN SANAYİ TR-KOÇAK MAR 48-67-0321_48-67-0321 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 13:19:07 | 07.01.2020 13:52:10 | 0.55083 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 45.1683 | 0 | 0
483355 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA FEVZİYE TR4 48-69-0189_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 13:12:21 | 07.01.2020 14:26:07 | 1.2294 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 71.3078
483356 | 1 | AYDIN | BUHARKENT | BUHARKENT TR12 09-43-0019_09-43-0019 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 13:17:00 | 07.01.2020 13:56:52 | 0.66444 | 0 | 136 | 0 | 1 | 0 | 90.3644 | 0 | 0.66444
483357 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA AKINCI TR 3 48-69-0179__23873272 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 13:21:00 | 07.01.2020 13:56:02 | 0.58389 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 35.0333
483358 | 1 | MUĞLA | MİLAS | GÜLLÜK TR-19 48-68-0286__23913148 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2020 13:13:47 | 07.01.2020 15:37:15 | 2.3911 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 121.9467 | 0 | 0
483359 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | DÜĞEREK CEZAEVİ KÖPRÜ YANI TR 49/1 (DM-6/15) 48-61-0096__23872470 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 13:12:06 | 07.01.2020 16:44:54 | 3.5467 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 120.5867 | 0 | 3.5467
483360 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ YANGI TR 5 48-66-0066__23880088 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 13:26:00 | 07.01.2020 17:51:34 | 4.4261 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.9828
483361 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR68 (333/1) KARAKAŞLAR KABİN 09-40-0113__23879783 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 13:11:03 | 07.01.2020 14:28:55 | 1.2978 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7867 | 0 | 0
483363 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | DEMİRÇAL K DM41/TR02 20-01-0959_918388835 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 12:06:55 | 07.01.2020 17:43:09 | 5.6039 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.8117 | 0 | 0
483369 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TR50 KÖK 20-12-0050_20-12-0050 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 13:36:00 | 07.01.2020 14:56:00 | 1.3333 | 0 | 227 | 0 | 3 | 0 | 302.6667 | 0 | 4
483370 | 1 | AYDIN | EFELER | MESUTLU KÖY İÇİ TR 09-31-0456_09-31-0456 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 13:41:00 | 07.01.2020 15:23:33 | 1.7092 | 0 | 2 | 0 | 81 | 0 | 3.4183 | 0 | 138.4425
483371 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BİTEZ TR-Bİ/21 48-62-0031_48-62-0031 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 13:36:56 | 07.01.2020 14:52:18 | 1.2561 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 354.2233 | 0 | 0
483374 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | KAVAK KÖK 48-71-0097_KAVAK ÇIKIŞI H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 13:49:30 | 07.01.2020 14:15:54 | 0.44 | 0 | 66 | 0 | 716 | 0 | 29.04 | 0 | 315.04
483376 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE İBOM MARKET YANI TR340 09-40-0059__23872591 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 13:43:20 | 07.01.2020 15:18:40 | 1.5889 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 252.6333 | 0 | 0
483377 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-07/01 48-68-0045__23878488 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 13:39:31 | 07.01.2020 15:34:17 | 1.9128 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 237.1844 | 0 | 0
483381 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 290 09-47-0228_918927096 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 14:01:18 | 07.01.2020 15:05:18 | 1.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
483383 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | ŞENYAYLA TR-2 48-61-0295_918862374 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 14:00:30 | 07.01.2020 16:24:06 | 2.3933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3933
483384 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | ÖLÜDENİZ DM01/TR-02/E 48-65-0315_917708020 | AG Voltaj Yüksekliği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 13:53:37 | 07.01.2020 19:52:21 | 5.9789 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.8733 | 0 | 0
483388 | 1 | DENİZLİ | BOZKURT | HAYRETTİN TR1 20-07-0043_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 14:17:40 | 07.01.2020 15:14:00 | 0.93889 | 0 | 6 | 0 | 63 | 0 | 5.6333 | 0 | 59.15
483389 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ TR 67 48-69-0003_917946087 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 14:13:00 | 07.01.2020 15:55:59 | 1.7164 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8656 | 0 | 0
483393 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | BAĞBAŞI MANTAR ARKASI K 7/71 20-01-0362_20-01-0362 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 14:28:50 | 07.01.2020 15:14:42 | 0.76444 | 0 | 709 | 0 | 2 | 0 | 541.9911 | 0 | 1.5289
483399 | 1 | AYDIN | İNCİRLİOVA | ACARLAR TR-1 09-44-0059_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 14:31:40 | 07.01.2020 14:59:01 | 0.45583 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 151.3367 | 0 | 0
483402 | 1 | MUĞLA | MİLAS | SAKARKAYA TR-01 48-68-0471__23874742 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 14:35:00 | 07.01.2020 15:18:13 | 0.72028 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 139.7339
483403 | 1 | MUĞLA | DATÇA | KARAKÖY TR-04 48-64-0069_48-64-0069 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 14:38:00 | 07.01.2020 16:43:33 | 2.0925 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 69.0525
483406 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | TOPARLAR TR 13 48-66-0039_918845832 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 14:36:00 | 07.01.2020 16:26:31 | 1.8419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8419 | 0 | 0
483408 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | ÇAMLI TAŞHAN SANAYİ TR-KOÇAK MAR 48-67-0321_48-67-0321 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 14:31:27 | 07.01.2020 15:25:37 | 0.90278 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 74.0278 | 0 | 0
483409 | 1 | AYDIN | BUHARKENT | BUHARKENT TR1 SEBZE HALİ 09-43-0017_918153710 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 11:29:00 | 07.01.2020 15:35:42 | 4.1117 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.4467 | 0 | 0
483410 | 1 | MUĞLA | BODRUM | KONACIK TR-KO/60 (CAFE) 48-62-0066__23871165 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 14:49:00 | 07.01.2020 20:12:03 | 5.3842 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 570.7217 | 0 | 0
483411 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | YAZIKENT BENZİNLİK YANI TR1 09-32-0090_918964516 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 14:49:00 | 07.01.2020 19:22:13 | 4.5536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5536 | 0 | 0
483412 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜNDOĞAN TR-15 48-62-0596__23868829 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 14:50:23 | 07.01.2020 17:31:59 | 2.6933 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 250.48 | 0 | 0
483415 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ SEÇİL SİTESİ TM2/19 09-39-0049_918167895 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 14:52:39 | 07.01.2020 15:58:38 | 1.0997 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5983 | 0 | 0
483416 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | ZİYARETLİ KAHVE YANI TR 09-32-0060_917650581 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 15:00:57 | 07.01.2020 15:52:32 | 0.85972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85972
483417 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | KATRANCI KÖK 48-71-0094_MİLAS KÖYLER ÇIKIŞI H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 15:05:10 | 07.01.2020 15:15:00 | 0.16408 | 1 | 33 | 0 | 1282 | 0.16408 | 5.4146 | 0 | 210.3498
483419 | 1 | AYDIN | BUHARKENT | BUHARKENT TR12 09-43-0019_09-43-0019 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 15:06:02 | 07.01.2020 15:30:00 | 0.39944 | 0 | 136 | 0 | 1 | 0 | 54.3244 | 0 | 0.39944
483420 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | ORHANİYE KÖYÜ TR-3 48-67-0356_918724849 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 15:12:22 | 07.01.2020 18:07:54 | 2.9256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9256
483421 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | GÜZELÇAMLI V-KAMP KABİN 09-37-0392_918246257 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 14:51:36 | 07.01.2020 17:38:38 | 2.7839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7839 | 0 | 0
483424 | 1 | MUĞLA | MİLAS | BOĞAZİÇİ GÜLORKO TR1 48-62-0750_ H01 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 15:15:57 | 07.01.2020 17:54:06 | 2.6358 | 0 | 8 | 0 | 74 | 0 | 21.0867 | 0 | 195.0517
483425 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | PİRLİBEY CUMHURİYET MAH. TR 4 09-39-0310__23879460 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 15:05:09 | 07.01.2020 18:51:33 | 3.7733 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.7333 | 0 | 0
483427 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-25(1/3) 48-65-0190__23873841 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 15:03:00 | 07.01.2020 15:57:19 | 0.90528 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 134.8864 | 0 | 0
483430 | 1 | MUĞLA | BODRUM | AKYARLAR KEMER TR-1 48-62-0407__23911261 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 15:22:00 | 07.01.2020 17:15:19 | 1.8886 | 0 | 2 | 0 | 114 | 0 | 3.7772 | 0 | 215.3017
483431 | 1 | MUĞLA | BODRUM | MUMCULAR TR-04 48-62-0336__23871211 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 15:29:00 | 07.01.2020 19:06:03 | 3.6175 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 177.2575 | 0 | 0
483432 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | BAŞKARCI K1 20-01-0465_918483799 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 15:22:42 | 07.01.2020 17:23:41 | 2.0164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0164 | 0 | 0
483440 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | SULAYICI PETROL YANI TR 1/26 20-01-0026_917850347 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 15:45:26 | 07.01.2020 17:34:38 | 1.82 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 0
483442 | 1 | MUĞLA | ULA | GÖKOVA YAZILITAŞ TR4 48-75-0020__23882070 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 15:54:00 | 07.01.2020 17:18:32 | 1.4089 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 76.08 | 0 | 0
483446 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI TARİŞ KABİN TM2-88 09-37-0091_917737157 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 16:06:44 | 07.01.2020 17:31:39 | 1.4153 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 32.5514 | 0 | 0
483447 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | KIZILCAKÖY OKUL YANI TR 09-32-0115_918964057 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 16:15:22 | 07.01.2020 20:17:12 | 4.0306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0306
483450 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KORUKÖY TR-01 MERKEZ 48-68-0392__23910475 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 13:17:00 | 07.01.2020 17:07:22 | 3.8394 | 0 | 1 | 0 | 61 | 0 | 3.8394 | 0 | 234.2061
483452 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM03/TR-01 48-68-0018_H | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 16:20:56 | 07.01.2020 20:35:06 | 4.2361 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 220.2778 | 0 | 0
483453 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ SEÇİL SİTESİ TM2/19 09-39-0049__23871118 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 16:23:23 | 07.01.2020 20:20:27 | 3.9511 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 478.0844 | 0 | 0
483456 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜMÜŞLÜK TR-15 48-62-0493__23871668 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 16:34:00 | 07.01.2020 17:20:40 | 0.77778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1111 | 0 | 0
483458 | 1 | AYDIN | ÇİNE | CUMHURİYET PARKI YANI TR72/A 09-33-0106_917384849 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 16:38:48 | 07.01.2020 18:20:28 | 1.6944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6944 | 0 | 0
483464 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | SALTAK K 6/41 20-01-0276_917958407 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 16:19:15 | 07.01.2020 18:36:33 | 2.2883 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 59.4967 | 0 | 0
483465 | 1 | AYDIN | EFELER | GÜZELHİSAR KIBRIS CAD. DM 6-19 09-31-0047_917734294 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 16:47:00 | 07.01.2020 18:03:06 | 1.2683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2683 | 0 | 0
483469 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK YEŞİLTEPE 09-47-0282_SEYRANTEPE RİNG ÇIKIŞ HÜC H03 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 17:00:10 | 07.01.2020 17:12:10 | 0.20013 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 82.6539 | 0 | 0
483470 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜVERCİNLİK TR-3/A 48-62-0713_917654627 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 17:00:46 | 08.01.2020 01:10:12 | 8.1572 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1572
483471 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | CANKURTARAN PARIM TR3 20-01-0727_918191472 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 16:23:22 | 07.01.2020 17:55:07 | 1.5292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5292 | 0 | 0
483473 | 1 | AYDIN | BUHARKENT | BUHARKENT TR12 09-43-0019_09-43-0019 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 17:07:50 | 07.01.2020 17:19:37 | 0.19639 | 0 | 136 | 0 | 1 | 0 | 26.7089 | 0 | 0.19639
483475 | 1 | DENİZLİ | HONAZ | AŞAĞI DAĞDERE KÖK 20-14-0092_AKBAŞ- AŞAĞIDAĞDERE H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 17:12:30 | 07.01.2020 17:50:20 | 0.6307 | 0 | 22 | 0 | 417 | 0 | 13.8753 | 0 | 263.0003
483476 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | GÖLBENT TR-07 48-65-0590__23873002 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 16:50:35 | 07.01.2020 18:41:58 | 1.8564 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.8458
483478 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE ÇARŞAMBA PAZARI TR108 (321) 09-40-0114_918940025 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 17:11:24 | 07.01.2020 17:43:56 | 0.54222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0844 | 0 | 0
483479 | 1 | MUĞLA | BODRUM | KONACIK DM2/9 (SANLIOĞLU) 48-62-0021_918379087 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 17:16:53 | 08.01.2020 00:29:16 | 7.2064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2064 | 0 | 0
483480 | 1 | DENİZLİ | TAVAS | TAVAS-23 20-18-0023__23877814 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 17:20:00 | 07.01.2020 18:23:47 | 1.0631 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 90.3597 | 0 | 0
483481 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | NARLIDERE TARIMSAL SULAMA TR4 20-08-0074__23880775 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 17:20:00 | 07.01.2020 19:02:14 | 1.7039 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5194 | 0 | 0
483483 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-14 48-62-0450_917525493 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 17:22:13 | 07.01.2020 18:13:00 | 0.84639 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3856 | 0 | 0
483485 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-061(26) 48-65-0039_917808992 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 16:43:00 | 07.01.2020 18:16:47 | 1.5631 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6892 | 0 | 0
483486 | 1 | MUĞLA | MİLAS | İÇME TR-03 48-68-0541__23884600 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 17:31:13 | 07.01.2020 19:44:01 | 2.2133 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.7067
483488 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-005(60) 48-65-0010_E D/7 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 16:59:24 | 07.01.2020 17:59:07 | 0.99528 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.9481 | 0 | 0
483489 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | EŞEN TR01 48-65-0385_DAHİLİ TR H06 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 16:46:47 | 07.01.2020 19:03:27 | 2.2778 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 50.1111 | 0 | 0
483490 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | KAFACA TR-3 ( OKUL ÖNÜ ) 48-61-0377__23879406 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 17:43:00 | 07.01.2020 20:51:58 | 3.1494 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.345 | 0 | 0
483492 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | OSMANİYE İNCİRCİK TR-1 48-67-0375_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 17:43:24 | 07.01.2020 22:08:33 | 4.4192 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.7725
483493 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BİTEZ TR-Bİ/21 48-62-0031__23877510 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 17:26:34 | 07.01.2020 19:31:06 | 2.0756 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 56.04 | 0 | 0
483495 | 1 | MUĞLA | ORTACA | MERGENLİ GÜVEZ MAH. TR 2 48-69-0171_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 17:02:00 | 07.01.2020 19:57:05 | 2.9181 | 0 | 3 | 0 | 136 | 0 | 8.7542 | 0 | 396.8556
483497 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ TR 37/3 48-63-0049__23906676 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 17:35:00 | 07.01.2020 20:41:25 | 3.1069 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.7486 | 0 | 0
483498 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN TAŞBAŞI TR1 48-63-0144__23904899 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 16:50:00 | 07.01.2020 21:10:37 | 4.3436 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.4053
483501 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | İSABEYLİ YEŞİLDERE YOLU 09-39-0198__23887755 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 17:59:50 | 07.01.2020 18:16:23 | 0.27583 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 20.1358 | 0 | 0
483503 | 1 | MUĞLA | ULA | KARABÖRTLEN DM 48-75-0070_KARABÖRTLEN MERKEZ ÇIKIŞI H07 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 18:09:50 | 07.01.2020 18:42:03 | 0.53694 | 0 | 12 | 0 | 1096 | 0 | 6.4433 | 0 | 588.4911
483505 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | HİSARÖNÜ TR-UZUNÖZ MEVKİİ TR 01 48-67-0359__23886097 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 18:07:37 | 07.01.2020 19:17:35 | 1.1661 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4983
483506 | 1 | MUĞLA | MİLAS | GÜLLÜK TR-29 48-68-0292__23877533 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 16:22:24 | 07.01.2020 18:51:00 | 2.4767 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 79.2533 | 0 | 0
483508 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | __23886099 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 18:17:24 | 07.01.2020 19:24:57 | 1.1258 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 55.1658 | 0 | 0
483510 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI EFE KONAKLARI ARKASI JANDARMA YANI TR301 09-37-0053_917900914 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 18:23:33 | 07.01.2020 18:55:13 | 0.52778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52778 | 0 | 0
483511 | 1 | AYDIN | EFELER | ORTA MAHALLE CADDE BAŞI DM 5-4A 09-31-0017_A TR 13&A2b | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 18:25:58 | 07.01.2020 19:02:25 | 0.6075 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18.225 | 0 | 0
483512 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI AYBÜKE SİTESİ TR132A (2/13) 09-37-0117_918164198 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 18:22:31 | 07.01.2020 18:46:43 | 0.40333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 0
483513 | 1 | AYDIN | EFELER | 7 EYLÜL CAD. DM 5-17 09-31-0042_918157291 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 15:21:00 | 07.01.2020 19:35:45 | 4.2458 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.7208 | 0 | 0
483514 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM05/TR-10 48-68-0034__23911286 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 18:23:17 | 07.01.2020 18:57:27 | 0.56944 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 19.9306 | 0 | 0
483515 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | DÜĞEREK CEZAEVİ KÖPRÜ YANI TR 49/1 (DM-6/15) 48-61-0096_917481586 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 18:26:28 | 07.01.2020 20:27:35 | 2.0186 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0372 | 0 | 0
483516 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KARGICAK TR-01 48-68-0345__23908769 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 18:29:23 | 07.01.2020 22:51:10 | 4.3631 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.9044
483517 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN ŞEREFLER TR3 48-63-0087_917938643 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 18:21:00 | 07.01.2020 20:54:00 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.55
483518 | 1 | AYDIN | EFELER | 2114 SOK. İÇİ DM 7-14 09-31-0081__23885473 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 18:41:00 | 07.01.2020 19:34:11 | 0.88639 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 23.0461 | 0 | 0
483519 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ ARSLANLI CUMHURİYET MAH. CAMİ YANI TR 4 09-39-0174_918770997 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 18:48:38 | 07.01.2020 20:53:19 | 2.0781 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1561 | 0 | 0
483521 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKKÖY TR2 09-47-0304_918372069 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 18:48:39 | 07.01.2020 20:23:56 | 1.5881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5881
483522 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM1/8 09-47-0414_917516086 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 18:46:43 | 07.01.2020 19:33:16 | 0.77583 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.2925 | 0 | 0
483524 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-02 İSLAMHANESİ 48-62-0474_918316901 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 18:49:35 | 07.01.2020 20:15:24 | 1.4303 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8606
483525 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-17(1/41) 48-65-0182_48-65-0182 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 18:57:01 | 07.01.2020 19:36:52 | 0.66417 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 284.2633 | 0 | 0
483529 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | OSMANİYE KÖK 48-67-0223_OSMANİYE MAHALLELER H01 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 19:16:30 | 07.01.2020 19:43:40 | 0.45293 | 0 | 96 | 0 | 212 | 0 | 43.4818 | 0 | 96.0222
483531 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | YARAŞ TR-2 ( SUDA HAVUZ BAŞ ) 48-61-0305__23888031 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 18:24:56 | 07.01.2020 19:13:16 | 0.80556 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0278
483533 | 1 | MUĞLA | MİLAS | BEYCİLER TR-01 48-68-0183__23871818 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 19:13:00 | 07.01.2020 21:13:37 | 2.0103 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 2.0103 | 0 | 32.1644
483535 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-077(1/5) 48-65-0226_917553137 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 18:55:00 | 07.01.2020 19:54:33 | 0.9925 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9625 | 0 | 0
483539 | 1 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-20 (CAMİİ YANI) 48-62-0218_918589598 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 19:01:07 | 07.01.2020 20:41:25 | 1.6717 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3433 | 0 | 0
483540 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-KO/20 (GÜMBET DM-5/1) 48-62-0115__23877903 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 19:30:39 | 07.01.2020 19:54:27 | 0.39667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9.1233 | 0 | 0
483542 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | İÇMELER APART TR15 48-67-0201_917883393 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 19:29:27 | 07.01.2020 22:40:42 | 3.1875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1875 | 0 | 0
483544 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI EFE KONAKLARI ARKASI JANDARMA YANI TR301 09-37-0053_917900914 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 19:37:42 | 07.01.2020 20:31:21 | 0.89417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89417 | 0 | 0
483547 | 1 | MUĞLA | MİLAS | GÜLLÜK TR-28 48-68-0291_917713569 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 19:45:25 | 07.01.2020 21:01:16 | 1.2642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2642 | 0 | 0
483548 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-14/02 48-68-0058__23876877 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 19:54:55 | 07.01.2020 20:38:12 | 0.72139 | 0 | 252 | 0 | 1 | 0 | 181.79 | 0 | 0.72139
483549 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | SÜNGÜLLÜ TR2 20-12-0151_917437036 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 20:09:00 | 07.01.2020 20:50:55 | 0.69861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69861
483550 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | __23886099 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 19:52:48 | 07.01.2020 20:28:00 | 0.58667 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 28.7467 | 0 | 0
483551 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | ARMUTALAN TR-ARMAR YANI 48-67-0036_917535795 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 20:07:09 | 07.01.2020 22:03:59 | 1.9472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9472 | 0 | 0
483552 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | KAMIŞLAR KABİN 09-32-0037_ALTINTAŞ FİDERİ H03 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 20:11:12 | 07.01.2020 21:27:00 | 1.2633 | 0 | 70 | 0 | 1245 | 0 | 88.4333 | 0 | 1572.85
483555 | 1 | MUĞLA | MİLAS | GÜLLÜK TR-29 48-68-0292__23889473 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 19:52:00 | 07.01.2020 20:40:02 | 0.80056 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 99.2689 | 0 | 0
483556 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-03 48-62-0425__23904252 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 19:58:42 | 07.01.2020 21:04:43 | 1.1003 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 214.5542 | 0 | 0
483557 | 1 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-35 YAKAKÖY MERKEZ 48-62-0206__23873764 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 20:25:34 | 07.01.2020 21:19:00 | 0.89056 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 131.8022
483558 | 1 | AYDIN | KUYUCAK | KURTULUŞ BELEDİYE ÖNÜ TR4 09-38-0070__23873122 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 20:31:47 | 07.01.2020 22:44:54 | 2.2186 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28.8419 | 0 | 0
483559 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | ÖLÜDENİZ DM01/TR-03G 48-65-0340_918870303 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 20:07:00 | 07.01.2020 21:09:32 | 1.0422 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0844 | 0 | 0
483560 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | TM3/TR2 09-39-0084_917733516 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 20:38:29 | 07.01.2020 21:27:00 | 0.80861 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.5119 | 0 | 0
483561 | 1 | AYDIN | EFELER | GÜZELHİSAR KIBRIS CAD. DM 6-19 09-31-0047_917734294 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 20:39:58 | 07.01.2020 21:43:36 | 1.0606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0606 | 0 | 0
483562 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-17(1/41) 48-65-0182_48-65-0182 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 19:43:55 | 07.01.2020 21:25:31 | 1.6933 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 724.7467 | 0 | 0
483565 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | NASÖZ K 20-01-0767_917420369 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 20:54:40 | 07.01.2020 21:27:45 | 0.55139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.8222 | 0 | 0
483566 | 1 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-20 (CAMİİ YANI) 48-62-0218__23879960 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 20:24:00 | 07.01.2020 21:22:13 | 0.97028 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 150.3931 | 0 | 0
483568 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-005(60) 48-65-0010_E D/7 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 20:28:28 | 07.01.2020 22:40:02 | 2.1928 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.1206 | 0 | 0
483570 | 1 | DENİZLİ | GÜNEY | GÜNEY IM 20-13-0011_ K03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 21:05:25 | 07.01.2020 21:09:30 | 0.068186 | 0 | 581 | 0 | 38 | 0 | 39.6161 | 0 | 2.5911
483573 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE FEVZİ PAŞA İ.Ö.O. TR106 09-40-0012_918953700 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 20:55:02 | 07.01.2020 22:00:14 | 1.0867 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.6067 | 0 | 0
483580 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-05(1/29) 48-65-0173_48-65-0173 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 21:25:05 | 07.01.2020 21:44:59 | 0.33167 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 67.3283 | 0 | 0
483581 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM04/TR-31 48-68-0023_23909090 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 21:30:59 | 07.01.2020 23:06:35 | 1.5933 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 195.98 | 0 | 0
483582 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | ÇAKMAK TR-1 48-61-0180_917563115 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 20:21:00 | 07.01.2020 23:04:45 | 2.7292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7292
483583 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-10 48-62-0449_B | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 21:21:30 | 07.01.2020 21:55:27 | 0.56583 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 67.3342 | 0 | 0
483584 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-137(K18) 48-65-0113_918155159 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 20:20:00 | 07.01.2020 22:11:03 | 1.8508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8508 | 0 | 0
483588 | 1 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-20 (CAMİİ YANI) 48-62-0218__23879952 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 21:33:40 | 07.01.2020 22:06:00 | 0.53889 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0
483590 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM1/8 09-47-0414_917980635 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 21:21:11 | 07.01.2020 23:06:41 | 1.7583 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 80.8833 | 0 | 0
483591 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | KÖTEKLİ OKUL YANI TR-16 48-61-0159_48-61-0159 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 21:48:52 | 07.01.2020 23:31:10 | 1.705 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 728.035 | 0 | 0
483592 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM MELTEM SİTESİ TR 130 09-47-0085_917981253 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 21:58:00 | 07.01.2020 22:50:26 | 0.87389 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.2344 | 0 | 0
483593 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | __23886099 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 21:51:45 | 07.01.2020 22:27:00 | 0.5875 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 28.7875 | 0 | 0
483595 | 1 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-35 YAKAKÖY MERKEZ 48-62-0206_D | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 21:34:08 | 07.01.2020 22:10:50 | 0.61167 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 63.6133
483598 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE ADNAN KAHVECİ CAD. SONU TR119 09-40-0123_918919828 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 21:56:32 | 07.01.2020 23:07:44 | 1.1867 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26.1067 | 0 | 0
483599 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ DM6/7 DMO (ESKİ) 09-39-0149__23871120 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 22:04:46 | 07.01.2020 22:25:45 | 0.34972 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 27.2783 | 0 | 0
483600 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI SAHİL KARAKOL ARKASI TR292 (2/91) 09-37-0120_917393474 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 22:22:04 | 08.01.2020 07:06:38 | 8.7428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7428 | 0 | 0
483601 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | SÖĞÜTKÖY TR-BAHÇELİ KABİN 48-67-0278_B | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 22:39:12 | 07.01.2020 23:54:07 | 1.2486 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 84.9056
483602 | 1 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-35 YAKAKÖY MERKEZ 48-62-0206_D | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 22:16:49 | 07.01.2020 23:18:29 | 1.0278 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 106.8889
483604 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR65 (226) 09-40-0070_918897273 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 22:49:15 | 07.01.2020 23:25:50 | 0.60972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60972 | 0 | 0
483605 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KARŞIYAKA TR-01 48-68-0346__23902810 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 23:07:44 | 07.01.2020 23:28:45 | 0.35028 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9.8078
483606 | 1 | AYDIN | SÖKE | SAZLI GÜVERCİN CAD. TR 09-40-0280__23888747 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 23:09:18 | 07.01.2020 23:46:21 | 0.6175 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16.6725 | 0 | 0
483607 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR SARAYKENT KABİN 09-37-0033_DAHİLİ TR VE GERİLİM TR K08 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 23:15:05 | 07.01.2020 23:49:36 | 0.57528 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 131.7386 | 0 | 0
483608 | 1 | DENİZLİ | ÇARDAK | ÇARDAK TR9 20-11-0009_917427372 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 23:17:52 | 07.01.2020 23:36:31 | 0.31083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31083 | 0 | 0
483610 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-26 48-62-0438_TR-28 GİRİŞİ K05 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 22:43:55 | 08.01.2020 00:23:11 | 1.6544 | 6 | 1698 | 0 | 292 | 9.9267 | 2809.2467 | 0 | 483.0978
483617 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR A. YESEVİ KABİN 09-37-0377_SARAYKENT KABİN GİNG K02 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2020 23:46:10 | 07.01.2020 23:48:50 | 0.044592 | 0 | 5140 | 0 | 6 | 0 | 229.2012 | 0 | 0.26755
483623 | 1 | MUĞLA | MİLAS | GÜLLÜK TR-29 48-68-0292__23871680 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 01:30:06 | 08.01.2020 02:24:10 | 0.90111 | 0 | 129 | 0 | 2 | 0 | 116.2433 | 0 | 1.8022
483625 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | GÜNLÜCE DM 48-61-0397_GÖKTEPE ÇAMOLUK H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 01:57:56 | 08.01.2020 02:08:40 | 0.17904 | 0 | 16 | 0 | 509 | 0 | 2.8647 | 0 | 91.1331
483628 | 1 | MUĞLA | MİLAS | GÜLLÜK TR-20 48-68-0287__23890578 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 03:15:24 | 08.01.2020 05:05:37 | 1.8369 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.7389 | 0 | 0
483629 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ZAFER GAZOZ YANI K 7/26 20-01-0322_BETON SU YANI K K05 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 04:10:20 | 08.01.2020 04:10:50 | 0.008475 | 2 | 4837 | 0 | 7 | 0.01695 | 40.9936 | 0 | 0.059325
483633 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | HACIKURTLAR TR1 20-02-0222_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 05:42:24 | 08.01.2020 06:32:50 | 0.84056 | 0 | 37 | 0 | 95 | 0 | 31.1006 | 0 | 79.8528
483634 | 1 | MUĞLA | MİLAS | GÜLLÜK TR-29 48-68-0292__23877533 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 05:59:23 | 08.01.2020 11:01:33 | 5.0361 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 161.1556 | 0 | 0
483635 | 1 | MUĞLA | MİLAS | NARHİSAR TR-01 48-68-0424_B | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 05:27:00 | 08.01.2020 11:04:13 | 5.6203 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 5.6203 | 0 | 95.5447
483637 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KIZILCAYIKIK TR-01 48-68-0383__23901596 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 06:43:13 | 08.01.2020 10:07:09 | 3.3989 | 0 | 2 | 0 | 123 | 0 | 6.7978 | 0 | 418.0633
483638 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | OLUKBAŞI TR1 20-02-0260_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 06:31:00 | 08.01.2020 07:36:32 | 1.0922 | 0 | 67 | 0 | 208 | 0 | 73.1789 | 0 | 227.1822
483639 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ ÇAY İÇİ MAH. TR18 48-66-0019__23889413 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 02:22:48 | 08.01.2020 09:05:41 | 6.7147 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 221.5858 | 0 | 0
483640 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | KIZILCAPINAR KÖYÜ TR1 09-34-0063_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 07:24:00 | 08.01.2020 10:23:15 | 2.9875 | 0 | 5 | 0 | 208 | 0 | 14.9375 | 0 | 621.4
483643 | 1 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA TR12 48-64-0015__23899048 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 06:34:00 | 08.01.2020 08:26:21 | 1.8725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8725 | 0 | 0
483644 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | RIFAT AYAYDIN CAD. TR1 48-61-0019_917591197 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 07:31:25 | 08.01.2020 09:26:48 | 1.9231 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.6153 | 0 | 0
483645 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ZEYTINCI K 2/18 20-01-0057_917797278 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 07:44:19 | 08.01.2020 10:30:16 | 2.7658 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41.4875 | 0 | 0
483646 | 1 | MUĞLA | ULA | GÖLCÜK MERKEZ TR-1 48-70-0049__23895395 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 07:45:10 | 08.01.2020 09:31:03 | 1.7647 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 54.7064
483647 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA GÜZELYURT TR 4 48-69-0183__23899356 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 07:59:40 | 08.01.2020 08:39:57 | 0.67139 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.4419
483650 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | CANKURTARAN K1 20-01-0724_TM 4 H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 08:21:52 | 08.01.2020 08:29:40 | 0.13015 | 0 | 1203 | 0 | 7 | 0 | 156.5691 | 0 | 0.91104
483651 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | YARAŞ TR-4 ( KURTLAR MAH. ) 48-61-0307__23902266 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 08:17:02 | 08.01.2020 11:29:13 | 3.2031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2031
483652 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE BEDESTEN TR106 (324/1) 09-40-0141_917393833 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 08:21:01 | 08.01.2020 11:55:42 | 3.5781 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.4683 | 0 | 0
483655 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | CANKURTARAN K1 20-01-0724_TM 4 H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 08:38:08 | 08.01.2020 08:44:10 | 0.10072 | 0 | 1203 | 0 | 7 | 0 | 121.1642 | 0 | 0.70503
483656 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BİTEZ TR-Bİ/03 (BAHÇE İÇİ) 48-62-0037__23906021 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 08:22:43 | 08.01.2020 13:10:13 | 4.7917 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 172.5 | 0 | 0
483657 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ZORLAR TR-02 48-65-0812__23876591 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 05:31:00 | 08.01.2020 09:29:01 | 3.9669 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 67.4381
483658 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | BAYIRKÖY TR-01 48-65-0488__23885456 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 08:39:27 | 08.01.2020 15:04:18 | 6.4142 | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 | 6.4142 | 0 | 423.335
483659 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-KADIKALESİ KÖK 48-62-0468__23872584 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 08:29:00 | 08.01.2020 10:07:10 | 1.6361 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26.1778
483661 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | CANKURTARAN K1 20-01-0724_TM 4 H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 08:50:25 | 08.01.2020 08:54:50 | 0.073768 | 0 | 1203 | 0 | 7 | 0 | 88.7433 | 0 | 0.51638
483663 | 1 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | SERİNHİSAR TR 115 20-17-0041__23877590 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 08:25:43 | 08.01.2020 09:50:00 | 1.4047 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.4756 | 0 | 0
483664 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | GÖLBENT TR-07 48-65-0590__23873002 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 08:48:27 | 08.01.2020 11:48:19 | 2.9978 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44.9667
483666 | 1 | MUĞLA | ORTACA | KAVAKARASI DM 48-66-0086_PINAR KOY ÇIKIŞI H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 08:35:30 | 08.01.2020 09:13:48 | 0.63833 | 0 | 110 | 0 | 3218 | 0 | 70.2167 | 0 | 2054.1567
483670 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | KATRANCI KÖK 48-71-0094_MİLAS KÖYLER ÇIKIŞI H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 09:04:00 | 08.01.2020 10:19:04 | 1.2511 | 1 | 33 | 0 | 1282 | 1.2511 | 41.2867 | 0 | 1603.9244
483671 | 1 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA DM1 48-64-0002_AKTUR H11 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 09:09:20 | 08.01.2020 09:24:50 | 0.25849 | 0 | 34 | 0 | 2995 | 0 | 8.7886 | 0 | 774.1742
483672 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR69 (333) 09-40-0136_918989858 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 09:06:05 | 08.01.2020 11:45:58 | 2.6647 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.9942 | 0 | 0
483673 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | NİF TR-07 48-65-0689__23896688 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 09:04:00 | 08.01.2020 11:44:37 | 2.6769 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 133.8472
483674 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | BENCİK DM 48-71-0016_KARALTI H03 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 09:19:49 | 08.01.2020 10:05:05 | 0.75444 | 0 | 6 | 0 | 248 | 0 | 4.5267 | 0 | 187.1022
483676 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 290 B ŞEKER SİTESİ 09-47-0362_917980832 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 09:12:35 | 08.01.2020 11:37:25 | 2.4139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8278 | 0 | 0
483680 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KURSUNLU K 2/53 20-01-0084_20-01-0084 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 09:10:50 | 08.01.2020 10:48:27 | 1.6269 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 580.8192 | 0 | 0
483681 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ DM3 48-63-0005_TR4 ÇIKIŞI H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 09:25:08 | 08.01.2020 11:58:41 | 2.5592 | 0 | 323 | 0 | 31 | 0 | 826.6108 | 0 | 79.3342
483682 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | SHELL ARKASI K 3/33 20-01-0125__23869863 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 08:35:55 | 08.01.2020 11:10:33 | 2.5772 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 404.6239 | 0 | 0
483683 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-133(K72) 48-65-0109_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 09:36:47 | 08.01.2020 14:23:37 | 4.7806 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 444.5917 | 0 | 0
483684 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | KIRAN TR-3 ( TURNALI MAH. ) 48-61-0253__23891932 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 09:16:00 | 08.01.2020 10:46:03 | 1.5008 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 37.5208
483685 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | ZİYARETLİ KAHVE YANI TR 09-32-0060_917384831 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 09:31:00 | 08.01.2020 10:49:23 | 1.3064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3064
483686 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-18(1/71) 48-65-0183_9695304 TR 17&B6b | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 09:40:00 | 08.01.2020 10:57:27 | 1.2908 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.6533 | 0 | 0
483687 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | GEDİKLİ TR1 20-02-0036__23896484 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 09:21:16 | 08.01.2020 11:36:33 | 2.2547 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 49.6039 | 0 | 2.2547
483688 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL DM12/TR31 20-12-0004_7999665 D02 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 09:51:00 | 08.01.2020 13:46:09 | 3.9192 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 258.665 | 0 | 0
483692 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | DERICI RMU 5/21 20-01-0190_917420627 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 09:54:20 | 08.01.2020 11:54:24 | 2.0011 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.01 | 0 | 0
483693 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KOYUNALİLER ESKİ KÖK 20-01-0579_KARATEKE-OVACIK H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 10:03:40 | 08.01.2020 12:00:03 | 1.9397 | 0 | 41 | 0 | 773 | 0 | 79.5286 | 0 | 1499.4053
483694 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KÜÇÜK DERE TR2 20-01-0700__23897967 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2020 10:29:40 | 08.01.2020 11:23:00 | 0.88889 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0.88889 | 0 | 12.4444
483696 | 1 | AYDIN | ÇİNE | BUCAK KÖK TR 09-33-0027_BUCAK BEREKET ÇIKIŞ H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 10:10:10 | 08.01.2020 10:11:50 | 0.027947 | 0 | 2 | 0 | 524 | 0 | 0.055894 | 0 | 14.6443
483697 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | SİNEKÇİLER KÖYÜ TR1 MERKEZ 09-39-0322_23901583 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 10:12:00 | 08.01.2020 16:08:41 | 5.9447 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 523.1356
483699 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-179(18) 48-65-0150_917552670 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 10:18:00 | 08.01.2020 10:38:05 | 0.33472 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.6778 | 0 | 0
483700 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | SÖĞÜTLÜDERE TR-05 48-65-0734_918594277 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 10:20:00 | 08.01.2020 18:04:00 | 7.7333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.4667
483701 | 1 | MUĞLA | ULA | GÖLCÜK DM 48-70-0041_TURGUT-ÇAKMAK ÇIKIŞI H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 10:27:40 | 08.01.2020 10:44:29 | 0.28028 | 0 | 12 | 0 | 333 | 0 | 3.3633 | 0 | 93.3325
483702 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-07 48-62-0447_917731378 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 10:14:57 | 08.01.2020 10:45:20 | 0.50639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0128 | 0 | 0
483703 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | SEKERLEME YANI K 7/24 20-01-0320__23912933 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2020 10:06:44 | 08.01.2020 14:43:25 | 4.6114 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 1646.2658 | 0 | 0
483706 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜMÜŞLER FAB.CAD. TR15 20-01-0509_918551531 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 10:31:00 | 08.01.2020 11:03:11 | 0.53639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6092 | 0 | 0
483707 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ YENİ MAH. TR11 48-66-0012__23889819 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 10:22:00 | 08.01.2020 12:01:24 | 1.6567 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.5667 | 0 | 0
483709 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | ÇETİBELİ TR-CAMİ YANI 48-67-0347__23883433 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 10:24:04 | 08.01.2020 12:38:15 | 2.2364 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 2.2364 | 0 | 40.255
483710 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-19 48-62-0428_917750636 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 10:28:16 | 08.01.2020 16:07:03 | 5.6464 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 56.4639 | 0 | 0
483711 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | DEREKÖY TR-01 48-65-0561__23907352 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 10:31:00 | 08.01.2020 16:10:09 | 5.6525 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 5.6525 | 0 | 169.575
483714 | 1 | DENİZLİ | TAVAS | TAVAS TR-28 20-18-0194__23870996 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 10:33:00 | 08.01.2020 14:21:15 | 3.8042 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 125.5375 | 0 | 0
483715 | 1 | MUĞLA | MİLAS | BAHÇEBURUN TR-01 48-68-0159__23871930 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 10:14:35 | 08.01.2020 12:50:43 | 2.6022 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 130.1111
483717 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÖLTÜRKBÜKÜ TR-08 48-62-0610__23899478 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 10:32:00 | 08.01.2020 11:25:48 | 0.89667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.2433 | 0 | 0
483718 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KARAKUYU TR-01 48-68-0341_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 10:29:00 | 08.01.2020 11:55:04 | 1.4344 | 0 | 6 | 0 | 102 | 0 | 8.6067 | 0 | 146.3133
483719 | 1 | MUĞLA | BODRUM | AKYARLAR TR-03 48-62-0405__23877255 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 10:40:00 | 08.01.2020 12:33:14 | 1.8872 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 7.5489 | 0 | 32.0828
483722 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | İSABEYLİ YEŞİLDERE YOLU 09-39-0198_918262003 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 10:56:52 | 08.01.2020 15:27:34 | 4.5117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5117 | 0 | 0
483723 | 1 | AYDIN | YENİPAZAR | DEREKÖY BAHÇEARASI TR3 09-42-0029__23881152 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 11:09:00 | 08.01.2020 16:32:03 | 5.3842 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.0733
483724 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-067 48-65-0037__23886793 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 11:00:00 | 08.01.2020 12:30:31 | 1.5086 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 113.1458 | 0 | 0
483725 | 1 | AYDIN | KARPUZLU | ÖMERLER ESKİ SU TR1 09-45-0035__23878404 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 11:07:00 | 08.01.2020 12:16:57 | 1.1658 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.3267
483727 | 1 | DENİZLİ | BEKİLLİ | ÇAMKÖY KÖK 20-05-0019_KUTLUBEY-DEŞDEMİR YEŞİLOBA H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 11:21:50 | 08.01.2020 11:52:10 | 0.50572 | 0 | 56 | 0 | 1210 | 0 | 28.3205 | 0 | 611.9259
483729 | 1 | DENİZLİ | GÜNEY | GÜNEY TR11 KÖK 20-13-0008_917593850 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 11:24:00 | 08.01.2020 11:45:32 | 0.35889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35889 | 0 | 0
483730 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 153 SHELL BENZİNLİK 09-47-0154_918664904 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 11:09:04 | 08.01.2020 12:24:11 | 1.2519 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5117 | 0 | 0
483731 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ESENTEPE PAZAR YERİ K 1/36 20-01-0036_917741952 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 11:15:22 | 08.01.2020 17:02:05 | 5.7786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7786 | 0 | 0
483733 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | KAYADİBİ DM 48-63-0108_KAYADİBİ KARACAĞAÇ ÇIKIŞI H03 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 11:31:54 | 08.01.2020 12:26:14 | 0.90562 | 0 | 148 | 0 | 1579 | 0 | 134.0313 | 0 | 1429.9687
483734 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 3.SANAYİ K3 20-01-0610_917709789 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 11:28:05 | 08.01.2020 12:03:10 | 0.58472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58472 | 0 | 0
483736 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 51/1 DÜĞEREL SECİ YAYLASI 48-61-0101__23873297 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 10:12:44 | 08.01.2020 15:49:03 | 5.6053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6053 | 0 | 0
483737 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA FEVZİYE TR4 48-69-0189_A | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 11:33:53 | 08.01.2020 13:17:50 | 1.7325 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 46.7775
483738 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÖLTÜRKBÜKÜ TR-08 48-62-0610__23899478 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 11:36:00 | 08.01.2020 18:30:56 | 6.9156 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 117.5644 | 0 | 0
483739 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR-71 YAYLA BERBERLER 48-61-0121__23900798 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 10:46:26 | 08.01.2020 13:24:49 | 2.6397 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 52.7944 | 0 | 0
483740 | 1 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-01 (ACIBADEM) 48-62-0012__23897584 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 08:41:00 | 08.01.2020 14:28:36 | 5.7933 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 399.74 | 0 | 0
483742 | 1 | MUĞLA | BODRUM | YALI TR-06 48-62-0275__23913059 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 11:23:58 | 08.01.2020 17:39:48 | 6.2639 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.3194 | 0 | 0
483745 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | CUBUKCULAR TR1 20-02-0199__23913038 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 11:24:00 | 08.01.2020 15:50:30 | 4.4417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.8833 | 0 | 0
483747 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-185(1/1) 48-65-0156__23888160 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 11:46:00 | 08.01.2020 12:15:05 | 0.48472 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.725 | 0 | 0
483751 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | NİF TR-11 48-65-0818_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 11:45:00 | 08.01.2020 13:34:36 | 1.8267 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1.8267 | 0 | 25.5733
483752 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TORBA TR-02 48-62-0253__23908339 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 11:50:00 | 08.01.2020 17:27:54 | 5.6317 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 292.8467 | 0 | 0
483753 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | İLK ÖZGE SİTESİ KABİN 09-37-0465__23871098 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 11:53:04 | 08.01.2020 12:33:55 | 0.68083 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 53.105 | 0 | 0
483756 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-14/02 48-68-0058_918241390 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 10:36:22 | 08.01.2020 12:25:10 | 1.8133 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2533 | 0 | 0
483757 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 90 09-47-0024_09-47-0024 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 11:53:49 | 08.01.2020 12:58:07 | 1.0717 | 0 | 1065 | 0 | 22 | 0 | 1141.325 | 0 | 23.5767
483759 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KURTLUCA TR2 20-01-0715_917869054 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 12:06:31 | 08.01.2020 14:22:17 | 2.2628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2628
483761 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜNDOĞAN TR-14 PINAR OTEL YANI 48-62-0595__23892325 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 09:21:00 | 08.01.2020 14:24:06 | 5.0517 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75.775 | 0 | 0
483762 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | ÖZAYDINKENT SİTESİ TR 09-37-0453_918947037 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 12:14:13 | 08.01.2020 14:33:22 | 2.3192 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6383 | 0 | 0
483763 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ 1104 SOKAK 09-39-0112_917519015 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 11:48:00 | 08.01.2020 12:39:36 | 0.86 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0
483765 | 1 | AYDIN | SÖKE | UĞRAŞ SK. SONU DM7/TR3 09-40-0333__23900146 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 12:10:00 | 08.01.2020 13:45:22 | 1.5894 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1789 | 0 | 0
483766 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | ORTAKÖY TR-1 ( MERKEZ ) 48-61-0272__23868563 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 11:59:24 | 08.01.2020 13:08:23 | 1.1497 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.9944
483767 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | BAŞKARCI K3 20-01-0467_918356099 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 12:26:27 | 08.01.2020 14:52:37 | 2.4361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4361 | 0 | 0
483768 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | YENISEHIR K16 9/16 20-01-0431_917657848 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.01.2020 11:23:29 | 08.01.2020 16:15:53 | 4.8733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8733 | 0 | 0
483769 | 1 | AYDIN | EFELER | HASAN EFENDİ DM 7-6 09-31-0069__23904810 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 12:35:51 | 08.01.2020 13:28:49 | 0.88278 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 126.2372 | 0 | 0
483770 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | BAYIRKÖY TR-03 48-65-0490__23876649 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 12:35:00 | 08.01.2020 16:58:34 | 4.3928 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 92.2483
483771 | 1 | AYDIN | SULTANHİSAR | SALAVATLI K1 09-41-0081_SALAVATLI VE KÖYLER H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 12:42:44 | 08.01.2020 12:49:00 | 0.10444 | 2 | 787 | 0 | 1246 | 0.20889 | 82.1978 | 0 | 130.1378
483773 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | İMRALLI TR 20-12-0197_9200117964 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 08.01.2020 12:17:00 | 08.01.2020 13:45:28 | 1.4744 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4744
483774 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | YARAŞ TR-3 ( SUDA CAMİ ) 48-61-0306__23889818 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 12:23:00 | 08.01.2020 15:49:45 | 3.4458 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 103.375
483775 | 1 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-64/A BEL. SUKUYUSU 48-62-0532__23913131 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 12:39:00 | 08.01.2020 16:11:53 | 3.5481 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.9325 | 0 | 0
483776 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | KADIKÖY TR1 20-08-0114_917490152 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 12:16:00 | 08.01.2020 13:14:03 | 0.9675 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.935
483779 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | MERKEZ BANKASI YANI K 2/36 20-01-0069_917958487 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 12:38:15 | 08.01.2020 14:26:32 | 1.8047 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.8519 | 0 | 0
483781 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | OCAKLI MERSİNKIRI İYİSU ÇEŞME YANI TR 2 09-39-0304_918331063 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 09:45:00 | 08.01.2020 16:52:12 | 7.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.12
483782 | 1 | DENİZLİ | TAVAS | PINARLIK-01 20-18-0099__23912412 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 12:27:28 | 08.01.2020 13:55:40 | 1.47 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 4.41 | 0 | 30.87
483785 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA OKÇULAR KÖYÜ TR 3 48-69-0095__23892410 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 12:21:00 | 08.01.2020 15:18:17 | 2.9547 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.7283
483787 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ DM3 48-63-0005__23873119 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 12:45:50 | 08.01.2020 13:36:56 | 0.85167 | 0 | 136 | 0 | 9 | 0 | 115.8267 | 0 | 7.665
483788 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 48 TES-İŞ YANI 09-47-0112_09-47-0112 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 12:46:00 | 08.01.2020 13:55:24 | 1.1567 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 587.5867 | 0 | 0
483790 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-166(Ç5) 48-65-0141_KARAMERSİN BOZYER GÖKBEN H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 13:10:44 | 08.01.2020 14:02:28 | 0.86222 | 0 | 17 | 0 | 1243 | 0 | 14.6578 | 0 | 1071.7422
483791 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇITAK TR1 KÖK 20-12-0167_ÇITAK ÇIKIŞI H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 13:10:45 | 08.01.2020 13:14:00 | 0.054167 | 0 | 1374 | 0 | 1 | 0 | 74.425 | 0 | 0.054167
483795 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | TOKÇA DM 20-12-0253_ÇITAK TR.167 ÇIKIŞI H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 13:12:34 | 08.01.2020 13:14:44 | 0.036202 | 0 | 2897 | 0 | 4 | 0 | 104.8762 | 0 | 0.14481
483797 | 1 | DENİZLİ | TAVAS | HIRKA-01 20-18-0192__23889152 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 12:58:15 | 08.01.2020 15:44:44 | 2.7747 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.0989
483800 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ÜNİVERSAL HASTANESİ YANI TM2-84 09-37-0027_GÜRBÜZ SİT TR AREV TR UMUT SİT TR K03 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 13:13:19 | 08.01.2020 16:39:00 | 3.4281 | 0 | 997 | 0 | 0 | 0 | 3417.7714 | 0 | 0
483801 | 1 | DENİZLİ | SARAYKÖY | BEYLERBEYİ KÖK 20-16-0082_BEYLERBEYİ H05 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 13:11:34 | 08.01.2020 13:15:00 | 0.057222 | 1 | 30 | 0 | 794 | 0.057222 | 1.7167 | 0 | 45.4344
483802 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM 2\2 ANAOKULU YANI 09-47-0036_917723329 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 13:17:28 | 08.01.2020 14:47:02 | 1.4928 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.9422 | 0 | 0
483803 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | CİHAN K 6/1 20-01-0239_917755350 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 13:15:55 | 08.01.2020 15:16:03 | 2.0022 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 46.0511 | 0 | 0
483807 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÖLTÜRKBÜKÜ TR-01 48-62-0602__23895717 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 10:19:00 | 08.01.2020 18:42:52 | 8.3978 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 235.1378 | 0 | 0
483809 | 1 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-36 48-62-0542_917987180 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 13:19:50 | 08.01.2020 15:06:43 | 1.7814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7814 | 0 | 0
483810 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-048 48-65-0031_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 13:34:00 | 08.01.2020 14:25:52 | 0.86444 | 0 | 115 | 0 | 1 | 0 | 99.4111 | 0 | 0.86444
483811 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | YARAŞ TR-5 ( ORMAN ) 48-61-0308__23894039 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 12:36:20 | 08.01.2020 15:23:45 | 2.7903 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 66.9667
483812 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | AYR-4 DUĞEREK İ.Ö.O. 48-61-0011__23877882 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 13:42:36 | 08.01.2020 15:03:45 | 1.3525 | 0 | 41 | 0 | 4 | 0 | 55.4525 | 0 | 5.41
483813 | 1 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-41 48-62-0536_917987992 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 13:47:58 | 08.01.2020 17:41:17 | 3.8886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8886 | 0 | 0
483815 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | BOZBURUN YOLU K 20-01-0532_917637739 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 13:50:49 | 08.01.2020 17:18:46 | 3.4658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4658 | 0 | 0
483817 | 1 | MUĞLA | KAVAKLIDERE | DEREBAĞ TR1 48-74-0041_918042199 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 12:39:00 | 08.01.2020 14:44:24 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.18
483818 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ TR43 48-69-0024__23894842 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 13:43:15 | 08.01.2020 15:46:21 | 2.0517 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 654.4817 | 0 | 0
483819 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ TR 37/3 48-63-0049_918698764 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 13:53:52 | 08.01.2020 18:02:38 | 4.1461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1461 | 0 | 0
483820 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | İSABEYLİ YEŞİLDERE YOLU 09-39-0198__23908530 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 13:57:33 | 08.01.2020 15:05:04 | 1.1253 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 213.8028 | 0 | 0
483821 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 305 09-47-0251__23890668 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 13:49:00 | 08.01.2020 15:48:34 | 1.9928 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 41.8483 | 0 | 0
483823 | 1 | DENİZLİ | SARAYKÖY | BEYLERBEYİ TR2 20-16-0084_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 13:57:28 | 08.01.2020 14:47:44 | 0.83784 | 0 | 2 | 0 | 133 | 0 | 1.6757 | 0 | 111.4327
483824 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BİTEZ TR-Bİ/22 48-62-0036_C BİTEZTR-Bİ/22/D14-1b | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 13:42:05 | 08.01.2020 15:02:49 | 1.3456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3456 | 0 | 0
483826 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | ZAFERLER TR 4 48-66-0137__23869511 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 14:03:00 | 08.01.2020 14:14:25 | 0.19028 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0.19028 | 0 | 4.7569
483828 | 1 | AYDIN | ÇİNE | ESKİ HAYVAN PAZARI TR5 09-33-0025_TR4 GİRİŞ H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 13:57:24 | 08.01.2020 14:25:44 | 0.4723 | 0 | 887 | 0 | 3 | 0 | 418.934 | 0 | 1.4169
483829 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 2. SANAYİ K 1/19 20-01-0019__23898195 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 14:05:32 | 08.01.2020 14:44:57 | 0.65694 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 30.2194 | 0 | 0
483830 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | DÜĞEREK CEZAEVİ KÖPRÜ YANI TR 49/1 (DM-6/15) 48-61-0096__23874677 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 14:03:14 | 08.01.2020 15:08:51 | 1.0936 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.7786 | 0 | 0
483831 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | KEMER TR-13 48-65-0367_917434345 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 11:13:00 | 08.01.2020 16:00:19 | 4.7886 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.5772 | 0 | 0
483833 | 1 | AYDIN | ÇİNE | KURUKÖY CAMİİ YANI TR 09-33-0128__23889105 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 14:25:05 | 08.01.2020 15:02:05 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.4833
483834 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-048 48-65-0031_917889561 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 14:27:35 | 08.01.2020 17:44:49 | 3.2872 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5744 | 0 | 0
483835 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ZORLAR TR-05 48-65-0889_917526542 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 14:32:00 | 08.01.2020 15:12:38 | 0.67722 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0317
483839 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | BULDAN TR 19 20-08-0019_C TR 19 E1b | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 14:12:00 | 08.01.2020 14:57:42 | 0.76167 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 54.0783 | 0 | 0
483841 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 51/1 DÜĞEREL SECİ YAYLASI 48-61-0101_917605733 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 14:04:00 | 08.01.2020 15:46:21 | 1.7058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7058 | 0 | 0
483842 | 1 | AYDIN | SULTANHİSAR | GÜVENDİK UZUNYER MAH. TR2 09-41-0097_918674438 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 11:36:00 | 08.01.2020 17:50:12 | 6.2367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2367
483843 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | KARABEDİRLER TR1 20-12-0059_917372857 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 14:48:00 | 08.01.2020 15:48:34 | 1.0094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0094
483844 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜMÜŞLÜK TR-35 48-62-0508_917952094 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 14:57:31 | 08.01.2020 15:14:56 | 0.29028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29028 | 0 | 0
483845 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-160(Ç18) 48-65-0135_918078648 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 14:49:00 | 08.01.2020 15:48:41 | 0.99472 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9789
483846 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN ELCİK TR2 48-63-0124__23868634 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 14:59:51 | 08.01.2020 17:34:51 | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5833
483847 | 1 | MUĞLA | DATÇA | MESUDİYE TR-1 MEZGİT MAH. 48-64-0076_917509297 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 15:01:54 | 08.01.2020 19:08:49 | 4.1153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1153
483850 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | EMİRHİSAR TR1 KÖK 20-12-0085_917474379 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 15:05:00 | 08.01.2020 16:05:11 | 1.0031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0031 | 0 | 0
483851 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AKTEPE K 3 4/33 20-01-0158_918782096 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.01.2020 14:42:25 | 08.01.2020 15:32:23 | 0.83278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83278 | 0 | 0
483854 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA EKŞİLİ YURT TR11 48-69-0085_917416966 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 15:02:21 | 08.01.2020 16:49:03 | 1.7783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7783
483855 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | SÜLEYMANLI KÖYÜ TR 20-08-0140_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 15:06:32 | 08.01.2020 17:23:14 | 2.2783 | 0 | 12 | 0 | 128 | 0 | 27.34 | 0 | 291.6267
483856 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-02 İSLAMHANESİ 48-62-0474__23889137 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 15:11:00 | 08.01.2020 17:28:13 | 2.2869 | 0 | 2 | 0 | 260 | 0 | 4.5739 | 0 | 594.6056
483859 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | DEMİRLER TR-01 48-65-0557__23890284 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 15:18:00 | 08.01.2020 16:41:42 | 1.395 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.555
483860 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-35 48-62-0458_917732117 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 15:20:19 | 08.01.2020 17:36:17 | 2.2661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2661 | 0 | 0
483861 | 1 | AYDIN | SULTANHİSAR | ESKİHİSAR HASAN KAHVELER MEZARLIK TR4 09-41-0101__23876990 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 15:22:00 | 08.01.2020 18:57:12 | 3.5867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5867
483862 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ 80 SOK. BEŞYOL TM2/7 09-39-0038_918153923 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 15:26:17 | 08.01.2020 16:48:10 | 1.3647 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4589 | 0 | 0
483864 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AĞAÇ SANAYİ K2 20-01-0607_917710382 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 14:54:21 | 08.01.2020 16:30:41 | 1.6056 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4222 | 0 | 0
483865 | 1 | AYDIN | ÇİNE | TAŞOLUK KÖYÜ TR 09-33-0322_A | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 15:33:17 | 08.01.2020 18:11:25 | 2.6356 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.0844
483867 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-41 48-62-0433_917952623 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 15:37:16 | 08.01.2020 16:11:32 | 0.57111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2844 | 0 | 0
483868 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | SEKERLEME YANI K 7/24 20-01-0320__23884837 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2020 15:23:27 | 08.01.2020 18:22:00 | 2.9758 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 541.6017 | 0 | 0
483869 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 73 YAYLA AYVALI 48-61-0123__23888417 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 14:55:00 | 08.01.2020 16:56:42 | 2.0283 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50.7083 | 0 | 0
483871 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | GAZELLER TR-4 48-61-0223__23871508 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 14:32:37 | 08.01.2020 18:27:36 | 3.9164 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8328
483872 | 1 | MUĞLA | ULA | SARAY YANI TR2 48-75-0084_917514797 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 15:31:53 | 08.01.2020 17:00:14 | 1.4726 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4726
483875 | 1 | DENİZLİ | TAVAS | KAYACA-01 20-18-0155__23874656 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 15:33:47 | 08.01.2020 18:43:49 | 3.1672 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 224.8728
483877 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KAFACA TR-01 48-68-0324__23868832 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 12:56:00 | 08.01.2020 17:30:24 | 4.5733 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 141.7733
483878 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | DÜĞEREK CEZAEVİ KÖPRÜ YANI TR 49/1 (DM-6/15) 48-61-0096_917479369 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 15:52:20 | 08.01.2020 17:20:50 | 1.475 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0
483884 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ DM1/7 48-69-0007__23910336 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 16:04:00 | 08.01.2020 18:09:00 | 2.0833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.25 | 0 | 0
483887 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ TR57 DM 2-4 48-69-0069__23888636 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 16:07:13 | 08.01.2020 17:28:18 | 1.3514 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1083 | 0 | 0
483888 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 67 YAYLA KADIKAHVESİ 48-61-0116__23909720 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 16:18:00 | 08.01.2020 16:44:42 | 0.445 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 20.915 | 0 | 0
483889 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ PINARKÖYÜ TR 3 48-66-0094__23894422 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 16:04:33 | 08.01.2020 17:00:38 | 0.93472 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 22.4333
483890 | 1 | AYDIN | KOÇARLI | ÇAKIRBEYLİ BAŞARAN TR 09-36-0140__23888925 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 16:21:12 | 08.01.2020 20:00:07 | 3.6486 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 76.6208
483891 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ DM 44/1 48-63-0060_918206065 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 15:56:00 | 08.01.2020 17:24:23 | 1.4731 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.2036 | 0 | 0
483893 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KÖŞKKÖY TR-01 48-68-0398__23869404 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 16:23:00 | 08.01.2020 17:02:20 | 0.65556 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 1.3111 | 0 | 21.6333
483894 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-10 48-68-0067_A | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 16:32:25 | 08.01.2020 18:08:14 | 1.5969 | 0 | 111 | 0 | 4 | 0 | 177.2608 | 0 | 6.3878
483895 | 1 | AYDIN | SÖKE | ATBURGAZI MERKEZ TR 09-40-0162__23890261 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 13:24:00 | 08.01.2020 18:25:57 | 5.0325 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 850.4925 | 0 | 0
483897 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | DALLICA DM7/TR12 09-39-0368_C DM7-12&C02 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 16:36:25 | 08.01.2020 17:15:39 | 0.65389 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 28.7711 | 0 | 0
483898 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 51/1 DÜĞEREL SECİ YAYLASI 48-61-0101__23889414 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 16:35:00 | 08.01.2020 18:18:36 | 1.7267 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0
483900 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | ARMUTALAN MERKEZ İM01/TR12 48-67-0029_918304169 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 16:41:52 | 08.01.2020 18:20:23 | 1.6419 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5678 | 0 | 0
483901 | 1 | AYDIN | EFELER | 215 SOK. İÇİ DM 4-5 09-31-0021__23872105 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 16:46:00 | 08.01.2020 17:27:13 | 0.68694 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 66.6336 | 0 | 0
483902 | 1 | MUĞLA | ULA | AKYAKA KOOP. TR12 48-75-0012_917789130 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 16:47:00 | 08.01.2020 18:13:27 | 1.4408 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.7308 | 0 | 0
483903 | 1 | AYDIN | ÇİNE | SARIKÖY TR1 09-33-0162_09-33-0162 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 16:47:00 | 08.01.2020 17:26:21 | 0.65583 | 0 | 1 | 0 | 69 | 0 | 0.65583 | 0 | 45.2525
483904 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | GÜZELÇAMLI SİTESİ YANI TR 09-37-0436_917881807 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 16:48:35 | 08.01.2020 20:50:59 | 4.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 0 | 0
483907 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | BELEDİYE İŞHANI K1 2/50 20-01-0080_917368477 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 16:43:12 | 08.01.2020 17:27:27 | 0.7375 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0
483916 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ÇÖKEK TR-03 48-65-0552__23905647 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 16:59:45 | 08.01.2020 21:36:48 | 4.6175 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 92.35
483917 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | ELMACIK MERKEZ TR-3 48-71-0061_917719456 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 17:12:00 | 08.01.2020 20:15:46 | 3.0628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0628
483918 | 1 | DENİZLİ | HONAZ | DENİZLİ ÇİM TM 20-14-0093_HONAZ H09 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 17:16:14 | 08.01.2020 17:31:55 | 0.26148 | 0 | 661 | 0 | 540 | 0 | 172.8392 | 0 | 141.2
483919 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 276 09-47-0215_09-47-0215 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 17:14:25 | 08.01.2020 18:21:45 | 1.1222 | 0 | 5 | 0 | 37 | 0 | 5.6111 | 0 | 41.5222
483922 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BİTEZ TR-Bİ/03 (BAHÇE İÇİ) 48-62-0037_918080571 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 17:15:35 | 08.01.2020 22:08:45 | 4.8861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8861 | 0 | 0
483928 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | ÇAMLICA SARIDERE TR-2 48-71-0048_48-71-0048 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 17:25:38 | 08.01.2020 18:31:24 | 1.0961 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 46.0367
483929 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KARADERE TR-05 48-65-0409__23890722 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 17:33:00 | 08.01.2020 18:24:26 | 0.85722 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.8583 | 0 | 0
483932 | 1 | AYDIN | EFELER | ALANLI KÖK 09-46-0098_DALAMA H06 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 17:40:59 | 08.01.2020 18:13:32 | 0.5425 | 0 | 46 | 0 | 2989 | 0 | 24.955 | 0 | 1621.5325
483933 | 1 | DENİZLİ | HONAZ | KIZILYER KÖK 20-14-0089_HONAZ AYM H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 17:48:18 | 08.01.2020 18:07:00 | 0.31167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.1817 | 0 | 0
483934 | 1 | AYDIN | KOÇARLI | AKMESCİT KÖY İÇİ TR 09-36-0109_917618027 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 17:45:00 | 08.01.2020 20:06:44 | 2.3622 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7244
483935 | 1 | DENİZLİ | HONAZ | DENİZLİ ÇİM TM 20-14-0093_HONAZ H09 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 17:50:04 | 08.01.2020 18:02:44 | 0.21127 | 0 | 611 | 0 | 178 | 0 | 129.089 | 0 | 37.6069
483937 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-159(28) 48-65-0134_917914904 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 14:39:00 | 08.01.2020 18:17:35 | 3.6431 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.5722
483938 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | BAYIR ÇARŞI İÇİ TR-3 48-61-0385__23877897 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 16:40:38 | 08.01.2020 18:38:56 | 1.9717 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 61.1217 | 0 | 0
483939 | 1 | MUĞLA | BODRUM | PEKSİMET KÖYÜ TR-01 48-62-0480__23884726 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 17:51:00 | 08.01.2020 18:32:57 | 0.69917 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 36.3567
483940 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | GÖCEK DM01/TR-09 48-65-0288__23868515 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 17:39:00 | 08.01.2020 18:21:56 | 0.71556 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 80.1422 | 0 | 0
483941 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | AKSAR TR1 20-02-0175_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 17:57:00 | 08.01.2020 19:15:43 | 1.3119 | 0 | 41 | 0 | 175 | 0 | 53.7897 | 0 | 229.5903
483943 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ PINARKÖYÜ TR 2 48-66-0093__23910416 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 18:04:54 | 08.01.2020 18:54:07 | 0.82028 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 28.7097
483945 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI BAŞLIKENT SİTESİ TR129 (2/22) 09-37-0143_918906098 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 17:55:06 | 08.01.2020 20:17:06 | 2.3667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 49.7 | 0 | 0
483947 | 1 | MUĞLA | MİLAS | DAMLIBOĞAZ TR-MERKEZ 48-68-0229__23879375 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 18:16:45 | 08.01.2020 20:20:39 | 2.065 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.065 | 0 | 2.065
483948 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | BAYIRKÖY TR-02 48-65-0489_48-65-0489 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 17:51:53 | 08.01.2020 21:19:40 | 3.4631 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 218.1725
483951 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | GERMENCİK TR18 09-34-0018_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 18:23:06 | 08.01.2020 19:08:17 | 0.75306 | 0 | 289 | 0 | 1 | 0 | 217.6331 | 0 | 0.75306
483952 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-075 48-65-0051__23868916 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 18:24:00 | 08.01.2020 19:04:08 | 0.66889 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3444 | 0 | 0
483954 | 1 | AYDIN | KUYUCAK | PAMUKÖREN SANAYİ TR1 09-38-0037_918990359 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 18:30:39 | 08.01.2020 20:13:32 | 1.7147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7147 | 0 | 0
483955 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ASENA OTELİ ARKASI 09-37-0358_918087606 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 18:22:40 | 08.01.2020 20:25:56 | 2.0544 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1633 | 0 | 0
483957 | 1 | DENİZLİ | KALE | KALE-12 20-15-0012_917606451 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 18:38:00 | 08.01.2020 21:41:53 | 3.0647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0647 | 0 | 0
483958 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MEŞELİK TR-01 48-62-0351__23896466 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 18:36:00 | 08.01.2020 20:53:25 | 2.2903 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 4.5806 | 0 | 29.7736
483959 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ TR DM3/24 48-69-0029__23889753 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 18:39:31 | 08.01.2020 19:13:54 | 0.57306 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 | 27.5067 | 0 | 1.1461
483960 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 74/1 YAYLA SÜPÜROĞLU 2 48-61-0126_23900845 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 18:38:56 | 08.01.2020 19:50:26 | 1.1917 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35.75
483962 | 1 | MUĞLA | MİLAS | DİBEKDERE TR-SIRTLAN MAH. 48-68-0241__23906588 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 18:44:43 | 08.01.2020 20:24:22 | 1.6608 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.2867
483963 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | İSABEYLİ YEŞİLDERE YOLU 09-39-0198_918262045 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 18:45:11 | 08.01.2020 22:36:49 | 3.8606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8606 | 0 | 0
483966 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-048 48-65-0031_917889561 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 18:45:00 | 08.01.2020 19:33:35 | 0.80972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6194 | 0 | 0
483967 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM MELTEM SİTESİ TR 130 09-47-0085_918377467 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 18:36:26 | 08.01.2020 20:12:16 | 1.5972 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.7778 | 0 | 0
483968 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 153 SHELL BENZİNLİK 09-47-0154_917980841 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 18:55:00 | 08.01.2020 20:10:50 | 1.2639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2639 | 0 | 0
483969 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | __23886099 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 18:53:07 | 08.01.2020 19:20:01 | 0.44833 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 21.9683 | 0 | 0
483970 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | TÜRKER K 6/50 20-01-0285_917958025 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 18:44:21 | 08.01.2020 20:45:03 | 2.0117 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32.1867 | 0 | 0
483972 | 1 | MUĞLA | BODRUM | KONACIK TR-KO/60 (CAFE) 48-62-0066__23871165 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 19:08:31 | 08.01.2020 20:35:04 | 1.4425 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 152.905 | 0 | 0
483974 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | FEN LISESI K 5/71 20-01-0232_918552110 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 19:01:05 | 08.01.2020 19:55:55 | 0.91389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5694 | 0 | 0
483976 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜNDOĞAN DM25/45 (TR-11) 48-62-0585_917969355 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 19:16:13 | 08.01.2020 20:47:24 | 1.5197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5197 | 0 | 0
483978 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | HAYDERE KÖK 09-32-0132_DÖMEN FİDERİ H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 19:24:05 | 08.01.2020 19:27:34 | 0.058229 | 0 | 2 | 0 | 166 | 0 | 0.11646 | 0 | 9.6659
483979 | 1 | AYDIN | EFELER | 222 SOK. İÇİ DM 4-3 09-31-0022__23881717 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 19:23:09 | 08.01.2020 19:54:42 | 0.52583 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 58.8933 | 0 | 0
483980 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | İŞÇİ ODASI MERKEZ KABİN 09-37-0384_09-37-0384 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 19:31:29 | 08.01.2020 20:17:53 | 0.77333 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 | 654.24 | 0 | 0
483982 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM SEVGİ SİTESİ TR1 09-47-0044_09-47-0044 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 18:42:02 | 08.01.2020 20:14:22 | 1.5389 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 960.2667 | 0 | 0
483984 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ÇALLI SİTESİ DM1-TR116 09-37-0126_918760890 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 18:53:19 | 08.01.2020 20:26:00 | 1.5447 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.3497 | 0 | 0
483987 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ ÇAKIR ALİ TM3/16B 09-39-0099__23873808 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 19:42:18 | 08.01.2020 21:23:10 | 1.6811 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 443.8133 | 0 | 0
483989 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | BELDİBİ ÇEVRE YOLU İM05/TR27 48-67-0172__23876567 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 19:46:00 | 08.01.2020 20:12:23 | 0.43972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.87944 | 0 | 0
483990 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE ÇARŞAMBA PAZARI TR108 (321) 09-40-0114_E TR 321&TR1b | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 19:55:03 | 08.01.2020 20:35:21 | 0.67167 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16.12 | 0 | 0
483993 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-063(27) 48-65-0040_917604321 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 16:57:00 | 08.01.2020 21:27:09 | 4.5025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5025 | 0 | 0
483994 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR-71 YAYLA BERBERLER 48-61-0121__23900459 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 20:00:50 | 08.01.2020 22:08:17 | 2.1242 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 70.0975 | 0 | 0
483997 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ZEYTİNKÖY ULUBATLI TR2 20-01-0327_20-01-0327 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 20:08:54 | 08.01.2020 20:39:34 | 0.51118 | 0 | 1122 | 0 | 0 | 0 | 573.5486 | 0 | 0
483998 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | SERIN SITESI K 8/27 20-01-0389_20-01-0389 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 20:08:55 | 08.01.2020 20:56:01 | 0.785 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 511.82 | 0 | 0
483999 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM YENİ MAH. TR6 09-47-0140_23882169 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 20:24:20 | 08.01.2020 21:48:14 | 1.3983 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 151.02 | 0 | 0
484000 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI BÜYÜK YILDIZ SİTESİ KARŞISI TR253 (2-54) 09-37-0042_918093205 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 20:35:04 | 08.01.2020 21:20:42 | 0.76056 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5633 | 0 | 0
484002 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM SULTANKENT TR 09-47-0020__23906376 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 19:46:53 | 08.01.2020 20:46:00 | 0.98528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9706 | 0 | 0
484004 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KARGICAK TR-01 48-68-0345__23908769 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 20:39:00 | 08.01.2020 22:36:03 | 1.9508 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.6067
484005 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR İSLAM ŞANLI MAH. TR 09-37-0314__23899206 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 20:15:00 | 08.01.2020 21:00:40 | 0.76111 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 105.0333 | 0 | 0
484008 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ZEYTİNKÖY ULUBATLI TR2 20-01-0327_917710631 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 20:38:21 | 08.01.2020 20:53:00 | 0.24417 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.9533 | 0 | 0
484011 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | BAYIRKÖY B. KÖŞK TR 48-67-0232_BAYIR ÇİFTLİK ÇIKIŞI RADYAL H04 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 21:00:14 | 08.01.2020 21:30:17 | 0.50083 | 0 | 4 | 0 | 145 | 0 | 2.0033 | 0 | 72.6208
484012 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | KARAKÖY TR4 ÇAĞIL MH. 20-08-0148__23872944 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 21:04:00 | 08.01.2020 22:20:53 | 1.2814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2814
484014 | 1 | AYDIN | SÖKE | TUZBURGAZI TR2 09-40-0166__23872636 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 21:08:41 | 08.01.2020 22:28:26 | 1.3292 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 2.6583 | 0 | 33.2292
484015 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM SEVGİ SİTESİ TR1 09-47-0044_09-47-0044 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 21:00:20 | 08.01.2020 21:50:00 | 0.82778 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 516.5333 | 0 | 0
484016 | 1 | AYDIN | KUYUCAK | GENCELLİ MERKEZ CAMİ YANI TR1 09-38-0145_918672763 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 21:10:15 | 08.01.2020 22:44:37 | 1.5728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5728
484019 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI AYBÜKE SİTESİ TR132A (2/13) 09-37-0117_918761282 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 21:06:16 | 08.01.2020 22:06:29 | 1.0036 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.0361 | 0 | 0
484021 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-04 48-62-0451__23904727 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 21:17:24 | 08.01.2020 22:05:47 | 0.80639 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 254.0125 | 0 | 0
484022 | 1 | MUĞLA | ULA | KARABÖRTLEN KIROVASI TR4 48-75-0064_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 21:25:26 | 08.01.2020 22:10:05 | 0.74417 | 0 | 2 | 0 | 226 | 0 | 1.4883 | 0 | 168.1817
484023 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI KUŞBİRLİK SİTESİ TR1-40 09-37-0179_09-37-0179 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 21:16:43 | 08.01.2020 21:55:21 | 0.64389 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 283.3111 | 0 | 0
484024 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ ÇINARLI TM2/20 09-39-0050_917733378 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 21:31:13 | 08.01.2020 22:02:08 | 0.51528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51528 | 0 | 0
484027 | 1 | AYDIN | KARPUZLU | ABAK OVA 400LÜK TR 09-45-0060__23905313 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 21:50:09 | 08.01.2020 22:36:39 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17.825
484028 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR İDARİ BİNA 09-37-0279_TR 527/A&A5b A | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 21:30:40 | 08.01.2020 22:13:08 | 0.70778 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.2011 | 0 | 0
484029 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM1/4 09-47-0323_918816878 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 21:40:58 | 08.01.2020 22:09:53 | 0.48194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.96389 | 0 | 0
484034 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | DÜĞEREK YOLU TURDU CAMİ TR-39 48-61-0081_48-61-0081 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 22:17:07 | 08.01.2020 23:25:51 | 1.1456 | 0 | 279 | 0 | 1 | 0 | 319.61 | 0 | 1.1456
484035 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 177 MEZARLIK YANI 09-47-0144_09-47-0144 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 22:19:31 | 08.01.2020 23:30:01 | 1.175 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 125.725 | 0 | 0
484038 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | MURSALLI TR1 09-34-0067_917878188 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 22:40:45 | 08.01.2020 23:41:46 | 1.0169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0169 | 0 | 0
484041 | 1 | MUĞLA | BODRUM | KONACIK DM3/10 (ENHA) 48-62-0064__23901918 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 22:45:49 | 09.01.2020 00:20:18 | 1.5747 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 56.69 | 0 | 0
484043 | 1 | AYDIN | EFELER | EFE DM 17-1 09-31-0002_917790493 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 23:13:32 | 08.01.2020 23:54:00 | 0.67444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67444 | 0 | 0
484044 | 1 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-36 MEZARLIK YANI 48-62-0207_48-62-0207 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 23:06:34 | 09.01.2020 00:05:49 | 0.9875 | 0 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0.9875 | 0 | 97.7625
484046 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR37 (140) BAĞARASI YOL KAVŞAĞI 09-40-0028_A TR-140&A01 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 22:41:44 | 08.01.2020 23:50:38 | 1.1483 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.78 | 0 | 0
484049 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI BİRLİK YAPI SİTESİ TR2/59 09-37-0190_918093730 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 23:23:13 | 08.01.2020 23:49:13 | 0.43333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | 0
484050 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | PİRLİBEY KABİN 09-39-0312_(ESENKÖY KÖK+HAMZALLI KÖK) H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2020 23:40:34 | 09.01.2020 00:12:20 | 0.52944 | 0 | 738 | 0 | 2142 | 0 | 390.73 | 0 | 1134.07
484055 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ADA ÇORAP KARŞISI K 20-01-0577_ADA ÇORAP ÜSTÜ H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 00:16:33 | 09.01.2020 01:35:00 | 1.3075 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.615 | 0 | 0
484056 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | DERICI RMU 5/21 20-01-0190_917420627 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 01:10:20 | 09.01.2020 02:21:55 | 1.1931 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.7375 | 0 | 0
484058 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | BULDAN TR 19 20-08-0019_C TR 19 E1b | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 01:28:52 | 09.01.2020 02:06:59 | 0.63528 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 45.1047 | 0 | 0
484059 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 120 KARABÜK KABİN 09-47-0035_917722455 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 01:50:41 | 09.01.2020 02:39:22 | 0.81139 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.9253 | 0 | 0
484060 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | BULDAN TR 19 20-08-0019_C TR 19 E1b | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 02:22:00 | 09.01.2020 03:25:51 | 1.0642 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 75.5558 | 0 | 0
484062 | 1 | AYDIN | SÖKE | SAZLIKÖY TR 09-40-0275_918099398 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 03:19:06 | 09.01.2020 04:09:30 | 0.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0
484063 | 1 | DENİZLİ | ÇAMELİ | KOLAK KÖYÜ GÜNEY TR2 20-10-0069__23896016 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 03:14:00 | 09.01.2020 04:14:01 | 1.0003 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 2.0006 | 0 | 26.0072
484064 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | DENİZOVA KÖK TR-4 48-61-0214_DENİZOVA DERİNKUYU ÇIKIŞI H05 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 03:30:35 | 09.01.2020 03:37:04 | 0.10819 | 0 | 7 | 0 | 508 | 0 | 0.75735 | 0 | 54.9622
484065 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-04 48-62-0451_TR-07 ÇIKIŞI K05 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 04:12:44 | 09.01.2020 05:01:24 | 0.81122 | 0 | 3261 | 0 | 0 | 0 | 2645.392 | 0 | 0
484066 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | DENİZOVA KÖK TR-4 48-61-0214_YENİ BAĞYAKA ÇIKIŞI H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 04:41:40 | 09.01.2020 04:49:00 | 0.12222 | 0 | 5 | 0 | 212 | 0 | 0.61111 | 0 | 25.9111
484078 | 1 | AYDIN | İNCİRLİOVA | İNCİRLİOVA TR18 09-44-0034_917466240 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 06:20:00 | 09.01.2020 11:00:18 | 4.6717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6717 | 0 | 0
484080 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | BULDAN TR 19 20-08-0019_917372796 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 06:44:06 | 09.01.2020 08:59:14 | 2.2522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2522 | 0 | 0
484081 | 1 | AYDIN | EFELER | ASTİM TR7 DM 20-31 09-31-0185_917894901 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 06:47:31 | 09.01.2020 07:54:01 | 1.1083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 0 | 0
484082 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ TR 61 DM 1-12 48-69-0057__23894492 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 06:48:52 | 09.01.2020 07:22:55 | 0.5675 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 62.425 | 0 | 0
484085 | 1 | AYDIN | SÖKE | TUZBURGAZI CAMİ YANI TR1 09-40-0165_918990702 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 07:19:19 | 09.01.2020 09:28:05 | 2.1461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1461
484086 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | YARAŞ TR-1 ( SUDA MANTARCI ) 48-61-0304__23872544 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 06:05:27 | 09.01.2020 10:26:19 | 4.3478 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 8.6956 | 0 | 108.6944
484087 | 1 | MUĞLA | ULA | JANDARMA TR-14 48-70-0025__23876553 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 07:43:02 | 09.01.2020 11:19:26 | 3.6067 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 100.9867 | 0 | 0
484088 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | AYR-6 KİREÇ SANAYİ ALTI 48-61-0017_TR-68-69-70 ÇIKIŞ H03 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 08:02:21 | 09.01.2020 12:02:50 | 4.0081 | 0 | 438 | 0 | 3 | 0 | 1755.5283 | 0 | 12.0242
484091 | 1 | DENİZLİ | HONAZ | KIZILYER KÖK 20-14-0089_KIZILYER K1 H04 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 08:17:17 | 09.01.2020 08:45:47 | 0.475 | 0 | 602 | 0 | 165 | 0 | 285.95 | 0 | 78.375
484092 | 1 | MUĞLA | MİLAS | DAMLIBOĞAZ TR-MERKEZ 48-68-0229__23879375 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 07:59:03 | 09.01.2020 09:11:25 | 1.2061 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.2061 | 0 | 1.2061
484094 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜMÜŞLÜK TR-12 48-62-0489__23903491 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 08:30:11 | 09.01.2020 13:06:09 | 4.5994 | 0 | 104 | 0 | 8 | 0 | 478.3422 | 0 | 36.7956
484095 | 1 | DENİZLİ | TAVAS | KEÇELİLER-02 20-18-0184__23869764 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 07:46:02 | 09.01.2020 09:36:51 | 1.8469 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.7042
484096 | 1 | AYDIN | KARPUZLU | ÖMERLER MERKEZ TR 09-45-0030__23904597 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 08:27:00 | 09.01.2020 11:49:16 | 3.3711 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 347.2244
484097 | 1 | MUĞLA | MİLAS | EPÇE TR-01 48-68-0262__23875171 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 08:32:52 | 09.01.2020 11:31:17 | 2.9736 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 62.4458
484099 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KADILAR TR 20-01-0464_20-01-0464 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2020 10:24:26 | 09.01.2020 13:35:42 | 3.1878 | 0 | 91 | 0 | 25 | 0 | 290.0878 | 0 | 79.6944
484100 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AĞAÇ SANAYİ K2 20-01-0607_918238241 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 08:37:58 | 09.01.2020 09:02:08 | 0.40278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40278 | 0 | 0
484101 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | PİRLİBEY CUMHURİYET MAH. TR 4 09-39-0310__23879460 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 08:29:25 | 09.01.2020 09:45:41 | 1.2711 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.7111 | 0 | 0
484102 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | PELITLIBAG PAZAR YERI K 2/13-A 20-01-0052_918225072 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 08:38:39 | 09.01.2020 11:41:18 | 3.0442 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.1325 | 0 | 0
484104 | 1 | MUĞLA | BODRUM | KADIKALE (ORMANCILAR) TR-1 48-62-0628__23881401 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 08:46:00 | 09.01.2020 10:34:36 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.86
484106 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-37 48-62-0456__23896219 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 08:43:54 | 09.01.2020 10:38:29 | 1.9097 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 61.1111 | 0 | 0
484107 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-005(60) 48-65-0010__23875901 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 08:51:21 | 09.01.2020 10:49:18 | 1.9658 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33.4192 | 0 | 0
484108 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | YATAĞAN DM1 48-71-0129_TR-48 H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 09:00:44 | 09.01.2020 09:09:00 | 0.13778 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0.13778 | 0 | 1.9289
484109 | 1 | MUĞLA | ULA | ESENTEPE OSMANCILAR TR2 48-75-0049__23872012 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 08:57:58 | 09.01.2020 10:27:16 | 1.4883 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.4183
484110 | 1 | AYDIN | EFELER | MESUDİYE CAD. MUHTARLIK YANI DM 7-24 09-31-0163__23896337 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 08:59:00 | 09.01.2020 09:56:00 | 0.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0
484111 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | GÜNEŞLİ TR-01 48-65-0591_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2020 08:57:35 | 09.01.2020 10:00:12 | 1.0436 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 137.7567
484112 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AKTEPE K 2 4/30 20-01-0155_918068165 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.01.2020 09:12:46 | 09.01.2020 10:33:07 | 1.3392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3392 | 0 | 0
484114 | 1 | MUĞLA | ULA | KARABÖRTLEN DM 48-75-0070_SARAYYANI ELMALI PORTAKALLIK ÇIKIŞI H06 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2020 09:35:31 | 09.01.2020 12:31:39 | 2.9356 | 0 | 20 | 0 | 1051 | 0 | 58.7111 | 0 | 3085.2689
484117 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | ÇENGER TR-04 48-65-0562_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 09:19:17 | 09.01.2020 12:01:00 | 2.6953 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 121.2875
484118 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | DOKUMACILAR K 20-01-0623_918785675 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 09:15:08 | 09.01.2020 10:03:39 | 0.80861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80861 | 0 | 0
484120 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | SEKERLEME YANI K 7/24 20-01-0320__23878469 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2020 08:39:00 | 09.01.2020 17:46:27 | 9.1242 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 2235.4208 | 0 | 0
484123 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ŞİRİNKÖY OKUL YANI TR2 20-01-0451_918335390 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 09:34:41 | 09.01.2020 11:19:18 | 1.7436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7436 | 0 | 0
484124 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM03-07 48-68-0011_918240843 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 09:42:57 | 09.01.2020 11:19:28 | 1.6086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6086 | 0 | 0
484127 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | YATAĞAN DM1 48-71-0129_TR-48 H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 09:46:30 | 09.01.2020 10:07:53 | 0.35639 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0.35639 | 0 | 4.9894
484130 | 1 | MUĞLA | ULA | AKYAKA İNİŞDİBİ DM 48-75-0001_GÖKOVA H06 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 10:00:31 | 09.01.2020 10:04:52 | 0.0725 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 91.35 | 0 | 0
484132 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | YAKACIK TR-01 48-65-0794__23897528 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 09:58:00 | 09.01.2020 15:48:35 | 5.8431 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 5.8431 | 0 | 239.5653
484134 | 1 | AYDIN | ÇİNE | AKÇAOVA ATATÜRK CAD. TR8 09-33-0057_AKÇAOVA TR-3 H03 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2020 10:09:04 | 09.01.2020 16:27:43 | 6.3108 | 0 | 277 | 0 | 1 | 0 | 1748.1008 | 0 | 6.3108
484135 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ DAPT DM1 09-39-0005_(DALLICA KÖK-OCAKLI -İSABEYLİ ÇIKIŞI) H08 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 09:49:56 | 09.01.2020 10:42:02 | 0.86833 | 0 | 80 | 0 | 1161 | 0 | 69.4667 | 0 | 1008.135
484137 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | PINARKENT K1 20-01-0578_DEDİZLİ ESKİ HAT H05 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 10:11:59 | 09.01.2020 10:14:00 | 0.033611 | 6 | 1969 | 0 | 1040 | 0.20167 | 66.1803 | 0 | 34.9556
484138 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK DM TR 260 09-47-0002_KUMKENT 1 H07 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 10:14:11 | 09.01.2020 10:25:44 | 0.1925 | 2 | 2495 | 0 | 1 | 0.385 | 480.2875 | 0 | 0.1925
484139 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK DM TR 260 09-47-0002_KUMKENT 2 H16 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 10:14:12 | 09.01.2020 10:23:16 | 0.15111 | 0 | 5038 | 0 | 13 | 0 | 761.2978 | 0 | 1.9644
484140 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | BAYIRKÖY TR-03 48-65-0490__23876649 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 10:06:44 | 09.01.2020 11:05:15 | 0.97528 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.4808
484142 | 1 | AYDIN | YENİPAZAR | DEREKÖY BAHÇEARASI TR3 09-42-0029__23881152 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 10:17:00 | 09.01.2020 15:00:56 | 4.7322 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.8578
484143 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN SABUNLU TR1 48-63-0134_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2020 10:06:00 | 09.01.2020 14:15:56 | 4.1656 | 0 | 2 | 0 | 132 | 0 | 8.3311 | 0 | 549.8533
484145 | 1 | AYDIN | YENİPAZAR | YENİPAZAR PARK KABİN TR12 09-42-0012_YENİPAZAR TR-11/A ÇIKIŞ H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 10:27:59 | 09.01.2020 10:51:00 | 0.38361 | 0 | 2268 | 0 | 3 | 0 | 870.03 | 0 | 1.1508
484146 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI SAHİL KARAKOL ARKASI TR292 (2/91) 09-37-0120_917393474 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 10:17:47 | 09.01.2020 12:51:47 | 2.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0
484147 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK DM TR 260 09-47-0002_KUMKENT 1 H07 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 10:29:27 | 09.01.2020 11:01:51 | 0.54 | 2 | 2495 | 0 | 1 | 1.08 | 1347.3 | 0 | 0.54
484148 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN ELCİK TR5 48-63-0127_ | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 10:29:20 | 09.01.2020 15:14:01 | 4.7447 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 52.1919
484149 | 1 | MUĞLA | BODRUM | MUMCULAR TR-03 48-62-0338_48-62-0338 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2020 10:25:00 | 09.01.2020 14:42:14 | 4.2872 | 0 | 471 | 0 | 1 | 0 | 2019.2817 | 0 | 4.2872
484151 | 1 | DENİZLİ | ÇAMELİ | AKPINAR TR1 BOYALI 20-10-0012__23868577 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 10:29:00 | 09.01.2020 11:29:16 | 1.0044 | 0 | 2 | 0 | 65 | 0 | 2.0089 | 0 | 65.2889
484153 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | İLK ÖZGE SİTESİ KABİN 09-37-0465__23871060 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 10:35:02 | 09.01.2020 10:54:19 | 0.32139 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 16.7122 | 0 | 0
484154 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | BEREKETLİ KÖYÜ MERKEZ TR 1 09-39-0227_918900174 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 10:09:00 | 09.01.2020 13:23:27 | 3.2408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2408
484156 | 1 | MUĞLA | KAVAKLIDERE | SALKIM TR1 48-74-0017_917714452 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 09:45:00 | 09.01.2020 10:24:00 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65
484157 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | YARAŞ TR-5 ( ORMAN ) 48-61-0308__23894039 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 08:59:23 | 09.01.2020 15:30:00 | 6.5103 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 156.2467
484158 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 52 DÜĞEREK SU POMPALARI 48-61-0102__23885629 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 09:35:06 | 09.01.2020 13:15:03 | 3.6658 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 47.6558 | 0 | 0
484160 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜMÜŞLER AYTEKS YANI TR12 20-01-0506_918550909 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 10:09:08 | 09.01.2020 15:45:04 | 5.5989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5989 | 0 | 0
484162 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AKTEPE TR 4/31 20-01-0156_918333452 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.01.2020 10:47:33 | 09.01.2020 11:24:39 | 0.61833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2367 | 0 | 0
484163 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KADIKÖY DM01/TR-08 48-65-0402_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2020 10:20:00 | 09.01.2020 11:02:21 | 0.70583 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 120.6975 | 0 | 0
484164 | 1 | AYDIN | YENİPAZAR | YENİPAZAR PARK KABİN TR12 09-42-0012_YENİPAZAR TR-11/A ÇIKIŞ H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 10:54:35 | 09.01.2020 11:16:00 | 0.35694 | 0 | 2268 | 0 | 3 | 0 | 809.55 | 0 | 1.0708
484165 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 128 09-47-0096_918739180 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 10:50:21 | 09.01.2020 12:11:25 | 1.3511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3511 | 0 | 0
484167 | 1 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-35 YAKAKÖY MERKEZ 48-62-0206__23873764 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 10:42:00 | 09.01.2020 12:22:30 | 1.675 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 247.9
484169 | 1 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-DAĞBELEN KÖY GİRİŞİ TR1 48-62-0574__23889198 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 10:42:57 | 09.01.2020 15:20:02 | 4.6181 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.7083
484173 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | KIZILDERE TR1 KABİN 09-39-0380_HİSARCIK H06 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 11:05:00 | 09.01.2020 12:26:35 | 1.3597 | 0 | 7 | 0 | 333 | 0 | 9.5181 | 0 | 452.7875
484175 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | DALLICA (TR1) KÖK K1 09-39-0235_09-39-0235 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 10:52:28 | 09.01.2020 11:13:00 | 0.34222 | 0 | 6 | 0 | 167 | 0 | 2.0533 | 0 | 57.1511
484176 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ALİVEREN TR1 20-02-0188__23872942 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 10:58:00 | 09.01.2020 12:48:50 | 1.8472 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 97.9028
484179 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KINIK TR-02 48-65-0670__23900743 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 11:05:00 | 09.01.2020 11:44:54 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.635
484181 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ ÇAYHİSAR KÖYÜ TR 6 48-66-0157_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 11:06:00 | 09.01.2020 17:09:40 | 6.0611 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 624.2944
484182 | 1 | AYDIN | YENİPAZAR | YENİPAZAR PARK KABİN TR12 09-42-0012_YENİPAZAR TR-11/A ÇIKIŞ H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 11:23:32 | 09.01.2020 11:46:00 | 0.37444 | 0 | 2268 | 0 | 3 | 0 | 849.24 | 0 | 1.1233
484184 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 51/1 DÜĞEREL SECİ YAYLASI 48-61-0101__23873297 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 11:11:12 | 09.01.2020 13:27:30 | 2.2717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2717 | 0 | 0
484185 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | SİNEKÇİLER SOĞUKHAVA YANI TR 2 09-39-0323_23885266 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 11:33:00 | 09.01.2020 15:16:47 | 3.7297 | 0 | 3 | 0 | 43 | 0 | 11.1892 | 0 | 160.3781
484186 | 1 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA TR24 48-64-0023_917551161 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 11:29:27 | 09.01.2020 13:41:09 | 2.195 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.365 | 0 | 0
484187 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ TR 37/3 48-63-0049__23912767 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 11:27:08 | 09.01.2020 13:00:06 | 1.5494 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7.7472 | 0 | 1.5494
484189 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AKTEPE K 3 4/33 20-01-0158_918064857 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.01.2020 11:36:12 | 09.01.2020 11:56:59 | 0.34639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34639 | 0 | 0
484190 | 1 | AYDIN | EFELER | UMURLU BAYRAMYERİ MAH. CAMİ YANI TR 09-31-0522__23901946 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 11:41:00 | 09.01.2020 12:01:39 | 0.34417 | 0 | 387 | 0 | 21 | 0 | 133.1925 | 0 | 7.2275
484191 | 1 | DENİZLİ | KALE | ÇAMLARCA MERKEZ 20-15-0065__23901653 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 11:37:00 | 09.01.2020 12:51:01 | 1.2336 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 1.2336 | 0 | 65.3814
484192 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | İÇMELER TR61 DM 48-67-0206_TEİAŞ ÇIKIŞI H07 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 11:43:22 | 09.01.2020 13:44:02 | 2.0111 | 11 | 2098 | 0 | 733 | 22.1222 | 4219.3111 | 0 | 1474.1444
484197 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ 500 SOK. TREN YOLU TM1/14 09-39-0022_917827393 | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 11:50:54 | 09.01.2020 12:22:41 | 0.52972 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7081 | 0 | 0
484202 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KAFACA TR-01 48-68-0324__23868832 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 11:31:00 | 09.01.2020 14:52:07 | 3.3519 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 103.9103
484203 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-43 48-62-0431_917750538 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 11:58:23 | 09.01.2020 14:25:26 | 2.4508 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.705 | 0 | 0
484206 | 1 | MUĞLA | BODRUM | DEREKÖY TR-01 48-62-0477__23895534 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 12:10:34 | 09.01.2020 16:16:11 | 4.0936 | 0 | 3 | 0 | 241 | 0 | 12.2808 | 0 | 986.5603
484209 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 93 09-47-0137_09-47-0137 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 12:13:55 | 09.01.2020 12:57:55 | 0.73333 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 93.8667 | 0 | 0
484210 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | KEMER TR-09 48-65-0364_UNIVERSİTE ÇIKIŞ H05 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 10:24:24 | 09.01.2020 15:42:42 | 5.305 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.305 | 0 | 0
484212 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | ORTAKÖY TR-2 ( YARAŞ YOLU) 48-61-0273_C TR 175&C7b | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 11:54:59 | 09.01.2020 13:42:03 | 1.7844 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.1978
484213 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | TOPTANCILAR SİT. K3 20-01-0558_918570438 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 12:08:35 | 09.01.2020 13:48:20 | 1.6625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6625 | 0 | 0
484215 | 1 | DENİZLİ | KALE | KARAKÖY-06 20-15-0087_917606778 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 12:13:00 | 09.01.2020 13:17:42 | 1.0783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0783 | 0 | 0
484216 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 73 YAYLA AYVALI 48-61-0123__23888417 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 12:13:03 | 09.01.2020 13:51:27 | 1.64 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0
484220 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE FEVZİ PAŞA İ.Ö.O. TR106 09-40-0012_918892314 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 12:22:39 | 09.01.2020 13:40:55 | 1.3044 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6089 | 0 | 0
484222 | 1 | MUĞLA | MİLAS | PINARKÖY TR-01 48-68-0468__23872572 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 10:20:10 | 09.01.2020 12:55:50 | 2.5944 | 0 | 5 | 0 | 62 | 0 | 12.9722 | 0 | 160.8556
484223 | 1 | AYDIN | EFELER | KIRKLAR KÖY İÇİ TR1 09-46-0103__23911981 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 12:31:00 | 09.01.2020 13:25:54 | 0.915 | 0 | 3 | 0 | 70 | 0 | 2.745 | 0 | 64.05
484224 | 1 | MUĞLA | MİLAS | ZEYTİNLİ KUYU TR-04 48-68-0522__23906847 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 12:32:45 | 09.01.2020 18:37:23 | 6.0772 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 6.0772 | 0 | 72.9267
484226 | 1 | AYDIN | BUHARKENT | BUHARKENT TR10/A 09-43-0005_23869775 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 12:31:55 | 09.01.2020 15:13:00 | 2.6847 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 59.0639 | 0 | 0
484229 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | SIDAL ARKASI YENİ BİRLİK K 20-01-0534_917756764 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 12:40:26 | 09.01.2020 14:08:09 | 1.4619 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3858 | 0 | 0
484230 | 1 | DENİZLİ | BAKLAN | BAKLAN TR1 20-04-0001_917369490 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 12:43:06 | 09.01.2020 15:43:45 | 3.0108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0108 | 0 | 0
484237 | 1 | AYDIN | SÖKE | TUZBURGAZI CAMİ YANI TR1 09-40-0165_918990957 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 12:49:03 | 09.01.2020 15:38:31 | 2.8244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8244
484238 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | DALLICA (TR1) KÖK K1 09-39-0235__23910047 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 13:10:00 | 09.01.2020 13:58:34 | 0.80944 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0.80944 | 0 | 48.5667
484239 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM4/9 TELEKOM YANI 09-47-0106_918743729 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 13:17:25 | 09.01.2020 13:54:07 | 0.61167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2233 | 0 | 0
484240 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA DALYAN TR 3 48-69-0113_917707544 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 13:06:05 | 09.01.2020 17:38:44 | 4.5442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5442 | 0 | 0
484241 | 1 | AYDIN | EFELER | BALTAKÖY KÖK 09-31-0432_GÖLHİSAR KÖK FİDERİ GERİLİM TR H02 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 13:19:39 | 09.01.2020 14:33:30 | 1.2308 | 1 | 11 | 0 | 814 | 1.2308 | 13.5392 | 0 | 1001.8983
484242 | 1 | DENİZLİ | BEKİLLİ | ÇAMKÖY TR 20-05-0020__23906545 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 13:26:00 | 09.01.2020 14:16:40 | 0.84444 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.6
484244 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ PETROL KARŞISI DM5/19 09-39-0144_917519499 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 13:27:42 | 09.01.2020 13:55:58 | 0.47111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47111 | 0 | 0
484246 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | BULDAN TR4 20-08-0004_H D2 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 13:31:00 | 09.01.2020 13:43:21 | 0.20583 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 16.2608 | 0 | 0
484247 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | IŞIKLI K 20-01-0827_918463315 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 13:21:35 | 09.01.2020 15:09:39 | 1.8011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8011 | 0 | 0
484249 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | BOZDOĞAN HIDIR BABA MAH. TR 09-32-0009__23912853 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 13:21:00 | 09.01.2020 14:18:39 | 0.96083 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 35.5508 | 0 | 1.9217
484251 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | GERMENCİK TR18 09-34-0018_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2020 13:40:07 | 09.01.2020 15:35:46 | 1.9275 | 0 | 289 | 0 | 1 | 0 | 557.0475 | 0 | 1.9275
484252 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KURSUNLU K 2/53 20-01-0084_20-01-0084 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 13:34:41 | 09.01.2020 14:05:21 | 0.51111 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 182.4667 | 0 | 0
484253 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KARTAŞ SİTESİ TR 09-37-0550_917452575 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 13:38:09 | 09.01.2020 15:16:11 | 1.6339 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2678 | 0 | 0
484257 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | IŞIKLI TR3 20-12-0100_9200327608 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 13:46:00 | 09.01.2020 15:18:50 | 1.5472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5472
484258 | 1 | DENİZLİ | TAVAS | KARAHİSAR-02 20-18-0059__23901977 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 13:55:00 | 09.01.2020 15:10:45 | 1.2625 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 198.2125 | 0 | 0
484259 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BİTEZ TR-Bİ/21 48-62-0031__23874727 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 13:38:24 | 09.01.2020 19:16:51 | 5.6408 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 631.7733 | 0 | 0
484261 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | MURSALLI TR1 09-34-0067__23869990 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 14:01:24 | 09.01.2020 17:44:04 | 3.7111 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 330.2889 | 0 | 0
484262 | 1 | MUĞLA | MİLAS | GÜLLÜK TR-05 48-68-0282__23877426 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 13:54:33 | 09.01.2020 16:54:20 | 2.9964 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 140.8303 | 0 | 0
484263 | 1 | MUĞLA | MİLAS | BAHÇEBURUN TR-01 48-68-0159__23871930 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 13:58:00 | 09.01.2020 15:32:20 | 1.5722 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 78.6111
484264 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | BAŞKARCI TR2 20-01-0475_918355788 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 13:55:58 | 09.01.2020 15:34:52 | 1.6483 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.945 | 0 | 0
484266 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI LAPİS KARŞISI TR295 (1/9) 09-37-0128_918415760 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 14:03:22 | 09.01.2020 18:28:51 | 4.4247 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.6989 | 0 | 0
484270 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR SÖKE SAHİL SİTESİ TR 09-37-0364__23897080 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 14:12:18 | 09.01.2020 18:18:48 | 4.1083 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 706.6333 | 0 | 0
484271 | 1 | AYDIN | YENİPAZAR | KARACAÖREN KARACAAĞAÇ MAH. TR3 09-42-0043__23871600 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 14:16:12 | 09.01.2020 16:43:13 | 2.4503 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.4033
484278 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKDENİZ SİTESİ TR 09-47-0320_917772724 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 14:30:48 | 09.01.2020 17:22:44 | 2.8656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8656 | 0 | 0
484280 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | DÜĞEREK CEZAEVİ KÖPRÜ YANI TR 49/1 (DM-6/15) 48-61-0096__23874677 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 14:24:51 | 09.01.2020 19:05:19 | 4.6744 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 88.8144 | 0 | 0
484281 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 74/1 YAYLA SÜPÜROĞLU 2 48-61-0126_23879478 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 14:29:52 | 09.01.2020 18:21:35 | 3.8619 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 42.4814 | 0 | 3.8619
484282 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜMÜŞLER BELEDİYE ÖNÜ K8 20-01-0502__23909865 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 14:40:34 | 09.01.2020 15:32:10 | 0.86 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
484283 | 1 | DENİZLİ | ÇAMELİ | KOLAK AŞAGI TR3 20-10-0071__23884336 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 14:28:00 | 09.01.2020 15:38:31 | 1.1753 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 3.5258 | 0 | 18.8044
484285 | 1 | MUĞLA | KAVAKLIDERE | ORTAKÖY TR1 48-74-0045_917714296 | AG Voltaj Yüksekliği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 14:46:44 | 09.01.2020 15:18:09 | 0.52361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52361
484288 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM06/TR-10 48-65-0241_TR40 H02 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2020 14:54:32 | 09.01.2020 17:15:48 | 2.3544 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 762.84 | 0 | 0
484289 | 1 | AYDIN | KARACASU | KARACAÖREN MERKEZ TR 09-35-0051_918655695 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 12:02:00 | 09.01.2020 17:09:48 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.13
484292 | 1 | MUĞLA | MİLAS | ÇAKIRALAN TR-01 48-68-0194__23912936 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 14:49:30 | 09.01.2020 18:22:24 | 3.5483 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 78.0633
484294 | 1 | AYDIN | KOÇARLI | KOÇARLI BELEDİYE TR12 09-36-0009_917512400 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 15:10:00 | 09.01.2020 15:49:01 | 0.65028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65028 | 0 | 0
484296 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TR23 20-12-0023__23878752 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 15:17:00 | 09.01.2020 16:13:06 | 0.935 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 41.14 | 0 | 0
484298 | 1 | AYDIN | EFELER | KARDEŞKÖY KÖK 09-31-0398_KARDEŞKÖY FİDERİ H03 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 15:19:27 | 09.01.2020 17:52:36 | 2.5525 | 0 | 12 | 0 | 1109 | 0 | 30.63 | 0 | 2830.7225
484300 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | YARAŞ TR-1 ( SUDA MANTARCI ) 48-61-0304__23872544 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 15:14:35 | 09.01.2020 18:31:35 | 3.2833 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 6.5667 | 0 | 82.0833
484302 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | SIDAL ARKASI YENİ BİRLİK K 20-01-0534_917756764 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 15:14:57 | 09.01.2020 15:48:54 | 0.56583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6975 | 0 | 0
484303 | 1 | MUĞLA | BODRUM | KONACIK TR-DEKA EVLERİ 48-62-0075_918089383 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 15:29:52 | 09.01.2020 21:12:42 | 5.7139 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.7111 | 0 | 0
484304 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ZEYTİNKÖY ULUBATLI TR2 20-01-0327__23874431 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2020 15:33:35 | 09.01.2020 16:46:53 | 1.2217 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 298.0867 | 0 | 0
484306 | 1 | MUĞLA | MİLAS | ZEYTİNLİ KUYU TR-02 48-68-0520__23891923 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 15:34:00 | 09.01.2020 18:36:21 | 3.0392 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 161.0758
484308 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | ORTAKLAR PAZARKURAN TR30 09-34-0050_09-34-0050 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 15:37:09 | 09.01.2020 18:12:42 | 2.5925 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 1075.8875 | 0 | 0
484309 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KURAN KURSU K 4/27 20-01-0150_917421645 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.01.2020 15:22:34 | 09.01.2020 18:31:28 | 3.1483 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2967 | 0 | 0
484311 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | BAYIRKÖY TR-ÇİFTLİK KÖYÜ 48-67-0240_918721570 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 15:40:28 | 09.01.2020 18:27:40 | 2.7867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7867
484312 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ PETROL KARŞISI DM5/19 09-39-0144_917519499 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 15:43:31 | 09.01.2020 17:39:25 | 1.9317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9317 | 0 | 0
484313 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 73/1 YAYLA AYVALI 2 48-61-0124__23890531 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 15:43:08 | 09.01.2020 18:29:48 | 2.7778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7778 | 0 | 0
484316 | 1 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA REŞADİYE TR-03 48-64-0007_917484486 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 12:08:00 | 09.01.2020 17:42:56 | 5.5822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5822 | 0 | 0
484317 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | GÜZELÇAMLI MİLLİ PARK KABİN 09-37-0393_918374550 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 15:58:51 | 09.01.2020 18:30:59 | 2.5356 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.3556 | 0 | 0
484318 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B15 48-62-0149_918455979 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 15:46:08 | 09.01.2020 17:56:47 | 2.1775 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.355
484320 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B06 (GİMA YANI) 48-62-0097_917442834 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 16:00:07 | 09.01.2020 17:48:49 | 1.8117 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2467 | 0 | 0
484321 | 1 | MUĞLA | MİLAS | İKİZTAŞ TR-01 48-68-0322_A | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 16:04:00 | 09.01.2020 19:11:01 | 3.1169 | 0 | 2 | 0 | 70 | 0 | 6.2339 | 0 | 218.1861
484322 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KUZYAKA TR-01 48-68-0405__23903785 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 15:49:00 | 09.01.2020 20:58:06 | 5.1517 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.455
484323 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | KAVAKLI OVA BENZİNLİK YANI TR 09-32-0078__23881199 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 16:12:15 | 09.01.2020 17:36:34 | 1.4053 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.2422
484324 | 1 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-19 (ELF PETROL) 48-62-0210__23912793 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 16:15:00 | 09.01.2020 16:38:58 | 0.39944 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 25.5644 | 0 | 0
484326 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 73 YAYLA AYVALI 48-61-0123__23882541 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 16:01:12 | 09.01.2020 18:13:56 | 2.2122 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 39.82 | 0 | 0
484328 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR-50 DÜĞEREK MENDERES CAD. 48-61-0097_917479623 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 16:15:38 | 09.01.2020 18:58:37 | 2.7164 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8656 | 0 | 0
484330 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÇAKMAK İNCİ K 20-01-0829_917994547 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 16:10:45 | 09.01.2020 21:15:52 | 5.0853 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.7675 | 0 | 0
484331 | 1 | MUĞLA | BODRUM | KONACIK DM3/16 (TEPE SİTESİ) 48-62-0078_917761255 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 16:25:46 | 09.01.2020 16:51:37 | 0.43083 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7233 | 0 | 0
484335 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KIRCAĞIZ TR-01 48-68-0365__23874371 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 16:29:00 | 09.01.2020 17:42:39 | 1.2275 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1.2275 | 0 | 12.275
484338 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 327 09-47-0231__23878309 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 16:24:00 | 09.01.2020 18:43:50 | 2.3306 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.975 | 0 | 0
484339 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | ÖLÜDENİZ DM1 48-65-0476_ÖLÜDENİZ 1 H01 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 16:43:12 | 09.01.2020 18:16:55 | 1.5619 | 22 | 4412 | 0 | 531 | 34.3628 | 6891.2989 | 0 | 829.3925
484342 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | TURUNÇ OKUL YANI DM 48-67-0211__23896330 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 16:44:51 | 09.01.2020 21:37:22 | 4.8754 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 229.145 | 0 | 0
484343 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KEMER TR-20 48-65-0375_ESKİ KADIKÖY ÇIKIŞI H07 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 16:46:56 | 09.01.2020 17:14:02 | 0.45172 | 0 | 27 | 0 | 1514 | 0 | 12.1965 | 0 | 683.9074
484345 | 1 | AYDIN | İNCİRLİOVA | İNCİRLİOVA TR17 09-44-0033_917466232 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 13:49:00 | 09.01.2020 17:32:26 | 3.7239 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.8956 | 0 | 0
484347 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-019(67) 48-65-0016_917810713 | AG Voltaj Yüksekliği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 16:37:00 | 09.01.2020 18:50:50 | 2.2306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2306 | 0 | 0
484348 | 1 | MUĞLA | MİLAS | ZEYTİNLİ KUYU TR-03 48-68-0521__23889958 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 16:43:08 | 09.01.2020 18:36:02 | 1.8817 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 56.45
484350 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 51/1 DÜĞEREL SECİ YAYLASI 48-61-0101__23889414 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 16:48:27 | 09.01.2020 19:31:49 | 2.7228 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.8417 | 0 | 0
484352 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KADIKÖY DM01/TR-03 48-65-0398_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2020 16:22:11 | 09.01.2020 18:13:44 | 1.8592 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 53.9158 | 0 | 0
484354 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR SOĞUCAK İM 09-37-0328_MEHTAP-SAKIZ VİLLARI-YUVAMIKUR-ENGİNKENT K04 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 16:27:05 | 09.01.2020 18:16:54 | 1.8303 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 796.1708 | 0 | 0
484355 | 1 | AYDIN | EFELER | UMURLU EMİRDOĞAN ÇAY KENARI TR 412 09-31-0508_917471570 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 17:14:42 | 09.01.2020 18:38:21 | 1.3942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3942 | 0 | 0
484357 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-143(K68) 48-65-0119__23896708 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 16:33:33 | 09.01.2020 18:27:52 | 1.9053 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.2422 | 0 | 0
484359 | 1 | MUĞLA | MİLAS | GÜLLÜK TR-23 48-68-0289__23877075 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 17:13:46 | 09.01.2020 17:41:15 | 0.45806 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.245 | 0 | 0
484363 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-176 48-65-0122_918290505 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 17:11:00 | 09.01.2020 18:44:47 | 1.5631 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1261 | 0 | 0
484367 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | YAKACIK TR-02 48-65-0795__23906737 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 17:12:12 | 09.01.2020 18:55:40 | 1.7244 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 98.2933
484369 | 1 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-BELEDİYE ARKASI 48-62-0209_917501509 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 17:42:41 | 09.01.2020 18:58:19 | 1.2606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2606 | 0 | 0
484371 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | YEŞİLÜZÜMLÜ TR-14 48-65-0461__23893116 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 16:53:07 | 09.01.2020 19:07:07 | 2.2333 | 0 | 106 | 0 | 3 | 0 | 236.7333 | 0 | 6.7
484376 | 1 | AYDIN | YENİPAZAR | KARACAÖREN KARACAAĞAÇ MAH. TR3 09-42-0043__23871600 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 17:54:27 | 09.01.2020 19:28:52 | 1.5736 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.8833
484379 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | SELİMİYE TR-CAMİ YANI TR-2 48-67-0245_917551188 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 17:52:00 | 09.01.2020 19:12:57 | 1.3492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3492
484381 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-03 48-62-0425_917951087 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 18:01:56 | 09.01.2020 18:32:51 | 0.51528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51528 | 0 | 0
484385 | 1 | AYDIN | EFELER | 222 SOK. İÇİ DM 4-3 09-31-0022_917815259 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 17:35:20 | 09.01.2020 18:59:05 | 1.3958 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.3333 | 0 | 0
484386 | 1 | AYDIN | SÖKE | TUZBURGAZI TR2 09-40-0166__23895492 | AG Voltaj Yüksekliği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 18:20:00 | 09.01.2020 20:08:30 | 1.8083 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.5083
484387 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B06 (GİMA YANI) 48-62-0097_917654664 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 18:26:24 | 09.01.2020 20:48:34 | 2.3694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3694 | 0 | 0
484388 | 1 | AYDIN | BUHARKENT | ERİCEK KÖYÜ MERKEZ TR1 09-43-0051_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 18:31:42 | 09.01.2020 19:52:32 | 1.3472 | 0 | 2 | 0 | 98 | 0 | 2.6944 | 0 | 132.0278
484389 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ZEYTİNKÖY ULUBATLI TR2 20-01-0327_917909705 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 18:35:55 | 09.01.2020 20:11:55 | 1.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
484393 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ PINARKÖYÜ TR 9 48-66-0100_917888466 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 17:55:00 | 09.01.2020 19:05:49 | 1.1803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1803
484394 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | BEYOBASI TR 6 48-66-0058_917523042 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 18:36:00 | 09.01.2020 19:53:58 | 1.2994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2994 | 0 | 0
484396 | 1 | AYDIN | EFELER | CEZAEVİ DOĞUSU DM 14-21 09-31-0261_23897229 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 18:41:54 | 09.01.2020 20:00:18 | 1.3067 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 54.88 | 0 | 0
484397 | 1 | AYDIN | ÇİNE | KAHRAMAN KÖYÜ KAHVELER YANI TR2 09-33-0241_917734023 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 18:54:00 | 09.01.2020 19:39:28 | 0.75778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75778
484400 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI BEZİRGAN SOKAK TR TM1-14 09-37-0149_917736963 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 19:03:57 | 09.01.2020 19:28:42 | 0.4125 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.3125 | 0 | 0
484401 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | KADIKÖY DM01/TR-07 48-65-0404_48-65-0404 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 17:45:26 | 09.01.2020 19:13:23 | 1.4658 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 68.8942 | 0 | 0
484403 | 1 | AYDIN | EFELER | YENİKÖY MERKEZ TR 09-31-0380_917734301 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 19:08:00 | 09.01.2020 20:34:34 | 1.4428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4428 | 0 | 0
484407 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-17(1/41) 48-65-0182_917701791 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 18:41:38 | 10.01.2020 00:11:00 | 5.4894 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.9367 | 0 | 0
484409 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-36(1/10) 48-65-0197_917702729 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 18:22:00 | 09.01.2020 20:15:31 | 1.8919 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5678 | 0 | 0
484410 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | İÇMELER ÇİÇEK SERASI TR57 48-67-0189_917686539 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 19:12:00 | 09.01.2020 19:52:25 | 0.67361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67361 | 0 | 0
484411 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | OSMANİYE TR1 20-08-0053_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 19:19:14 | 09.01.2020 20:30:08 | 1.1817 | 0 | 4 | 0 | 100 | 0 | 4.7267 | 0 | 118.1667
484412 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | ORTAKLAR PAZARKURAN MAH. TR-29 09-34-0049__23869086 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 19:22:47 | 09.01.2020 20:02:55 | 0.66889 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 90.9689 | 0 | 0
484414 | 1 | MUĞLA | MİLAS | GÜLLÜK TR-29 48-68-0292__23871680 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 19:30:12 | 09.01.2020 20:54:26 | 1.4039 | 0 | 129 | 0 | 2 | 0 | 181.1017 | 0 | 2.8078
484415 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | YARAŞ TR-2 ( SUDA HAVUZ BAŞ ) 48-61-0305_917481050 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 19:18:00 | 09.01.2020 20:45:21 | 1.4558 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4558
484416 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ TM2-6 09-39-0035_9712456 TM2/6C3b | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 19:34:39 | 09.01.2020 20:00:19 | 0.42778 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 23.9556 | 0 | 0
484418 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KARISOGLU K 5/52 20-01-0214_918786117 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 19:32:38 | 09.01.2020 23:34:01 | 4.0231 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.1153 | 0 | 0
484419 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 122 09-47-0039_09-47-0039 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 19:38:38 | 09.01.2020 20:25:00 | 0.77278 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 560.2639 | 0 | 0
484421 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | İŞÇİ ODASI MERKEZ KABİN 09-37-0384_09-37-0384 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 19:29:07 | 09.01.2020 20:28:05 | 0.98278 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 | 831.43 | 0 | 0
484425 | 1 | DENİZLİ | ÇAMELİ | KOLAK AŞAGI TR3 20-10-0071__23899617 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 19:44:00 | 09.01.2020 20:34:23 | 0.83972 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 2.5192 | 0 | 17.6342
484427 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | MEHMET ÇELIK K 8/46 20-01-0403_917689046 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 19:54:51 | 09.01.2020 20:50:21 | 0.925 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.775 | 0 | 0
484431 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ZEYTİNKÖY BETONSU ALTI TR 7/32 20-01-0326_917756266 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 20:16:59 | 09.01.2020 22:07:40 | 1.8447 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.9131 | 0 | 0
484435 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI KUŞBİRLİK SİTESİ TR1-40 09-37-0179_09-37-0179 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 20:09:31 | 09.01.2020 20:55:58 | 0.77417 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 340.6333 | 0 | 0
484436 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-182(10) 48-65-0153_918277585 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 20:25:00 | 09.01.2020 20:56:44 | 0.52889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0578 | 0 | 0
484437 | 1 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-36 MEZARLIK YANI 48-62-0207__23876844 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 20:27:16 | 09.01.2020 22:19:33 | 1.8714 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 72.9842
484438 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 128 09-47-0096_918926078 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 20:25:26 | 09.01.2020 21:05:00 | 0.65944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65944 | 0 | 0
484440 | 1 | AYDIN | KARPUZLU | KARPUZLU MİLAS CAD. TR4 09-45-0004__23902987 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 20:33:35 | 09.01.2020 22:18:28 | 1.7481 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 66.4261 | 0 | 1.7481
484442 | 1 | MUĞLA | ULA | KIZILYAKA TR1 48-75-0055_917514950 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 20:38:00 | 09.01.2020 21:18:34 | 0.67611 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0283
484443 | 1 | AYDIN | EFELER | İMAMKÖY DSİ KANAL KENARI TR 09-31-0502_917566574 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 20:49:00 | 09.01.2020 21:20:20 | 0.52222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52222
484444 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BİTEZ TR-Bİ/21 48-62-0031__23882777 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 20:41:00 | 09.01.2020 23:43:38 | 3.0439 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 435.2761 | 0 | 0
484446 | 1 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-04 (ŞAHİN TEPESİ) 48-62-0231_D | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 20:57:43 | 09.01.2020 21:14:47 | 0.28444 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 18.7733 | 0 | 0
484447 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TEPECİK TR-01 48-62-0315__23892245 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 20:52:45 | 09.01.2020 23:14:38 | 2.3647 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 73.3064
484448 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜMÜŞLÜK TR-02 48-62-0485_48-62-0485 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 20:59:46 | 09.01.2020 21:50:49 | 0.85083 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 479.0192 | 0 | 0
484450 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | ORTAKLAR MERSİNLİ SOKAK TR29 09-34-0051__23873405 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 21:06:30 | 09.01.2020 21:20:41 | 0.23639 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 9.6919 | 0 | 0
484453 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ TR 37-6 48-63-0052_917937803 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 21:03:23 | 09.01.2020 22:06:04 | 1.0447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0447
484454 | 1 | MUĞLA | BODRUM | KONACIK DM3/10 (ENHA) 48-62-0064__23901918 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 21:22:31 | 09.01.2020 21:45:25 | 0.38167 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 13.74 | 0 | 0
484458 | 1 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-20 (CAMİİ YANI) 48-62-0218__23906012 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 21:33:21 | 09.01.2020 22:09:58 | 0.61028 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 84.2183 | 0 | 0
484461 | 1 | MUĞLA | ULA | AKYAKA İNİŞDİBİ DM 48-75-0001_MARMARİS GİRİŞ H02 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 21:58:14 | 09.01.2020 22:01:42 | 0.057842 | 1 | 4973 | 0 | 7071 | 0.057842 | 287.6466 | 0 | 408.9984
484462 | 1 | MUĞLA | BODRUM | KONACIK TR-KO/27 (BELEDİYE ALTI) 48-62-0084__23910321 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 21:53:18 | 09.01.2020 22:19:20 | 0.43389 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 35.145 | 0 | 0
484464 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GEZEK YATAGI K 6/13 20-01-0251_917420370 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 22:06:21 | 09.01.2020 22:56:07 | 0.82944 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1472 | 0 | 0
484465 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | İÇMELER ÇİÇEK SERASI TR57 48-67-0189_917686539 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 22:15:35 | 09.01.2020 23:09:00 | 0.89028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89028 | 0 | 0
484468 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | ŞAHAN VİA PARK SİTESİ KABİN DM1/TR151 09-37-0505_09-37-0505 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 22:24:48 | 09.01.2020 23:10:02 | 0.75389 | 0 | 210 | 0 | 13 | 0 | 158.3167 | 0 | 9.8006
484469 | 1 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-20 (CAMİİ YANI) 48-62-0218__23906012 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 22:34:57 | 09.01.2020 23:51:25 | 1.2744 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 175.8733 | 0 | 0
484472 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-176 48-65-0122__23897634 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 22:39:06 | 09.01.2020 23:24:24 | 0.755 | 0 | 386 | 0 | 3 | 0 | 291.43 | 0 | 2.265
484475 | 1 | AYDIN | DİDİM | DM2-18A 09-47-0428_917733361 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 22:37:42 | 10.01.2020 00:32:43 | 1.9169 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.1694 | 0 | 0
484476 | 1 | MUĞLA | MİLAS | AVŞAR 2.KANAL TR-02 48-68-0140__23906629 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 23:02:52 | 09.01.2020 23:31:34 | 0.47833 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.435
484477 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI CEVRAKI TR 09-37-0189_09-37-0189 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 23:10:05 | 09.01.2020 23:40:19 | 0.50389 | 0 | 242 | 0 | 1 | 0 | 121.9411 | 0 | 0.50389
484481 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 153 SHELL BENZİNLİK 09-47-0154_917980841 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2020 23:26:59 | 10.01.2020 00:31:28 | 1.0747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0747 | 0 | 0
484485 | 1 | AYDIN | EFELER | 1. SANAYİ PTT YANI DM 12-4 09-31-0209__23878034 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 00:29:00 | 10.01.2020 01:31:48 | 1.0467 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.9333 | 0 | 0
484486 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI SAHİL KARAKOL ARKASI TR292 (2/91) 09-37-0120_917393474 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 00:39:52 | 10.01.2020 01:08:00 | 0.46889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46889 | 0 | 0
484488 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-079 48-65-0054__23881505 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 01:08:56 | 10.01.2020 02:21:05 | 1.2025 | 0 | 143 | 0 | 1 | 0 | 171.9575 | 0 | 1.2025
484490 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-005(60) 48-65-0010_C TR 005&H2b | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 02:29:00 | 10.01.2020 03:04:30 | 0.59167 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0
484491 | 1 | MUĞLA | MİLAS | GÜLLÜK TR-23 48-68-0289__23877075 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 02:52:14 | 10.01.2020 03:37:42 | 0.75778 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.64 | 0 | 0
484493 | 1 | MUĞLA | MİLAS | AVŞAR 2.KANAL TR-02 48-68-0140_48-68-0140 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 05:36:54 | 10.01.2020 07:39:12 | 2.0383 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4.0767 | 0 | 14.2683
484495 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM DM-02 48-62-0003_KO33 H07 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 06:34:36 | 10.01.2020 06:57:00 | 0.37333 | 2 | 6408 | 0 | 0 | 0.74667 | 2392.32 | 0 | 0
484496 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | MARMARİS EMNİYET YANI İM02/TR-76 48-67-0137_B /B03 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 06:53:21 | 10.01.2020 08:34:46 | 1.6903 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 38.8764 | 0 | 0
484497 | 1 | AYDIN | SÖKE | AVŞAR TR-1 09-40-0184_918990709 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 07:15:16 | 10.01.2020 09:50:43 | 2.5908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5908
484499 | 1 | MUĞLA | MİLAS | GÜLLÜK TR-26 48-68-0290__23884059 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 08:00:59 | 10.01.2020 10:03:45 | 2.0461 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 114.5822 | 0 | 0
484501 | 1 | MUĞLA | MİLAS | AVŞAR KÖK 48-68-0627_AVŞAR KANAL-2-3 ÇIKIŞ H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 08:09:09 | 10.01.2020 08:44:23 | 0.58722 | 1 | 30 | 0 | 58 | 0.58722 | 17.6167 | 0 | 34.0589
484502 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | SİNEKÇİLER KÖYÜ TR1 MERKEZ 09-39-0322_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2020 09:29:39 | 10.01.2020 14:15:48 | 4.7692 | 0 | 3 | 0 | 209 | 0 | 14.3075 | 0 | 996.7558
484503 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 291 09-47-0239_918780057 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 08:15:44 | 10.01.2020 12:44:24 | 4.4778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4778 | 0 | 0
484504 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI BİRLİK YAPI SİTESİ TR2/59 09-37-0190_918093730 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 08:23:02 | 10.01.2020 09:06:07 | 0.71806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71806 | 0 | 0
484506 | 1 | AYDIN | EFELER | 1. SANAYİ PTT YANI DM 12-4 09-31-0209_917832538 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 08:29:54 | 10.01.2020 09:42:59 | 1.2181 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0903 | 0 | 0
484507 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 122 09-47-0039_918052295 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 08:42:20 | 10.01.2020 09:17:36 | 0.58778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58778 | 0 | 0
484508 | 1 | AYDIN | EFELER | SAVRANDERE KARAYER OVA TR 09-31-0418__23912062 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 08:47:00 | 10.01.2020 09:57:35 | 1.1764 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.7639
484509 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR331 09-40-0054_918988817 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 08:46:36 | 10.01.2020 17:06:49 | 8.3369 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.0108 | 0 | 0
484510 | 1 | AYDIN | SÖKE | YENİDOĞAN CEZAEVİ-RENAULT KARŞISI TR 09-40-0148__23880925 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 07:58:44 | 10.01.2020 13:32:44 | 5.5667 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1024.2667 | 0 | 0
484513 | 1 | DENİZLİ | HONAZ | AŞAĞIDAĞDERE TR1 20-14-0045_20-14-0045 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2020 08:30:14 | 10.01.2020 12:47:19 | 4.2847 | 0 | 10 | 0 | 158 | 0 | 42.8472 | 0 | 676.9861
484514 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-199(3/A) 48-65-0166__23897039 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 08:51:09 | 10.01.2020 10:02:54 | 1.1958 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 60.9875 | 0 | 0
484515 | 1 | MUĞLA | MİLAS | BEÇİN TR-04 48-68-0175_918199683 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 08:55:50 | 10.01.2020 11:44:30 | 2.8111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8111 | 0 | 0
484516 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KARADERE TR-11 48-65-0415_917937465 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 08:59:29 | 10.01.2020 15:50:56 | 6.8575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8575 | 0 | 0
484518 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ESEN TR 20-01-0143_918067627 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 08:57:50 | 10.01.2020 09:48:04 | 0.83722 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3489 | 0 | 0
484519 | 1 | DENİZLİ | GÜNEY | ERTUĞRUL TARIMSAL SULAMA TR1 20-13-0041__23869507 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 09:13:00 | 10.01.2020 11:41:56 | 2.4822 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.3756
484520 | 1 | MUĞLA | MİLAS | AVŞAR TR-02 48-68-0144_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 09:05:24 | 10.01.2020 10:51:50 | 1.7739 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 1.7739 | 0 | 62.0861
484521 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | YARAŞ TR-5 ( ORMAN ) 48-61-0308__23894039 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 09:15:00 | 10.01.2020 12:18:20 | 3.0556 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73.3333
484525 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ACIPAYAM TRR27 20-02-0027_20-02-0027 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2020 10:00:00 | 10.01.2020 13:06:00 | 3.1 | 0 | 477 | 0 | 1 | 0 | 1478.7 | 0 | 3.1
484529 | 1 | DENİZLİ | GÜNEY | KARGILIK TR16 20-13-0013_DAHİLİ TR K04 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2020 10:00:00 | 10.01.2020 15:10:00 | 5.1667 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 134.3333 | 0 | 0
484530 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ TR 7 48-63-0009_TR7/1 - TR-8 AKKAYA ÇIKIŞI H02 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2020 09:38:23 | 10.01.2020 11:41:50 | 2.0575 | 0 | 80 | 0 | 5 | 0 | 164.6 | 0 | 10.2875
484531 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | BELDİBİ TR-ORMAN TEKNİKERLERİ TR 48-67-0065_918306764 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 09:16:59 | 10.01.2020 10:07:00 | 0.83361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83361 | 0 | 0
484533 | 1 | DENİZLİ | TAVAS | TAVAS TEKEL TR15 20-18-0015_20-18-0015 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2020 10:00:00 | 10.01.2020 10:55:00 | 0.91667 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 240.1667 | 0 | 0
484534 | 1 | DENİZLİ | TAVAS | DERİNKUYU TR2 20-18-0152_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2020 10:40:00 | 10.01.2020 16:25:00 | 5.75 | 0 | 3 | 0 | 100 | 0 | 17.25 | 0 | 575
484537 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI DELGEN MARİN TM2-63 09-37-0192_917898476 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 09:55:15 | 10.01.2020 11:00:33 | 1.0883 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.2083 | 0 | 0
484539 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | GERMENCİK TR8 09-34-0008_GERMENCİK TR18 K05 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2020 10:30:51 | 10.01.2020 16:14:33 | 5.7283 | 0 | 289 | 0 | 1 | 0 | 1655.4883 | 0 | 5.7283
484541 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | KAVACIK KÖYÜ 09-39-0281_918667223 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 09:53:10 | 10.01.2020 11:10:06 | 1.2822 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2822
484542 | 1 | DENİZLİ | BOZKURT | CUMALI TR4 20-07-0047_ÇAMBAŞI H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 10:11:00 | 10.01.2020 10:41:37 | 0.51028 | 0 | 23 | 0 | 239 | 0 | 11.7364 | 0 | 121.9564
484545 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 32 09-47-0116_TR 33A H07 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2020 10:32:44 | 10.01.2020 17:01:17 | 6.4758 | 0 | 1477 | 0 | 6 | 0 | 9564.8058 | 0 | 38.855
484546 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 309 09-47-0256_DAHİLİ TRAFO HÜCRESİ 400 H06 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2020 11:08:56 | 10.01.2020 18:38:39 | 7.4953 | 0 | 1382 | 0 | 7 | 0 | 10358.4739 | 0 | 52.4669
484547 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 293 09-47-0240_TR 299 RİNG H01 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2020 10:23:51 | 10.01.2020 12:50:22 | 2.4419 | 0 | 2784 | 0 | 7 | 0 | 6798.3733 | 0 | 17.0936
484548 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR ANADOLU BANKALAR SİTE YANI KABİN 09-37-0324_ZİRVE-AYTAÇ-PİRİ REİS-DEĞİRMEN ÖTM-YEŞİL CENNET K03 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2020 10:22:45 | 10.01.2020 12:21:00 | 1.9708 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 810.0125 | 0 | 0
484550 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM04/TR-03 48-68-0006_917615279 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 10:29:48 | 10.01.2020 12:52:48 | 2.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3833 | 0 | 0
484551 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM 2\2 ANAOKULU YANI 09-47-0036_917723329 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 10:08:17 | 10.01.2020 12:47:50 | 2.6592 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.2733 | 0 | 0
484554 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AKTEPE K 2 4/30 20-01-0155_918333007 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.01.2020 10:40:29 | 10.01.2020 11:08:30 | 0.46694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8678 | 0 | 0
484555 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-76 48-65-0225_917552530 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 10:41:00 | 10.01.2020 11:28:19 | 0.78861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78861 | 0 | 0
484557 | 1 | MUĞLA | BODRUM | AKYARLAR BAĞLA İM 48-62-0007_AKYARLAR K06 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 10:48:43 | 10.01.2020 11:15:00 | 0.43806 | 4 | 1645 | 0 | 4883 | 1.7522 | 720.6014 | 0 | 2139.0253
484559 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE ZİRAAT TEKNİSYENLERİ TR104(317) 09-40-0020_918777477 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2020 11:04:04 | 10.01.2020 13:56:59 | 2.8819 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37.4653 | 0 | 0
484564 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-DENİZCİLER 48-62-0117_918189762 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 11:05:22 | 10.01.2020 15:13:57 | 4.1431 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2861 | 0 | 0
484565 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | HİSARARDI KÖK 48-71-0079_HİSARARDI ÇIKIŞI H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 10:52:00 | 10.01.2020 11:19:02 | 0.45056 | 0 | 9 | 0 | 291 | 0 | 4.055 | 0 | 131.1117
484566 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜMÜŞLÜK KARAKAYA İM 48-62-0011_ | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 11:06:31 | 10.01.2020 13:19:39 | 2.2189 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 0 | 0
484569 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | KEMER TR-09 48-65-0364_DAHİLİ TR H06 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 11:12:39 | 10.01.2020 12:22:18 | 1.1608 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 356.3758 | 0 | 0
484570 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI SOSYETE PAZARI ESKİ66 TR341 (3/65) 09-37-0057_918639424 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 10:49:17 | 10.01.2020 12:39:26 | 1.8358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8358 | 0 | 0
484571 | 1 | AYDIN | EFELER | IŞIKLI DM 09-31-0385_ H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 11:18:55 | 10.01.2020 11:30:36 | 0.19472 | 0 | 122 | 0 | 1649 | 0 | 23.7561 | 0 | 321.0969
484573 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ TR 37/3 48-63-0049__23906676 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 11:25:14 | 10.01.2020 14:41:23 | 3.2692 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.8842 | 0 | 0
484575 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | YARAŞ TR-1 ( SUDA MANTARCI ) 48-61-0304__23872544 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 11:22:00 | 10.01.2020 12:01:32 | 0.65889 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 1.3178 | 0 | 16.4722
484577 | 1 | MUĞLA | DATÇA | CUMALI TR-02 48-64-0090_917562751 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 10:37:00 | 10.01.2020 13:07:55 | 2.5153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5153
484578 | 1 | AYDIN | SÖKE | TUZBURGAZI CAMİ YANI TR1 09-40-0165_918990957 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 11:32:10 | 10.01.2020 13:59:27 | 2.4547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4547
484579 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI AYMA KABİN TR97 09-37-0093_KERİMBEY SİTESİ KABİN K02 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 11:35:34 | 10.01.2020 12:00:18 | 0.41222 | 0 | 1129 | 0 | 2 | 0 | 465.3989 | 0 | 0.82444
484580 | 1 | AYDIN | EFELER | JOHNDERE YANI DM10-14 09-31-0288_09-31-0288 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 11:38:04 | 10.01.2020 12:47:01 | 1.1492 | 0 | 146 | 0 | 1 | 0 | 167.7783 | 0 | 1.1492
484581 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | YEŞİLÜZÜMLÜ TR-06 48-65-0455__23909194 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 11:42:00 | 10.01.2020 13:22:53 | 1.6814 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 25.2208 | 0 | 1.6814
484584 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-184 48-65-0155_917604127 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 11:45:00 | 10.01.2020 12:32:30 | 0.79167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 | 0 | 0
484585 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | EMİRHİSAR TR2 KÖK 20-12-0086__23877999 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 11:45:42 | 10.01.2020 14:02:05 | 2.2731 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 81.83 | 0 | 2.2731
484587 | 1 | MUĞLA | MİLAS | BAHARLI SANAYİ TR-01 48-68-0186__23871262 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 11:46:00 | 10.01.2020 14:31:32 | 2.7589 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.0711
484590 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KURSUNLU K 2/53 20-01-0084_20-01-0084 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 11:38:54 | 10.01.2020 12:37:00 | 0.96833 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 345.695 | 0 | 0
484591 | 1 | AYDIN | SÖKE | KARACAHAYIT GİRİŞ TR 09-40-0196__23876972 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 11:55:00 | 10.01.2020 13:40:52 | 1.7644 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 128.8044
484593 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM 4/6A TURANLAR YANI 09-47-0031_918941748 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 11:32:52 | 10.01.2020 12:46:59 | 1.2353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2353 | 0 | 0
484594 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KAPIKIRI TR-SULAMA 48-68-0335__23880709 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 12:00:00 | 10.01.2020 12:52:49 | 0.88028 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.8028
484596 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ PINARKÖYÜ TR 12 48-66-0103_918314333 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 12:05:15 | 10.01.2020 14:41:44 | 2.6081 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6081
484597 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 93 09-47-0137_918909518 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 12:14:06 | 10.01.2020 13:15:23 | 1.0214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0214 | 0 | 0
484599 | 1 | AYDIN | DİDİM | DM3/16 09-47-0398_917670819 | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 12:15:08 | 10.01.2020 12:59:19 | 0.73639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2092 | 0 | 0
484600 | 1 | MUĞLA | MİLAS | GÜLLÜK TR-05 48-68-0282__23877426 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 12:15:56 | 10.01.2020 14:06:13 | 1.8381 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 86.3886 | 0 | 0
484601 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | Y.KORU TR-01 48-65-0846_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 12:04:15 | 10.01.2020 14:36:00 | 2.5292 | 0 | 3 | 0 | 106 | 0 | 7.5875 | 0 | 268.0917
484604 | 1 | AYDIN | EFELER | GÜZELHİSAR KIBRIS CAD. DM 6-19 09-31-0047_23896830 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 12:25:39 | 10.01.2020 13:23:49 | 0.96944 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 94.0361 | 0 | 0
484608 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ PINARKÖYÜ TR 2 48-66-0093_917770982 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 12:09:00 | 10.01.2020 17:54:20 | 5.7556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7556
484609 | 1 | DENİZLİ | GÜNEY | HAYLAMAZ HACI VELİLER MAH.TR 20-13-0043_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 12:36:59 | 10.01.2020 14:28:56 | 1.8658 | 0 | 5 | 0 | 110 | 0 | 9.3292 | 0 | 205.2417
484610 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 90 09-47-0024__23895753 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 12:33:05 | 10.01.2020 16:04:38 | 3.5258 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 112.8267 | 0 | 0
484611 | 1 | AYDIN | EFELER | BMC YANI DM 8-36 09-31-0296_09-31-0296 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 13:16:00 | 10.01.2020 14:21:33 | 1.0925 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3.2775 | 0 | 8.74
484614 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | HİSARÖNÜ TR-2 GELİNCİK MARKET 48-67-0301_918724995 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 12:45:00 | 10.01.2020 18:08:03 | 5.3842 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3842
484618 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜMÜŞLER HAVUZ YANI K2 20-01-0496_20-01-0496 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2020 13:44:07 | 10.01.2020 15:40:54 | 1.9464 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 107.0514 | 0 | 0
484619 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-030(67A) 48-65-0019_918339811 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 13:31:57 | 10.01.2020 17:55:23 | 4.3906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3906 | 0 | 0
484620 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | BOZKÖY TR 09-34-0088__23899016 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 13:35:00 | 10.01.2020 18:28:48 | 4.8967 | 0 | 5 | 0 | 354 | 0 | 24.4833 | 0 | 1733.42
484623 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | BOZARMUT KIRCI PET. TR-2 48-71-0033_48-71-0033 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 12:47:00 | 10.01.2020 15:24:41 | 2.6281 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 570.2881 | 0 | 0
484624 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM02/TR-53 48-65-0277__23874617 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 13:44:48 | 10.01.2020 15:36:04 | 1.8544 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 38.9433 | 0 | 0
484626 | 1 | AYDIN | SULTANHİSAR | İNCEALAN TR1 09-41-0105_917471988 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 13:56:00 | 10.01.2020 18:32:08 | 4.6022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6022
484627 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA DALYAN TR16/A 48-69-0118_917724484 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 10:54:00 | 10.01.2020 14:39:31 | 3.7586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7586 | 0 | 0
484630 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÖZKAYA K 6/37 20-01-0274_917373339 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 14:04:53 | 10.01.2020 14:45:51 | 0.68278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3656 | 0 | 0
484631 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | GÜRPINAR TR5 20-12-0210_9200431987 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 10:56:00 | 10.01.2020 14:32:01 | 3.6003 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2006
484634 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-061(26) 48-65-0039_917890802 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 14:03:47 | 10.01.2020 18:15:10 | 4.1897 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.5692 | 0 | 0
484635 | 1 | AYDIN | SULTANHİSAR | ESKİHİSAR HASAN KAHVELER MEZARLIK TR4 09-41-0101__23868547 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 14:05:40 | 10.01.2020 16:56:47 | 2.8519 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 74.1506
484636 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | MESKEN SAĞLIK OCAĞI YANI TR-2 48-71-0114__23889852 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 14:08:43 | 10.01.2020 15:20:33 | 1.1972 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 32.325
484639 | 1 | AYDIN | EFELER | AYMEK KABİN DM14/8 09-31-0609_CEZAEVİ ÇIKIŞI VE DİREK TR H04 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2020 14:20:49 | 10.01.2020 19:03:09 | 4.7056 | 0 | 535 | 0 | 2 | 0 | 2517.4722 | 0 | 9.4111
484640 | 1 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA TR40 48-64-0037__23910409 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 14:16:00 | 10.01.2020 15:20:34 | 1.0761 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3044 | 0 | 0
484641 | 1 | AYDIN | SÖKE | YENİDOĞAN CEZAEVİ-RENAULT KARŞISI TR 09-40-0148__23880925 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 14:22:14 | 10.01.2020 15:24:57 | 1.0453 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 192.3311 | 0 | 0
484643 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 168/A 09-47-0054_917981896 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 14:20:21 | 10.01.2020 15:14:50 | 0.90806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8161 | 0 | 0
484644 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | BOZDOĞAN HÜKÜMET KABİN 09-32-0005_917565472 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 14:31:04 | 10.01.2020 15:01:48 | 0.51222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51222 | 0 | 0
484646 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | KATRANCI MERKEZ 48-71-0096_917601927 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 14:15:00 | 10.01.2020 17:14:04 | 2.9844 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9844
484648 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ESEN TR 20-01-0143_918233812 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 14:39:01 | 10.01.2020 19:11:00 | 4.5331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5331 | 0 | 0
484649 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜMÜŞLÜK TR-08 48-62-0491_23912917 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 14:41:49 | 10.01.2020 18:06:15 | 3.4072 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 132.8817 | 0 | 0
484650 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ TR 37-6 48-63-0052_917843001 | AG Voltaj Yüksekliği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 14:46:00 | 10.01.2020 18:25:18 | 3.655 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.655 | 0 | 0
484651 | 1 | AYDIN | ÇİNE | KURUKÖY AZMAK BAŞI MEVKİ TR 09-33-0123_917631147 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 14:49:00 | 10.01.2020 15:40:52 | 0.86444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86444
484654 | 1 | AYDIN | SÖKE | ÇALIŞLIKÖY TR1 09-40-0256__23869228 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 14:42:11 | 10.01.2020 21:06:38 | 6.4075 | 0 | 3 | 0 | 93 | 0 | 19.2225 | 0 | 595.8975
484656 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ ÇAKIR ALİ TM3/16B 09-39-0099_917518351 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 14:59:15 | 10.01.2020 15:31:05 | 0.53056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53056 | 0 | 0
484657 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ DM9/TR11 09-39-0374_918331585 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 14:41:01 | 10.01.2020 15:16:00 | 0.58306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58306 | 0 | 0
484662 | 1 | MUĞLA | MİLAS | BOĞAZİÇİ ROYAL SİT TR 48-62-0375__23912777 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 15:06:34 | 10.01.2020 17:55:00 | 2.8072 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.8433
484663 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ KOCACAMİİ TM2/31 09-39-0060_DAHİLİ TR H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 15:08:31 | 10.01.2020 15:34:02 | 0.42528 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 214.34 | 0 | 0
484664 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KARAPINAR TR-2 48-68-0557__23879319 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 15:10:35 | 10.01.2020 17:10:03 | 1.9911 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.9111
484665 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TR45 KÖK 20-12-0045__23911101 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 15:16:00 | 10.01.2020 16:25:48 | 1.1633 | 0 | 91 | 0 | 3 | 0 | 105.8633 | 0 | 3.49
484666 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | SÖĞÜTKÖY TR-CUMHURİYET 04 48-67-0275_918289203 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 15:10:27 | 10.01.2020 22:06:39 | 6.9367 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.8733
484667 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI SOSYETE PAZARI ESKİ66 TR341 (3/65) 09-37-0057_918160289 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 15:19:14 | 10.01.2020 16:28:52 | 1.1606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1606 | 0 | 0
484669 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-171(7) 48-65-0145_TR 6 H07 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 15:22:16 | 10.01.2020 15:39:00 | 0.27889 | 2 | 7313 | 0 | 129 | 0.55778 | 2039.5144 | 0 | 35.9767
484670 | 1 | MUĞLA | BODRUM | __23871962 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 15:25:43 | 10.01.2020 20:32:03 | 5.1056 | 0 | 38 | 0 | 5 | 0 | 194.0111 | 0 | 25.5278
484671 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KEMİKLER TR2 TEPE 48-68-0411__23893867 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 12:30:00 | 10.01.2020 17:51:29 | 5.3581 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 101.8031
484674 | 1 | AYDIN | EFELER | KARDEŞKÖY MUH. YANI TR 09-31-0400_917621380 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 15:35:00 | 10.01.2020 16:37:45 | 1.0458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0458
484675 | 1 | DENİZLİ | BOZKURT | STADYUM DM 20-07-0054_ H02 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.01.2020 15:35:09 | 10.01.2020 18:06:00 | 2.5142 | 0 | 868 | 0 | 563 | 0 | 2182.2967 | 0 | 1415.4758
484679 | 1 | DENİZLİ | ÇAMELİ | İMAMLAR KÖYÜ TR2 20-10-0050_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 15:50:28 | 10.01.2020 17:43:17 | 1.8803 | 0 | 44 | 0 | 161 | 0 | 82.7322 | 0 | 302.7247
484680 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM04/TR-03 48-68-0006_917615278 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 15:55:28 | 10.01.2020 16:55:58 | 1.0083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.025 | 0 | 0
484682 | 1 | AYDIN | KOÇARLI | HAYDARLI KÖY İÇİ TR1 09-36-0092_23889078 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 16:00:00 | 10.01.2020 17:10:28 | 1.1744 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 112.7467
484686 | 1 | AYDIN | SÖKE | YENİDOĞAN CEZAEVİ-RENAULT KARŞISI TR 09-40-0148__23880925 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 16:04:18 | 10.01.2020 17:37:41 | 1.5564 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 286.3756 | 0 | 0
484688 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜNDOĞAN TR-08 48-62-0588_917970035 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 16:16:43 | 10.01.2020 18:10:14 | 1.8919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8919 | 0 | 0
484689 | 1 | DENİZLİ | ÇAL | ÇALKUYUCAK TR 20-09-0034__23879437 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 16:21:52 | 10.01.2020 17:06:22 | 0.74167 | 0 | 5 | 0 | 60 | 0 | 3.7083 | 0 | 44.5
484690 | 1 | MUĞLA | MİLAS | SELİMİYE TR-01 48-68-0478__23897953 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 16:17:09 | 10.01.2020 17:21:16 | 1.0686 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 216.9281 | 0 | 0
484691 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | SEVİNDİKLİ KÖYÜ MEZARLIK ÖNÜ TR 3 09-39-0318__23887705 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 16:16:50 | 10.01.2020 18:01:36 | 1.7461 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1.7461 | 0 | 43.6528
484692 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 105 09-47-0128_917671707 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 16:15:56 | 10.01.2020 17:43:53 | 1.4658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4658 | 0 | 0
484695 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜMÜŞLÜK TR-07 48-62-0487_917578672 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 16:26:37 | 10.01.2020 18:15:25 | 1.8133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8133 | 0 | 0
484697 | 1 | MUĞLA | KAVAKLIDERE | BAKIRCILAR MAH.TR3 48-74-0003__23871209 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 16:30:31 | 10.01.2020 17:04:10 | 0.56083 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 45.4275 | 0 | 0
484698 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-130(K66) 48-65-0106_918340157 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 16:31:00 | 10.01.2020 19:10:37 | 2.6603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6603 | 0 | 0
484699 | 1 | AYDIN | EFELER | SAVRANDERE DEĞİRMENLİK TR 09-31-0425_918777683 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 16:36:00 | 10.01.2020 18:25:27 | 1.8242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8242
484700 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | ÖLÜDENİZ TR-DM05/TR-45 48-65-0815_917551549 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 16:22:00 | 10.01.2020 17:49:49 | 1.4636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4636 | 0 | 0
484702 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KURSUNLU K 2/53 20-01-0084_DAHİLİ TR K03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 16:33:51 | 10.01.2020 18:37:00 | 2.0525 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 732.7425 | 0 | 0
484707 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-62(1/44) 48-65-0214__23909155 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 16:43:13 | 10.01.2020 17:16:57 | 0.56222 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.2444 | 0 | 0
484710 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | MUĞLA MENTEŞE KOOP. DM5/TR-4 48-61-0029__23910389 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 17:03:00 | 10.01.2020 17:41:52 | 0.64778 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 66.0733 | 0 | 0
484712 | 1 | MUĞLA | ULA | KÖPRÜBAŞI MAH. TR-26 48-70-0008_917660972 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 17:10:00 | 10.01.2020 20:05:46 | 2.9294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9294 | 0 | 0
484715 | 1 | AYDIN | KOÇARLI | KARAATLI KÖK 09-40-0260_KOÇARLI KÖYLER K04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 17:19:18 | 10.01.2020 17:57:20 | 0.63389 | 0 | 1385 | 0 | 751 | 0 | 877.9361 | 0 | 476.0506
484717 | 1 | DENİZLİ | BAKLAN | DAĞAL TR3 20-04-0015_KONAK K-1 H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 17:20:00 | 10.01.2020 18:10:00 | 0.83333 | 0 | 47 | 0 | 552 | 0 | 39.1667 | 0 | 460
484719 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TM 09-40-0001_MENDERES H11 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 16:48:26 | 10.01.2020 18:08:02 | 1.3267 | 12 | 6255 | 0 | 5439 | 15.92 | 8298.3 | 0 | 7215.74
484724 | 1 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-18 (DEĞİRMENLER) 48-62-0211_917848532 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 17:26:20 | 10.01.2020 18:12:41 | 0.7725 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.635 | 0 | 0
484725 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | KAVACIK KÖYÜ 09-39-0281_917399601 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 17:33:16 | 10.01.2020 18:49:47 | 1.2753 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2753
484728 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BİTEZ TR-Bİ/21 48-62-0031__23882777 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 16:56:00 | 10.01.2020 21:48:25 | 4.8736 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 696.9264 | 0 | 0
484730 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-63 48-65-0215__23868711 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 17:47:00 | 10.01.2020 18:37:29 | 0.84139 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 26.0831 | 0 | 0
484731 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ZEYTİNKÖY ULUBATLI TR2 20-01-0327_918789077 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 17:59:17 | 10.01.2020 22:28:57 | 4.4944 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.4833 | 0 | 0
484732 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜNDOĞAN SİTESİ SAHİL ARSA TR-1 48-62-0577__23905623 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 18:01:33 | 10.01.2020 18:57:52 | 0.93861 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 66.6414 | 0 | 0
484735 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ TR 37-6 48-63-0052__23872874 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 18:04:09 | 10.01.2020 18:28:15 | 0.40167 | 0 | 70 | 0 | 11 | 0 | 28.1167 | 0 | 4.4183
484737 | 1 | AYDIN | KARACASU | KARACASU SANTRAL MAH. TR 09-35-0018__23874454 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 18:12:35 | 10.01.2020 21:15:47 | 3.0533 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36.64 | 0 | 0
484739 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | BULDAN TR1 20-08-0001__23878562 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 18:20:00 | 10.01.2020 18:41:36 | 0.36 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
484740 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 51/1 DÜĞEREL SECİ YAYLASI 48-61-0101__23904923 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 18:13:00 | 10.01.2020 19:13:28 | 1.0078 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 18.14 | 0 | 6.0467
484743 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÖZDEMİRCİ TR1 KÖK 20-12-0159__23870186 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 18:27:00 | 10.01.2020 20:04:34 | 1.6261 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.1394 | 0 | 0
484744 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | SEVİNDİKLİ KÖYÜ MEZARLIK ÖNÜ TR 3 09-39-0318_09-39-0318 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 18:36:35 | 10.01.2020 19:45:41 | 1.1517 | 0 | 4 | 0 | 45 | 0 | 4.6067 | 0 | 51.825
484745 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | EFLATUN K 2/45 20-01-0076_917367654 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 18:36:37 | 10.01.2020 20:29:51 | 1.8872 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.7444 | 0 | 0
484746 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | KÖTEKLİ OKUL YANI TR-16 48-61-0159__23871015 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 18:32:11 | 10.01.2020 19:11:24 | 0.65361 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 81.7014 | 0 | 0
484747 | 1 | AYDIN | KOÇARLI | YENİKÖY HÜRRİYET MAH. TR 09-36-0017_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 18:49:11 | 10.01.2020 19:23:00 | 0.56361 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 120.0492 | 0 | 0
484748 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜMÜŞLÜK TR-02 48-62-0485__23880211 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 18:43:00 | 10.01.2020 20:06:39 | 1.3942 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 163.1175 | 0 | 0
484752 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | İĞDİR TR1 KÖK 20-12-0052_917594668 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 19:11:00 | 10.01.2020 19:41:58 | 0.51611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51611 | 0 | 0
484753 | 1 | AYDIN | EFELER | 1223 SOK.PARK İÇİ DM14/14 09-31-0589_A DM 14/14&A01 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 19:15:34 | 10.01.2020 20:12:12 | 0.94389 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 136.8639 | 0 | 0
484754 | 1 | MUĞLA | BODRUM | KONACIK TR-KO/18 48-62-0092__23910010 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 19:05:56 | 10.01.2020 19:45:42 | 0.66278 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 29.825 | 0 | 0
484756 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | GERMENCİK TR18 09-34-0018_23896141 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 19:25:00 | 10.01.2020 20:32:43 | 1.1286 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.1575 | 0 | 0
484757 | 1 | AYDIN | EFELER | UMURLU ESKİ SAĞLIK OCAĞI YANI TR 09-31-0524_917562092 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 19:26:00 | 10.01.2020 20:34:30 | 1.1417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2833 | 0 | 0
484758 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ZEYTİNKÖY ULUBATLI TR2 20-01-0327_918788263 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 19:25:07 | 10.01.2020 22:29:32 | 3.0736 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.2208 | 0 | 0
484763 | 1 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-36 MEZARLIK YANI 48-62-0207__23876844 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 19:38:37 | 10.01.2020 20:18:48 | 0.66972 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 26.1192
484764 | 1 | AYDIN | EFELER | 72 EVLER YANI DM 5-7 09-31-0023__23870018 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 19:42:25 | 10.01.2020 20:05:44 | 0.38861 | 0 | 72 | 0 | 19 | 0 | 27.98 | 0 | 7.3836
484765 | 1 | DENİZLİ | ÇAMELİ | ÇAMELİ TR2 KÖK ORMAN 20-10-0002__23871703 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 19:39:00 | 10.01.2020 20:24:02 | 0.75056 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16.5122 | 0 | 0
484766 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | İSABEYLİ YEŞİLDERE YOLU 09-39-0198_918274161 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 19:48:22 | 10.01.2020 23:42:34 | 3.9033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9033 | 0 | 0
484767 | 1 | AYDIN | KOÇARLI | BIYIKLI TR-1 09-36-0025_917620009 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 19:57:37 | 10.01.2020 21:03:01 | 1.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0
484769 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | SERIN SITESI K 8/27 20-01-0389_917756787 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 20:01:26 | 10.01.2020 20:55:15 | 0.89694 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 24.2175 | 0 | 0
484770 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 120 KARABÜK KABİN 09-47-0035__23873037 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 18:34:23 | 10.01.2020 20:18:00 | 1.7269 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 143.3364 | 0 | 0
484771 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | ÖRENTAHT KÖYİÇİ TR 09-32-0055_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 20:13:46 | 10.01.2020 21:51:52 | 1.635 | 0 | 1 | 0 | 87 | 0 | 1.635 | 0 | 142.245
484773 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ MÜJDE SİTESİ TM1-3 09-39-0012_9862562 TM1/3D6b | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 20:19:51 | 10.01.2020 20:43:40 | 0.39694 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.3511 | 0 | 0
484775 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | HAMARAT K 6/53 20-01-0288_917504921 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 20:17:10 | 10.01.2020 23:31:04 | 3.2317 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.1583 | 0 | 0
484776 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | İŞÇİ ODASI MERKEZ KABİN 09-37-0384_09-37-0384 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 18:57:00 | 10.01.2020 20:36:00 | 1.65 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 | 1395.9 | 0 | 0
484778 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-132 48-65-0108_918291696 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 17:29:00 | 10.01.2020 21:53:29 | 4.4081 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.8161 | 0 | 0
484779 | 1 | AYDIN | KOÇARLI | YENİKÖY HÜRRİYET MAH. TR 09-36-0017_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 20:36:53 | 10.01.2020 20:57:00 | 0.33528 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 71.4142 | 0 | 0
484780 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | GERMENCİK TR18 09-34-0018_917546074 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 20:38:01 | 10.01.2020 21:52:53 | 1.2478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2478 | 0 | 0
484781 | 1 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-20 (CAMİİ YANI) 48-62-0218_918589356 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 20:32:26 | 10.01.2020 22:06:45 | 1.5719 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1439 | 0 | 0
484782 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI GÜRBÜZ SİTESİ TR2-83 09-37-0198_09-37-0198 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 18:02:16 | 10.01.2020 21:01:54 | 2.9939 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 1233.4822 | 0 | 0
484783 | 1 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-36 MEZARLIK YANI 48-62-0207_48-62-0207 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 20:42:41 | 10.01.2020 20:53:07 | 0.17389 | 0 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0.17389 | 0 | 17.215
484784 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM04/TR-04 48-68-0019_9764917 MİLAS DM04/TR-04/A01 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 20:50:14 | 10.01.2020 21:34:59 | 0.74583 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 67.8708 | 0 | 0
484785 | 1 | AYDIN | EFELER | GÜZELHİSAR KIBRIS CAD. DM 6-19 09-31-0047_917732565 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 21:01:23 | 10.01.2020 22:03:57 | 1.0428 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2567 | 0 | 0
484786 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | ARMUTALAN DAĞDİBİ İM01/TR03 48-67-0020_918142696 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 20:52:29 | 10.01.2020 21:18:54 | 0.44028 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.7236 | 0 | 0
484787 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI CEVRAKI TR 09-37-0189_09-37-0189 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 20:56:34 | 10.01.2020 21:25:52 | 0.48833 | 0 | 242 | 0 | 1 | 0 | 118.1767 | 0 | 0.48833
484790 | 1 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | SERİNHİSAR TR18 20-17-0018__23892618 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 21:12:41 | 10.01.2020 22:30:50 | 1.3025 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 92.4775 | 0 | 0
484792 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM1/13 48-68-0030_DAHİLİ TR H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 21:10:02 | 10.01.2020 21:33:20 | 0.38833 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 165.0417 | 0 | 0
484794 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TR18 20-12-0018_917506044 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 21:30:00 | 10.01.2020 21:41:58 | 0.19944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19944 | 0 | 0
484795 | 1 | AYDIN | ÇİNE | ELDERESİ KÖYÜ TR 09-33-0252_917609186 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 21:31:55 | 10.01.2020 22:28:07 | 0.93667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93667
484796 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM01/TR-04 48-68-0012_DAHİLİ TR ÇIKIŞI H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 21:57:41 | 10.01.2020 22:38:34 | 0.68139 | 0 | 417 | 0 | 2 | 0 | 284.1392 | 0 | 1.3628
484797 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 302 09-47-0249_23871177 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 19:14:00 | 10.01.2020 22:21:05 | 3.1181 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 40.5347 | 0 | 0
484798 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | PELITLIBAG RMU 2/11-A 20-01-0050_917797442 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 21:37:20 | 10.01.2020 22:21:49 | 0.74139 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.4139 | 0 | 0
484799 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-02 48-62-0423_917526351 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 21:47:40 | 10.01.2020 22:56:36 | 1.1489 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4467 | 0 | 0
484801 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ ULUCAMİ MAH. TR 26/1 48-66-0028_918198233 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 22:06:45 | 10.01.2020 23:22:29 | 1.2622 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5244 | 0 | 0
484803 | 1 | AYDIN | SÖKE | YENİDOĞAN CEZAEVİ-RENAULT KARŞISI TR 09-40-0148_09-40-0148 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 21:54:32 | 10.01.2020 23:04:31 | 1.1664 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 275.2678 | 0 | 0
484804 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR OSMANİYE KABİN 09-37-0281_09-37-0281 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 22:06:28 | 10.01.2020 22:34:00 | 0.45889 | 0 | 300 | 0 | 14 | 0 | 137.6667 | 0 | 6.4244
484805 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | BELDİBİ İM05/TR-41 48-67-0169__23903180 | AG Voltaj Yüksekliği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 22:30:26 | 10.01.2020 23:15:11 | 0.74583 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 54.4458 | 0 | 0
484806 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-24 48-68-0082_918289158 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 21:26:59 | 10.01.2020 23:49:07 | 2.3689 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.1067 | 0 | 0
484807 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM04/TR-01 48-68-0025_TR24 H05 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 22:16:56 | 10.01.2020 22:52:00 | 0.58444 | 1 | 537 | 0 | 950 | 0.58444 | 313.8467 | 0 | 555.2222
484809 | 1 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-20 (CAMİİ YANI) 48-62-0218__23879960 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 23:12:42 | 10.01.2020 23:51:49 | 0.65194 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 101.0514 | 0 | 0
484812 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | ASKEROĞLU SİTESİ TR 09-37-0543_9863722 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 22:28:38 | 11.01.2020 01:29:56 | 3.0217 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 166.1917 | 0 | 0
484814 | 1 | DENİZLİ | GÜNEY | GÜNEY TR5 KÖK 20-13-0004_9818037 TR 4 E6b | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2020 23:51:17 | 11.01.2020 01:01:20 | 1.1675 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 44.365 | 0 | 0
484817 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE FEVZİPAŞA DOĞA SOK. TR 09-40-0006_918907985 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 02:14:42 | 11.01.2020 03:30:14 | 1.2589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2589 | 0 | 0
484818 | 1 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA DM1 48-64-0002_ŞEHİR 1 FİDERİ H05 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 03:01:52 | 11.01.2020 03:25:24 | 0.39222 | 19 | 1185 | 0 | 926 | 7.4522 | 464.7833 | 0 | 363.1978
484819 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM03/TR-01 48-68-0018_DM 3/4 RİNG H07 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 03:32:38 | 11.01.2020 03:33:45 | 0.018611 | 0 | 2797 | 0 | 91 | 0 | 52.0553 | 0 | 1.6936
484820 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TR1 KÖK 20-12-0001_TR5-6 ÇIKIŞI H04 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 05:06:48 | 11.01.2020 05:15:27 | 0.14417 | 0 | 4475 | 0 | 33 | 0 | 645.1458 | 0 | 4.7575
484821 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | IRGILLI TR4 20-12-0137__23874630 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 07:38:00 | 11.01.2020 08:50:00 | 1.2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0
484823 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ZAFER GAZOZ YANI K 7/26 20-01-0322_BETON SU YANI K K05 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2020 08:32:30 | 11.01.2020 13:14:27 | 4.6992 | 2 | 4837 | 0 | 7 | 9.3983 | 22729.8692 | 0 | 32.8942
484825 | 1 | DENİZLİ | BABADAĞ | KELLECİ TR5 20-03-0027_917854463 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 08:49:13 | 11.01.2020 09:38:41 | 0.82444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82444
484826 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | ERBEYLİ KABİN 09-44-0091_ERBEYLİ H02 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2020 08:54:27 | 11.01.2020 15:11:11 | 6.2789 | 0 | 16 | 0 | 685 | 0 | 100.4622 | 0 | 4301.0389
484828 | 1 | DENİZLİ | KALE | KAYABAŞI-DAMARASI TR3 20-15-0098__23901326 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 08:58:00 | 11.01.2020 09:34:40 | 0.61111 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 34.2222
484829 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KARAPINAR TR-2 48-68-0557__23879319 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 09:01:46 | 11.01.2020 12:09:15 | 3.1247 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.2472
484830 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE TM 48-65-0001_ÜZÜMLÜ H08 | TEİAŞ İrtibat ve Yeni Hat Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2020 09:06:04 | 11.01.2020 18:50:12 | 9.7356 | 0 | 2007 | 0 | 2909 | 0 | 19539.26 | 0 | 28320.7311
484831 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KUMKISIK TR 20-01-0493_918454798 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 09:11:05 | 11.01.2020 09:37:53 | 0.44667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44667
484832 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM KUTLUKENT TR 199 09-47-0159_918662644 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 09:12:43 | 11.01.2020 12:05:26 | 2.8786 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7572 | 0 | 0
484833 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ASKER K 2/46-A 20-01-0078_918248550 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 09:16:45 | 11.01.2020 10:12:01 | 0.92111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6056 | 0 | 0
484835 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE ŞAKAYIK SOK. TR145 09-40-0110_09-40-0110 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2020 09:20:49 | 11.01.2020 15:05:32 | 5.7453 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 1229.4894 | 0 | 0
484837 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | SÖGÜTLÜ KAHVE K 3/17 20-01-0109_917367931 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 09:23:07 | 11.01.2020 09:50:21 | 0.45389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3617 | 0 | 0
484840 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | GÖCEK DM01/TR-16 48-65-0337__23905054 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 09:32:00 | 11.01.2020 15:38:22 | 6.1061 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 464.0644 | 0 | 0
484841 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-01 SANAYİ 48-62-0145_918072473 | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 09:41:37 | 11.01.2020 17:43:21 | 8.0289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0289 | 0 | 0
484842 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 39 YEŞİLKENT 09-47-0119_A | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 09:45:00 | 11.01.2020 11:14:21 | 1.4892 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.3808 | 0 | 0
484843 | 1 | DENİZLİ | TAVAS | ULUKENT-02 20-18-0125__23882638 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 09:46:00 | 11.01.2020 11:48:49 | 2.0469 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32.7511 | 0 | 0
484844 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TR1 KÖK 20-12-0001_NAS RMO TR.256 ÇIKIŞI H02 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2020 10:00:00 | 11.01.2020 14:20:00 | 4.3333 | 0 | 959 | 0 | 0 | 0 | 4155.6667 | 0 | 0
484845 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | GEDİKALTI KÖYÜ TR 1 09-39-0259_09-39-0259 | AG Travers Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 09:58:00 | 11.01.2020 12:01:04 | 2.0511 | 0 | 5 | 0 | 151 | 0 | 10.2556 | 0 | 309.7178
484846 | 1 | AYDIN | EFELER | 2325 SOK. PARK İÇİ DM 3-7 09-31-0118_10074354 C1 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 09:54:41 | 11.01.2020 10:21:32 | 0.4475 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 34.01 | 0 | 0.4475
484847 | 1 | AYDIN | BUHARKENT | BUHARKENT TR12 09-43-0019_09-43-0019 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 10:00:00 | 11.01.2020 11:01:13 | 1.0203 | 0 | 136 | 0 | 1 | 0 | 138.7578 | 0 | 1.0203
484848 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | İNLİCE DM01/TR-İ42 48-65-0602_917525154 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 09:51:00 | 11.01.2020 14:44:16 | 4.8878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8878
484849 | 1 | AYDIN | YENİPAZAR | DEREKÖY YOL KENARI TR1 09-42-0027_09-42-0027 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2020 12:12:33 | 11.01.2020 14:04:16 | 1.8619 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 152.6794
484850 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ACIPAYAM TR5 20-02-0005_ H03 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2020 10:00:00 | 11.01.2020 14:10:00 | 4.1667 | 0 | 3710 | 0 | 71 | 0 | 15458.3333 | 0 | 295.8333
484851 | 1 | MUĞLA | BODRUM | KONACIK DM2/9 (SANLIOĞLU) 48-62-0021_917547317 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 10:01:05 | 11.01.2020 18:35:14 | 8.5692 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51.415 | 0 | 0
484852 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 92 09-47-0135_ H02 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2020 10:12:31 | 11.01.2020 11:28:28 | 1.2658 | 0 | 386 | 0 | 2 | 0 | 488.6117 | 0 | 2.5317
484853 | 1 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-72 48-62-0743__23904645 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2020 10:01:18 | 11.01.2020 15:00:29 | 4.9864 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 174.5236 | 0 | 0
484854 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ ZEYTİN ALANI TR 5 48-66-0074_917556032 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 07:02:00 | 11.01.2020 12:59:50 | 5.9639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9639
484856 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TR1 KÖK 20-12-0001_TR5-6 ÇIKIŞI H04 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2020 10:00:00 | 11.01.2020 14:20:00 | 4.3333 | 0 | 4475 | 0 | 33 | 0 | 19391.6667 | 0 | 143
484857 | 1 | DENİZLİ | BEYAĞAÇ | SAZAK-MERKEZ-01 20-06-0018_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2020 10:00:00 | 11.01.2020 15:00:00 | 5 | 0 | 1 | 0 | 108 | 0 | 5 | 0 | 540
484858 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN GÜRKÖY TR2 48-63-0099__23894756 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 10:11:00 | 11.01.2020 14:00:31 | 3.8253 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 145.3606
484862 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MEŞELİK DM 48-62-0310_MEŞELİK H13 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.01.2020 10:28:45 | 11.01.2020 12:03:45 | 1.5833 | 3 | 48 | 0 | 2184 | 4.75 | 76 | 0 | 3458
484863 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI GEDİZ SİTESİ TR68 09-37-0011_917741606 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 10:30:19 | 11.01.2020 11:25:42 | 0.92306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8461 | 0 | 0
484865 | 1 | AYDIN | KARACASU | ATAKÖY ÇINARLI MAH. TR 09-35-0064_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 10:37:00 | 11.01.2020 12:19:23 | 1.7064 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.1278
484868 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 51/1 DÜĞEREL SECİ YAYLASI 48-61-0101__23873297 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 10:29:00 | 11.01.2020 11:34:02 | 1.0839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0839 | 0 | 0
484870 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | ZİYARETLİ KÖY GİRİŞ TR 09-32-0061__23872851 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 11:34:05 | 11.01.2020 13:00:37 | 1.4422 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1.4422 | 0 | 23.0756
484871 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | YANIKLAR TR-04 48-65-0800_917502634 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 10:40:00 | 11.01.2020 13:44:47 | 3.0797 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1594
484872 | 1 | AYDIN | EFELER | 7 EYLÜL CAD. DM 5-17 09-31-0042_918157296 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 10:46:00 | 11.01.2020 11:14:34 | 0.47611 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9044 | 0 | 0
484873 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | EMİRHİSAR TR2 KÖK 20-12-0086__23874398 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 10:55:00 | 11.01.2020 11:38:05 | 0.71806 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 26.5681 | 0 | 0
484876 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ DM31 48-63-0035_ESKİ HAVAALANI ÇIKIŞI H06 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 10:54:16 | 11.01.2020 12:11:35 | 1.2886 | 0 | 11129 | 0 | 304 | 0 | 14340.9531 | 0 | 391.7378
484877 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | YERKESİK TR-9 ( MENTEŞE MAH. ) 48-61-0359_917795351 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 10:44:00 | 11.01.2020 11:56:00 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
484880 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 26 TAVAS CAD. BAYIR SOK. 48-61-0065_917605793 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.01.2020 10:54:47 | 11.01.2020 13:57:23 | 3.0433 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.13 | 0 | 0
484884 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | BOZARMUT KIRCI PET. TR-2 48-71-0033_917450336 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 11:16:00 | 11.01.2020 13:31:25 | 2.2569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2569 | 0 | 0
484886 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AKÇAY RMU 4/1 20-01-0131_918015910 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 11:36:05 | 11.01.2020 12:12:40 | 0.60972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60972 | 0 | 0
484888 | 1 | AYDIN | DİDİM | MİLET TATİL SİTESİ TR 09-47-0390_09-47-0390 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 11:40:00 | 11.01.2020 13:42:54 | 2.0483 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 167.9633 | 0 | 0
484889 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | BÖRDÜBET TR-YOL ÜZERİ 48-67-0313_23911475 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2020 11:49:00 | 11.01.2020 15:49:13 | 4.0036 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 4.0036 | 0 | 60.0542
484890 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜMÜŞLÜK TR-AYYILDIZ-SILA 48-62-0664_917731842 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 11:56:12 | 11.01.2020 12:57:56 | 1.0289 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0578 | 0 | 0
484891 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ DM3/29 48-69-0044_917723856 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 12:04:00 | 11.01.2020 15:23:20 | 3.3222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3222
484893 | 1 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-ÜÇYOL KABİN 48-62-0222__23891237 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 12:16:00 | 11.01.2020 19:35:25 | 7.3236 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 131.825 | 0 | 0
484895 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM 5/21 09-47-0375_C DM-5/21&B03 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 11:51:42 | 11.01.2020 15:50:57 | 3.9875 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 235.2625 | 0 | 0
484896 | 1 | MUĞLA | MİLAS | GÜVERCİNLİK KAVŞAĞI 48-62-0354_GÜVERCİNLİK ÇIKIŞ H03 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.01.2020 12:10:15 | 11.01.2020 17:42:11 | 5.5322 | 0 | 33 | 0 | 870 | 0 | 182.5633 | 0 | 4813.0333
484899 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | BELDİBİ İM 48-67-0007_TR-A K04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 12:31:33 | 11.01.2020 12:55:35 | 0.40056 | 17 | 13089 | 0 | 5 | 6.8094 | 5242.8717 | 0 | 2.0028
484900 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜMÜŞLÜK KOYUNBABA TR15/22 48-62-0502__23904068 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 12:40:00 | 11.01.2020 14:03:40 | 1.3944 | 0 | 56 | 0 | 7 | 0 | 78.0889 | 0 | 9.7611
484901 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ TR50/1 48-63-0070_917763477 | AG Voltaj Yüksekliği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 12:41:00 | 11.01.2020 16:53:58 | 4.2161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2161 | 0 | 0
484902 | 1 | DENİZLİ | HONAZ | KAKLIK TR2 20-14-0018_KAKLIK TR4-5 H02 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2020 12:31:05 | 11.01.2020 13:07:57 | 0.61444 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 191.7067 | 0 | 0
484903 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | SÖĞÜTKÖY TR-CUMHURİYET DENİZ KENARI 48-67-0276_ | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 12:49:00 | 11.01.2020 16:01:42 | 3.2117 | 0 | 2 | 0 | 66 | 0 | 6.4233 | 0 | 211.97
484904 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-20 (SEVGİ SİTESİ YANI) 48-62-0429_917656926 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 12:47:59 | 11.01.2020 14:36:14 | 1.8042 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2167 | 0 | 0
484905 | 1 | MUĞLA | BODRUM | YENİKÖY TR-01 48-62-0340_A | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 12:48:19 | 11.01.2020 18:25:07 | 5.6133 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 600.6267
484906 | 1 | MUĞLA | MİLAS | YAŞYER TR-MERKEZ 48-68-0510__23881221 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 12:53:00 | 11.01.2020 15:01:09 | 2.1358 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 4.2717 | 0 | 70.4825
484909 | 1 | AYDIN | KARACASU | YEŞİLYURT MERKEZ TR 09-35-0093_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 12:56:31 | 11.01.2020 14:33:34 | 1.6175 | 0 | 9 | 0 | 48 | 0 | 14.5575 | 0 | 77.64
484912 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÇINAR BELEDIYE K 6/46 20-01-0281_917958326 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 13:08:25 | 11.01.2020 14:48:43 | 1.6717 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6867 | 0 | 0
484913 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KUMLUOVA TR03 OKUL İÇİ KÖK 48-65-0423_917389469 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 10:16:00 | 11.01.2020 13:58:36 | 3.71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.42 | 0 | 0
484914 | 1 | AYDIN | SÖKE | AVCILAR KÖYÜ TR 09-40-0232__23897971 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 13:02:00 | 11.01.2020 13:26:00 | 0.4 | 0 | 5 | 0 | 94 | 0 | 2 | 0 | 37.6
484916 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM2/4A TR 158 ALTI 09-47-0050_9616459 1 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 13:13:00 | 11.01.2020 15:54:38 | 2.6939 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.1633 | 0 | 0
484920 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | UÇANCIBASI K 2/27 20-01-0062_D FB1 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 13:25:42 | 11.01.2020 14:15:30 | 0.83 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 79.68 | 0 | 0
484921 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR11 (113) 09-40-0128_918938903 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 13:30:05 | 11.01.2020 13:56:36 | 0.44194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44194 | 0 | 0
484924 | 1 | MUĞLA | BODRUM | MUMCULAR TR-GÖLBAŞI MAH. 48-62-0330__23884587 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2020 13:46:06 | 11.01.2020 17:11:50 | 3.4289 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 202.3044 | 0 | 0
484925 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ZAFER GAZOZ YANI K 7/26 20-01-0322__23903069 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 13:43:28 | 11.01.2020 14:07:06 | 0.39389 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11.0289 | 0 | 0
484927 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE FEVZİ PAŞA İ.Ö.O. TR106 09-40-0012_918953712 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 14:03:22 | 11.01.2020 15:05:00 | 1.0272 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1089 | 0 | 0
484928 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | BOZARMUT TR-7 48-71-0038_48-71-0038 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 13:48:00 | 11.01.2020 14:55:47 | 1.1297 | 0 | 100 | 0 | 8 | 0 | 112.9722 | 0 | 9.0378
484933 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ÇÖPÇÜLER K 4/40 20-01-0163_918783147 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.01.2020 14:16:23 | 11.01.2020 16:52:02 | 2.5942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5942 | 0 | 0
484934 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | ÇAMLIDERE AKMUSLUK TR 09-32-0141_918083108 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 14:24:24 | 11.01.2020 15:33:00 | 1.1433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1433
484935 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | YATAĞAN DM1 48-71-0129_TR-48 H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 14:30:27 | 11.01.2020 14:38:00 | 0.12583 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0.12583 | 0 | 1.7617
484936 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | ÇAMLIDERE YUKARI MAH. TR 09-32-0140_918083418 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 14:30:22 | 11.01.2020 15:57:44 | 1.4561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4561
484939 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | KARAKÖY TR2 AŞAĞI MH. 20-08-0150__23873289 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 14:44:00 | 11.01.2020 16:37:13 | 1.8869 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 1.8869 | 0 | 90.5733
484941 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | BASMA SANAYI YANI K 7/35 20-01-0328_917658593 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 14:44:42 | 11.01.2020 16:28:17 | 1.7264 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 37.9806 | 0 | 0
484942 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM02/TR-26 48-65-0254__23868798 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 15:06:31 | 11.01.2020 15:39:56 | 0.55694 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 82.9847 | 0 | 0
484943 | 1 | DENİZLİ | HONAZ | KAKLIK TR5 20-14-0021_917532879 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 15:08:03 | 11.01.2020 17:03:28 | 1.9236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9236 | 0 | 0
484945 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | GÜZELÇAMLI BALCI İRFAN TR 09-37-0409_917764333 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 14:45:07 | 11.01.2020 17:50:03 | 3.0822 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.4111 | 0 | 0
484946 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | ZAFERLER TR 2 48-66-0135_917666866 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 12:16:00 | 11.01.2020 17:09:25 | 4.8903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8903
484948 | 1 | AYDIN | EFELER | UMURLU K. SANAYİ SİTESİ KÖK TR 431 09-31-0507_CMV JANT YANI KÖK FİDERİ H05 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 15:29:50 | 11.01.2020 15:34:00 | 0.069444 | 1 | 263 | 0 | 1132 | 0.069444 | 18.2639 | 0 | 78.6111
484952 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM4/9 TELEKOM YANI 09-47-0106_918743729 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 15:04:54 | 11.01.2020 16:07:10 | 1.0378 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0756 | 0 | 0
484954 | 1 | AYDIN | ÇİNE | YAĞCILAR KÖK 09-33-0010_YAĞCILAR KÖYÜ H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 15:37:23 | 11.01.2020 15:45:00 | 0.12694 | 0 | 1 | 0 | 139 | 0 | 0.12694 | 0 | 17.6453
484955 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-139 48-65-0115_917604337 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 15:35:04 | 11.01.2020 18:08:54 | 2.5639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1278 | 0 | 0
484958 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | YATAĞAN TR48 48-71-0171_B | AG Voltaj Yüksekliği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 15:40:00 | 11.01.2020 17:25:56 | 1.7656 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1.7656 | 0 | 24.7178
484959 | 1 | MUĞLA | KAVAKLIDERE | KAVAKLIDERE DM1/13 BAKIRCILAR MAH.MERKEZ TR-1 48-74-0001__23874281 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 15:30:00 | 11.01.2020 16:44:38 | 1.2439 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 33.585 | 0 | 0
484960 | 1 | AYDIN | EFELER | ASTİM TR11 DM 20-20 09-31-0190__23904604 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 15:54:00 | 11.01.2020 16:33:00 | 0.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
484962 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA DALYAN TR18 48-69-0120_ÇANDIR - DALYAN TR20/A-DALKO ÇIKIŞI H05 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 16:04:41 | 11.01.2020 16:27:52 | 0.38639 | 0 | 49 | 0 | 142 | 0 | 18.9331 | 0 | 54.8672
484963 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL DM12/TR31 20-12-0004_7999665 D02 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 15:53:00 | 11.01.2020 16:49:10 | 0.93611 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 61.7833 | 0 | 0
484965 | 1 | AYDIN | KARPUZLU | ÇOBANİSA OVA ILIMAN AĞZI TR 09-45-0020__23910026 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 16:08:00 | 11.01.2020 17:27:58 | 1.3328 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30.6539
484966 | 1 | AYDIN | KUYUCAK | HORSUNLU BELEDİYE ÜSTÜ TR9 09-38-0061__23881688 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 16:04:00 | 11.01.2020 16:57:55 | 0.89861 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 28.7556 | 0 | 0
484968 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | BAŞARAN VİRAN ALTI TR 09-32-0164_918964637 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 16:09:00 | 11.01.2020 18:16:03 | 2.1175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1175
484969 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | MERKEZ EFENDI K 6/27 20-01-0266_917876015 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 16:09:00 | 11.01.2020 18:43:03 | 2.5675 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.9725 | 0 | 0
484976 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B09C (ÜÇ KUYULAR) 48-62-0158_918192474 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 16:30:56 | 11.01.2020 17:57:46 | 1.4472 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6833 | 0 | 0
484980 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | ÖNCÜ SİTESİ 3 YANI TR 09-37-0479_B | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 16:01:00 | 11.01.2020 17:47:34 | 1.7761 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.2089 | 0 | 0
484981 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR OSMANİYE KABİN 09-37-0281__23876129 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 16:45:00 | 11.01.2020 17:58:55 | 1.2319 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 41.8861 | 0 | 0
484983 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | ŞENYAYLA TR-1 48-61-0294_918218173 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 16:52:00 | 11.01.2020 19:23:51 | 2.5308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5308
484984 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE ZİRAAT TEKNİSYENLERİ TR104(317) 09-40-0020_23886585 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 16:37:00 | 11.01.2020 18:30:28 | 1.8911 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 281.7756 | 0 | 0
484985 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE FEVZİ PAŞA İ.Ö.O. TR106 09-40-0012__23868728 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 16:27:00 | 11.01.2020 18:27:50 | 2.0139 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 225.5556 | 0 | 0
484994 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ASRI MEZARLIK YANI K 4/34 20-01-0159_918333246 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.01.2020 17:16:21 | 11.01.2020 18:39:04 | 1.3786 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7572 | 0 | 0
485000 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE SEFA PETROL BETON KÖŞK 09-40-0037__23903254 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 17:47:01 | 11.01.2020 18:35:29 | 0.80778 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.8856 | 0 | 0
485001 | 1 | AYDIN | BUHARKENT | BUHARKENT TR1/A JANDARMA YANI 09-43-0018_917828152 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 17:46:42 | 11.01.2020 18:53:50 | 1.1189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1189 | 0 | 0
485002 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN TAŞBAŞI TR3 48-63-0146__23889141 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 17:42:00 | 11.01.2020 20:39:26 | 2.9572 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 59.1444
485006 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI KADINLAR DENİZİ CAMİ YANI TR57 09-37-0099_09-37-0099 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 17:34:40 | 11.01.2020 18:27:23 | 0.87861 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 76.4392 | 0 | 0
485007 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ZEYTINKÖY ILKOKUL YANI TR 7/29 20-01-0323_918787985 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 17:48:24 | 11.01.2020 19:03:28 | 1.2511 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0044 | 0 | 0
485010 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | GERMENCİK TR22 09-34-0022_917544887 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 18:08:00 | 11.01.2020 19:04:32 | 0.94222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94222 | 0 | 0
485011 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | KATRANCI GİRİŞ 48-71-0095_917673179 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 18:09:00 | 11.01.2020 20:42:22 | 2.5561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5561
485013 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | BEREKETLİ KÖYÜ MERKEZ TR 1 09-39-0227_918900400 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 18:12:29 | 11.01.2020 19:41:38 | 1.4858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4858
485014 | 1 | MUĞLA | KAVAKLIDERE | ÇAMLIYURT TOPALAK MAH. TR4 48-74-0049__23872434 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 18:20:00 | 11.01.2020 20:45:28 | 2.4244 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8489
485016 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 80 DÜZEN MEVKİİ 48-61-0132_918127913 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 18:24:00 | 11.01.2020 21:31:22 | 3.1228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1228 | 0 | 0
485017 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM02/TR-02(2/20) 48-65-0231__23908374 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 18:35:16 | 11.01.2020 19:41:43 | 1.1075 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 79.74 | 0 | 0
485019 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | YEŞİLÜZÜMLÜ TR-13 48-65-0460_48-65-0460 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 18:32:00 | 11.01.2020 19:10:23 | 0.63972 | 0 | 227 | 0 | 1 | 0 | 145.2169 | 0 | 0.63972
485021 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM SEVGİ SİTESİ TR1 09-47-0044_23881853 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 16:55:40 | 11.01.2020 19:39:37 | 2.7325 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 929.05 | 0 | 0
485024 | 1 | DENİZLİ | BABADAĞ | BABADAĞ TR13 20-03-0013_918466374 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 19:12:49 | 11.01.2020 20:56:52 | 1.7342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7342 | 0 | 0
485025 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM03-07 48-68-0011__23882344 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 19:09:00 | 11.01.2020 21:15:52 | 2.1144 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 93.0356 | 0 | 0
485026 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 276 09-47-0215_09-47-0215 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 18:29:23 | 11.01.2020 20:23:17 | 1.8983 | 0 | 5 | 0 | 37 | 0 | 9.4917 | 0 | 70.2383
485027 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM03/TR-01 48-68-0018_917543310 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 19:15:10 | 11.01.2020 21:08:47 | 1.8936 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.4681 | 0 | 0
485032 | 1 | AYDIN | SULTANHİSAR | ATÇA DM TR1 09-41-0029__23890671 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 20:03:08 | 11.01.2020 20:17:28 | 0.23889 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
485033 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI KADINLAR DENİZİ CAMİ YANI TR57 09-37-0099_09-37-0099 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 19:05:50 | 11.01.2020 21:30:10 | 2.4056 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 209.2833 | 0 | 0
485034 | 1 | MUĞLA | BODRUM | DAĞBELEN MERKEZ TR-03 48-62-0575__23892225 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 20:02:00 | 11.01.2020 20:37:50 | 0.59722 | 0 | 5 | 0 | 161 | 0 | 2.9861 | 0 | 96.1528
485035 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | HAMARAT K 6/53 20-01-0288_917368823 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 19:58:40 | 11.01.2020 20:58:05 | 0.99028 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9514 | 0 | 0
485039 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM SEVGİ SİTESİ TR1 09-47-0044_09-47-0044 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 19:20:20 | 11.01.2020 21:23:48 | 2.0578 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 1284.0533 | 0 | 0
485040 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KARAAĞAÇ TR-MERKEZ 48-68-0337__23869442 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 20:23:00 | 11.01.2020 21:24:34 | 1.0261 | 0 | 1 | 0 | 61 | 0 | 1.0261 | 0 | 62.5928
485045 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS İM1 48-62-0008_918162573 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 20:34:33 | 11.01.2020 21:33:48 | 0.9875 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0
485046 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜMÜŞLÜK TR-02 48-62-0485_48-62-0485 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 20:35:57 | 11.01.2020 21:06:49 | 0.51444 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 289.6322 | 0 | 0
485047 | 1 | MUĞLA | BODRUM | YALI TR-09 MEZARLIK 48-62-0279_917377838 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 21:10:10 | 11.01.2020 22:34:10 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
485052 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | TM3/TR2 09-39-0084_918895280 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 22:18:14 | 11.01.2020 22:55:31 | 0.62139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62139 | 0 | 0
485053 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-115(K53) 48-65-0091_918078797 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 20:34:00 | 11.01.2020 22:34:55 | 2.0153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0153 | 0 | 0
485054 | 1 | AYDIN | EFELER | 135 SOK. PARK İÇİ DM 4-7 09-31-0008_917412149 | Sayaç Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 22:20:51 | 11.01.2020 23:16:09 | 0.92167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92167 | 0 | 0
485056 | 1 | AYDIN | EFELER | 2.SAN MARUKATÇILAR DM10-15 09-31-0291_917790251 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 22:38:27 | 12.01.2020 00:12:57 | 1.575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.575 | 0 | 0
485057 | 1 | AYDIN | SÖKE | SAZLI HİLMİ FIRAT OKUL YANI TR 09-40-0279_917517238 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2020 20:44:00 | 11.01.2020 22:49:00 | 2.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0
485063 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE ÇAMKÖY TR-10 48-65-0066_918077097 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 00:43:00 | 12.01.2020 01:36:08 | 0.88556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7711 | 0 | 0
485065 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | MERKEZ EFENDI K 6/27 20-01-0266__23889435 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 02:40:59 | 12.01.2020 03:15:00 | 0.56694 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 74.8367 | 0 | 0
485066 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | YALINKUYU KÖK 09-39-0333_(AŞAĞIYAKACIK-DEMİRCİLER GRUBU) H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 03:13:41 | 12.01.2020 03:15:00 | 0.021944 | 2 | 98 | 0 | 4263 | 0.043889 | 2.1506 | 0 | 93.5492
485067 | 1 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-01 SPORKENT 48-62-0564_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 00:19:18 | 12.01.2020 04:41:31 | 4.3703 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 777.9094 | 0 | 0
485068 | 1 | AYDIN | SULTANHİSAR | ATÇA DM TR1 09-41-0029_KÖYLER H08 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 04:04:03 | 12.01.2020 04:07:00 | 0.049167 | 0 | 20 | 0 | 1137 | 0 | 0.98333 | 0 | 55.9025
485070 | 1 | DENİZLİ | BAKLAN | ATAKÖY TR1 20-04-0018__23898060 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 08:19:00 | 12.01.2020 09:11:04 | 0.86778 | 0 | 3 | 0 | 74 | 0 | 2.6033 | 0 | 64.2156
485071 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | MOBIL K 3/8 20-01-0100_DAHİLİ TR K06 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2020 09:27:09 | 12.01.2020 11:29:17 | 2.0356 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 641.2 | 0 | 0
485074 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KİRAZLI KÖK 09-37-0424_KİRAZLI KÖYLER ÇIKIŞI H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 08:40:37 | 12.01.2020 08:52:03 | 0.19056 | 0 | 15 | 0 | 998 | 0 | 2.8583 | 0 | 190.1744
485075 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR SOĞUCAK İM 09-37-0328_MEHTAP-SAKIZ VİLLARI-YUVAMIKUR-ENGİNKENT K04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 08:51:56 | 12.01.2020 09:01:00 | 0.15111 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 65.7333 | 0 | 0
485076 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | GÜRPINAR TR16 20-12-0219__23898073 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 08:49:23 | 12.01.2020 10:16:10 | 1.4464 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 28.9278 | 0 | 1.4464
485079 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE TM 48-65-0001_ÜZÜMLÜ H08 | TEİAŞ İrtibat ve Yeni Hat Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2020 09:02:27 | 12.01.2020 17:17:41 | 8.2539 | 0 | 2007 | 0 | 2909 | 0 | 16565.555 | 0 | 24010.5628
485081 | 1 | AYDIN | İNCİRLİOVA | ACARLAR YEDİEYLÜL MAH. KÖK 09-44-0066_GİRİŞ HÜCRESİ H02 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2020 09:22:48 | 12.01.2020 12:00:28 | 2.6278 | 0 | 2656 | 0 | 7 | 0 | 6979.3778 | 0 | 18.3944
485087 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM DM-01 48-62-0002_ H16 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 09:07:48 | 12.01.2020 09:26:00 | 0.30333 | 47 | 12743 | 0 | 27 | 14.2567 | 3865.3767 | 0 | 8.19
485095 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE DM(TR122) 09-40-0002_SARIKEMER-1 GÖLBENT KÖK H10 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 09:27:11 | 12.01.2020 09:59:00 | 0.53028 | 7 | 1244 | 0 | 1608 | 3.7119 | 659.6656 | 0 | 852.6867
485096 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE DM(TR122) 09-40-0002_SARIKEMER-2 OVA KABİN H14 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 09:27:29 | 12.01.2020 09:59:00 | 0.52528 | 0 | 1145 | 0 | 2358 | 0 | 601.4431 | 0 | 1238.605
485097 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | KEMER TR-20 48-65-0375_ESKİ KADIKÖY ÇIKIŞI H07 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 09:19:28 | 12.01.2020 09:45:47 | 0.43861 | 0 | 27 | 0 | 1514 | 0 | 11.8425 | 0 | 664.0572
485098 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI SEMA YAPI TR123(1/35) 09-37-0107_E A1b | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 09:28:01 | 12.01.2020 15:01:01 | 5.55 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 638.25 | 0 | 0
485099 | 1 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | SERİNHİSAR DM(KÖK) 20-17-0001_TR 2 JANDARMA H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 09:32:49 | 12.01.2020 09:41:00 | 0.13639 | 0 | 3565 | 0 | 4 | 0 | 486.2264 | 0 | 0.54556
485100 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BİTEZ TR-Bİ/21 48-62-0031_BİTEZ TR-Bİ İBAK ÇIKIŞ H05 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2020 09:24:53 | 12.01.2020 15:18:41 | 5.8967 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 1662.86 | 0 | 0
485101 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | CEZAEVİ İM 20-01-0090_KURŞUNLU K K01 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2020 09:45:14 | 12.01.2020 13:16:11 | 3.5158 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 1255.1525 | 0 | 0
485104 | 1 | AYDIN | YENİPAZAR | YENİPAZAR KARAÇAKAL KÖK 09-42-0007_(ALHAN-CULHAN-DEREKÖY) H02 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2020 10:22:10 | 12.01.2020 14:45:26 | 4.3878 | 0 | 11 | 0 | 782 | 0 | 48.2656 | 0 | 3431.2422
485109 | 1 | AYDIN | İNCİRLİOVA | İNCİRLİOVA TR55M OTOPARK YANI 09-44-0023_TR58 K02 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2020 10:09:02 | 12.01.2020 16:24:48 | 6.2628 | 0 | 501 | 0 | 1897 | 0 | 3137.6517 | 0 | 11880.4894
485111 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | MESKA K2 20-01-0527_917364059 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 10:04:52 | 12.01.2020 10:49:23 | 0.74194 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.9033 | 0 | 0
485112 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN GÜRKÖY TR2 48-63-0099__23888514 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 10:05:00 | 12.01.2020 11:15:22 | 1.1728 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.0367
485113 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KUMLUOVA TR07 HALİÇİ KÖK 48-65-0427__23885024 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 10:09:21 | 12.01.2020 11:49:52 | 1.6753 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50.2583 | 0 | 0
485114 | 1 | AYDIN | KARACASU | ATAEYMİR MERKEZ TR 09-35-0085_918902019 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 10:09:33 | 12.01.2020 10:43:54 | 0.5725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5725 | 0 | 0
485118 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜVERCİNLİK TR-01 48-62-0360__23894800 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 10:32:00 | 12.01.2020 11:06:17 | 0.57139 | 0 | 11 | 0 | 241 | 0 | 6.2853 | 0 | 137.7047
485119 | 1 | DENİZLİ | KALE | KALE-12 20-15-0012_TOKİ K TR11 ÇIKIŞ H06 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 11:24:00 | 12.01.2020 11:56:14 | 0.53722 | 0 | 970 | 0 | 4 | 0 | 521.1056 | 0 | 2.1489
485134 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-078(K3) 48-65-0053_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 10:46:35 | 12.01.2020 11:15:41 | 0.485 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 53.835 | 0 | 0
485136 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE ZÜMRÜT SOK. SONU TR5 09-40-0014_09-40-0014 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2020 10:43:23 | 12.01.2020 15:57:00 | 5.2269 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 428.6094 | 0 | 0
485139 | 1 | AYDIN | BUHARKENT | BUHARKENT TR12 09-43-0019__23882196 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 11:27:19 | 12.01.2020 14:12:16 | 2.7492 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65.98 | 0 | 0
485140 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR S.S.YUVAMIKUR KONUT YAPI KOOP. 09-37-0332_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 10:34:15 | 12.01.2020 12:05:59 | 1.5289 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 235.4489 | 0 | 0
485145 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM04/TR-31 48-68-0023_917558905 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 11:09:30 | 12.01.2020 12:29:40 | 1.3361 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.3528
485146 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜNDOĞAN TR-4A 48-62-0640__23872680 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2020 11:04:38 | 12.01.2020 16:04:24 | 4.9961 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.9806 | 0 | 0
485147 | 1 | MUĞLA | KAVAKLIDERE | ÇAYBOYU TR-6 48-74-0047_DEREBAĞ H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 11:30:23 | 12.01.2020 11:42:00 | 0.19361 | 0 | 21 | 0 | 725 | 0 | 4.0658 | 0 | 140.3681
485148 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-094(K21) 48-65-0072_917810484 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 11:28:23 | 12.01.2020 14:47:34 | 3.3197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3197 | 0 | 0
485149 | 1 | DENİZLİ | TAVAS | MEDET DM 20-18-0117_ESKİ PINARLAR H14 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 11:32:19 | 12.01.2020 11:36:00 | 0.061389 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0.61389 | 0 | 0.42972
485150 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | ÖLÜDENİZ TR-DM05/TR-45 48-65-0815_918611734 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 11:11:00 | 12.01.2020 17:26:24 | 6.2567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2567 | 0 | 0
485152 | 1 | AYDIN | İNCİRLİOVA | SANDIKLI TR2 09-44-0049__23876714 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 11:29:00 | 12.01.2020 13:17:57 | 1.8158 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 114.3975
485153 | 1 | MUĞLA | BODRUM | MUMCULAR TR-GÖLBAŞI MAH. 48-62-0330__23884587 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 11:40:00 | 12.01.2020 14:06:00 | 2.4333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 143.5667 | 0 | 0
485154 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | GÜZELÇAMLI SİTESİ YANI TR 09-37-0436_917881807 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 11:51:38 | 12.01.2020 13:35:58 | 1.7389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7389 | 0 | 0
485155 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-106(K46) 48-65-0084_48-65-0084 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 11:37:01 | 12.01.2020 12:48:49 | 1.1967 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 233.35 | 0 | 0
485158 | 1 | AYDIN | EFELER | KENKER KÖY TR 09-31-0482__23878748 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 12:00:00 | 12.01.2020 13:24:50 | 1.4139 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 48.0722
485163 | 1 | AYDIN | İNCİRLİOVA | ACARLAR TR-10 09-44-0069_09-44-0069 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2020 12:14:00 | 12.01.2020 12:47:27 | 0.5575 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 200.7 | 0 | 0
485164 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | ALANDIZ HACI İBRAHİMLER TR 20-08-0132_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 12:11:00 | 12.01.2020 14:03:14 | 1.8706 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 9.3528 | 0 | 39.2817
485165 | 1 | AYDIN | EFELER | DANİŞMENT TR 09-31-0465_09-31-0465 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 12:17:00 | 12.01.2020 14:05:27 | 1.8075 | 0 | 2 | 0 | 95 | 0 | 3.615 | 0 | 171.7125
485166 | 1 | AYDIN | KUYUCAK | PAMUKÖREN PALMİYE SOKAK TR2 09-38-0034_917464129 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 12:19:00 | 12.01.2020 13:43:23 | 1.4064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4064 | 0 | 0
485168 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-068(32) 48-65-0044_917606227 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 12:25:43 | 12.01.2020 13:25:03 | 0.98889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98889 | 0 | 0
485169 | 1 | DENİZLİ | KALE | KALE-05 20-15-0005_20-15-0005 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2020 12:02:25 | 12.01.2020 15:49:50 | 3.7903 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 223.6264 | 0 | 3.7903
485171 | 1 | AYDIN | ÇİNE | KABATAŞ KÖK 09-33-0019_BÖLÜNTÜ KABİN H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 12:29:50 | 12.01.2020 13:08:13 | 0.63972 | 0 | 3 | 0 | 617 | 0 | 1.9192 | 0 | 394.7086
485172 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-15 (DM-10-23) 48-62-0446__23870033 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 12:33:58 | 12.01.2020 15:27:19 | 2.8892 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.5567 | 0 | 0
485174 | 1 | AYDIN | EFELER | BALTAKÖY ÇAY İÇİ TR 09-31-0433__23873001 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 12:38:00 | 12.01.2020 14:51:35 | 2.2264 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 46.7542
485175 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | FATIH MAH. 1932 SK K 3/27 20-01-0120_918388946 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 12:18:06 | 12.01.2020 15:10:30 | 2.8733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8733 | 0 | 0
485176 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR60 (218) 09-40-0089_918988944 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 12:40:53 | 12.01.2020 14:17:21 | 1.6078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6078 | 0 | 0
485177 | 1 | AYDIN | SÖKE | SAVUCA CAMİ ÖNÜ TR 09-40-0287_917671651 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 12:51:51 | 12.01.2020 13:47:46 | 0.93194 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7278 | 0 | 0
485185 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | YATAĞAN TR-32 48-71-0133_917513995 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 13:19:00 | 12.01.2020 14:06:30 | 0.79167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79167 | 0 | 0
485186 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ HAYVAN PAZARI DM5 09-39-0009_(DKY DM3 TAŞDUVAR ÇIKIŞI) H05 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 13:24:23 | 12.01.2020 13:35:49 | 0.19056 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 84.2256 | 0 | 0
485187 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KARCI YOLU 1/28 20-01-0028_917365192 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 13:14:50 | 12.01.2020 15:31:11 | 2.2725 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.0875
485189 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | BEDİRBEY TR1 20-02-0193_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 13:28:00 | 12.01.2020 14:16:45 | 0.8125 | 0 | 11 | 0 | 79 | 0 | 8.9375 | 0 | 64.1875
485190 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | BEĞERLİ MERKEZ TR 1 09-39-0223_918900162 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 13:47:51 | 12.01.2020 17:00:45 | 3.215 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.215
485191 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ TR58 48-69-0070__23885971 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 13:43:00 | 12.01.2020 14:50:47 | 1.1297 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 42.9294 | 0 | 0
485192 | 1 | DENİZLİ | BOZKURT | SAZKÖY SULAMA1 20-11-0032_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 13:50:00 | 12.01.2020 14:32:59 | 0.71639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4328 | 0 | 0
485196 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TM1 48-62-0001_AKYARLAR K10 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 13:04:39 | 12.01.2020 14:12:46 | 1.1353 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.4881 | 0 | 0
485197 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM VET-TUR 09-47-0191__23895531 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 13:54:00 | 12.01.2020 14:26:11 | 0.53639 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.0458 | 0 | 0
485198 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | YENISEHIR K16 9/16 20-01-0431_E TR 431&E1b | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 14:17:14 | 12.01.2020 15:34:54 | 1.2944 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 77.6667 | 0 | 0
485199 | 1 | AYDIN | SÖKE | KOÇHİSAR DM1 09-40-0356_YAMAÇ KOÇHİSAR 2 DM ÇIKIŞ H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 13:58:47 | 12.01.2020 14:50:29 | 0.86167 | 0 | 2 | 0 | 108 | 0 | 1.7233 | 0 | 93.06
485200 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM04/TR-31 48-68-0023_23869210 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 13:59:44 | 12.01.2020 16:29:21 | 2.4936 | 0 | 103 | 0 | 7 | 0 | 256.8419 | 0 | 17.4553
485202 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ PINARKÖYÜ TR 2 48-66-0093__23894799 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 14:24:00 | 12.01.2020 14:36:41 | 0.21139 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 9.9353
485205 | 1 | AYDIN | KOÇARLI | ÇAKIRBEYLİ BAŞARAN TR 09-36-0140_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 14:42:32 | 12.01.2020 15:41:07 | 0.97639 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22.4569
485208 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ DM26 48-63-0029__23899840 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 14:55:00 | 12.01.2020 15:51:14 | 0.93722 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 58.1078 | 0 | 0
485211 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKYENİKÖY TR2 09-47-0317__23869732 | AG Voltaj Yüksekliği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 14:47:11 | 12.01.2020 20:35:57 | 5.8128 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 249.9494 | 0 | 0
485213 | 1 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-62 48-62-0535_918251833 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 15:01:42 | 12.01.2020 16:24:40 | 1.3828 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7656 | 0 | 0
485214 | 1 | AYDIN | ÇİNE | KURUKÖY CAMİİ YANI TR 09-33-0128__23903240 | AG Voltaj Yüksekliği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 15:16:00 | 12.01.2020 17:08:03 | 1.8675 | 0 | 1 | 0 | 81 | 0 | 1.8675 | 0 | 151.2675
485215 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | BENCİK GURBET TR-2 48-71-0018__23869534 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 15:14:00 | 12.01.2020 17:21:55 | 2.1319 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40.5069 | 0 | 0
485216 | 1 | MUĞLA | KAVAKLIDERE | BAKIRCILAR MAH. BELEDİYE ARKASI TR2 48-74-0002_917509449 | AG Voltaj Yüksekliği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 15:18:00 | 12.01.2020 15:42:24 | 0.40667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0
485217 | 1 | AYDIN | EFELER | 7 EYLÜL CAD. DM 5-17 09-31-0042__23885893 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 15:22:54 | 12.01.2020 16:36:28 | 1.2261 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 82.1494 | 0 | 0
485218 | 1 | AYDIN | BUHARKENT | BUHARKENT TR6/A İSTASYON 09-43-0014_918741363 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 15:25:10 | 12.01.2020 18:06:45 | 2.6931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6931 | 0 | 0
485219 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MEŞELİK TR-02 48-62-0352__23868900 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 15:28:00 | 12.01.2020 17:20:58 | 1.8828 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6483
485220 | 1 | AYDIN | EFELER | ARAFAT İNŞAAT ALTI DM 6-28 09-31-0053__23900186 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 15:27:02 | 12.01.2020 16:31:49 | 1.0797 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 138.2044 | 0 | 0
485222 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | GÜZELÇAMLI SİTESİ YANI TR 09-37-0436_917881807 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 15:18:21 | 12.01.2020 16:41:23 | 1.3839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3839 | 0 | 0
485223 | 1 | AYDIN | EFELER | KIZILCAKÖY OKUL YANI TR 09-31-0414__23899037 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 15:45:14 | 12.01.2020 16:38:08 | 0.88167 | 0 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0.88167 | 0 | 49.3733
485230 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE ÇAMKÖY TR-10 48-65-0066_918310162 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 16:08:01 | 12.01.2020 18:37:18 | 2.4881 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.9044 | 0 | 0
485233 | 1 | MUĞLA | MİLAS | EKİNANBARI KÖK 48-68-0310_AKYOL H02 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 16:19:43 | 12.01.2020 17:36:02 | 1.2719 | 3 | 109 | 0 | 4264 | 3.8158 | 138.6419 | 0 | 5423.5711
485234 | 1 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-20 (CAMİİ YANI) 48-62-0218_918589358 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 16:22:25 | 12.01.2020 16:39:13 | 0.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0
485236 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-160(Ç18) 48-65-0135__23871142 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 16:29:00 | 12.01.2020 17:30:39 | 1.0275 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 76.035
485237 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | DM9/TR2A 09-39-0412__23905377 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 16:32:48 | 12.01.2020 17:31:27 | 0.9775 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23.46 | 0 | 0
485246 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | YEŞİLÜZÜMLÜ TR-05 48-65-0454__23887351 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 16:46:00 | 12.01.2020 18:26:17 | 1.6714 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 91.9264 | 0 | 3.3428
485247 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | YERKESİK TR-4 ( JANDARMA KARŞISI ) 48-61-0354_918218532 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 17:04:00 | 12.01.2020 18:30:27 | 1.4408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4408 | 0 | 0
485249 | 1 | MUĞLA | BODRUM | _A DOSTLUK SİTESİ BOX 3 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 17:21:00 | 12.01.2020 18:15:50 | 0.91389 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.8806 | 0 | 0
485251 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | HUZUR K 7/57 20-01-0350_918238224 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 17:26:25 | 12.01.2020 18:32:42 | 1.1047 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3142 | 0 | 0
485253 | 1 | MUĞLA | MİLAS | ALAÇAM TR-ALAÇAM 48-68-0132__23881691 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 17:38:00 | 12.01.2020 19:31:45 | 1.8958 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 1.8958 | 0 | 170.625
485256 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | AKÇAKÖY TR 20-12-0192__23877386 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 17:46:00 | 12.01.2020 18:00:25 | 0.24028 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.6819
485260 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 92 09-47-0135__23877022 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 17:11:43 | 12.01.2020 19:51:21 | 2.6606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6606 | 0 | 0
485262 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 302 09-47-0249_23871177 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 16:42:59 | 12.01.2020 20:34:02 | 3.8508 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 50.0608 | 0 | 0
485266 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | NİF TR-14 48-65-0692_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 17:53:38 | 12.01.2020 23:14:19 | 5.3447 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 497.0592
485272 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | AYR-4 DUĞEREK İ.Ö.O. 48-61-0011__23877882 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 18:15:50 | 12.01.2020 19:09:33 | 0.89528 | 0 | 41 | 0 | 4 | 0 | 36.7064 | 0 | 3.5811
485274 | 1 | DENİZLİ | HONAZ | HONAZ TR8 20-14-0008_917581860 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 18:25:40 | 12.01.2020 19:28:37 | 1.0492 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1475 | 0 | 0
485275 | 1 | AYDIN | EFELER | YILMAZKÖY TR 09-31-0478_917560136 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 18:36:00 | 12.01.2020 19:18:34 | 0.70944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70944
485283 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | YÖRÜKOĞLU TR-2 ( KÜNAR ) 48-61-0329_917977713 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 18:39:00 | 12.01.2020 23:43:03 | 5.0675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0675
485286 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-066(42) 48-65-0042_917605707 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 19:00:00 | 12.01.2020 20:05:22 | 1.0894 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1789 | 0 | 0
485287 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ÇAYKENARI TR-05 48-65-0539_918979239 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 19:05:00 | 12.01.2020 19:55:00 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6667
485289 | 1 | AYDIN | BUHARKENT | BUHARKENT TR 10 09-43-0004_09-43-0004 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 19:22:33 | 12.01.2020 21:18:33 | 1.9333 | 0 | 365 | 0 | 7 | 0 | 705.6667 | 0 | 13.5333
485291 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BİTEZ TR-Bİ/21 48-62-0031__23877510 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 19:31:44 | 12.01.2020 20:58:10 | 1.4406 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 38.895 | 0 | 0
485292 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | DALLICA (TR2) OKUL YANI TR 09-39-0236_918768531 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 19:26:00 | 12.01.2020 20:31:58 | 1.0994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0994
485293 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-13/01 48-68-0054_918241417 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 19:35:01 | 12.01.2020 20:19:31 | 0.74167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4833 | 0 | 0
485296 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ZEYTİNKÖY ULUBATLI TR2 20-01-0327_917909705 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 20:01:52 | 12.01.2020 20:57:12 | 0.92222 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6111 | 0 | 0
485303 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ÖNDER KAMPİNG KARŞISI TM2-81 09-37-0142_917391717 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 19:39:00 | 12.01.2020 21:11:49 | 1.5469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5469 | 0 | 0
485305 | 1 | AYDIN | SÖKE | YENİDOĞAN CEZAEVİ-RENAULT KARŞISI TR 09-40-0148_09-40-0148 | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 20:42:12 | 12.01.2020 21:12:22 | 0.50278 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 118.6556 | 0 | 0
485306 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BİTEZ TR-Bİ/21 48-62-0031__23877510 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 21:09:34 | 12.01.2020 21:59:58 | 0.84 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 22.68 | 0 | 0
485307 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KADIKÖY DM01/TR-05(05) 48-65-0400_917752808 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 21:11:07 | 12.01.2020 21:49:11 | 0.63444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63444 | 0 | 0
485309 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B84 48-62-0196_917634481 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 21:21:48 | 12.01.2020 22:28:38 | 1.1139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2278 | 0 | 0
485312 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-073(2/3) 48-65-0049_917605177 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 21:33:21 | 12.01.2020 22:57:12 | 1.3975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3975 | 0 | 0
485314 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GEZEK YATAGI K 6/13 20-01-0251_917420370 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 22:41:46 | 12.01.2020 23:07:16 | 0.425 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.125 | 0 | 0
485315 | 1 | AYDIN | EFELER | AHMET YESEVİ CAD. DM 12-10 09-31-0217__23879692 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 23:03:50 | 12.01.2020 23:30:53 | 0.45083 | 0 | 127 | 0 | 18 | 0 | 57.2558 | 0 | 8.115
485318 | 1 | MUĞLA | MİLAS | DİBEKDERE TR-SIRTLAN MAH. 48-68-0241__23906121 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2020 23:36:36 | 13.01.2020 01:25:29 | 1.8147 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 1.8147 | 0 | 92.5508
485320 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ TR 24 48-69-0050__23872599 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 02:16:41 | 13.01.2020 02:51:26 | 0.57917 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.5292 | 0 | 0
485321 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | YENISEHIR K16 9/16 20-01-0431_20-01-0431 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 02:58:37 | 13.01.2020 03:14:00 | 0.25639 | 0 | 352 | 0 | 8 | 0 | 90.2489 | 0 | 2.0511
485322 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM SAĞTUR TR 207 09-47-0180_TR 210/A RİNG ÇIKIŞ HÜCRESİ H04 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 02:45:00 | 13.01.2020 03:10:03 | 0.4175 | 0 | 2738 | 0 | 2 | 0 | 1143.115 | 0 | 0.835
485324 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM SAĞTUR TR 207 09-47-0180_TR 210/A RİNG ÇIKIŞ HÜCRESİ H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 03:16:30 | 13.01.2020 03:18:00 | 0.025 | 0 | 2738 | 0 | 2 | 0 | 68.45 | 0 | 0.05
485325 | 1 | MUĞLA | MİLAS | AVŞAR 2.KANAL TR-02 48-68-0140_48-68-0140 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 03:39:24 | 13.01.2020 04:49:08 | 1.1622 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2.3244 | 0 | 8.1356
485327 | 1 | AYDIN | EFELER | 1601 SOK. DAĞDİBİ DM 5-46 09-31-0156_G TR 128&D3b | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 04:15:00 | 13.01.2020 08:21:30 | 4.1083 | 0 | 112 | 0 | 2 | 0 | 460.1333 | 0 | 8.2167
485328 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA EKŞİLİ YURT TR-3 48-69-0084__23880747 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 07:09:00 | 13.01.2020 08:11:15 | 1.0375 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 61.2125
485329 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM DM 4/33 (GÜL TAKSİ YANI) 48-62-0098_KO7 A ÇIKIŞ H06 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 06:37:00 | 13.01.2020 07:59:20 | 1.3722 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 638.0833 | 0 | 0
485331 | 1 | MUĞLA | BODRUM | MUMCULAR TR-12 48-62-0329__23870320 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 08:27:00 | 13.01.2020 09:10:56 | 0.73222 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 41.0044 | 0 | 0
485332 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS DM-10/07 48-62-0707_917969534 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 08:35:59 | 13.01.2020 09:43:03 | 1.1178 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2356 | 0 | 0
485333 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | GÜLTUR K 7/8 20-01-0315_20-01-0315 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2020 09:15:20 | 13.01.2020 09:40:24 | 0.41778 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 198.4444 | 0 | 0
485334 | 1 | AYDIN | SÖKE | BAĞARASI İM 09-40-0242_KARAATLI BETON KÖŞK K03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 08:46:17 | 13.01.2020 09:54:43 | 1.1406 | 2 | 1503 | 0 | 1066 | 2.2811 | 1714.255 | 0 | 1215.8322
485335 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | TURGUT MAH.TR 20-01-0740_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2020 08:46:12 | 13.01.2020 11:56:54 | 3.1783 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 120.7767 | 0 | 0
485337 | 1 | DENİZLİ | BOZKURT | YENİBAĞLAR SULAMA TR1 20-07-0032_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 08:27:21 | 13.01.2020 09:16:36 | 0.82083 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 4.925 | 0 | 14.775
485338 | 1 | AYDIN | KOÇARLI | KOÇARLI KÖŞEM TR5 09-36-0005_917511211 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 08:51:00 | 13.01.2020 09:31:42 | 0.67833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3567 | 0 | 0
485340 | 1 | AYDIN | İNCİRLİOVA | ACARLAR TR-7 09-44-0065__23883039 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2020 09:22:39 | 13.01.2020 15:03:52 | 5.6869 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 193.3561 | 0 | 0
485342 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | YARGÜL K 20-01-0843_918299251 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2020 09:08:06 | 13.01.2020 11:08:40 | 2.0094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0094 | 0 | 0
485347 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BİTEZ TR-Bİ/15 48-62-0050_917642439 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 09:19:42 | 13.01.2020 12:31:54 | 3.2033 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8133 | 0 | 0
485350 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KUZYAKA TR-01 48-68-0405__23891542 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 06:19:00 | 13.01.2020 15:40:44 | 9.3622 | 0 | 1 | 0 | 124 | 0 | 9.3622 | 0 | 1160.9156
485351 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA DALYAN TR10 48-69-0115__23910891 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 09:28:00 | 13.01.2020 13:00:49 | 3.5469 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 148.9717 | 0 | 0
485353 | 1 | AYDIN | EFELER | KEMER CAD. ESKİ BİNA DM 2-29 09-31-0170_917411279 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 09:38:38 | 13.01.2020 12:15:02 | 2.6067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6067 | 0 | 0
485354 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | FATİH UYSAL K 5/28 20-01-0197_917798156 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 09:36:09 | 13.01.2020 11:18:18 | 1.7025 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1075 | 0 | 0
485355 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI TOPRAK BOYALIK KAVŞAĞI TR18 (1/78) 09-37-0113_09-37-0113 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 09:49:00 | 13.01.2020 10:37:00 | 0.8 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0
485357 | 1 | AYDIN | SÖKE | KARAATLI KÖYÜ TR 09-40-0259_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 09:47:03 | 13.01.2020 11:31:00 | 1.7325 | 0 | 5 | 0 | 65 | 0 | 8.6625 | 0 | 112.6125
485360 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AKTEPE K 2 4/30 20-01-0155_918333007 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 09:37:46 | 13.01.2020 10:53:09 | 1.2564 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0256 | 0 | 0
485361 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | 1946 SOK. K 3/16 20-01-0108_918792831 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 09:37:19 | 13.01.2020 11:09:55 | 1.5433 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.7167 | 0 | 0
485362 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS DM-10/30 (TR-29) 48-62-0437_918317110 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 09:41:00 | 13.01.2020 10:26:03 | 0.75083 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.7575 | 0 | 0
485363 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | ÜZÜMLÜ TR-2 AŞAĞI TR 09-34-0110_09-34-0110 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2020 09:54:00 | 13.01.2020 15:51:38 | 5.9606 | 0 | 1 | 0 | 167 | 0 | 5.9606 | 0 | 995.4128
485365 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AÇIK PAZAR K 2/55 20-01-0086_917367756 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 09:30:48 | 13.01.2020 16:15:17 | 6.7414 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.1897 | 0 | 0
485370 | 1 | AYDIN | KARPUZLU | CUMALAR KÖK 09-45-0082_CUMALAR H04 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2020 10:06:00 | 13.01.2020 15:54:28 | 5.8078 | 0 | 1 | 0 | 71 | 0 | 5.8078 | 0 | 412.3522
485371 | 1 | AYDIN | KÖŞK | ÇİFTLİK OKUL YANI TR 09-46-0079_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2020 10:08:01 | 13.01.2020 14:38:48 | 4.5131 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0 | 4.5131 | 0 | 1038.0028
485374 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜVERCİNLİK TR-03 48-62-0356__23888592 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 10:11:45 | 13.01.2020 11:08:28 | 0.94528 | 0 | 2 | 0 | 113 | 0 | 1.8906 | 0 | 106.8164
485375 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | RECEP YAZICIOĞLU K 20-01-0758_918012083 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 10:03:31 | 13.01.2020 13:37:27 | 3.5656 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 64.18 | 0 | 0
485376 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ PINARKÖYÜ TR 2 48-66-0093__23894799 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 10:03:00 | 13.01.2020 12:07:39 | 2.0775 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 97.6425
485377 | 1 | DENİZLİ | TAVAS | YENİÇEŞME TR2 20-06-0033_20-06-0033 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2020 10:00:00 | 13.01.2020 12:00:00 | 2 | 0 | 4 | 0 | 71 | 0 | 8 | 0 | 142
485378 | 1 | MUĞLA | MİLAS | ÇAMKÖY KÖK 48-68-0244_ÇAMKÖY H04 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2020 10:18:00 | 13.01.2020 15:09:06 | 4.8517 | 0 | 4 | 0 | 137 | 0 | 19.4067 | 0 | 664.6783
485379 | 1 | DENİZLİ | BABADAĞ | KELLECİ TR1 20-03-0023_20-03-0023 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2020 10:19:16 | 13.01.2020 14:00:00 | 3.6789 | 0 | 2 | 0 | 115 | 0 | 7.3578 | 0 | 423.0722
485380 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ACIPAYAM TR23 KÖK 20-02-0023_ACIPAYAM TR25 H01 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2020 13:56:21 | 13.01.2020 14:59:05 | 1.0456 | 0 | 129 | 0 | 10 | 0 | 134.8767 | 0 | 10.4556
485381 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ŞEYMA HATUN DM3/TR4 20-01-0867__23891849 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 10:21:00 | 13.01.2020 11:05:26 | 0.74056 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4433 | 0 | 0
485386 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TARIM İL MÜD. ÖNÜ TR-9 (DM 3-21) 48-61-0041_48-61-0041 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2020 10:17:18 | 13.01.2020 12:26:00 | 2.145 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 463.32 | 0 | 0
485387 | 1 | DENİZLİ | BOZKURT | BOZKURT TR8 20-07-0008_917854726 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 10:27:57 | 13.01.2020 13:56:53 | 3.4822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4822 | 0 | 0
485388 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | İLK ÖZGE SİTESİ KABİN 09-37-0465_09-37-0465 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 10:17:05 | 13.01.2020 10:59:00 | 0.69861 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 212.3778 | 0 | 0
485389 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI CUMA PAZARI ESKİ TR28 (TR259) 09-37-0132_09-37-0132 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 10:21:14 | 13.01.2020 10:56:00 | 0.57944 | 0 | 1269 | 0 | 0 | 0 | 735.315 | 0 | 0
485392 | 1 | DENİZLİ | KALE | KAYABAŞI KÖK 20-15-0030_GÖKÇEÖREN ÇIKŞ H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 10:52:47 | 13.01.2020 10:56:00 | 0.053611 | 0 | 1552 | 0 | 1517 | 0 | 83.2044 | 0 | 81.3281
485394 | 1 | DENİZLİ | BABADAĞ | KELLECİ KÖK 20-03-0022_KELLECİ H06 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 10:59:55 | 13.01.2020 11:01:18 | 0.023056 | 0 | 8 | 0 | 670 | 0 | 0.18444 | 0 | 15.4472
485395 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA GÜZELYURT TR 3 48-69-0182_917647452 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 10:58:00 | 13.01.2020 14:24:19 | 3.4386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4386
485398 | 1 | AYDIN | SÖKE | ATBURGAZI KALE CADDE BAŞI TR 09-40-0164_918522931 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 10:56:32 | 13.01.2020 19:30:11 | 8.5608 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.2433 | 0 | 0
485400 | 1 | AYDIN | KOÇARLI | ÇAKMAR FAKÜLTE 09-36-0152_ADÜ ZİRAAT FAK H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 11:13:00 | 13.01.2020 12:35:20 | 1.3722 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1167 | 0 | 0
485401 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | EMİRHİSAR TR2 KÖK 20-12-0086_917538330 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 11:17:00 | 13.01.2020 12:05:50 | 0.81389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81389 | 0 | 0
485402 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR-74 YAYLA SÜPÜROĞLU 48-61-0125_917480158 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 11:14:00 | 13.01.2020 14:18:10 | 3.0694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0694 | 0 | 0
485403 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜMÜŞLÜK TR-02 48-62-0485__23896362 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 11:15:21 | 13.01.2020 14:25:47 | 3.1739 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 523.6917 | 0 | 0
485405 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | İNLİCE TR-06 48-65-0605__23881525 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 11:18:43 | 13.01.2020 16:36:05 | 5.2894 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 179.8411
485406 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | SÖĞÜTKÖY TR-CUMHURİYET MERKEZ 48-67-0274_918288602 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 11:09:44 | 13.01.2020 14:56:16 | 3.7756 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5511
485407 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 90 09-47-0024_917980460 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 11:18:01 | 13.01.2020 12:19:04 | 1.0175 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.14 | 0 | 0
485410 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | KARGI TR-08 48-65-0639_917718224 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 11:19:00 | 13.01.2020 12:19:48 | 1.0133 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0267
485411 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | AKTAŞ KÖYÜ TR 20-08-0141_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 11:29:00 | 13.01.2020 12:58:07 | 1.4853 | 0 | 5 | 0 | 54 | 0 | 7.4264 | 0 | 80.205
485413 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KIZILCAYIKIK TR-03 48-68-0385__23871644 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 11:23:00 | 13.01.2020 17:28:29 | 6.0914 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 115.7364
485414 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK AKYALI TR 11 09-47-0011_917518056 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 11:11:49 | 13.01.2020 14:13:12 | 3.0231 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0461
485415 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM04/TR-03 48-68-0006_917559389 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 11:28:51 | 13.01.2020 12:24:45 | 0.93167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93167 | 0 | 0
485416 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | SUNGUR İNARLANA TR-3 48-61-0293__23869436 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 11:34:00 | 13.01.2020 14:24:40 | 2.8444 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 59.7333
485418 | 1 | AYDIN | KÖŞK | KÖŞK ÇARŞI MAH. YENİ TR25 09-46-0025__23874179 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 11:35:00 | 13.01.2020 12:37:52 | 1.0478 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 39.8156 | 0 | 2.0956
485420 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM METE DİNLENCE 09-47-0192__23881975 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 11:33:46 | 13.01.2020 12:50:52 | 1.285 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 110.51 | 0 | 0
485421 | 1 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-31(MEZARLIK) 48-62-0214_918020604 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 11:38:06 | 13.01.2020 15:52:44 | 4.2439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2439 | 0 | 0
485422 | 1 | MUĞLA | MİLAS | GÜLLÜK KOCAKIŞLA TR-01 48-68-0277_918035511 | AG Voltaj Yüksekliği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 11:45:07 | 13.01.2020 12:19:32 | 0.57361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1472 | 0 | 0
485424 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ESKİHİSAR K 20-01-0670_918570896 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 10:59:52 | 13.01.2020 12:57:45 | 1.9647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9647 | 0 | 0
485426 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-KÜ/29 48-62-0112_48-62-0112 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 11:49:45 | 13.01.2020 15:51:06 | 4.0225 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 929.1975 | 0 | 0
485427 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | İSABEYLİ ÜNİVERSİTE KAVAKDİBİ BETON KÖŞK TR 14(27 09-39-0196_918978959 | Sayaç Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 12:05:15 | 13.01.2020 13:52:13 | 1.7828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7828 | 0 | 0
485428 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | KADIKÖY ÇAMKÖY MAH. TR-1 48-71-0085_917452102 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 12:02:00 | 13.01.2020 14:54:11 | 2.8697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8697
485429 | 1 | DENİZLİ | SARAYKÖY | GERALİ TR1 20-16-0074_917584894 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 11:37:31 | 13.01.2020 15:40:37 | 4.0517 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1033
485430 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | HİSARÖNÜ TR-OVA İÇİ 48-67-0305_918078028 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 12:01:58 | 13.01.2020 13:03:25 | 1.0242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0242 | 0 | 0
485432 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM4-6 09-47-0107_917517581 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 12:08:13 | 13.01.2020 14:12:18 | 2.0681 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.6806 | 0 | 0
485433 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 347 09-47-0274_918819793 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 11:58:51 | 13.01.2020 14:16:20 | 2.2914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2914 | 0 | 0
485435 | 1 | AYDIN | KARACASU | DEDELER MERKEZ TR 09-35-0055_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 12:21:18 | 13.01.2020 13:43:54 | 1.3767 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 | 6.8833 | 0 | 38.5467
485439 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | BENCİK MERKEZ TR-6 48-71-0022_917450289 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 12:19:00 | 13.01.2020 13:57:13 | 1.6369 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2739 | 0 | 0
485442 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ TR 37-6 48-63-0052__23872874 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 12:36:00 | 13.01.2020 13:10:12 | 0.57 | 0 | 70 | 0 | 11 | 0 | 39.9 | 0 | 6.27
485444 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | PINARKENT AVCU TR 20-01-0895_20-01-0895 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2020 12:52:09 | 13.01.2020 17:58:49 | 5.1111 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.7778 | 0 | 0
485445 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | BAĞBAŞI YILMAZ BET. YANI K 7/68 20-01-0361_YILMAZ BETON K01 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2020 13:09:31 | 13.01.2020 15:52:09 | 2.7106 | 0 | 709 | 0 | 2 | 0 | 1921.7839 | 0 | 5.4211
485447 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | BAĞLIAĞAÇ TR-ALİKAHYALAR 48-65-0487__23902050 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 12:53:00 | 13.01.2020 14:59:38 | 2.1106 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 52.7639
485448 | 1 | AYDIN | SÖKE | YENİKÖY MERKEZ TR 09-40-0262_09-40-0262 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 12:59:00 | 13.01.2020 13:38:15 | 0.65417 | 0 | 4 | 0 | 255 | 0 | 2.6167 | 0 | 166.8125
485449 | 1 | AYDIN | KARPUZLU | ÖMERLER MERKEZ TR 09-45-0030__23904597 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 12:58:00 | 13.01.2020 14:32:03 | 1.5675 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 161.4525
485450 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KERESTECİLER SİT.K1 20-01-0561_917876160 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 12:58:26 | 13.01.2020 14:23:47 | 1.4225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4225 | 0 | 0
485451 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKKÖY KABİN 09-47-0303_BALAT BATIKÖY RADYAL ÇIKI H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 12:58:00 | 13.01.2020 13:13:01 | 0.25028 | 0 | 45 | 0 | 578 | 0 | 11.2625 | 0 | 144.6606
485452 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ALİ TEPE SİTESİ TR 09-37-0259_918761648 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 13:11:00 | 13.01.2020 15:13:29 | 2.0414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0414 | 0 | 0
485454 | 1 | AYDIN | EFELER | ESKİ ACİL ÖNÜ DM 7-3 09-31-0074__23884152 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 13:11:12 | 13.01.2020 13:43:09 | 0.5325 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.455 | 0 | 0
485455 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | BAYIR JANDARMA ÜSTÜ TR-2 48-61-0384__23895332 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 13:04:16 | 13.01.2020 15:12:58 | 2.145 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 90.09 | 0 | 0
485456 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÖLTÜRKBÜKÜ TR-17 48-62-0613_917891495 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 12:37:59 | 13.01.2020 17:21:31 | 4.7256 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.4511 | 0 | 0
485457 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | KEMER TR-17 48-65-0371__23872496 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 13:12:20 | 13.01.2020 15:15:37 | 2.0547 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.3283 | 0 | 0
485459 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR37 (140) BAĞARASI YOL KAVŞAĞI 09-40-0028_B DM10/TR40&B01 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 13:02:00 | 13.01.2020 13:25:57 | 0.39917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39917 | 0 | 0
485460 | 1 | AYDIN | ÇİNE | ÇİNE 100. SOK. TR55 09-33-0095__23872098 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 13:22:00 | 13.01.2020 16:18:19 | 2.9386 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 326.1858 | 0 | 0
485462 | 1 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-21 48-62-0555_TR-32 ÇIKIŞI K02 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2020 13:34:00 | 13.01.2020 17:48:53 | 4.2481 | 3 | 1739 | 0 | 3 | 12.7442 | 7387.3686 | 0 | 12.7442
485463 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | CANKURTARAN K1 20-01-0724_CANKURTARAN H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 13:50:01 | 13.01.2020 14:00:00 | 0.16639 | 0 | 1326 | 0 | 9 | 0 | 220.6317 | 0 | 1.4975
485464 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | GÜZELÇAMLI KÖY ÜSTÜ TR 09-37-0407_917764761 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 12:21:59 | 13.01.2020 16:25:20 | 4.0558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0558 | 0 | 0
485465 | 1 | AYDIN | EFELER | YILMAZKÖY KÖK 09-31-0476_KENKER FİDERİ H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 13:53:26 | 13.01.2020 14:27:09 | 0.56194 | 0 | 9 | 0 | 984 | 0 | 5.0575 | 0 | 552.9533
485466 | 1 | DENİZLİ | BABADAĞ | KELLECİ KÖK 20-03-0022_KELLECİ H06 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 14:01:47 | 13.01.2020 14:05:00 | 0.053611 | 0 | 8 | 0 | 670 | 0 | 0.42889 | 0 | 35.9194
485469 | 1 | DENİZLİ | ÇARDAK | ÇARDAK TR4 20-11-0004_917529026 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 14:05:05 | 13.01.2020 14:35:33 | 0.50778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50778 | 0 | 0
485474 | 1 | MUĞLA | ULA | ERMAŞ KÖK TR-22 48-70-0002__23870239 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 14:05:35 | 13.01.2020 14:45:54 | 0.67194 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6878 | 0 | 0
485476 | 1 | AYDIN | İNCİRLİOVA | KARABAĞ TR3 09-44-0120_917945607 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 14:27:32 | 13.01.2020 16:57:20 | 2.4967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4967
485477 | 1 | AYDIN | SÖKE | YUVACA BOYNAK MAH. TR 09-40-0158__23910344 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 14:38:00 | 13.01.2020 15:59:11 | 1.3531 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7061
485478 | 1 | DENİZLİ | ÇARDAK | ÇARDAK TR3 20-11-0003_917528709 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 14:28:00 | 13.01.2020 15:23:01 | 0.91694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91694 | 0 | 0
485481 | 1 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-62 48-62-0535_918250865 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 14:44:50 | 13.01.2020 18:53:04 | 4.1372 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.4117 | 0 | 0
485482 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | ÇATAK KÖYÜ TR 20-08-0142_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 14:52:01 | 13.01.2020 16:58:52 | 2.1142 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 4.2283 | 0 | 86.6808
485486 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI NAZİLLİ SİTESİ 2. KABİN TR525 (3-36) 09-37-0105_917899861 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 14:53:00 | 13.01.2020 16:45:00 | 1.8667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
485488 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜMÜŞLER BELEDİYE ÖNÜ K8 20-01-0502_917472869 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 14:59:06 | 13.01.2020 15:50:50 | 0.86222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86222 | 0 | 0
485490 | 1 | AYDIN | ÇİNE | HAYVAN PAZARI TR 09-33-0073_918048665 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 15:30:30 | 13.01.2020 16:45:45 | 1.2542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2542 | 0 | 0
485491 | 1 | DENİZLİ | HONAZ | KAKLIK TR4 20-14-0020_917531626 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 15:11:30 | 13.01.2020 15:56:10 | 0.74444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2333 | 0 | 0
485493 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AKTEPE TR 4/31 20-01-0156_918067067 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2020 15:03:56 | 13.01.2020 16:41:39 | 1.6286 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8858 | 0 | 0
485495 | 1 | MUĞLA | KAVAKLIDERE | MENTEŞE TR1 48-74-0012_48-74-0012 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 15:44:00 | 13.01.2020 17:22:08 | 1.6356 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 430.1511 | 0 | 0
485498 | 1 | DENİZLİ | BABADAĞ | KELLECİ TR5 20-03-0027__23869765 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 15:48:12 | 13.01.2020 18:26:30 | 2.6383 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 79.15
485499 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ULUS DOLMUS DURAGI YANI K 5/65 20-01-0227_918553563 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 15:58:21 | 13.01.2020 16:50:03 | 0.86167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.2017 | 0 | 0
485501 | 1 | AYDIN | EFELER | KIZ MESLEK YANI DM 7-1 09-31-0077_DM 7-21 1633 SK SONU H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 16:15:47 | 13.01.2020 16:21:06 | 0.088611 | 0 | 1802 | 0 | 17 | 0 | 159.6772 | 0 | 1.5064
485502 | 1 | AYDIN | EFELER | ORTA KAYACIK 09-31-0560_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 16:13:20 | 13.01.2020 17:45:30 | 1.5361 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 86.0222
485504 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | AKTAŞ TR2 20-12-0108_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 16:18:00 | 13.01.2020 17:27:27 | 1.1575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1575 | 0 | 0
485506 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ ULUCAMİ MAH. TR 26/1 48-66-0028_918197564 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 16:03:00 | 13.01.2020 17:48:39 | 1.7608 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5217 | 0 | 0
485507 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | GÜNEŞLİ TR-05 48-65-0595__23904684 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 16:27:10 | 13.01.2020 17:33:16 | 1.1017 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 67.2017
485508 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KIZILCAKUYU TR-01 48-68-0380_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 16:32:09 | 13.01.2020 16:57:30 | 0.4225 | 0 | 5 | 0 | 57 | 0 | 2.1125 | 0 | 24.0825
485510 | 1 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA AKTUR TR3 48-64-0060_917483733 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 16:28:00 | 13.01.2020 18:50:19 | 2.3719 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4878
485512 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | BULDAN TR 21 20-08-0021_917505946 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 16:46:00 | 13.01.2020 17:09:06 | 0.385 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0
485513 | 1 | AYDIN | EFELER | KARDEŞKÖY OLİMPİYAT SAHA YANI TR 09-31-0399_918213484 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 16:39:00 | 13.01.2020 18:14:11 | 1.5864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5864
485518 | 1 | AYDIN | KARACASU | KARACASU KÜÇÜKDAĞLI OZAN SİTESİ YANI TR 09-35-0016_918831943 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 16:49:00 | 13.01.2020 18:10:03 | 1.3508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3508 | 0 | 0
485520 | 1 | AYDIN | SÖKE | AĞAÇLI KARAKAŞLAR TR 09-40-0047_917831301 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 17:16:25 | 13.01.2020 18:55:28 | 1.6508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6508
485522 | 1 | AYDIN | EFELER | CEZAEVİ DOĞUSU DM 14-21 09-31-0261_917560691 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 16:51:40 | 13.01.2020 17:44:47 | 0.88528 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5411 | 0 | 0
485523 | 1 | DENİZLİ | TAVAS | KIZILCABÖLÜK-DM 20-18-0030_BENZİNLİK - DAHİLİ TR H06 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 17:00:00 | 13.01.2020 17:06:00 | 0.1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
485527 | 1 | AYDIN | EFELER | CEZAEVİ DOĞUSU DM 14-21 09-31-0261_23872843 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 17:16:00 | 13.01.2020 17:43:00 | 0.45 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
485528 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR68 (333/1) 09-40-0113_917444798 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 17:19:19 | 13.01.2020 18:25:28 | 1.1025 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 0 | 0
485529 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | TOPTANCILAR SİT. K3 20-01-0558_918570438 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 17:06:03 | 13.01.2020 17:45:00 | 0.64917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64917 | 0 | 0
485532 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | GÜNEŞLİ TR-01 48-65-0591__23893683 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 17:21:52 | 13.01.2020 19:20:58 | 1.985 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.985
485535 | 1 | AYDIN | SULTANHİSAR | ATÇA DM TR1 09-41-0029_A | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 17:29:42 | 13.01.2020 19:36:48 | 2.1183 | 0 | 229 | 0 | 1 | 0 | 485.0983 | 0 | 2.1183
485537 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | KIRALAN TR8 20-12-0176_917491415 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 17:32:00 | 13.01.2020 19:30:58 | 1.9828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9828 | 0 | 0
485539 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR2 48-68-0003_9200583132 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2020 17:42:29 | 13.01.2020 21:48:09 | 4.0944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.3778 | 0 | 0
485540 | 1 | DENİZLİ | TAVAS | ALPA-01 20-18-0161__23874790 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 17:26:10 | 13.01.2020 21:20:14 | 3.9011 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 7.8022 | 0 | 109.2311
485543 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 290 B ŞEKER SİTESİ 09-47-0362_917980832 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 17:47:08 | 13.01.2020 18:34:00 | 0.78111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5622 | 0 | 0
485548 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | SOMAK TR 20-12-0186_917436469 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 18:02:00 | 13.01.2020 18:35:37 | 0.56028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56028
485551 | 1 | MUĞLA | BODRUM | __23889758 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 18:06:39 | 13.01.2020 20:02:32 | 1.9314 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 144.8542 | 0 | 0
485556 | 1 | AYDIN | KOÇARLI | ÇAKIRBEYLİ ÇİFTLİK TR 09-36-0122_917438657 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 18:24:00 | 13.01.2020 18:56:07 | 0.53528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53528
485558 | 1 | MUĞLA | MİLAS | AĞAÇLIHÖYÜK TR-PAYALLAR MAH. 48-68-0111_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 18:28:00 | 13.01.2020 21:27:10 | 2.9861 | 0 | 1 | 0 | 78 | 0 | 2.9861 | 0 | 232.9167
485568 | 1 | MUĞLA | BODRUM | KONACIK TR-KO/18 48-62-0092_A A11 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 19:33:47 | 13.01.2020 21:16:51 | 1.7178 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.0489 | 0 | 0
485573 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ACIPAYAM TR6 20-02-0006_ | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 19:46:00 | 13.01.2020 20:53:20 | 1.1222 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 446.6444 | 0 | 0
485574 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | RUMALANI YAYLA TR2 09-32-0031_23902550 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 19:51:36 | 13.01.2020 22:37:51 | 2.7708 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.3958 | 0 | 0
485575 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ZEYTİNKÖY ULUBATLI TR2 20-01-0327_917909705 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 19:52:50 | 13.01.2020 20:57:42 | 1.0811 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4056 | 0 | 0
485578 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | BAĞLIAĞAÇ TR-04 48-65-0484__23872074 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 20:08:43 | 13.01.2020 22:36:12 | 2.4581 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 46.7031
485582 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-084(K13) 48-65-0059_48-65-0059 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 21:18:08 | 13.01.2020 22:15:07 | 0.94972 | 0 | 181 | 0 | 14 | 0 | 171.8997 | 0 | 13.2961
485586 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KÜÇÜKDİBEKDERE TR-01 48-68-0409__23911237 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 22:22:32 | 13.01.2020 23:39:27 | 1.2819 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 1.2819 | 0 | 62.8153
485589 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE KAVAS CAD. CAMİ YANI TR345 09-40-0010__23884938 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2020 22:40:39 | 13.01.2020 23:00:45 | 0.335 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.375 | 0 | 0
485597 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE TM 48-65-0001_ÜZÜMLÜ H08 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 01:04:11 | 14.01.2020 01:59:55 | 0.92889 | 0 | 2007 | 0 | 2909 | 0 | 1864.28 | 0 | 2702.1378
485598 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | MOBIL K 3/8 20-01-0100_DAHİLİ TR K06 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 02:15:00 | 14.01.2020 02:30:28 | 0.25778 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 0 | 0
485600 | 1 | DENİZLİ | BABADAĞ | BABADAG TR6 20-03-0006_918447433 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2020 03:07:07 | 14.01.2020 07:04:22 | 3.9542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9542 | 0 | 0
485601 | 1 | DENİZLİ | ÇAMELİ | ÇAMELİ TR11 KURS 20-10-0011_917776185 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2020 02:51:00 | 14.01.2020 03:47:03 | 0.93417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93417 | 0 | 0
485602 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | YAVUZCA KÖK 20-12-0235_TOKÇA KÖYLER H02 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 03:37:00 | 14.01.2020 07:41:00 | 4.0667 | 0 | 1 | 3 | 879 | 0 | 4.0667 | 12.2 | 3574.6
485603 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR283 09-47-0314_918669301 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 04:18:42 | 14.01.2020 05:06:59 | 0.80472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80472 | 0 | 0
485604 | 1 | AYDIN | İNCİRLİOVA | ACARLAR TR-1 09-44-0059_23900899 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 05:55:59 | 14.01.2020 06:50:31 | 0.90889 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.9978 | 0 | 0
485608 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR70 (223) BELEDİYE ALTI KABİN 09-40-0137_A TR 70&B1b | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 08:35:00 | 14.01.2020 08:55:25 | 0.34028 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 45.9375 | 0 | 0
485609 | 1 | DENİZLİ | BABADAĞ | BABADAĞ TR9 20-03-0009_918448510 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 08:33:28 | 14.01.2020 09:43:07 | 1.1608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1608 | 0 | 0
485610 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | ÇAMLI TR-TAŞHAN DT 48-67-0323__23877283 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 08:53:28 | 14.01.2020 11:04:47 | 2.1886 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7544
485612 | 1 | MUĞLA | MİLAS | ÖRTÜLÜ KABİN 48-68-0513_SUÇUM ÇIKIŞI H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 09:07:33 | 14.01.2020 09:44:54 | 0.6225 | 1 | 114 | 0 | 1561 | 0.6225 | 70.965 | 0 | 971.7225
485613 | 1 | AYDIN | EFELER | BMC YANI DM 8-36 09-31-0296__23893258 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 09:07:00 | 14.01.2020 09:23:32 | 0.27556 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0.55111 | 0 | 2.2044
485616 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÇELTİKÇİ TR 20-01-0672_918173311 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 09:03:26 | 14.01.2020 10:01:31 | 0.96806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96806
485617 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | İLK ÖZGE SİTESİ KABİN 09-37-0465_09-37-0465 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 09:20:38 | 14.01.2020 10:27:37 | 1.1164 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 339.3822 | 0 | 0
485618 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | SEREN K 5/13 20-01-0181_20-01-0181 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2020 09:03:45 | 14.01.2020 13:39:20 | 4.5931 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 1997.9792 | 0 | 0
485619 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | SEKERLEME YANI K 7/24 20-01-0320_20-01-0320 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2020 07:58:13 | 14.01.2020 14:48:59 | 6.8461 | 0 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 7229.4933 | 0 | 0
485620 | 1 | AYDIN | DİDİM | DM2/10 09-47-0403_918818418 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 09:23:51 | 14.01.2020 11:54:57 | 2.5183 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.1833 | 0 | 0
485622 | 1 | AYDIN | İNCİRLİOVA | ACARLAR TR-9 09-44-0068_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2020 09:34:00 | 14.01.2020 12:31:54 | 2.965 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 735.32 | 0 | 0
485623 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | MURSALLI KÖK TR4 09-34-0070_ÜZÜMLÜ FİDERİ H03 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2020 09:34:37 | 14.01.2020 16:52:35 | 7.2994 | 0 | 26 | 2 | 878 | 0 | 189.7856 | 14.5989 | 6408.9122
485625 | 1 | AYDIN | EFELER | YILMAZKÖY KÖK 09-31-0476_YILMAZKÖY FİDERİ H03 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2020 09:50:23 | 14.01.2020 13:30:25 | 3.6672 | 0 | 10 | 0 | 472 | 0 | 36.6722 | 0 | 1730.9289
485626 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ZAFER GAZOZ YANI K 7/26 20-01-0322_20-01-0322 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2020 09:39:30 | 14.01.2020 10:43:00 | 1.0583 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 498.475 | 0 | 0
485627 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ HAYIR SEVERLER ÇEŞME YANI TM2/47 09-39-0075__23869847 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 09:43:42 | 14.01.2020 11:18:38 | 1.5822 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 77.5289 | 0 | 0
485628 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 75.YIL K 1/25 20-01-0025_918012296 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 09:42:25 | 14.01.2020 10:40:04 | 0.96083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96083 | 0 | 0
485631 | 1 | MUĞLA | BODRUM | __23889553 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 09:51:00 | 14.01.2020 11:47:21 | 1.9392 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 50.4183 | 0 | 0
485632 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 338 09-47-0277_TR 342 , TR 343 , MAVİDÜN H05 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2020 09:56:00 | 14.01.2020 16:41:00 | 6.75 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 1680.75 | 0 | 0
485634 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | PAMUKKALE İM 20-01-0630_ K05 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 10:00:50 | 14.01.2020 11:01:50 | 1.0167 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 628.3 | 0 | 0
485635 | 1 | AYDIN | KARPUZLU | HATİPKIŞLA OVA CAMİ YANI TR 09-45-0016_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2020 10:02:00 | 14.01.2020 14:38:47 | 4.6131 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.0653
485637 | 1 | AYDIN | EFELER | ALANLI TR2 09-46-0100_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2020 10:09:00 | 14.01.2020 10:43:53 | 0.58139 | 0 | 11 | 0 | 328 | 0 | 6.3953 | 0 | 190.6956
485641 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-15 48-65-0180_23872969 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2020 09:54:24 | 14.01.2020 12:42:46 | 2.8061 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 378.825 | 0 | 0
485642 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | BULDAN TR1 20-08-0001_9200287029 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 10:17:00 | 14.01.2020 11:07:16 | 0.83778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83778 | 0 | 0
485645 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜMÜŞLÜK TR-02 48-62-0485__23880211 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 10:22:00 | 14.01.2020 13:24:01 | 3.0336 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 354.9325 | 0 | 0
485649 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 158 09-47-0049_9938081 TR 84&A4b | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 10:11:12 | 14.01.2020 15:34:00 | 5.38 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 290.52 | 0 | 0
485655 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BİTEZ TR-Bİ/21 48-62-0031__23874727 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 10:46:35 | 14.01.2020 14:15:40 | 3.4847 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 390.2889 | 0 | 0
485659 | 1 | DENİZLİ | BAKLAN | BAKLAN TR3 20-04-0003_9200417924 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 10:51:00 | 14.01.2020 14:06:00 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.25
485660 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | BOZBURUN YOLU K 20-01-0532_917505897 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 10:37:15 | 14.01.2020 11:52:59 | 1.2622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2622 | 0 | 0
485661 | 1 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-41 48-62-0536_917987992 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 10:51:37 | 14.01.2020 12:20:06 | 1.4747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4747 | 0 | 0
485663 | 1 | MUĞLA | KAVAKLIDERE | ÇAYBOYU TR-6 48-74-0047_DEREBAĞ H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 10:55:36 | 14.01.2020 11:00:00 | 0.073333 | 0 | 21 | 0 | 725 | 0 | 1.54 | 0 | 53.1667
485664 | 1 | MUĞLA | BODRUM | MUMCULAR TR-3/A 48-62-0702__23900695 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2020 10:48:39 | 14.01.2020 17:06:12 | 6.2925 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 62.925 | 0 | 0
485665 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | SİMPAŞ K3 20-01-0911_917657979 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 10:38:15 | 14.01.2020 11:09:05 | 0.51389 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.7083 | 0 | 0
485666 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | UÇANCIBASI K 2/27 20-01-0062_917743139 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 10:39:06 | 14.01.2020 12:18:26 | 1.6556 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.5889 | 0 | 0
485668 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-187(K20) 48-65-0157__23900724 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 10:58:00 | 14.01.2020 18:34:01 | 7.6003 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 562.4206 | 0 | 0
485669 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | PAMUKKALE SERİN MOTEL K7 20-01-0694_20-01-0694 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2020 11:03:38 | 14.01.2020 12:47:00 | 1.7228 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 232.575 | 0 | 0
485671 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | İNLİCE TR-06 48-65-0605_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 11:01:12 | 14.01.2020 13:07:05 | 2.0981 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 100.7067
485675 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE KÜTÜPHANE YANI TR103(316) 09-40-0021_917923473 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 11:13:48 | 14.01.2020 17:18:38 | 6.0806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.2417 | 0 | 0
485695 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KİPA ARKASI KABİN DM1/TR3 09-37-0484_09-37-0484 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 11:30:15 | 14.01.2020 15:41:00 | 4.1792 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 112.8375 | 0 | 0
485697 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 153 SHELL BENZİNLİK 09-47-0154_917980841 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2020 11:36:17 | 14.01.2020 13:36:51 | 2.0094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0094 | 0 | 0
485698 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM SEDEFKÖY TR1 09-47-0176_918937987 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 11:03:45 | 14.01.2020 15:32:00 | 4.4708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4708 | 0 | 0
485699 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKKÖY KABİN 09-47-0303_BALAT BATIKÖY RADYAL ÇIKI H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 11:14:00 | 14.01.2020 11:20:00 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 578 | 0 | 4.5 | 0 | 57.8
485702 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AKTEPE K 2 4/30 20-01-0155_918333447 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 11:39:02 | 14.01.2020 12:12:23 | 0.55583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55583 | 0 | 0
485705 | 1 | AYDIN | ÇİNE | CUMALI KÖYÜ TR2 09-33-0285_917687265 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 12:11:54 | 14.01.2020 14:11:54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
485707 | 1 | MUĞLA | MİLAS | GÜLLÜK TR-05 48-68-0282__23877426 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 12:13:18 | 14.01.2020 13:16:31 | 1.0536 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 49.5197 | 0 | 0
485708 | 1 | AYDIN | İNCİRLİOVA | ACARLAR TR-4 09-44-0062_09-44-0062 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2020 11:10:00 | 14.01.2020 14:41:39 | 3.5275 | 0 | 453 | 0 | 2 | 0 | 1597.9575 | 0 | 7.055
485710 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | HİSARÖNÜ TR-3 SİNAN MARKET 48-67-0306_918690798 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 12:27:50 | 14.01.2020 13:42:00 | 1.2361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2361
485711 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI CUMA PAZARI ESKİ TR28 (TR259) 09-37-0132_918163794 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 12:00:24 | 14.01.2020 13:11:54 | 1.1917 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.5333 | 0 | 0
485712 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM GAYE TR 2 09-47-0123__23868601 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 12:00:39 | 14.01.2020 12:44:27 | 0.73 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 105.12 | 0 | 0
485714 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 56A MEDUSA 09-47-0111_917516052 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 12:43:00 | 14.01.2020 15:13:20 | 2.5056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0111 | 0 | 0
485717 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | M. YENİKÖY TR CEMRE SİT. 48-61-0343__23875248 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 12:32:48 | 14.01.2020 13:54:08 | 1.3556 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 1.3556 | 0 | 70.4889
485719 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-147(E35) 48-65-0123_917810015 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 12:42:00 | 14.01.2020 14:31:19 | 1.8219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8219 | 0 | 0
485721 | 1 | DENİZLİ | BEKİLLİ | POYRAZLI TR 20-05-0024__23893813 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 12:57:00 | 14.01.2020 14:05:43 | 1.1453 | 0 | 6 | 0 | 62 | 0 | 6.8717 | 0 | 71.0072
485723 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | ÇAMLI TAŞHAN SANAYİ TR-KOÇAK MAR 48-67-0321__23904886 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 12:42:27 | 14.01.2020 15:12:14 | 2.4964 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 194.7183 | 0 | 0
485725 | 1 | MUĞLA | BODRUM | AKYARLAR TR-06 48-62-0400_918527338 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 13:24:41 | 14.01.2020 16:20:25 | 2.9289 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9289
485731 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KEMER TR-13 48-65-0367_48-65-0367 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 13:36:00 | 14.01.2020 15:47:49 | 2.1969 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 500.9033 | 0 | 0
485732 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | BULDAN TR32 20-08-0032_OĞUZ FİDERİ H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 13:37:00 | 14.01.2020 13:41:00 | 0.066667 | 0 | 19 | 0 | 361 | 0 | 1.2667 | 0 | 24.0667
485733 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | YUKARIYAYLA KÖYÜ TÖLTEN TR-2 48-71-0201_918244081 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 13:40:00 | 14.01.2020 14:30:40 | 0.84444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84444
485734 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | DEMİRCİLER KÖYÜ MERKEZİ TR 2 09-39-0239__23894316 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 13:46:00 | 14.01.2020 14:29:46 | 0.72944 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.8594
485736 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | ORTAKÖY TR-4 ( YARAŞ YOLU ) 48-61-0275_917482678 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 14:06:00 | 14.01.2020 16:03:17 | 1.9547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9547
485739 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 6 AKYOL PAZAR YERİ 48-61-0035_917383707 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 14:12:11 | 14.01.2020 16:56:10 | 2.7331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7331 | 0 | 0
485743 | 1 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-41 48-62-0536_917987992 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 14:22:33 | 14.01.2020 18:30:18 | 4.1292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1292 | 0 | 0
485747 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | OĞUZ TR 1 20-08-0050_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 14:24:14 | 14.01.2020 15:23:07 | 0.98139 | 0 | 13 | 0 | 142 | 0 | 12.7581 | 0 | 139.3572
485759 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | SEVİNDİK İM 20-01-0130_ K08 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 14:38:28 | 14.01.2020 15:18:00 | 0.65889 | 0 | 3440 | 0 | 0 | 0 | 2266.5778 | 0 | 0
485769 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | ORTAKLAR TR22 09-34-0042_C C2 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 14:40:01 | 14.01.2020 17:41:23 | 3.0228 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.2506 | 0 | 0
485770 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AKTEPE K 2 4/30 20-01-0155_918333067 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 14:38:08 | 14.01.2020 15:25:35 | 0.79083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79083 | 0 | 0
485772 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | SEKERCI K 4/26 20-01-0149_918333467 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 14:37:37 | 14.01.2020 15:09:00 | 0.52306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52306 | 0 | 0
485773 | 1 | AYDIN | EFELER | 2. SANAYİ DM 10 09-31-0290__23874613 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 14:56:00 | 14.01.2020 15:24:37 | 0.47694 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.8156 | 0 | 0
485776 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | BULDAN TR 23 20-08-0023_917710028 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 15:03:00 | 14.01.2020 17:35:05 | 2.5347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5347 | 0 | 0
485779 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | EMİR BEYAZIT ARDINÇ SOK. TR 21 48-61-0059_917383543 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 15:08:00 | 14.01.2020 17:09:55 | 2.0319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0319 | 0 | 0
485781 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | BENCİK EMİCEK MAH. TR-3-A 48-71-0216_918848216 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 15:09:00 | 14.01.2020 17:30:43 | 2.3619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3619 | 0 | 0
485787 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM DM-01 48-62-0002_Bİ-28 H04 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 15:26:22 | 14.01.2020 17:24:58 | 1.9767 | 0 | 105 | 0 | 7 | 0 | 207.55 | 0 | 13.8367
485789 | 1 | MUĞLA | ULA | YEŞİLÇAM TR1 48-75-0088_917719221 | AG Voltaj Yüksekliği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 15:34:00 | 14.01.2020 16:51:02 | 1.2839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2839
485791 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | SEKİ KAHVE ÖNÜ TR 09-32-0111_918853380 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 15:37:12 | 14.01.2020 21:27:42 | 5.8417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8417
485796 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | DEMİRLER TR-04 48-65-0827__23883100 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2020 15:19:13 | 14.01.2020 18:27:52 | 3.1442 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 62.8833
485798 | 1 | MUĞLA | MİLAS | BAFA TR-03 48-68-0148__23869556 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 14:59:00 | 14.01.2020 18:09:15 | 3.1708 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 91.9542 | 0 | 0
485799 | 1 | AYDIN | EFELER | ÇEŞTEPE KAZIM KARABEKİR CAD. TR 09-31-0363_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 15:53:07 | 14.01.2020 16:30:46 | 0.6275 | 0 | 393 | 0 | 2 | 0 | 246.6075 | 0 | 1.255
485801 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KIRCAĞIZ TR-01 48-68-0365_KIRCAĞIZ KÖY İÇİ ÇIKIŞ H06 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 15:37:26 | 14.01.2020 17:10:37 | 1.5531 | 0 | 8 | 0 | 355 | 0 | 12.4244 | 0 | 551.3347
485802 | 1 | AYDIN | İNCİRLİOVA | SANDIKLI TR1 09-44-0048_917943739 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 16:03:00 | 14.01.2020 17:01:37 | 0.97694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97694
485803 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | BAYIRKÖY TR-DEREPINARI 48-67-0236_918727342 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 15:56:37 | 14.01.2020 20:06:53 | 4.1711 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3422 | 0 | 0
485808 | 1 | MUĞLA | KAVAKLIDERE | YENİ MAH. TR4 48-74-0004_917508867 | AG Voltaj Yüksekliği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 16:19:50 | 14.01.2020 18:11:16 | 1.8572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8572 | 0 | 0
485810 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇITAK TR1 KÖK 20-12-0167_ÇITAK ÇIKIŞI H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 16:30:11 | 14.01.2020 16:32:53 | 0.045 | 0 | 1374 | 0 | 1 | 0 | 61.83 | 0 | 0.045
485819 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | ÖLÜDENİZ DM04/TR-13 48-65-0351_918050920 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 16:39:41 | 14.01.2020 18:40:28 | 2.0131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0131 | 0 | 0
485822 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | ÇAMLI TAŞHAN SANAYİ TR-KOÇAK MAR 48-67-0321__23904886 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 17:02:26 | 14.01.2020 17:51:46 | 0.82222 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 64.1333 | 0 | 0
485823 | 1 | DENİZLİ | TAVAS | GARİPKÖY-01 20-18-0121_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 16:45:00 | 14.01.2020 17:44:43 | 0.99528 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 122.4192 | 0 | 0
485824 | 1 | MUĞLA | ULA | HAŞİM BAHÇESİ ÇITLIK DM1 48-75-0042_ATAKÖY ÇIKIŞ H05 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 16:52:51 | 14.01.2020 17:36:35 | 0.72889 | 1 | 187 | 0 | 555 | 0.72889 | 136.3022 | 0 | 404.5333
485825 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | A.CENGİZ SİT.YAVUZKENT KARŞ. DM1-TR130 09-37-0026_B | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 16:34:00 | 14.01.2020 19:06:14 | 2.5372 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 172.5311 | 0 | 0
485828 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AKTEPE K 2 4/30 20-01-0155_918333063 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 17:10:03 | 14.01.2020 18:06:41 | 0.94389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94389 | 0 | 0
485835 | 1 | AYDIN | KOÇARLI | KUŞLARBELEN CAFERLER MAH. TR 09-36-0034_09-36-0034 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 17:26:00 | 14.01.2020 18:14:44 | 0.81222 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.2444
485836 | 1 | MUĞLA | MİLAS | AVŞAR TR-01 48-68-0143__23897121 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 17:34:00 | 14.01.2020 19:03:20 | 1.4889 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1.4889 | 0 | 34.2444
485839 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | TOKCA TR1 20-12-0122_20-12-0122 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 18:00:49 | 14.01.2020 18:11:04 | 0.17083 | 0 | 5 | 0 | 82 | 0 | 0.85417 | 0 | 14.0083
485840 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-22(1/17) 48-65-0187_917863362 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 17:26:00 | 14.01.2020 20:02:03 | 2.6008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6008 | 0 | 0
485842 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ TR 52 48-63-0073__23903047 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 17:18:08 | 14.01.2020 18:54:28 | 1.6056 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.6056 | 0 | 1.6056
485843 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM 5/19 09-47-0376_09-47-0376 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 16:22:00 | 14.01.2020 18:35:18 | 2.2217 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 1479.63 | 0 | 0
485848 | 1 | MUĞLA | ULA | KIZILYAKA TR1 48-75-0055__23869152 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 18:03:51 | 14.01.2020 18:24:31 | 0.34444 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 27.2111
485854 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ ARSLANLI CUMHURİYET MAH. CAMİ YANI TR 4 09-39-0174_918770987 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 15:23:00 | 14.01.2020 19:41:39 | 4.3108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3108 | 0 | 0
485855 | 1 | AYDIN | EFELER | KADIKÖY YOLU DM 14-24 09-31-0262_917789678 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 18:32:00 | 14.01.2020 19:17:01 | 0.75028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2508 | 0 | 0
485858 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | KOÇAK TR 20-12-0061__23912237 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 20:14:53 | 14.01.2020 20:41:32 | 0.44417 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0.44417 | 0 | 27.9825
485863 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ ÇAPA HASAN CAMİ YANI TM3/18 09-39-0101__23889100 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 18:44:25 | 14.01.2020 19:22:00 | 0.62639 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 90.8264 | 0 | 0
485864 | 1 | DENİZLİ | ÇAL | BELEVİ TR1 20-09-0095_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 18:45:10 | 14.01.2020 19:48:25 | 1.0542 | 0 | 363 | 0 | 6 | 0 | 382.6625 | 0 | 6.325
485865 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM MELTEM SİTESİ TR 130 09-47-0085_09-47-0085 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 18:30:47 | 14.01.2020 19:47:48 | 1.2836 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 788.1372 | 0 | 0
485866 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | DALLICA KÖYÜ YOL ÜZERİ DAPT YANI TR 4 09-39-0234_918909755 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 19:12:00 | 14.01.2020 20:16:00 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667
485868 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR8 (317/2) ARIZA SERVİSİ 09-40-0018_09-40-0018 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 18:53:00 | 14.01.2020 19:50:16 | 0.95444 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 450.4978 | 0 | 0
485871 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÖLTÜRKBÜKÜ TR-09 48-62-0600__23911461 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 19:36:00 | 14.01.2020 20:30:14 | 0.90389 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4233 | 0 | 0
485872 | 1 | AYDIN | ÇİNE | BAĞDATLI EVİ YANI TR43/A 09-33-0086_917651755 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 19:36:00 | 14.01.2020 20:21:13 | 0.75361 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0144 | 0 | 0
485873 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇITAK TR2 KÖK 20-12-0168_917491241 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 19:40:00 | 14.01.2020 22:28:14 | 2.8039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8039 | 0 | 0
485874 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM ÇAMLIK TR 71 09-47-0068_09-47-0068 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 19:18:01 | 14.01.2020 20:42:17 | 1.4044 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 490.1511 | 0 | 0
485878 | 1 | AYDIN | KUYUCAK | KUYUCAK DÖRTYOL TR2 09-38-0002_KUYUCAK DM GİRİŞ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 20:02:24 | 14.01.2020 20:27:23 | 0.41639 | 0 | 2585 | 0 | 72 | 0 | 1076.3653 | 0 | 29.98
485879 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 338 09-47-0277__23874005 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 18:10:00 | 14.01.2020 19:35:00 | 1.4167 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 205.4167 | 0 | 0
485880 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-181 48-65-0147_917890509 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 19:59:00 | 14.01.2020 20:34:06 | 0.585 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0
485881 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ DAPT DM1 09-39-0005_918769405 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 20:14:00 | 14.01.2020 20:29:00 | 0.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
485882 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-17(1/41) 48-65-0182_A TR 17&B6b | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 20:18:00 | 14.01.2020 21:05:30 | 0.79167 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 218.5 | 0 | 0
485886 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI AKTUR SİTESİ TR512 (3-20) 09-37-0095_917393604 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 16:36:05 | 14.01.2020 22:06:39 | 5.5094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5094 | 0 | 0
485889 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ ULUCAMİ MAH. TR 26 48-66-0027__23871782 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2020 22:39:17 | 14.01.2020 22:49:50 | 0.17583 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 11.7808 | 0 | 0
485897 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | BAYIRKÖY KÖK 48-67-0242_BOZBURUN ÇIKIŞI H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 03:06:27 | 15.01.2020 04:39:19 | 1.5478 | 1 | 1507 | 0 | 2782 | 1.5478 | 2332.5011 | 0 | 4305.9178
485902 | 1 | MUĞLA | MİLAS | GÜLLÜK KOCAKIŞLA TR-01 48-68-0277__23878942 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 07:14:26 | 15.01.2020 13:42:24 | 6.4661 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 71.1272 | 0 | 0
485904 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-69 (CAFERPAŞA) 48-62-0126_917549693 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 08:18:34 | 15.01.2020 09:53:29 | 1.5819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5819 | 0 | 0
485906 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-24 48-68-0082_918288907 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 08:34:08 | 15.01.2020 09:33:45 | 0.99361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99361 | 0 | 0
485909 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KAYHAN BİNEVLER TR 20-01-0598_20-01-0598 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 09:07:11 | 15.01.2020 09:51:00 | 0.73028 | 0 | 369 | 0 | 5 | 0 | 269.4725 | 0 | 3.6514
485910 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | YAKACIK TR 20-12-0184__23894458 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 09:02:00 | 15.01.2020 09:11:01 | 0.15028 | 0 | 6 | 0 | 72 | 0 | 0.90167 | 0 | 10.82
485911 | 1 | DENİZLİ | SARAYKÖY | BEYLERBEYİ KÖK 20-16-0082_BEYLERBEYİ H05 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 08:38:16 | 15.01.2020 09:55:36 | 1.2889 | 1 | 30 | 0 | 794 | 1.2889 | 38.6667 | 0 | 1023.3778
485912 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | BÖRDÜBET KÖK 48-67-0310_BÖRDÜBET H06 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2020 09:06:47 | 15.01.2020 14:00:00 | 4.8869 | 0 | 3 | 0 | 75 | 0 | 14.6608 | 0 | 366.5208
485913 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ SANAYİ TR 10 48-66-0011_TOPARLAR ÇIKIŞI H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 09:02:09 | 15.01.2020 09:48:21 | 0.77 | 0 | 2245 | 0 | 1 | 0 | 1728.65 | 0 | 0.77
485916 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | YEŞİLKÖY K1 20-01-0437_20-01-0437 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2020 10:42:01 | 15.01.2020 13:27:32 | 2.7586 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 910.3417 | 0 | 0
485919 | 1 | AYDIN | EFELER | EGE CAD. DM12-TR10 09-31-0671_A DM 12-11A&A1 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.01.2020 09:13:00 | 15.01.2020 09:54:36 | 0.69333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7733 | 0 | 0
485920 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | BETON SU YANI K 7/20 20-01-0319_20-01-0319 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2020 09:04:00 | 15.01.2020 14:42:01 | 5.6336 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 3498.4725 | 0 | 0
485923 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | GÖCEK DM01/TR-06 48-65-0328_917842885 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 09:19:24 | 15.01.2020 13:46:47 | 4.4564 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.2819 | 0 | 0
485925 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI SAKLIKENT TR122 (1/39) 09-37-0056_C TR 122&C3b | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 09:18:47 | 15.01.2020 10:50:30 | 1.5286 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27.515 | 0 | 0
485927 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | ÇAMLI TAŞHAN SANAYİ TR-KOÇAK MAR 48-67-0321__23904886 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 09:40:09 | 15.01.2020 10:52:16 | 1.2019 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 93.7517 | 0 | 0
485929 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ ÇANDIR KÖYÜ TR 2 48-66-0173_A | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 06:48:00 | 15.01.2020 12:36:18 | 5.805 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 267.03
485931 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B06 (GİMA YANI) 48-62-0097_918089559 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 09:58:30 | 15.01.2020 14:27:35 | 4.4847 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.4542 | 0 | 0
485932 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KAYHAN BİNEVLER TR 20-01-0598_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2020 10:03:57 | 15.01.2020 12:29:15 | 2.4217 | 0 | 370 | 0 | 5 | 0 | 896.0167 | 0 | 12.1083
485933 | 1 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | SERİNHİSAR DM(KÖK) 20-17-0001_YASSIHÖYÜK SULAMA KÖK H05 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 10:14:20 | 15.01.2020 10:19:00 | 0.077778 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
485935 | 1 | AYDIN | ÇİNE | SARNIÇ KÖYÜ TR 09-33-0274_09-33-0274 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2020 10:16:00 | 15.01.2020 14:15:00 | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 458.0833
485936 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÖLTÜRKBÜKÜ İM-TR09 48-62-0712_917655308 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 10:21:14 | 15.01.2020 11:33:32 | 1.205 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.205 | 0 | 0
485937 | 1 | AYDIN | KÖŞK | UZUNDERE TR1 09-46-0032_BAŞÇAYIR-KIZILCAKÖY H02 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2020 10:26:00 | 15.01.2020 11:11:37 | 0.76028 | 0 | 29 | 0 | 2239 | 0 | 22.0481 | 0 | 1702.2619
485939 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B02/B 48-62-0163_917634027 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 10:31:04 | 15.01.2020 17:55:15 | 7.4031 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.8061 | 0 | 0
485940 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-070(36) 48-65-0046_48-65-0046 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 07:37:00 | 15.01.2020 14:07:08 | 6.5022 | 0 | 202 | 0 | 1 | 0 | 1313.4489 | 0 | 6.5022
485942 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR TÜRKŞANLI PARK KABİN 09-37-0280_09-37-0280 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 10:46:00 | 15.01.2020 12:02:00 | 1.2667 | 0 | 255 | 0 | 1 | 0 | 323 | 0 | 1.2667
485944 | 1 | AYDIN | EFELER | IŞIKLI DM 09-31-0385_ H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 10:57:11 | 15.01.2020 11:18:55 | 0.36222 | 0 | 122 | 0 | 1649 | 0 | 44.1911 | 0 | 597.3044
485945 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | GERMENCİK TR27 KAYMAKAMLIK ARKASI 09-34-0120__23872665 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 07:53:00 | 15.01.2020 12:41:04 | 4.8011 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 230.4533 | 0 | 0
485946 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÇELTİKÇİ TR 20-01-0672_918130692 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 10:43:41 | 15.01.2020 11:26:28 | 0.71306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71306
485947 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KARTAŞ SİTESİ TR 09-37-0550_9476788 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 07:55:00 | 15.01.2020 13:05:39 | 5.1775 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 284.7625 | 0 | 0
485949 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇITAK TR3 KÖK 20-12-0169__23875486 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 11:08:00 | 15.01.2020 11:37:36 | 0.49333 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 42.4267 | 0 | 0
485950 | 1 | AYDIN | EFELER | YUKARI BALIKKÖY 09-31-0473_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 11:03:00 | 15.01.2020 12:51:05 | 1.8014 | 0 | 4 | 0 | 58 | 0 | 7.2056 | 0 | 104.4806
485951 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜNDOĞAN TR-04 48-62-0579_918054108 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 11:05:57 | 15.01.2020 12:30:09 | 1.4033 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6133 | 0 | 0
485954 | 1 | AYDIN | KARACASU | TEPECİK MERKEZ TR 09-35-0098_917835272 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 11:13:18 | 15.01.2020 12:26:58 | 1.2278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2278
485955 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ASENA OTELİ ARKASI 09-37-0358_917738133 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 11:11:10 | 15.01.2020 11:53:17 | 0.70194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4039 | 0 | 0
485957 | 1 | DENİZLİ | GÜNEY | GÜNEY TR8 KÖK 20-13-0006_917593470 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 11:28:00 | 15.01.2020 13:29:11 | 2.0197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0197 | 0 | 0
485960 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-17(1/41) 48-65-0182_A TR 17&B6b | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 11:31:00 | 15.01.2020 16:47:16 | 5.2711 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 1454.8267 | 0 | 0
485961 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | BULGURLAR TR1 20-12-0071__23888932 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 11:41:00 | 15.01.2020 13:02:08 | 1.3522 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.6356
485969 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ARSAKÖY TR-02 48-65-0470_917535640 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 11:52:00 | 15.01.2020 17:30:34 | 5.6428 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6428
485970 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | YEŞİLYUVA- TR 1 20-02-0132_20-02-0132 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2020 10:00:00 | 15.01.2020 15:00:00 | 5 | 0 | 31 | 0 | 6 | 0 | 155 | 0 | 30
485971 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR-74 YAYLA SÜPÜROĞLU 48-61-0125_23869685 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 12:03:00 | 15.01.2020 13:35:00 | 1.5333 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 95.0667 | 0 | 0
485973 | 1 | MUĞLA | MİLAS | BEÇİN TR-02 48-68-0173__23902113 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 11:43:00 | 15.01.2020 13:04:18 | 1.355 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.485 | 0 | 0
485974 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | ÖZLÜCE TR-2 ( YILANLI ORMAN ) 48-61-0279__23905977 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 12:14:00 | 15.01.2020 13:58:03 | 1.7342 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 24.2783 | 0 | 31.215
485975 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 302 09-47-0249_917671534 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 15:57:16 | 15.01.2020 17:51:03 | 1.8964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8964 | 0 | 0
485977 | 1 | AYDIN | KOÇARLI | YENİKÖY DEMİRKAYA TR 09-36-0021_917739280 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 12:13:00 | 15.01.2020 14:19:03 | 2.1008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1008 | 0 | 0
485978 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ÇUKURİNCİR TR-03 48-65-0555__23899061 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 12:23:00 | 15.01.2020 13:04:43 | 0.69528 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.9914
485980 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 27 KIŞLA PARKI 48-61-0066__23876050 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 12:39:55 | 15.01.2020 14:29:07 | 1.82 | 0 | 308 | 0 | 1 | 0 | 560.56 | 0 | 1.82
485981 | 1 | AYDIN | KARPUZLU | CUMALAR KÖYÜ MERKEZ TR 09-45-0077_09-45-0077 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 12:55:00 | 15.01.2020 18:06:59 | 5.1997 | 0 | 1 | 0 | 71 | 0 | 5.1997 | 0 | 369.1803
485984 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ YANGI TR 2 48-66-0063__23897068 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 12:57:00 | 15.01.2020 14:13:16 | 1.2711 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.5244
485985 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KADIKÖY DM01/TR-05(05) 48-65-0400_23904738 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 12:58:35 | 15.01.2020 14:15:17 | 1.2783 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.835 | 0 | 0
485988 | 1 | DENİZLİ | BAKLAN | DAĞAL TR3 20-04-0015_KONAK K-1 H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 13:35:46 | 15.01.2020 13:56:42 | 0.34889 | 0 | 47 | 0 | 552 | 0 | 16.3978 | 0 | 192.5867
485989 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ZAFER SOKAK TR266 (1/2) 09-37-0045_918207633 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 13:09:11 | 15.01.2020 13:54:08 | 0.74917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74917 | 0 | 0
485990 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM 2\2 ANAOKULU YANI 09-47-0036_918112237 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 12:40:03 | 15.01.2020 14:39:18 | 1.9875 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.875 | 0 | 0
485993 | 1 | AYDIN | EFELER | ASTİS KONFEKS D.TİPİ DM16-52B 09-31-0605_917733103 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 10:28:00 | 15.01.2020 14:11:28 | 3.7244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7244 | 0 | 0
485994 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇITAK TR2 KÖK 20-12-0168_917491674 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 13:43:00 | 15.01.2020 14:36:16 | 0.88778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88778 | 0 | 0
485996 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇAĞLAYAN TR 20-12-0112_20-12-0112 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 13:54:00 | 15.01.2020 15:32:23 | 1.6397 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1.6397 | 0 | 13.1178
485997 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KİRAZLI TR1 09-37-0426__23868866 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 10:44:00 | 15.01.2020 14:30:35 | 3.7764 | 0 | 1 | 0 | 102 | 0 | 3.7764 | 0 | 385.1917
486004 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | HIDIRBEYLİ BARDAKÇI KAHVE TR 3 09-34-0060__23906437 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 14:11:00 | 15.01.2020 15:56:39 | 1.7608 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 47.5425 | 0 | 0
486005 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | HİSARARDI KÖK 48-71-0079_YAVA ÇIKIŞI - TURGUT OVA ÇIKIŞI H06 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 14:09:00 | 15.01.2020 14:51:57 | 0.71583 | 0 | 7 | 0 | 222 | 0 | 5.0108 | 0 | 158.915
486006 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜNDOĞAN TR-04 48-62-0579_918054108 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 14:13:54 | 15.01.2020 17:42:54 | 3.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.9333 | 0 | 0
486008 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | BOZBURUN TR-AVLANA GİRİŞ 48-67-0260_918288818 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 14:15:54 | 15.01.2020 16:23:17 | 2.1231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1231 | 0 | 0
486009 | 1 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-30 (KUM OCAKLARI) 48-62-0201_918020945 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 16:58:37 | 15.01.2020 18:35:20 | 1.6119 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2239 | 0 | 0
486014 | 1 | DENİZLİ | BAKLAN | BAKLAN TR3 20-04-0003_917369194 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 14:42:00 | 15.01.2020 15:23:28 | 0.69111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69111 | 0 | 0
486015 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KAFACA TR-01 48-68-0324__23868832 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 14:22:27 | 15.01.2020 17:53:13 | 3.5128 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 108.8961
486019 | 1 | MUĞLA | KAVAKLIDERE | ÇAYBOYU TR-6 48-74-0047_DEREBAĞ H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 15:03:47 | 15.01.2020 15:17:00 | 0.22028 | 0 | 21 | 0 | 725 | 0 | 4.6258 | 0 | 159.7014
486022 | 1 | DENİZLİ | TAVAS | AYDOGDU-02 20-18-0102__23869195 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 14:54:00 | 15.01.2020 15:48:42 | 0.91167 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0.91167 | 0 | 35.555
486023 | 1 | DENİZLİ | GÜNEY | GÜNEY TR8 KÖK 20-13-0006__23882305 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 15:07:00 | 15.01.2020 17:00:06 | 1.885 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 98.02 | 0 | 0
486027 | 1 | MUĞLA | KAVAKLIDERE | KURUCUOVA TR-1 48-74-0062_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 15:18:48 | 15.01.2020 19:29:00 | 4.17 | 0 | 4 | 0 | 148 | 0 | 16.68 | 0 | 617.16
486030 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KORUCUK BAYRAK K 20-01-0662_918572100 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 15:37:39 | 15.01.2020 16:20:30 | 0.71417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71417 | 0 | 0
486032 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-KADIKALESİ KÖK 48-62-0468_917988145 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 15:39:55 | 15.01.2020 18:08:10 | 2.4708 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4708
486034 | 1 | AYDIN | EFELER | EMİR SULTAN CAMİ YANI DM 3-9 09-31-0120_917899540 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 15:46:00 | 15.01.2020 18:07:23 | 2.3564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3564 | 0 | 0
486038 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | SÜLEYMANLI KÖYÜ EKİNLİK TARIMSAL SULAMA TR 20-08-0139_ | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 15:52:19 | 15.01.2020 18:37:26 | 2.7519 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 2.7519 | 0 | 134.8453
486041 | 1 | MUĞLA | BODRUM | __23871962 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 15:59:34 | 15.01.2020 17:18:48 | 1.3206 | 0 | 38 | 0 | 5 | 0 | 50.1811 | 0 | 6.6028
486042 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜMÜŞLÜK KOYUNBABA TR-19 48-62-0501__23871256 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 16:00:38 | 15.01.2020 16:27:48 | 0.45278 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.7167 | 0 | 0
486043 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | ÇAMLI TAŞHAN SANAYİ TR-KOÇAK MAR 48-67-0321_48-67-0321 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 16:01:56 | 15.01.2020 19:06:48 | 3.0811 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 252.6511 | 0 | 0
486044 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 73 YAYLA AYVALI 48-61-0123__23888417 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 15:59:55 | 15.01.2020 18:08:19 | 2.14 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 0
486045 | 1 | MUĞLA | ORTACA | KÖYCEĞİZ KÖYÜ SULAMA TR 5 48-66-0084_917888778 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 16:05:00 | 15.01.2020 17:48:53 | 1.7314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7314
486047 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜMÜŞLER ÇİĞDEM K26 20-01-0517_917473038 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 16:12:42 | 15.01.2020 16:44:47 | 0.53472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0694 | 0 | 0
486050 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | GÜRE KÖYÜ TR 09-32-0059_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 16:32:43 | 15.01.2020 19:25:23 | 2.8778 | 0 | 2 | 0 | 70 | 0 | 5.7556 | 0 | 201.4444
486052 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AKTEPE TR 4/31 20-01-0156_918067574 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 16:25:57 | 15.01.2020 17:20:39 | 0.91167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.735 | 0 | 0
486053 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AKTEPE K 2 4/30 20-01-0155_917909349 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 16:24:11 | 15.01.2020 17:21:35 | 0.95667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8267 | 0 | 0
486054 | 1 | DENİZLİ | BAKLAN | DAĞAL TR3 20-04-0015_KONAK K-1 H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 16:40:00 | 15.01.2020 17:17:00 | 0.61667 | 0 | 47 | 0 | 552 | 0 | 28.9833 | 0 | 340.4
486057 | 1 | AYDIN | EFELER | EMEĞİM KENT DM 14-30 09-31-0268_917792771 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 16:43:00 | 15.01.2020 17:16:52 | 0.56444 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.2089 | 0 | 0
486058 | 1 | MUĞLA | KAVAKLIDERE | MENTEŞE MERKEZ TR2 48-74-0013_917715115 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 16:35:44 | 15.01.2020 20:09:04 | 3.5556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5556 | 0 | 0
486059 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM02/TR-05 48-65-0234_918877001 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 16:56:00 | 15.01.2020 19:00:29 | 2.0747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0747 | 0 | 0
486062 | 1 | DENİZLİ | BOZKURT | İNCELER K1 20-07-0020_917643191 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 17:22:00 | 15.01.2020 17:56:34 | 0.57611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57611 | 0 | 0
486066 | 1 | DENİZLİ | BAKLAN | İCİKLİ TR 20-04-0022_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 17:33:00 | 15.01.2020 18:42:55 | 1.1653 | 0 | 8 | 0 | 135 | 0 | 9.3222 | 0 | 157.3125
486067 | 1 | MUĞLA | MİLAS | BEÇİN TR-01 48-68-0172__23896047 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 17:36:00 | 15.01.2020 18:41:13 | 1.0869 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 68.4775 | 0 | 0
486069 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ GARAJ CAMİ TM 2/52 09-39-0029_918670901 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 17:37:18 | 15.01.2020 18:37:32 | 1.0039 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0117 | 0 | 0
486072 | 1 | AYDIN | KARACASU | ATAKÖY OSMANAĞA DURAĞI TR 09-35-0057__23892315 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 15:41:22 | 15.01.2020 18:01:48 | 2.3406 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.4056
486074 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | BOZBURUN TR-AVLANA SON 48-67-0261_917535951 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 14:54:00 | 15.01.2020 20:34:35 | 5.6764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6764 | 0 | 0
486076 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ZÜMRÜT EVLER TR 7/52 20-01-0342_917935538 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.01.2020 18:17:20 | 15.01.2020 19:48:34 | 1.5206 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5617 | 0 | 0
486077 | 1 | MUĞLA | MİLAS | ÖREN TR16 48-68-0508__23883133 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 15:11:00 | 15.01.2020 19:00:22 | 3.8228 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 187.3161 | 0 | 0
486078 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇITAK TR5 20-12-0171__23877331 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 18:06:00 | 15.01.2020 19:06:22 | 1.0061 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80.4889 | 0 | 0
486080 | 1 | MUĞLA | MİLAS | GÜLLÜK KOCAKIŞLA TR-01 48-68-0277__23872545 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 18:28:00 | 15.01.2020 20:02:53 | 1.5814 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9069 | 0 | 0
486085 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | MARMARİS İM05/TR-08 48-67-0096__23876452 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 18:43:06 | 15.01.2020 19:33:14 | 0.83556 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 87.7333 | 0 | 0
486086 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÖLTÜRKBÜKÜ TR-12 48-62-0603__23868663 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 18:50:00 | 15.01.2020 20:49:08 | 1.9856 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 172.7433 | 0 | 0
486087 | 1 | AYDIN | KARPUZLU | ABAK OVA 400LÜK TR 09-45-0060_917472220 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 19:05:00 | 15.01.2020 20:24:46 | 1.3294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3294
486088 | 1 | MUĞLA | BODRUM | KONACIK TR-KO/46 (PEDASA) 48-62-0072__23897036 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 19:09:24 | 15.01.2020 20:51:29 | 1.7014 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 314.7569 | 0 | 0
486093 | 1 | AYDIN | SÖKE | SAVUCA 7. SOK. SONU TR3 09-40-0073_09-40-0073 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 19:15:40 | 15.01.2020 19:53:58 | 0.63833 | 0 | 382 | 0 | 2 | 0 | 243.8433 | 0 | 1.2767
486094 | 1 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-46 48-62-0516__23870967 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 19:38:00 | 15.01.2020 21:19:49 | 1.6969 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 186.6639 | 0 | 0
486096 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR ADA BEYAZ EVLER SİTESİ TR 09-37-0343_917733217 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 18:25:00 | 15.01.2020 20:00:36 | 1.5933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5933 | 0 | 0
486099 | 1 | MUĞLA | MİLAS | SARIKAYA TR-01 48-68-0473__23894428 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 19:48:19 | 15.01.2020 23:49:00 | 4.0114 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 84.2392
486100 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-62(1/44) 48-65-0214__23900677 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 19:52:00 | 15.01.2020 21:05:32 | 1.2256 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 41.6689 | 0 | 0
486102 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | Y. BAĞYAKA TR-1 ( MERKEZ ) 48-61-0347__23876296 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 19:47:06 | 15.01.2020 21:09:32 | 1.3739 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.1039
486105 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AKKÖY K1 20-19-0001_917429749 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 20:08:58 | 15.01.2020 20:59:45 | 0.84639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84639 | 0 | 0
486107 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 354 09-47-0263__23887115 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 12:04:00 | 15.01.2020 16:48:00 | 4.7333 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 165.6667 | 0 | 0
486108 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜMÜŞLÜK TR-02 48-62-0485__23896362 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 20:06:00 | 15.01.2020 22:45:43 | 2.6619 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 439.2208 | 0 | 0
486110 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | BÖRDÜBET TR-YOL ÜZERİ 48-67-0313_917535512 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 20:26:33 | 15.01.2020 22:45:55 | 2.3228 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6456
486111 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜMÜŞLÜK TR-02 48-62-0485__23871254 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 20:37:05 | 15.01.2020 22:13:53 | 1.6133 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 471.0933 | 0 | 0
486114 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | ORTA KÖY TR-3 ( MEZARLIK ) 48-61-0274__23892461 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 20:56:36 | 15.01.2020 21:44:50 | 0.80389 | 0 | 3 | 0 | 59 | 0 | 2.4117 | 0 | 47.4294
486115 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ YANGI TR 7 48-66-0068__23893802 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 20:46:00 | 15.01.2020 21:23:57 | 0.6325 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.18
486116 | 1 | MUĞLA | MİLAS | GÜRCEĞİZ TR-01 48-68-0307__23886277 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 21:00:24 | 15.01.2020 22:08:33 | 1.1358 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1.1358 | 0 | 10.2225
486118 | 1 | MUĞLA | BODRUM | MUMCULAR TR-3/A 48-62-0702__23884146 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 21:12:59 | 15.01.2020 22:51:14 | 1.6375 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 103.1625 | 0 | 0
486120 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-158 48-65-0133__23909843 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 21:15:35 | 15.01.2020 21:50:39 | 0.58444 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 47.9244
486122 | 1 | MUĞLA | MİLAS | TUZLA TR-01 48-68-0352__23887707 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 22:03:26 | 16.01.2020 01:23:48 | 3.3394 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 150.275
486123 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI CAMİ GÜNEYİ EKİZ EKMEK YANI TR218 (2-42) 09-37-0116__23877797 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 21:20:38 | 15.01.2020 22:35:22 | 1.2456 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 369.93 | 0 | 0
486126 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-03 YUKARI İSLAM HANELERİ 48-62-0385__23897600 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2020 22:26:26 | 15.01.2020 23:24:11 | 0.9625 | 0 | 7 | 0 | 80 | 0 | 6.7375 | 0 | 77
486134 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | YENİCEKENT TR6 20-08-0060_917756924 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 00:26:00 | 16.01.2020 01:46:38 | 1.3439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3439 | 0 | 0
486136 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI DEĞİRMENDERE YOLU DM3-1 09-37-0155_DAHİLİ TR-ONURA OTEL SU POMP.-DENİZ TATİL SU POMP. K05 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 00:53:00 | 16.01.2020 02:27:54 | 1.5817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5817 | 0 | 0
486138 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B09C (ÜÇ KUYULAR) 48-62-0158_TRAFO FİDERİ H03 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 00:54:07 | 16.01.2020 12:32:58 | 11.6475 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 4787.1225 | 0 | 0
486139 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | ARMUTALAN CANIMOĞLU İM01/TR04 48-67-0021_ | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 02:38:11 | 16.01.2020 04:33:14 | 1.9175 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 337.48 | 0 | 0
486140 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | ARMUTALAN İM 1 48-67-0003_HALİL AVCI K05 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 02:51:57 | 16.01.2020 03:05:45 | 0.23 | 0 | 699 | 0 | 6 | 0 | 160.77 | 0 | 1.38
486141 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | ARMUTALAN İM 1 48-67-0003_TEDAŞ GİRİŞ 2+ İÇ İHTİYAÇ H05 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 02:51:57 | 16.01.2020 03:06:07 | 0.23611 | 17 | 9148 | 8 | 6547 | 4.0139 | 2159.9444 | 1.8889 | 1545.8194
486142 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | DEMİR K 20-01-0845_PALAZ PETROL YANI K 7/41 K02 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 03:51:11 | 16.01.2020 04:21:40 | 0.50806 | 0 | 4567 | 0 | 11 | 0 | 2320.2897 | 0 | 5.5886
486144 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | TM1 İM3 TR1 20-01-0093_HAYVAN PAZARI K 3/9 K04 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 04:40:44 | 16.01.2020 04:44:20 | 0.06 | 0 | 774 | 0 | 9 | 0 | 46.44 | 0 | 0.54
486147 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI YAYLAKÖY DM 09-37-0544_YAYLAKÖY ÇIKIŞ K04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 06:06:00 | 16.01.2020 06:40:52 | 0.58111 | 0 | 277 | 0 | 375 | 0 | 160.9678 | 0 | 217.9167
486150 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA OKÇULAR KÖYÜ TR 4 48-69-0096_917681500 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 06:45:17 | 16.01.2020 08:16:14 | 1.5158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5158
486151 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | ARMUTALAN TELEKOM İM01/TR61 48-67-0039_48-67-0039 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 07:15:51 | 16.01.2020 09:37:07 | 2.3544 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 414.3822 | 0 | 0
486153 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | CANSEVER TR 5/35A 20-01-0204_20-01-0204 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2020 10:15:10 | 16.01.2020 13:19:52 | 3.0783 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 1062.025 | 0 | 0
486154 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 128 09-47-0096_918926078 | AG Voltaj Yüksekliği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 07:45:13 | 16.01.2020 09:32:07 | 1.7817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7817 | 0 | 0
486156 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | PALAZ PETROL YANI K 7/41 20-01-0332_BAĞBAŞI BEL VE ARK HAVUZ YANI TR K02 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2020 10:10:05 | 16.01.2020 12:57:37 | 2.7922 | 0 | 965 | 0 | 12 | 0 | 2694.4944 | 0 | 33.5067
486159 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI BAŞLIKENT SİTESİ TR129 (2/22) 09-37-0143_918762944 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 08:19:58 | 16.01.2020 09:45:00 | 1.4172 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.755 | 0 | 0
486161 | 1 | MUĞLA | ULA | BAHÇECİLER TR-20 48-70-0028__23910244 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 08:19:02 | 16.01.2020 14:40:18 | 6.3544 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 69.8989 | 0 | 0
486162 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | UĞURLU DM 48-65-0380_KADIKÖY ÇIKIŞI H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 08:49:51 | 16.01.2020 09:07:56 | 0.30139 | 0 | 826 | 0 | 3892 | 0 | 248.9472 | 0 | 1173.0056
486169 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | ÖMERBEYLİ TR-1 09-34-0076_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 09:03:00 | 16.01.2020 10:00:14 | 0.95389 | 0 | 1 | 0 | 189 | 0 | 0.95389 | 0 | 180.285
486172 | 1 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA TR23 48-64-0021_917693000 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 09:09:44 | 16.01.2020 10:18:07 | 1.1397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1397 | 0 | 0
486173 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | KEMER TR-20 48-65-0375_ESKİ KADIKÖY ÇIKIŞI H07 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2020 09:15:26 | 16.01.2020 13:47:11 | 4.5292 | 0 | 27 | 0 | 1514 | 0 | 122.2875 | 0 | 6857.1583
486175 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | SAVRAN TR 20-12-0081_20-12-0081 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 11:00:00 | 16.01.2020 14:13:55 | 3.2319 | 0 | 4 | 0 | 207 | 0 | 12.9278 | 0 | 669.0125
486176 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | GÜMÜŞSU SANAYİ KÖK 20-12-0254_KÖYLER ÇIKIŞ H02 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2020 09:25:00 | 16.01.2020 15:01:00 | 5.6 | 0 | 46 | 0 | 821 | 0 | 257.6 | 0 | 4597.6
486178 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜMÜŞLER ZAFER MH. YAKALI K16/A 20-01-0565_DAHİLİ TR H04 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 09:27:27 | 16.01.2020 10:47:24 | 1.3325 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.3225 | 0 | 0
486180 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ABALIOĞLU OKUL YANI K 4/32 20-01-0157_918790051 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.01.2020 09:32:43 | 16.01.2020 11:48:17 | 2.2594 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.2972 | 0 | 0
486181 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇITAK TR4 20-12-0170_917491979 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 09:37:00 | 16.01.2020 10:23:42 | 0.77833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77833 | 0 | 0
486183 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KADIKÖY DM01/TR-01 48-65-0396_DAHİLİ TR H08 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2020 09:36:05 | 16.01.2020 12:14:47 | 2.645 | 0 | 64 | 0 | 119 | 0 | 169.28 | 0 | 314.755
486185 | 1 | AYDIN | SÖKE | YENİKÖY MERKEZ TR 09-40-0262_09-40-0262 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2020 09:42:00 | 16.01.2020 16:06:00 | 6.4 | 0 | 4 | 0 | 255 | 0 | 25.6 | 0 | 1632
486189 | 1 | AYDIN | EFELER | KARAYOLLARI GÜNEYİ DM 14-39 09-31-0267_09-31-0267 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 09:51:04 | 16.01.2020 10:56:19 | 1.0875 | 0 | 557 | 0 | 1 | 0 | 605.7375 | 0 | 1.0875
486190 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ ÇEŞMEBAŞI TM3-5/A 09-39-0089_917518640 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 09:40:00 | 16.01.2020 10:39:02 | 0.98389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98389 | 0 | 0
486194 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | EFES 2-3 EVLERİ TR 1 09-37-0454__23911735 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 09:46:00 | 16.01.2020 11:40:25 | 1.9069 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 59.1153 | 0 | 1.9069
486195 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | YEŞİLYUVA TR2 20-02-0133_20-02-0133 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2020 10:03:00 | 16.01.2020 15:58:26 | 5.9239 | 0 | 391 | 0 | 13 | 0 | 2316.2406 | 0 | 77.0106
486196 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ZÜMRÜT EVLER KARŞISI KABİN TR19 (1/81) 09-37-0020_09-37-0020 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 10:19:29 | 16.01.2020 12:00:53 | 1.69 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 474.89 | 0 | 0
486197 | 1 | MUĞLA | KAVAKLIDERE | MENTEŞE EMİRLER YERKÜPE TR5 48-74-0016__23893772 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 10:08:00 | 16.01.2020 11:48:28 | 1.6744 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.1167 | 0 | 0
486198 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI TARİŞ ÜSTÜ TM2-88A 09-37-0202_917902676 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 10:11:35 | 16.01.2020 11:55:46 | 1.7364 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 38.2006 | 0 | 0
486199 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | BAŞKARCI K3 20-01-0467_918356099 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 10:18:20 | 16.01.2020 15:33:58 | 5.2606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2606 | 0 | 0
486200 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | HİSARÖNÜ TR-3 SİNAN MARKET 48-67-0306_918024292 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 10:15:41 | 16.01.2020 12:46:15 | 2.5094 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5283
486202 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE ESKİ ÖZBAŞI YOLU İLK TR 09-40-0095_918879255 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 10:28:40 | 16.01.2020 14:21:17 | 3.8769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8769 | 0 | 0
486203 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜMÜŞLÜK TR-02 48-62-0485_918361337 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 10:32:45 | 16.01.2020 13:13:35 | 2.6806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6806 | 0 | 0
486205 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR-47 D.YOLU ÇAYIR UCU MEVKİİ 48-61-0092_918077618 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 10:35:29 | 16.01.2020 16:53:28 | 6.2997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2997 | 0 | 0
486210 | 1 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-30 (KUM OCAKLARI) 48-62-0201_918020945 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 10:51:34 | 16.01.2020 19:14:44 | 8.3861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.7722 | 0 | 0
486212 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 56A MEDUSA 09-47-0111_917516051 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 10:46:37 | 16.01.2020 12:30:18 | 1.7281 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.5525 | 0 | 0
486213 | 1 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA TR-19 48-64-0019_917694111 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 10:50:00 | 16.01.2020 12:07:34 | 1.2928 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7567 | 0 | 0
486214 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | BULDAN TR4 20-08-0004_E E1 | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 11:04:00 | 16.01.2020 11:51:30 | 0.79167 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 37.2083 | 0 | 0
486218 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-42 48-68-0090_918097480 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 11:08:53 | 16.01.2020 14:42:43 | 3.5639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5639 | 0 | 0
486220 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | OSMANİYE KÖK 48-67-0223_OSMANİYE MAHALLELER H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 10:41:09 | 16.01.2020 11:35:25 | 0.90444 | 0 | 96 | 0 | 212 | 0 | 86.8267 | 0 | 191.7422
486221 | 1 | AYDIN | KUYUCAK | HORSUNLU YENİ MAH. TR4 09-38-0050_917734370 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 11:22:00 | 16.01.2020 14:29:56 | 3.1322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1322 | 0 | 0
486222 | 1 | MUĞLA | MİLAS | EKİNANBARI KÖK 48-68-0310_BODRUM 2 ÇIKIŞ H05 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 11:30:19 | 16.01.2020 11:41:00 | 0.17806 | 3 | 211 | 0 | 6970 | 0.53417 | 37.5697 | 0 | 1241.0472
486228 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | DM2/12 PINARBAŞI 31 SK. 09-39-0341_917609430 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 11:27:00 | 16.01.2020 12:30:49 | 1.0636 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2544 | 0 | 0
486230 | 1 | MUĞLA | MİLAS | DM01/TR-24 ROTARY PARKI 48-68-0303_917559506 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 11:37:54 | 16.01.2020 14:33:18 | 2.9233 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.4633 | 0 | 0
486231 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-06 48-68-0064_917551112 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 11:37:02 | 16.01.2020 15:15:31 | 3.6414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6414 | 0 | 0
486233 | 1 | MUĞLA | MİLAS | SARIKAYA TR-01 48-68-0473__23894428 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 11:50:00 | 16.01.2020 15:42:17 | 3.8714 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 81.2992
486235 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | AKYAKA TR14 48-75-0014__23881549 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 11:50:00 | 16.01.2020 12:49:31 | 0.99194 | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 | 18.8469 | 0 | 6.9436
486236 | 1 | DENİZLİ | ÇAMELİ | ÇAMELİ TR12 20-10-0121__23885529 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 11:47:00 | 16.01.2020 12:31:45 | 0.74583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74583 | 0 | 0
486237 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | KAYA TR-04 48-65-0644__23881978 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 12:01:00 | 16.01.2020 20:58:13 | 8.9536 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 313.3764
486246 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | ÖLÜDENİZ DM01/TR-02/A 48-65-0311__23868504 | AG Voltaj Yüksekliği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 12:03:53 | 16.01.2020 17:05:50 | 5.0325 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 80.52 | 0 | 0
486247 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-096(K23) 48-65-0074__23883480 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 11:52:00 | 16.01.2020 13:11:43 | 1.3286 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 46.5014 | 0 | 0
486248 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AKTEPE K 2 4/30 20-01-0155_917421214 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.01.2020 11:54:04 | 16.01.2020 13:45:01 | 1.8492 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.095 | 0 | 0
486250 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA DALYAN TR 11 48-69-0106_917414866 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 12:15:00 | 16.01.2020 15:30:04 | 3.2511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2511 | 0 | 0
486251 | 1 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-01 SPORKENT 48-62-0564__23882657 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 11:57:00 | 16.01.2020 13:13:20 | 1.2722 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 77.6056 | 0 | 0
486254 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI BAŞLIKENT SİTESİ TR129 (2/22) 09-37-0143_918762944 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 12:22:16 | 16.01.2020 13:31:40 | 1.1567 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.41 | 0 | 0
486256 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 153 SHELL BENZİNLİK 09-47-0154_917980843 | AG Voltaj Yüksekliği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 12:11:15 | 16.01.2020 14:29:39 | 2.3067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3067 | 0 | 0
486270 | 1 | AYDIN | ÇİNE | MALİYE ALTI TR59 09-33-0041_917687699 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 12:11:00 | 16.01.2020 12:59:11 | 0.80306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6061 | 0 | 0
486272 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN KARGINKÜRÜ TR3 48-63-0095_917709019 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 12:35:00 | 16.01.2020 14:55:22 | 2.3394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3394
486273 | 1 | MUĞLA | KAVAKLIDERE | MENTEŞE KÖK 48-74-0011_KAVAKLIDERE GİRİŞ H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 12:30:20 | 16.01.2020 12:53:34 | 0.38722 | 0 | 2179 | 0 | 390 | 0 | 843.7572 | 0 | 151.0167
486274 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | BELDİBİ İM05/TR-41 48-67-0169__23880706 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 12:13:00 | 16.01.2020 13:00:00 | 0.78333 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 57.1833 | 0 | 0
486275 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | BULDAN TR11 20-08-0011_C TR 11 C1b | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 12:30:21 | 16.01.2020 15:21:49 | 2.8578 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 54.2978 | 0 | 0
486276 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BİTEZ TR-Bİ/21 48-62-0031_918457760 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 12:36:40 | 16.01.2020 17:26:35 | 4.8319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8319 | 0 | 0
486279 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÖLTÜRKBÜKÜ TR-10 48-62-0618_918160512 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 12:49:03 | 16.01.2020 14:07:18 | 1.3042 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6083 | 0 | 0
486281 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KEMER TR-17 48-65-0371__23872496 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 12:49:28 | 16.01.2020 15:47:24 | 2.9656 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.7933 | 0 | 0
486283 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B09C (ÜÇ KUYULAR) 48-62-0158__23889849 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 12:49:26 | 16.01.2020 14:11:35 | 1.3692 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 247.8192 | 0 | 0
486284 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | DENİZLİ SEÇİLKENT SİTESİ TR 09-37-0478_E 2 NOLU BOX | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 12:52:08 | 16.01.2020 15:14:30 | 2.3728 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.8461 | 0 | 0
486285 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | GÜZELKÖY(CAMİ YANI) TR3 20-01-0591_917474638 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 13:09:42 | 16.01.2020 14:51:36 | 1.6983 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3967
486289 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM SEDEFKÖY TR1 09-47-0176_918936809 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 13:16:11 | 16.01.2020 15:40:22 | 2.4031 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.6275 | 0 | 0
486300 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | IŞIKLI TR4 20-12-0101__23902037 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 13:46:00 | 16.01.2020 15:02:38 | 1.2772 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 103.455 | 0 | 0
486301 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KAYZER K 20-01-0854_917864151 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.01.2020 13:50:16 | 16.01.2020 14:41:11 | 0.84861 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5458 | 0 | 0
486305 | 1 | MUĞLA | MİLAS | AKYOL TR-01 48-68-0126_918097151 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 13:52:15 | 16.01.2020 16:26:49 | 2.5761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5761
486306 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | MESCİTLİ CAMİ GÜNEYİ TR 2 09-39-0300_917399048 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 11:01:00 | 16.01.2020 17:01:17 | 6.0047 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0047
486310 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | SÖGÜTLÜ KAHVE K 3/17 20-01-0109_917367935 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 14:18:18 | 16.01.2020 17:01:23 | 2.7181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7181 | 0 | 0
486312 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜMÜŞLÜK TR-06 48-62-0486_917459185 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 14:10:51 | 16.01.2020 14:43:02 | 0.53639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0728 | 0 | 0
486315 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-37/05 48-68-0084_918821046 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 14:30:33 | 16.01.2020 15:36:40 | 1.1019 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2039 | 0 | 0
486316 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ALKAN K 4/7 20-01-0136_917421484 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 14:34:27 | 16.01.2020 15:27:26 | 0.88306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7661 | 0 | 0
486318 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-067 48-65-0037_DM01/TR-056 H03 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2020 14:17:17 | 16.01.2020 19:12:14 | 4.9158 | 0 | 2395 | 0 | 6 | 0 | 11773.4208 | 0 | 29.495
486320 | 1 | DENİZLİ | ÇAL | AKKENT TR1 20-09-0026_917445553 | Sayaç Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 14:40:00 | 16.01.2020 15:14:50 | 0.58056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58056 | 0 | 0
486321 | 1 | MUĞLA | ORTACA | DALYAN GÖKBEL KÖK 48-69-0150_GÖKBEL TR7-TR8 (KIŞLA-BOĞAZ) ÇIKIŞI H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 14:15:00 | 16.01.2020 16:21:09 | 2.1025 | 0 | 2 | 0 | 122 | 0 | 4.205 | 0 | 256.505
486322 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ OTMANLAR KÖYÜ TR 4 48-66-0162__23892374 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 14:28:00 | 16.01.2020 18:43:30 | 4.2583 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 4.2583 | 0 | 85.1667
486323 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-11(1/30) 48-65-0177_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Klemens Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 13:44:56 | 16.01.2020 15:20:30 | 1.5928 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 283.5144 | 0 | 0
486324 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | YAVA OVA TR-1 48-71-0186_48-71-0186 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 14:40:00 | 16.01.2020 17:26:19 | 2.7719 | 0 | 3 | 0 | 45 | 0 | 8.3158 | 0 | 124.7375
486327 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | YATAĞAN DM1 48-71-0129_TR-48 H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 15:02:52 | 16.01.2020 15:06:00 | 0.052222 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0.052222 | 0 | 0.73111
486334 | 1 | AYDIN | EFELER | 1223 SOK.PARK İÇİ DM14/14 09-31-0589_A DM 14/14&A02 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 15:20:17 | 16.01.2020 16:39:00 | 1.3119 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.6792 | 0 | 0
486336 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AKIN PETROL KARSISI K 7/46 20-01-0336_918124540 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 14:51:24 | 16.01.2020 17:53:20 | 3.0322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0322 | 0 | 0
486337 | 1 | MUĞLA | BODRUM | AKYARLAR KEMER TR-1 48-62-0407_917893021 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 15:20:59 | 16.01.2020 17:42:29 | 2.3583 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.075
486340 | 1 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-19 48-62-0552_917970174 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 15:29:08 | 16.01.2020 17:20:31 | 1.8564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8564 | 0 | 0
486343 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE DM(TR122) 09-40-0002_SARIKEMER-2 OVA KABİN H14 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 15:35:18 | 16.01.2020 15:38:00 | 0.045 | 0 | 1145 | 0 | 2358 | 0 | 51.525 | 0 | 106.11
486348 | 1 | MUĞLA | KAVAKLIDERE | MENTEŞE MERKEZ TR2 48-74-0013_917715113 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 15:38:00 | 16.01.2020 17:42:25 | 2.0736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0736 | 0 | 0
486351 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ KOCACAMİİ TM2/31 09-39-0060_DAHİLİ TR H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 16:00:44 | 16.01.2020 16:13:21 | 0.21028 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 105.98 | 0 | 0
486355 | 1 | MUĞLA | MİLAS | AKYOLTEPE KÖK 48-68-0154_ESKİ GÜLLÜK H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 16:22:06 | 16.01.2020 16:37:48 | 0.26188 | 1 | 8 | 0 | 396 | 0.26188 | 2.0951 | 0 | 103.7065
486357 | 1 | AYDIN | KUYUCAK | YAMALAK OKUL YANI TR3 09-38-0077_918656486 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 16:18:00 | 16.01.2020 20:28:22 | 4.1728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1728 | 0 | 0
486358 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KEMİKLER TR-1 MARKET 48-68-0418__23909337 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 16:24:00 | 16.01.2020 17:33:08 | 1.1522 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 33.4144
486360 | 1 | MUĞLA | MİLAS | İKİZTAŞ TR-01 48-68-0322_B | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 16:29:00 | 16.01.2020 19:02:18 | 2.555 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5.11 | 0 | 10.22
486362 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | SÖĞÜTLÜDERE TR-06 48-65-0735__23891700 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 16:29:00 | 16.01.2020 18:31:34 | 2.0428 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28.5989
486363 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ÖNDER KAMPİNG KARŞISI TM2-81 09-37-0142_918093304 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 16:36:27 | 16.01.2020 17:15:50 | 0.65639 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.2203 | 0 | 0
486366 | 1 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA TR48 48-64-0045_917602375 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 16:43:00 | 16.01.2020 17:39:07 | 0.93528 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8058 | 0 | 0
486368 | 1 | AYDIN | EFELER | ÖMÜR EVLER DM 6-2 09-31-0137__23870501 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 16:47:00 | 16.01.2020 17:35:38 | 0.81056 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 25.1272 | 0 | 0
486369 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | ÇAMLI TAŞHAN SANAYİ TR-KOÇAK MAR 48-67-0321__23904886 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 16:28:40 | 16.01.2020 19:10:25 | 2.6958 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 210.275 | 0 | 0
486374 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TR31 20-12-0031_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 17:07:00 | 16.01.2020 17:32:10 | 0.41944 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.8722 | 0 | 0
486375 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-AY SİTESİ YANI 48-62-0467__23897605 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 17:07:00 | 16.01.2020 18:35:18 | 1.4717 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 76.5267
486376 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR29 (210) 09-40-0111_918115403 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 17:06:34 | 16.01.2020 18:05:52 | 0.98833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98833 | 0 | 0
486377 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-142(K67) 48-65-0118_917844130 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 17:09:00 | 16.01.2020 18:07:41 | 0.97806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97806 | 0 | 0
486379 | 1 | AYDIN | EFELER | SOSYETE PAZARI KARŞISI DM 14-31 09-31-0266_917631272 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 17:13:00 | 16.01.2020 18:24:55 | 1.1986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1986 | 0 | 0
486382 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-160(Ç18) 48-65-0135_918275842 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 14:17:00 | 16.01.2020 18:40:07 | 4.3853 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.7706
486384 | 1 | MUĞLA | MİLAS | GÜLLÜK TR-28 48-68-0291__23911149 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 17:22:14 | 16.01.2020 18:24:35 | 1.0392 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 97.6817 | 0 | 1.0392
486385 | 1 | MUĞLA | BODRUM | KADIKALE (ORMANCILAR) TR-1 48-62-0628__23902753 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 17:25:00 | 16.01.2020 19:01:50 | 1.6139 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.8222
486386 | 1 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-32 (HORTMA) 48-62-0234__23908922 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 17:26:00 | 16.01.2020 19:10:10 | 1.7361 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 20.8333 | 0 | 3.4722
486389 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇITAK TR1 KÖK 20-12-0167_ÇITAK ÇIKIŞI H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 17:37:08 | 16.01.2020 17:41:03 | 0.065278 | 0 | 1374 | 0 | 1 | 0 | 89.6917 | 0 | 0.065278
486391 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇITAK TR1 KÖK 20-12-0167_TOKÇA DM MENTEŞ DM H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 17:38:48 | 16.01.2020 17:42:08 | 0.055676 | 0 | 3186 | 0 | 578 | 0 | 177.3832 | 0 | 32.1806
486392 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ GÜLPINAR MAH. TR29/1 48-66-0032_918480145 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 17:27:00 | 16.01.2020 17:46:53 | 0.33139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33139 | 0 | 0
486394 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇITAK TR3 KÖK 20-12-0169_ÇITAK TR 167 H05 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 17:38:58 | 16.01.2020 17:42:38 | 0.061199 | 0 | 1374 | 0 | 1 | 0 | 84.0873 | 0 | 0.061199
486397 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | ÖZÜRLÜLER KÖYÜ KABİN DM1-14 09-37-0144_917392474 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 17:41:04 | 16.01.2020 18:40:10 | 0.985 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.985 | 0 | 0
486398 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 309 09-47-0256_918927834 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 17:43:02 | 16.01.2020 18:53:25 | 1.1731 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3461 | 0 | 0
486399 | 1 | AYDIN | EFELER | CEZAEVİ KUZEYİ DM 11-14 09-31-0257_23873406 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 17:53:44 | 16.01.2020 18:35:34 | 0.69722 | 0 | 197 | 0 | 1 | 0 | 137.3528 | 0 | 0.69722
486401 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KEMİKLER TR2 TEPE 48-68-0411__23893867 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 15:00:00 | 16.01.2020 19:51:55 | 4.8653 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 92.4403
486404 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE DM(TR122) 09-40-0002_SARIKEMER-2 OVA KABİN H14 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 18:06:21 | 16.01.2020 18:16:00 | 0.16083 | 0 | 1137 | 0 | 1846 | 0 | 182.8675 | 0 | 296.8983
486407 | 1 | AYDIN | EFELER | CEZAEVİ DOĞUSU DM 14-21 09-31-0261_917560692 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 14:52:00 | 16.01.2020 18:18:46 | 3.4461 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.3383 | 0 | 0
486410 | 1 | AYDIN | SÖKE | SAVUCA CAMİ ÖNÜ TR 09-40-0287_917672283 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 17:55:35 | 16.01.2020 18:45:54 | 0.83861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6772 | 0 | 0
486415 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 56 KARAKOL 09-47-0109_09-47-0109 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 18:23:33 | 16.01.2020 19:09:58 | 0.77361 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 214.2903 | 0 | 0
486416 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇITAK TR2 KÖK 20-12-0168__23896908 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 18:30:00 | 16.01.2020 19:06:07 | 0.60194 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 48.7575 | 0 | 0
486419 | 1 | DENİZLİ | TAVAS | ULUKENT BAŞALAN TR6 20-18-0129_917643849 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 15:16:00 | 16.01.2020 19:32:25 | 4.2736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2736 | 0 | 0
486420 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM SEVGİ SİTESİ TR1 09-47-0044_918377073 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 18:37:35 | 16.01.2020 19:59:11 | 1.36 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.32 | 0 | 0
486421 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | ÜZÜMLÜ TR-2 AŞAĞI TR 09-34-0110_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 18:31:00 | 16.01.2020 19:05:37 | 0.57694 | 0 | 1 | 0 | 167 | 0 | 0.57694 | 0 | 96.3497
486427 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | ÇETİBELİ TR-CAMİ YANI 48-67-0347__23883433 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 18:50:28 | 16.01.2020 20:43:02 | 1.8761 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1.8761 | 0 | 33.77
486430 | 1 | AYDIN | EFELER | 135 SOK. PARK İÇİ DM 4-7 09-31-0008_917411595 | AG Voltaj Yüksekliği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 18:51:00 | 16.01.2020 20:38:47 | 1.7964 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3892 | 0 | 0
486431 | 1 | AYDIN | EFELER | KARDEŞKÖY HOBİ EVLERİ YANI TR 09-31-0408__23880486 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 18:54:43 | 16.01.2020 20:58:00 | 2.0547 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 53.4228
486432 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | KAYA TR-02 48-65-0642__23887666 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 18:31:39 | 16.01.2020 20:44:50 | 2.2197 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2.2197 | 0 | 19.9775
486433 | 1 | AYDIN | EFELER | KARDEŞKÖY HOBİ EVLERİ YANI TR 09-31-0408__23896019 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 18:57:59 | 16.01.2020 20:58:28 | 2.0081 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.1611
486436 | 1 | AYDIN | KUYUCAK | YAMALAK BENZİNLİK ARKASI SULAMA TR 09-38-0066__23882183 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 15:28:00 | 16.01.2020 19:42:53 | 4.2481 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 67.9689 | 0 | 0
486437 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM 2\2 ANAOKULU YANI 09-47-0036_917723329 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 18:57:32 | 16.01.2020 20:18:57 | 1.3569 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.8556 | 0 | 0
486443 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ TR 47 48-63-0066__23876838 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 19:19:57 | 16.01.2020 20:04:23 | 0.74056 | 0 | 213 | 0 | 25 | 0 | 157.7383 | 0 | 18.5139
486447 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE ÖZBAŞI ALTI TR8 09-40-0304_918987614 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 19:27:44 | 17.01.2020 00:03:05 | 4.5892 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5892
486449 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KAYADİBİ TR-07 48-65-0983_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 19:32:00 | 16.01.2020 20:34:20 | 1.0389 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 1.0389 | 0 | 32.2056
486454 | 1 | MUĞLA | MİLAS | PINARARASI TR-01 48-68-0461__23907862 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 19:37:00 | 16.01.2020 22:25:38 | 2.8106 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 50.59
486455 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KAYAKÖY TR 20-01-0492__23904847 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 19:56:03 | 16.01.2020 20:36:01 | 0.66611 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0.66611 | 7.9933 | 0 | 0.66611
486456 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-107(K44) 48-65-0085__23908900 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 20:04:00 | 16.01.2020 21:40:59 | 1.6164 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 53.3408 | 0 | 0
486457 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI YAVANSU TR 09-37-0276_918207545 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 20:04:39 | 16.01.2020 23:22:23 | 3.2956 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5911 | 0 | 0
486458 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | DAĞDİBİ TR-1 ( MERKEZ ) 48-61-0205_917549028 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 18:49:00 | 16.01.2020 21:44:44 | 2.9289 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8578
486460 | 1 | AYDIN | EFELER | UMURLU SEDA YAPI YANI TR 09-31-0521__23882880 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 20:35:38 | 16.01.2020 21:42:51 | 1.1203 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4811 | 0 | 0
486462 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-05(1/29) 48-65-0173__23910766 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 20:42:00 | 16.01.2020 21:16:23 | 0.57306 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 67.0475 | 0 | 0
486463 | 1 | AYDIN | SÖKE | TUZBURGAZI CAMİ YANI TR1 09-40-0165_918983573 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 20:43:50 | 16.01.2020 23:48:44 | 3.0817 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0817
486464 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ SAĞLAM KONUTLARI DM2/18 09-39-0123_918154908 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 20:14:00 | 16.01.2020 21:08:47 | 0.91306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8261 | 0 | 0
486465 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | BAYIR ÇARŞI İÇİ TR-3 48-61-0385_918079977 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 18:33:43 | 16.01.2020 22:34:08 | 4.0069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0069 | 0 | 0
486468 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 122 09-47-0039_09-47-0039 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 21:17:56 | 16.01.2020 22:04:18 | 0.77278 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 560.2639 | 0 | 0
486470 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | GÖKGEDİK MERKEZ TR-1 48-71-0067_917493919 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 21:35:51 | 16.01.2020 22:14:51 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65
486471 | 1 | DENİZLİ | TAVAS | TAVAS-26 20-18-0026_917569506 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 21:36:55 | 16.01.2020 22:20:30 | 0.72639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72639 | 0 | 0
486472 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KARAHAYIT TR-01 48-68-0340_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 22:31:54 | 16.01.2020 23:28:47 | 0.94806 | 0 | 5 | 0 | 148 | 0 | 4.7403 | 0 | 140.3122
486474 | 1 | AYDIN | DİDİM | SEYRANTEPE TR 1 09-47-0357_918929093 | AG Voltaj Yüksekliği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 22:35:59 | 16.01.2020 23:33:27 | 0.95778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95778 | 0 | 0
486476 | 1 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-35 YAKAKÖY MERKEZ 48-62-0206__23873764 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 22:44:58 | 16.01.2020 23:53:41 | 1.1453 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 169.5011
486479 | 1 | MUĞLA | BODRUM | KONACIK TR-KO/17 48-62-0095__23905057 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2020 23:07:45 | 17.01.2020 00:12:45 | 1.0833 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 67.1667 | 0 | 0
486481 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | ARMUTALAN TELEKOM İM01/TR61 48-67-0039_SAYAR APT.D.T. T.R. ÇIKIŞI RADYAL K04 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 00:30:59 | 17.01.2020 02:06:03 | 1.5844 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 400.8644 | 0 | 0
486485 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR8 (317/2) ARIZA SERVİSİ 09-40-0018_TR104-317 ZİRAAT TK GİRİŞ K03 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 02:29:00 | 17.01.2020 02:44:11 | 0.25306 | 3 | 2634 | 0 | 5 | 0.75917 | 666.5483 | 0 | 1.2653
486486 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AKIN PETROL KARSISI K 7/46 20-01-0336_ERKLİ K K05 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 02:39:18 | 17.01.2020 02:39:58 | 0.011263 | 0 | 3884 | 0 | 1 | 0 | 43.7446 | 0 | 0.011263
486489 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | TM1 İM3 TR1 20-01-0093_ K08 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 04:16:16 | 17.01.2020 04:27:38 | 0.18963 | 0 | 9561 | 0 | 36 | 0 | 1813.0206 | 0 | 6.8266
486490 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | TM1 İM3 TR1 20-01-0093_ K05 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 04:26:07 | 17.01.2020 04:35:36 | 0.15806 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9.4833 | 0 | 0
486491 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK DM TR 260 09-47-0002_DİDİM 5 H05 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 05:25:32 | 17.01.2020 06:07:38 | 0.70179 | 0 | 5730 | 0 | 1 | 0 | 4021.2662 | 0 | 0.70179
486494 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | YAKA TR-01 48-65-0778__23886756 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 06:11:47 | 17.01.2020 11:53:31 | 5.6956 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 267.6911
486495 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK DM TR 260 09-47-0002_DİDİM 5 H05 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 06:20:06 | 17.01.2020 07:06:12 | 0.76833 | 0 | 6446 | 0 | 2 | 0 | 4952.6767 | 0 | 1.5367
486496 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR70 (223) BELEDİYE ALTI KABİN 09-40-0137__23912899 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 06:37:00 | 17.01.2020 07:03:31 | 0.44194 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 89.7147 | 0 | 0
486500 | 1 | DENİZLİ | BAKLAN | ATAKÖY TR2 20-04-0019__23891966 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 08:11:24 | 17.01.2020 09:26:58 | 1.2594 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | 5.0378 | 0 | 45.34
486501 | 1 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA TR23 48-64-0021_917692999 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 07:29:00 | 17.01.2020 10:06:20 | 2.6222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2444 | 0 | 0
486503 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ALKAN K 4/7 20-01-0136_20-01-0136 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 09:08:39 | 17.01.2020 11:08:08 | 1.9914 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 997.6858 | 0 | 0
486504 | 1 | MUĞLA | ULA | KIZILYAKA TR1 48-75-0055__23902662 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 08:33:25 | 17.01.2020 12:24:27 | 3.8506 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 269.5389
486508 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | TM1 İM3 TR1 20-01-0093_ATÖLYE K 3/3 K05 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2020 11:39:38 | 17.01.2020 12:20:00 | 0.67278 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40.3667 | 0 | 0
486509 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KEMER TR-20 48-65-0375_ESKİ KADIKÖY ÇIKIŞI H07 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2020 09:01:48 | 17.01.2020 09:30:29 | 0.47813 | 0 | 27 | 0 | 1514 | 0 | 12.9094 | 0 | 723.8838
486510 | 1 | AYDIN | EFELER | ASAĞI BALIKKÖY AFETEVLERİ DM 2-4 09-31-0173_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 08:58:47 | 17.01.2020 09:31:38 | 0.5475 | 0 | 219 | 0 | 9 | 0 | 119.9025 | 0 | 4.9275
486513 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | DAĞKARAAĞAÇ TR 09-34-0093_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2020 09:05:00 | 17.01.2020 14:36:44 | 5.5289 | 0 | 1 | 0 | 109 | 0 | 5.5289 | 0 | 602.6489
486514 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | GÜMÜŞSU SANAYİ KÖK 20-12-0254_KÖYLER ÇIKIŞ H02 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2020 10:10:38 | 17.01.2020 17:58:48 | 7.8028 | 0 | 46 | 0 | 821 | 0 | 358.9278 | 0 | 6406.0806
486518 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | ÇAMLI KÖY KABİN 48-67-0336_ÇAMLIKÖY MERKEZ ÇIKIŞ H04 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2020 09:25:00 | 17.01.2020 10:00:00 | 0.58333 | 0 | 13 | 0 | 461 | 0 | 7.5833 | 0 | 268.9167
486523 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ TR33 48-69-0065_E DM 1/20D2b | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 09:47:47 | 17.01.2020 13:04:00 | 3.2703 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.0811 | 0 | 0
486524 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AKÇAY RMU 4/1 20-01-0131_917929084 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 09:39:14 | 17.01.2020 11:42:04 | 2.0472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0472 | 0 | 0
486526 | 1 | AYDIN | EFELER | KARDEŞKÖY KIZILCAKÖY YOLU TR 09-31-0405_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2020 09:52:29 | 17.01.2020 13:58:51 | 4.1061 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 312.0644
486536 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | GERMENCİK TR8 09-34-0008_B | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 10:09:11 | 17.01.2020 11:01:49 | 0.87722 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 74.5639 | 0 | 0
486540 | 1 | AYDIN | SÖKE | BAĞARASI İM 09-40-0242_BURUNKÖY YENİKÖY KÖYLER K08 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2020 10:01:28 | 17.01.2020 16:43:23 | 6.6986 | 0 | 28 | 0 | 852 | 0 | 187.5611 | 0 | 5707.2167
486541 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | YEŞİLYUVA TR2 20-02-0133_20-02-0133 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2020 10:13:47 | 17.01.2020 15:05:33 | 4.8628 | 0 | 391 | 0 | 13 | 0 | 1901.3461 | 0 | 63.2161
486544 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KARAHASANLI ÖNCÜ K 20-01-0487_918578473 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 10:34:13 | 17.01.2020 13:27:57 | 2.8956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8956 | 0 | 0
486545 | 1 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-1 (ATLI SPOR) 48-62-0230_918589620 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 10:31:55 | 17.01.2020 13:46:08 | 3.2369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2369 | 0 | 0
486546 | 1 | DENİZLİ | ÇAMELİ | ARIKAYA TR1 AŞAĞI MAH 20-10-0019_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2020 10:02:00 | 17.01.2020 14:50:20 | 4.8056 | 0 | 18 | 0 | 137 | 0 | 86.5 | 0 | 658.3611
486548 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | YEŞİLYURT TR-6 ( KOZLUDERE MAH. ) 48-61-0371_917550259 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 10:30:00 | 17.01.2020 17:23:44 | 6.8956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8956 | 0 | 0
486550 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR OSMANİYE KABİN 09-37-0281_DAHİLİ TR K03 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2020 10:12:28 | 17.01.2020 17:14:00 | 7.0256 | 0 | 300 | 0 | 14 | 0 | 2107.6667 | 0 | 98.3578
486551 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-067 48-65-0037_48-65-0037 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2020 10:57:47 | 17.01.2020 12:29:47 | 1.5333 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 0 | 0
486552 | 1 | AYDIN | EFELER | 1223 SOK.PARK İÇİ DM14/14 09-31-0589_917560397 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 10:57:43 | 17.01.2020 13:33:21 | 2.5939 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.5633 | 0 | 0
486553 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | BAYIRKÖY TR-03 48-65-0490__23876649 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.01.2020 10:57:00 | 17.01.2020 17:43:16 | 6.7711 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 142.1933
486554 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI BAŞLIKENT SİTESİ TR129 (2/22) 09-37-0143_09-37-0143 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 10:32:00 | 17.01.2020 11:21:12 | 0.82 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 582.2 | 0 | 0
486560 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ESKİHİSAR DM 20-01-0837_ H05 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 11:38:07 | 17.01.2020 11:54:08 | 0.26707 | 2 | 14941 | 0 | 145 | 0.53414 | 3990.268 | 0 | 38.7249
486568 | 1 | MUĞLA | MİLAS | BALCILAR TR-01 48-68-0167__23882228 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 11:42:00 | 17.01.2020 19:39:10 | 7.9528 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63.6222
486569 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR1/17 48-68-0066_ A3 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 11:52:00 | 17.01.2020 13:34:19 | 1.7053 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 73.3269 | 0 | 0
486570 | 1 | MUĞLA | MİLAS | YUSUFCA TR 48-68-0116_A | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 11:47:29 | 17.01.2020 15:20:51 | 3.5561 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 99.5711
486573 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | GÜNEŞLİ TR-04 48-65-0594_48-65-0594 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2020 12:07:11 | 17.01.2020 15:26:18 | 3.3188 | 0 | 1 | 0 | 71 | 0 | 3.3188 | 0 | 235.6344
486578 | 1 | AYDIN | KARPUZLU | KOĞUK KÖK 09-45-0010_ÇOBANİSA H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 12:12:53 | 17.01.2020 12:18:00 | 0.085278 | 0 | 18 | 0 | 1704 | 0 | 1.535 | 0 | 145.3133
486579 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÖLTÜRKBÜKÜ TR-09 48-62-0600_917817514 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 12:12:24 | 17.01.2020 18:48:49 | 6.6069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6069 | 0 | 0
486583 | 1 | AYDIN | İNCİRLİOVA | İNCİRLİOVA TR15 09-44-0031__23868468 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 12:11:00 | 17.01.2020 13:01:37 | 0.84361 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 10.1233 | 0 | 0.84361
486603 | 1 | AYDIN | ÇİNE | ÇİNE AYAKLI DM 09-33-0002_ŞEHİR 1 TR30 H09 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 12:44:28 | 17.01.2020 12:57:33 | 0.21806 | 29 | 14037 | 6 | 10284 | 6.3236 | 3060.8458 | 1.3083 | 2242.4833
486604 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-BAHÇE İÇİ 48-62-0460_917951000 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 12:25:19 | 17.01.2020 13:26:42 | 1.0231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0231 | 0 | 0
486605 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI OASİS KABİN TR2-23 09-37-0092_AZİMKENT GİRİŞ H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 10:58:00 | 17.01.2020 12:47:00 | 1.8167 | 0 | 2834 | 0 | 0 | 0 | 5148.4333 | 0 | 0
486606 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | PINARKENT AVCU TR 20-01-0895_918483077 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 12:43:41 | 17.01.2020 14:09:21 | 1.4278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4278 | 0 | 0
486612 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-METEOR SİTESİ 48-62-0406_918378813 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 13:03:40 | 17.01.2020 14:04:40 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0167
486613 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | MANTAR KARSISI K 7/17 20-01-0318_917866376 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 13:01:01 | 17.01.2020 13:50:40 | 0.8275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8275 | 0 | 0
486614 | 1 | AYDIN | EFELER | KARDEŞKÖY KÖK 09-31-0398_KARDEŞKÖY FİDERİ H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 13:14:16 | 17.01.2020 13:14:44 | 0.0077778 | 0 | 12 | 0 | 1109 | 0 | 0.093333 | 0 | 8.6256
486624 | 1 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA REŞADİYE TR-03 48-64-0007_917485073 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 13:29:00 | 17.01.2020 14:22:20 | 0.88889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88889 | 0 | 0
486627 | 1 | AYDIN | SULTANHİSAR | ATÇA AKMUSLUK KANAL KENARI TR24 09-41-0052_918010026 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 10:33:00 | 17.01.2020 15:10:59 | 4.6331 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2661 | 0 | 0
486628 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ÇÖPLÜK K 4/9 20-01-0137_918389530 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.01.2020 13:49:35 | 17.01.2020 14:40:36 | 0.85028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85028 | 0 | 0
486630 | 1 | DENİZLİ | BEKİLLİ | BEKİLLİ TR5 20-05-0005_23910176 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 14:00:00 | 17.01.2020 15:25:59 | 1.4331 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 21.4958 | 0 | 1.4331
486631 | 1 | AYDIN | KARPUZLU | ÇOBANİSA KÖYÜ OKUL YANI TR 09-45-0025_917618515 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 13:59:00 | 17.01.2020 17:59:40 | 4.0111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0111
486633 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | YEŞİLYUVA- TR 1 20-02-0132_DERİ FABRİKASI SULAMALAR H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 13:24:00 | 17.01.2020 14:47:03 | 1.3842 | 0 | 391 | 0 | 13 | 0 | 541.2092 | 0 | 17.9942
486636 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-182(10) 48-65-0153__23898349 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 14:20:26 | 17.01.2020 15:50:08 | 1.495 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 424.58 | 0 | 0
486639 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KAYZER K 20-01-0854_917864151 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 14:18:14 | 17.01.2020 15:07:01 | 0.81306 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4392 | 0 | 0
486654 | 1 | DENİZLİ | ÇAMELİ | CUMALANI-TR-3 KÖK 20-10-0036_KINIKYERİ - ALİVEREN H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 14:43:38 | 17.01.2020 14:45:48 | 0.03626 | 0 | 14 | 0 | 225 | 0 | 0.50764 | 0 | 8.1585
486658 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AKKÖY TUR.MES.LİSESİ DM 20-19-0007_KÖYLER K02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 14:46:26 | 17.01.2020 14:50:20 | 0.065 | 0 | 281 | 0 | 197 | 0 | 18.265 | 0 | 12.805
486660 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR130 (237) 09-40-0063_917443398 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 14:39:01 | 17.01.2020 15:14:47 | 0.59611 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.9611 | 0 | 0
486667 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TM 20-12-0236_GÜMÜŞSUYU H05 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 14:35:28 | 17.01.2020 17:57:27 | 3.3664 | 0 | 1594 | 0 | 114 | 0 | 5366.0239 | 0 | 383.7683
486669 | 1 | AYDIN | SÖKE | BAĞARASI PAZAR YERİ TR7 09-40-0247__23907032 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 14:20:00 | 17.01.2020 15:12:02 | 0.86722 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 38.1578 | 0 | 0
486670 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜMÜŞLER KAYNARCA TEPESİ TR20 20-01-0513__23879605 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2020 14:45:31 | 17.01.2020 15:45:55 | 1.0067 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34.2267 | 0 | 0
486682 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-071 48-65-0047_917844798 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 12:06:00 | 17.01.2020 16:49:07 | 4.7186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7186 | 0 | 0
486683 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AKHAN YOL ÜZERI TR 20-01-0586__23883877 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 15:06:13 | 17.01.2020 16:07:00 | 1.0131 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73.9531 | 0 | 0
486684 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | DÜĞEREK YOLU TURDU CAMİ TR-39 48-61-0081_917822334 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.01.2020 14:57:22 | 17.01.2020 18:05:11 | 3.1303 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 68.8661 | 0 | 0
486686 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | KATRANCI MERKEZ 48-71-0096__23896142 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 15:19:32 | 17.01.2020 17:16:16 | 1.9456 | 0 | 5 | 0 | 102 | 0 | 9.7278 | 0 | 198.4467
486692 | 1 | AYDIN | EFELER | KADIKÖY YOLU DM 14-24 09-31-0262_917789687 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 15:28:00 | 17.01.2020 17:32:36 | 2.0767 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 0 | 0
486693 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ERENLER K 4/24 20-01-0148_918233875 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.01.2020 15:19:01 | 17.01.2020 18:02:57 | 2.7322 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.6611 | 0 | 0
486694 | 1 | AYDIN | İNCİRLİOVA | ACARLAR TR5 09-44-0140__23908726 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2020 15:33:00 | 17.01.2020 17:42:49 | 2.1636 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 45.4358 | 0 | 0
486695 | 1 | AYDIN | DİDİM | YALIKÖY TR 09-47-0197_917465668 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 14:57:00 | 17.01.2020 17:45:31 | 2.8086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8086
486697 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM04/TR-03 48-68-0006_917558315 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 15:35:23 | 17.01.2020 16:32:38 | 0.95417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95417 | 0 | 0
486698 | 1 | AYDIN | SULTANHİSAR | ESKİHİSAR KÖYÜ MERKEZ TR1 09-41-0098__23904213 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 15:43:00 | 17.01.2020 17:14:51 | 1.5308 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 185.2308
486707 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ YENİ MAH. TR11 48-66-0012_917770129 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 15:52:00 | 17.01.2020 19:16:12 | 3.4033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4033 | 0 | 0
486708 | 1 | AYDIN | KÖŞK | KÖŞK AYNAKADIN MEVKİ TR15 09-46-0015_917629439 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 15:53:00 | 17.01.2020 17:54:31 | 2.0253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0253 | 0 | 0
486713 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MENTEŞ TR-MERKEZ 48-68-0414__23873501 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 16:01:00 | 17.01.2020 17:25:06 | 1.4017 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 63.075
486714 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | ERBEYLİ KABİN 09-44-0091_ÖMERBEYLİ VE ÖZEL TRLER H04 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2020 16:05:58 | 17.01.2020 18:11:22 | 2.09 | 0 | 5 | 0 | 441 | 0 | 10.45 | 0 | 921.69
486715 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 3.SANAYİ K9 20-01-0616_918337741 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 16:03:52 | 17.01.2020 17:10:23 | 1.1086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1086 | 0 | 0
486716 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI METEOROLOJİ KARŞISI TR70/B 09-37-0015_917738014 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 15:39:48 | 17.01.2020 18:27:00 | 2.7867 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 47.3733 | 0 | 0
486722 | 1 | AYDIN | ÇİNE | ESKİ ÇİNE İLKOKUL YANI 09-33-0343__23890635 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 16:15:00 | 17.01.2020 17:52:09 | 1.6192 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 1.6192 | 0 | 55.0517
486724 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÜÇLER BABADAĞLILAR TOKİ K 20-01-0835_918300223 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 15:57:00 | 17.01.2020 21:05:00 | 5.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
486729 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | TEKKEKÖY ÖZEN PETROL ARKASI K 7/59 20-01-0352_20-01-0352 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2020 16:20:00 | 17.01.2020 17:48:17 | 1.4714 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 182.4522 | 0 | 0
486730 | 1 | AYDIN | KOÇARLI | KARACAÖREN TEPE MAH. TR 09-36-0097__23887118 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 16:26:46 | 17.01.2020 19:48:46 | 3.3667 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 3.3667 | 0 | 107.7333
486732 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | GÜNEŞLİ TR-01 48-65-0591_48-65-0591 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 16:27:28 | 17.01.2020 18:34:09 | 2.1114 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 278.7033
486735 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | GÜNEYKÖY TR3 20-02-0219__23912633 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 16:21:00 | 17.01.2020 19:38:15 | 3.2875 | 0 | 5 | 0 | 76 | 0 | 16.4375 | 0 | 249.85
486736 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | DAĞKARAAĞAÇ TR 09-34-0093_917508501 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 16:32:39 | 17.01.2020 18:55:02 | 2.3731 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3731
486738 | 1 | AYDIN | ÇİNE | KABATAŞ KAZAKLAR MAH. TR2 09-33-0329_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 16:13:28 | 17.01.2020 17:30:46 | 1.2883 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 104.355
486745 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 90 09-47-0024_918927845 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 16:49:53 | 17.01.2020 18:15:47 | 1.4317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4317 | 0 | 0
486749 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ÇÖPÇÜLER K 4/40 20-01-0163_DAHİLİ TR K04 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 16:53:38 | 17.01.2020 17:08:00 | 0.23944 | 0 | 836 | 0 | 6 | 0 | 200.1756 | 0 | 1.4367
486753 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TM 09-47-0001_BOZBÜK-1 H04 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 17:09:38 | 17.01.2020 17:15:38 | 0.10019 | 13 | 77088 | 0 | 5129 | 1.3025 | 7723.7893 | 0 | 513.8973
486754 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | YENİCEKENT DM 20-08-0055_KANAL BOYU 1 FİDERİ H07 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 17:10:31 | 17.01.2020 17:12:00 | 0.024722 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 2.5958 | 0 | 0.024722
486756 | 1 | MUĞLA | MİLAS | OVAKIŞLACIK TR-01 48-68-0433_A | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 17:12:00 | 17.01.2020 18:21:12 | 1.1533 | 0 | 7 | 0 | 187 | 0 | 8.0733 | 0 | 215.6733
486757 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ TR 37-6 48-63-0052_917667749 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 17:08:00 | 17.01.2020 18:11:28 | 1.0578 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1156
486762 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | HİSARÖNÜ DM 48-67-0292_ARMUTALAN-2 H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 17:31:28 | 17.01.2020 17:37:18 | 0.097452 | 3 | 1609 | 0 | 6151 | 0.29235 | 156.7997 | 0 | 599.4252
486763 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 151 09-47-0046_918738770 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 17:32:21 | 17.01.2020 18:54:59 | 1.3772 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8861 | 0 | 0
486765 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | BAYIRKÖY KÖK 48-67-0242_BOZBURUN ÇIKIŞI H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 17:35:56 | 17.01.2020 18:42:15 | 1.1053 | 1 | 1507 | 0 | 2782 | 1.1053 | 1665.6536 | 0 | 3074.8828
486767 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ESMA HATUN K 6/21 20-01-0260_918810419 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 17:49:52 | 17.01.2020 18:52:22 | 1.0417 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.625 | 0 | 0
486768 | 1 | AYDIN | SULTANHİSAR | ESKİHİSAR KÖYÜ SAĞLIK OCAĞI YANI TR2 09-41-0099_918264784 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 17:51:02 | 17.01.2020 18:50:43 | 0.99472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99472
486771 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜMÜŞLÜK TR-02 48-62-0485__23882967 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 17:55:06 | 17.01.2020 20:13:03 | 2.2992 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.6925 | 0 | 0
486772 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | ALTINTAŞ YUKARI MAH. TR 09-32-0043_918439147 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 17:54:01 | 17.01.2020 19:24:24 | 1.5064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5064
486774 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TM 20-12-0236_SİVASLI H07 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 17:51:35 | 17.01.2020 19:49:12 | 1.9603 | 0 | 2564 | 0 | 2456 | 0 | 5026.1522 | 0 | 4814.4422
486775 | 1 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA TR12 48-64-0015__23909891 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 18:04:04 | 17.01.2020 19:23:07 | 1.3175 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 225.2925 | 0 | 0
486779 | 1 | AYDIN | SULTANHİSAR | ESKİHİSAR KÖYÜ SAĞLIK OCAĞI YANI TR2 09-41-0099_918266022 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 18:09:58 | 17.01.2020 18:49:25 | 0.6575 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.315
486782 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | GÜZELÇAMLI DERE YANI KABİN 09-37-0385_917671379 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 18:12:21 | 17.01.2020 18:59:46 | 0.79028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79028 | 0 | 0
486783 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR TÜRKŞANLI PARK KABİN 09-37-0280_917782034 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 18:17:48 | 17.01.2020 19:10:33 | 0.87917 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3958 | 0 | 0
486786 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇITAK TR1 KÖK 20-12-0167_ÇITAK ÇIKIŞI H03 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 18:26:00 | 17.01.2020 18:50:12 | 0.40333 | 0 | 1374 | 0 | 1 | 0 | 554.18 | 0 | 0.40333
486788 | 1 | AYDIN | EFELER | İSTİKLAL MUH.YANI DM13/51A 09-31-0585_917439756 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 18:29:08 | 17.01.2020 19:42:00 | 1.2144 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4289 | 0 | 0
486789 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI CUMA PAZARI ESKİ TR28 (TR259) 09-37-0132_917738229 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 18:31:09 | 17.01.2020 19:36:00 | 1.0808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0808 | 0 | 0
486792 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KORUCUK BAYRAK K 20-01-0662_918572102 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 18:37:05 | 17.01.2020 19:38:41 | 1.0267 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 0 | 0
486793 | 1 | AYDIN | EFELER | ADLİYE ARKASI DM 5-39 09-31-0148_918158053 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 18:42:00 | 17.01.2020 20:13:34 | 1.5261 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5783 | 0 | 0
486797 | 1 | AYDIN | KARACASU | DEDELER MERKEZ TR 09-35-0055_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 18:50:08 | 17.01.2020 21:09:58 | 2.3306 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 | 11.6528 | 0 | 65.2556
486801 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | PAMUKKALE PAZAR YERİ TR8 20-01-0693_918122770 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 19:01:12 | 17.01.2020 22:30:48 | 3.4933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4933 | 0 | 0
486804 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ OTMANLAR KÖYÜ TR 4 48-66-0162__23892374 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 19:09:00 | 17.01.2020 19:21:25 | 0.20694 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0.20694 | 0 | 4.1389
486813 | 1 | MUĞLA | BODRUM | YALI TR-16 TOPLAR 48-62-0269__23912290 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 19:58:00 | 17.01.2020 22:32:30 | 2.575 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 48.925 | 0 | 0
486815 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | GÜRPINAR TR 15 20-12-0217_TR216 H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 19:55:21 | 17.01.2020 20:42:30 | 0.78583 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 72.2967
486817 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA AKINCI TR 2 48-69-0178__23912289 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 17:17:00 | 17.01.2020 21:29:56 | 4.2156 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 198.1311
486818 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-02 48-62-0423__23878850 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 20:26:00 | 17.01.2020 23:35:58 | 3.1661 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.9933 | 0 | 0
486819 | 1 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-17 (CAMİİ YANI) 48-62-0227__23898706 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 20:26:53 | 17.01.2020 20:44:57 | 0.30111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30111 | 0 | 0
486820 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM05/TR-01 48-68-0005_917613947 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 20:37:58 | 17.01.2020 22:11:41 | 1.5619 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1239 | 0 | 0
486821 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-158 48-65-0133__23909843 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 20:32:00 | 17.01.2020 21:15:26 | 0.72389 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 59.3589
486825 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜMÜŞLÜK TR-02 48-62-0485__23871254 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 21:03:26 | 17.01.2020 23:33:46 | 2.5056 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 731.6222 | 0 | 0
486826 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KARAHASANLI TOKİ K 20-01-8981_917928734 | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 21:04:10 | 17.01.2020 22:41:44 | 1.6261 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.6439 | 0 | 0
486829 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | BULDAN TR1 20-08-0001__23869778 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 21:18:05 | 17.01.2020 22:52:03 | 1.5661 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 275.6356 | 0 | 0
486834 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI DENİZ SOKAK TR TM1-6 09-37-0195_918007370 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 22:01:49 | 17.01.2020 23:23:23 | 1.3594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3594 | 0 | 0
486835 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR65 (226) 09-40-0070_918897275 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 22:18:58 | 17.01.2020 22:45:51 | 0.44806 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.6883 | 0 | 0
486836 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-156(Ç29) 48-65-0131__23890507 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 21:57:31 | 17.01.2020 23:11:54 | 1.2397 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 33.4725
486839 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | HAMİTKÖY TR 5 48-66-0130__23905956 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 23:27:55 | 17.01.2020 23:55:03 | 0.45222 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.6878
486840 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | GÜZELÇAMLI KÖY ÜSTÜ TR 09-37-0407_917764761 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2020 23:40:45 | 18.01.2020 00:05:51 | 0.41833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41833 | 0 | 0
486845 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | BELDİBİ BELMAR İM05/TR25 48-67-0173_918720938 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 01:15:26 | 18.01.2020 02:08:20 | 0.88167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7633 | 0 | 0
486848 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | TM1 İM3 TR1 20-01-0093_ H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 04:30:29 | 18.01.2020 04:35:48 | 0.088768 | 0 | 11483 | 0 | 47 | 0 | 1019.3268 | 0 | 4.1721
486849 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KAPLANLAR K 2/10 20-01-0048_918249167 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 04:32:48 | 18.01.2020 04:50:39 | 0.2975 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.0575 | 0 | 0
486854 | 1 | MUĞLA | MİLAS | BAHARLI TR-2 48-68-0542__23910598 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 08:08:17 | 18.01.2020 08:29:14 | 0.34917 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.19
486855 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | KIRALAN TR4 20-12-0178_917596077 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.01.2020 07:59:25 | 18.01.2020 12:43:46 | 4.7392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7392 | 0 | 0
486857 | 1 | MUĞLA | ULA | DEMİRTAŞ TR11 48-70-0021_ H03 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2020 08:23:38 | 18.01.2020 13:08:18 | 4.7444 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 1447.0556 | 0 | 0
486859 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | PAMUKKALE PAZAR YERİ TR8 20-01-0693__23877303 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2020 09:00:00 | 18.01.2020 09:46:30 | 0.775 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 137.95 | 0 | 0
486862 | 1 | AYDIN | BUHARKENT | FESLEK KÖK 09-43-0038_FESLEK GİRİŞ TR8 DEN H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 08:50:28 | 18.01.2020 08:52:48 | 0.039068 | 1 | 11 | 0 | 777 | 0.039068 | 0.42975 | 0 | 30.3561
486863 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | BOZBURUN YOLU K 20-01-0532__23882675 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 08:47:57 | 18.01.2020 09:12:27 | 0.40833 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 14.2917 | 0 | 0
486864 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | DÜĞEREK MEZARLIK YANI AYR-4/1 48-61-0012_TR 51/1,51,52 SECE YAYLA K02 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2020 08:59:18 | 18.01.2020 11:56:38 | 2.9557 | 0 | 323 | 0 | 6 | 0 | 954.7051 | 0 | 17.7345
486865 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM05/TR-01 48-68-0005_918235274 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 08:54:15 | 18.01.2020 12:58:05 | 4.0639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0639 | 0 | 0
486868 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KEMER TR-20 48-65-0375_ESKİ KADIKÖY ÇIKIŞI H07 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 09:12:48 | 18.01.2020 09:19:38 | 0.11407 | 0 | 27 | 0 | 1514 | 0 | 3.0799 | 0 | 172.7024
486869 | 1 | DENİZLİ | BABADAĞ | KELLECİ KÖK 20-03-0022_BEKİRLER H03 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2020 09:00:00 | 18.01.2020 15:20:44 | 6.3456 | 0 | 2 | 0 | 177 | 0 | 12.6911 | 0 | 1123.1633
486874 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ 101. SOKAK TM2/21 09-39-0051_10068409 TM2/21A2b | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 09:16:33 | 18.01.2020 09:59:07 | 0.70944 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 28.3778 | 0 | 0
486880 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | BASAK K 5/68 20-01-0230_917420866 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 09:24:00 | 18.01.2020 09:47:29 | 0.39139 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.7397 | 0 | 0
486881 | 1 | AYDIN | İNCİRLİOVA | ACARLAR YEDİEYLÜL MAH. KÖK 09-44-0066_GİRİŞ HÜCRESİ H02 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2020 09:28:18 | 18.01.2020 14:58:00 | 5.495 | 0 | 2656 | 0 | 7 | 0 | 14594.72 | 0 | 38.465
486882 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | GÜNEŞLİ TR-04 48-65-0594_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2020 09:26:35 | 18.01.2020 12:25:54 | 2.9886 | 0 | 1 | 0 | 71 | 0 | 2.9886 | 0 | 212.1914
486884 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | İMRALLI TR 20-12-0197_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2020 10:00:00 | 18.01.2020 13:30:00 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 308
486886 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | DADAŞ K TR802 (DM25TR42) 20-01-0802_917420387 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 09:16:20 | 18.01.2020 10:02:54 | 0.77611 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.4178 | 0 | 0
486889 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | BAYIRKÖY TR-ÇİFTLİK KÖYÜ 48-67-0240_ | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 09:43:12 | 18.01.2020 11:47:11 | 2.0664 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.7967
486890 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KÖMÜRCÜ K 20-01-0256_GEZEK YATAGI K 6/13 K01 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2020 10:39:28 | 18.01.2020 11:37:53 | 0.97361 | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 670.8181 | 0 | 0
486893 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | BÖRDÜBET TR-TARLA İÇİ 48-67-0312_23895400 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 09:50:00 | 18.01.2020 11:49:39 | 1.9942 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 1.9942 | 0 | 51.8483
486894 | 1 | AYDIN | ÇİNE | SÖĞÜTÇÜK KÖYÜ TR 09-33-0168_917662728 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 09:55:59 | 18.01.2020 13:47:57 | 3.8661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8661
486899 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ CUMHURİYET MUHTARLIK TM3/12 09-39-0095_917519029 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.01.2020 09:58:00 | 18.01.2020 11:47:34 | 1.8261 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.0872 | 0 | 0
486905 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÖLTÜRKBÜKÜ İM 48-62-0010_TR9-5 ÇIKIŞ K04 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2020 11:29:40 | 18.01.2020 14:30:00 | 3.0056 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 450.8333 | 0 | 0
486907 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ TR14 48-69-0059_48-69-0059 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 10:03:38 | 18.01.2020 11:18:26 | 1.2467 | 0 | 214 | 0 | 9 | 0 | 266.7867 | 0 | 11.22
486908 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ DM7-15 48-63-0072__23876497 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 10:05:27 | 18.01.2020 12:57:57 | 2.875 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 31.625 | 0 | 2.875
486912 | 1 | AYDIN | EFELER | KARDEŞKÖY MUH. YANI TR 09-31-0400__23901073 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 10:17:00 | 18.01.2020 11:09:26 | 0.87389 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 30.5861
486916 | 1 | AYDIN | SULTANHİSAR | YAĞDERE KÖYÜ TR1 09-41-0110_23886197 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 07:38:00 | 18.01.2020 10:38:31 | 3.0086 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 315.9042
486917 | 1 | DENİZLİ | BABADAĞ | KELLECİ TR5 20-03-0027_918465918 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 10:44:12 | 18.01.2020 12:41:21 | 1.9525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9525
486918 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-067 48-65-0037_917605464 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 10:44:00 | 18.01.2020 14:08:54 | 3.415 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 0 | 0
486919 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI TOPRAK BOYALIK KAVŞAĞI TR18 (1/78) 09-37-0113_ZÜMRÜT EVLER KABİN K02 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2020 10:12:48 | 18.01.2020 16:20:00 | 6.12 | 0 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 6383.16 | 0 | 0
486920 | 1 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | SERİNHİSAR TR 116 20-17-0042_917371456 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 10:41:00 | 18.01.2020 11:20:50 | 0.66389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66389 | 0 | 0
486922 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | MURSALLI KÖK TR4 09-34-0070_ÜZÜMLÜ FİDERİ H03 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2020 11:01:08 | 18.01.2020 13:25:30 | 2.4061 | 0 | 26 | 2 | 878 | 0 | 62.5589 | 4.8122 | 2112.5656
486923 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KADIKÖY DM01/TR-08 48-65-0402__23903743 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 10:56:00 | 18.01.2020 13:02:09 | 2.1025 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 92.51 | 0 | 0
486924 | 1 | AYDIN | ÇİNE | ÇİNE AYAKLI DM 09-33-0002_ŞEHİR 1 TR30 H09 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 11:07:18 | 18.01.2020 11:12:38 | 0.089121 | 29 | 14037 | 6 | 10284 | 2.5845 | 1250.993 | 0.53473 | 916.5215
486927 | 1 | MUĞLA | MİLAS | ZEYTİNLİ KUYU TR-02 48-68-0520__23891152 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 10:53:00 | 18.01.2020 15:34:48 | 4.6967 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 4.6967 | 0 | 192.5633
486929 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ARSAKÖY TR-05 48-65-0473_48-65-0473 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 11:13:21 | 18.01.2020 14:18:02 | 3.0781 | 0 | 1 | 0 | 110 | 0 | 3.0781 | 0 | 338.5861
486930 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KIRCAĞIZ TR-02 48-68-0366__23874689 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 11:17:57 | 18.01.2020 12:27:00 | 1.1508 | 0 | 1 | 0 | 78 | 0 | 1.1508 | 0 | 89.765
486931 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | ARMUTALAN HALİL AVCI İM01/TR09 48-67-0028__23884300 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 11:19:02 | 18.01.2020 12:39:00 | 1.3328 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 29.3211 | 0 | 0
486932 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM MELTEM SİTESİ TR 130 09-47-0085__23872337 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 10:38:53 | 18.01.2020 12:32:00 | 1.8853 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 203.61 | 0 | 0
486933 | 1 | DENİZLİ | ÇAL | ÇAL TR-07 20-09-0005_ÇAL DEVLET HASTANESİ TR-9 H01 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 12:08:48 | 18.01.2020 13:45:00 | 1.6033 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 59.3233 | 0 | 0
486937 | 1 | MUĞLA | MİLAS | AVŞAR 3. KANAL TR-01 48-68-0184_918200251 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 11:31:28 | 18.01.2020 13:22:52 | 1.8567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8567
486939 | 1 | AYDIN | ÇİNE | DOĞANIN KAHVESİ ALTI TR40/A 09-33-0082_A TRP 40/A&A1b | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 11:47:04 | 18.01.2020 13:28:00 | 1.6822 | 0 | 178 | 0 | 1 | 0 | 299.4356 | 0 | 1.6822
486940 | 1 | AYDIN | EFELER | KIZILCAKÖY OKUL YANI TR 09-31-0414_918086526 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 11:47:00 | 18.01.2020 12:38:18 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.565
486941 | 1 | MUĞLA | BODRUM | PEKSİMET KÖYÜ TR-01 48-62-0480__23884726 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 11:49:00 | 18.01.2020 13:04:06 | 1.2517 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 65.0867
486943 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ERENLER K 4/24 20-01-0148_918233944 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 11:53:34 | 18.01.2020 12:27:33 | 0.56639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56639 | 0 | 0
486944 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | YAZIR K1 20-02-0139_BELEDİYE (SOL) H02 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2020 12:02:08 | 18.01.2020 14:31:20 | 2.4867 | 0 | 245 | 0 | 5 | 0 | 609.2333 | 0 | 12.4333
486945 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | YENİKÖY KÖK TR1 20-02-0282_917369297 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 11:59:00 | 18.01.2020 15:10:02 | 3.1839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1839
486947 | 1 | AYDIN | ÇİNE | KABATAŞ KÖK 09-33-0019_KARGI CAMIZAĞILI UMURKÖY ÖZKAR H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 12:04:46 | 18.01.2020 12:53:23 | 0.81028 | 0 | 3 | 0 | 812 | 0 | 2.4308 | 0 | 657.9456
486948 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | YESILYURT DERE ARKASI K 1/23 20-01-0023_917902856 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 12:02:35 | 18.01.2020 13:58:08 | 1.9258 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7775 | 0 | 0
486949 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | PEV K 39/14 20-01-0750_918810481 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 11:55:40 | 18.01.2020 14:03:21 | 2.1281 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.4086 | 0 | 0
486950 | 1 | MUĞLA | ULA | GÖKOVA MERKEZ TR1 48-75-0017__23886601 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 12:06:00 | 18.01.2020 12:55:27 | 0.82417 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 107.9658 | 0 | 0
486951 | 1 | AYDIN | EFELER | İSTİKLAL MH.MEZARLIK ALTI DM14/3 09-31-0592_917789783 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 12:10:00 | 18.01.2020 14:41:46 | 2.5294 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.1178 | 0 | 0
486952 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-10 48-62-0449_918873695 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 12:21:16 | 18.01.2020 14:33:17 | 2.2003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2003 | 0 | 0
486953 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KIYIKIŞLACIK TR-01 48-68-0372__23869524 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 12:16:21 | 18.01.2020 14:23:20 | 2.1164 | 0 | 5 | 0 | 183 | 0 | 10.5819 | 0 | 387.2992
486956 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | BOZDEMİR K DM39/TR59 20-01-0951_FEN LISESI K 5/71 H02 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2020 13:19:48 | 18.01.2020 17:06:43 | 3.7819 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 1316.1167 | 0 | 0
486957 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ 61-90 SOK. KÖŞESİ TM2/13 09-39-0043_917518385 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 09:28:00 | 18.01.2020 13:15:40 | 3.7944 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.7667 | 0 | 0
486958 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | GÖCEK DM01/TR-03 48-65-0282_917841986 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 12:34:22 | 18.01.2020 15:15:02 | 2.6778 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.0333 | 0 | 0
486960 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | GAZELLER TR-2 ( BOZBAYIR MAH. ) 48-61-0221__23892609 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 11:35:56 | 18.01.2020 14:31:02 | 2.9183 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43.775
486961 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ASRİ MEZ. YOLU GADDER K 4/39 20-01-0162_918782975 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.01.2020 12:39:09 | 18.01.2020 14:40:26 | 2.0214 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0642 | 0 | 0
486965 | 1 | AYDIN | SULTANHİSAR | ATÇA AKMUSLUK MAH. TR23 09-41-0051__23895166 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 09:50:00 | 18.01.2020 15:13:36 | 5.3933 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 199.5533 | 0 | 0
486966 | 1 | AYDIN | SÖKE | AKÇAKONAK İLK TR 09-40-0149_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2020 12:34:26 | 18.01.2020 15:32:42 | 2.9711 | 0 | 6 | 0 | 235 | 0 | 17.8267 | 0 | 698.2111
486972 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | GONCALI İSTASYON TR3 20-01-0667__23903931 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2020 15:09:03 | 18.01.2020 18:00:00 | 2.8492 | 0 | 119 | 0 | 8 | 0 | 339.0508 | 0 | 22.7933
486974 | 1 | AYDIN | ÇİNE | AKÇAOVA DM 09-33-0003_SARIKÖY-SÖĞÜTÇÜK H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 13:38:28 | 18.01.2020 13:42:58 | 0.075193 | 0 | 3 | 0 | 509 | 0 | 0.22558 | 0 | 38.2734
486976 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | BOZDAĞ TR2 20-12-0166_917542234 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 10:39:00 | 18.01.2020 14:46:52 | 4.1311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1311
486977 | 1 | AYDIN | EFELER | TEPECİK YOLU SAÇ KABİN DM 15-23 09-31-0216_917438598 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 13:50:03 | 18.01.2020 15:14:01 | 1.3994 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5978 | 0 | 0
486978 | 1 | AYDIN | SULTANHİSAR | ATÇA JANTSA K4 (TR20) 09-41-0048_SANAYİ K2 H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 13:54:48 | 18.01.2020 14:10:49 | 0.26697 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.0683 | 0 | 0
486980 | 1 | MUĞLA | ULA | ÇEVRE YOLU TR-30 48-70-0024__23877396 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 13:31:15 | 18.01.2020 20:21:51 | 6.8433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8433 | 0 | 0
486982 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | BAYINDIR KÖY ÇIKIŞI TR 2 09-39-0220_917630828 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 14:15:17 | 18.01.2020 15:14:29 | 0.98667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98667 | 0 | 0
486984 | 1 | AYDIN | ÇİNE | KAHRAMAN KÖY KAVAKDİBİ TR10/A 09-33-0065_917386625 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 14:06:00 | 18.01.2020 14:46:15 | 0.67083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0125 | 0 | 0
486987 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA ESKİKÖY TR2 48-69-0136__23878455 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 14:16:14 | 18.01.2020 18:07:14 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 369.6
486988 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | TURGUT MERKEZ TR-4 48-71-0138_23880681 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 14:24:03 | 18.01.2020 14:44:50 | 0.34639 | 0 | 202 | 0 | 1 | 0 | 69.9706 | 0 | 0.34639
486989 | 1 | MUĞLA | BODRUM | KADIKALE (ORMANCILAR) TR-2 48-62-0627_918317854 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 14:30:28 | 18.01.2020 15:36:18 | 1.0972 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1944
486990 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KISIRLAR TR-ESKİ OKUL 48-68-0369__23896116 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 14:23:00 | 18.01.2020 15:28:36 | 1.0933 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 2.1867 | 0 | 29.52
486991 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM 5/5 09-47-0378_F DM-5/5&A01 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 12:46:25 | 18.01.2020 14:32:55 | 1.775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.775 | 0 | 0
486992 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | KEÇİLER KÖYÜ TR-06 48-65-0661_48-65-0661 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 10:57:00 | 18.01.2020 14:48:51 | 3.8642 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 309.1333
486993 | 1 | DENİZLİ | GÜNEY | GÜNEY TR3 KÖK 20-13-0003__23870417 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 14:42:00 | 18.01.2020 15:14:12 | 0.53667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 29.5167 | 0 | 0
486997 | 1 | DENİZLİ | HONAZ | KOCABAŞ B. KÖŞK 20-14-0095_917906523 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 14:55:43 | 18.01.2020 15:34:28 | 0.64583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64583 | 0 | 0
486999 | 1 | AYDIN | KÖŞK | KÖŞK TR17 DALAMA YOLU KÖPRÜBAŞI TR 09-46-0017__23899395 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 15:02:00 | 18.01.2020 15:56:44 | 0.91222 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.6833 | 0 | 0
487000 | 1 | AYDIN | EFELER | UMURLU AŞAĞI KAYACIK 09-31-0543__23869344 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 15:08:00 | 18.01.2020 16:44:13 | 1.6036 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.6578
487004 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B09/B (MANDALİNA) 48-62-0159_DAHİLİ TR H04 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 15:20:11 | 18.01.2020 16:44:49 | 1.4106 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 266.595 | 0 | 0
487006 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ TR 24 48-69-0050_917605020 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 15:19:22 | 18.01.2020 17:42:06 | 2.3789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3789 | 0 | 0
487007 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR ESAT BEY SİTESİ 09-37-0329__23880641 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 14:42:00 | 18.01.2020 16:17:17 | 1.5881 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 52.4058 | 0 | 0
487008 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA FEVZİYE TR2 48-69-0187_917886798 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 12:33:00 | 18.01.2020 16:58:18 | 4.4217 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.8433
487009 | 1 | AYDIN | SÖKE | SARIKEMER YEŞİLOVA MUHTARLIK KARŞISI TR2 09-40-0181_918520012 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 15:41:18 | 18.01.2020 18:27:09 | 2.7642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7642 | 0 | 0
487014 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI DENİZ SOKAK TR TM1-6 09-37-0195_918416186 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 16:08:19 | 18.01.2020 20:06:16 | 3.9658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9658 | 0 | 0
487015 | 1 | AYDIN | KUYUCAK | GENCELLİ DERE YUKARI MAH. TR 09-38-0147_917834966 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 16:19:35 | 18.01.2020 18:23:07 | 2.0589 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1178
487016 | 1 | AYDIN | ÇİNE | GÖKYAKA TR1 09-33-0309_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 16:12:00 | 18.01.2020 17:33:10 | 1.3528 | 0 | 2 | 0 | 186 | 0 | 2.7056 | 0 | 251.6167
487018 | 1 | AYDIN | SÖKE | YENİKÖY MERKEZ TR 09-40-0262_918991071 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 16:20:41 | 18.01.2020 17:04:37 | 0.73222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73222
487021 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 3.SANAYİ TR13 20-01-0622_918808287 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 16:28:01 | 18.01.2020 17:55:05 | 1.4511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4511 | 0 | 0
487022 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-25 48-68-0083_917605511 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 16:27:00 | 18.01.2020 17:47:01 | 1.3336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3336 | 0 | 0
487025 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | HİSARÖNÜ MERKEZ TR-20 48-67-0364_917590977 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 16:44:00 | 18.01.2020 19:10:21 | 2.4392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4392
487026 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KAYHAN BİNEVLER TR 20-01-0598__23903932 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 16:45:49 | 18.01.2020 18:57:01 | 2.1867 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 227.4133 | 0 | 0
487027 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | TURGUT MERKEZ TR-4 48-71-0138__23902303 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 16:45:26 | 18.01.2020 18:31:41 | 1.7708 | 0 | 269 | 0 | 4 | 0 | 476.3542 | 0 | 7.0833
487030 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ ÇAKICI DM2/13 09-39-0122_917930830 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 17:01:49 | 18.01.2020 17:56:26 | 0.91028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8206 | 0 | 0
487032 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | BAYIRKÖY TR-KAYALIYÜZ 48-67-0239__23896525 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 17:10:19 | 18.01.2020 20:55:23 | 3.7511 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 3.7511 | 0 | 86.2756
487033 | 1 | AYDIN | SULTANHİSAR | ESKİHİSAR KÖYÜ SAĞLIK OCAĞI YANI TR2 09-41-0099_918264787 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 17:13:20 | 18.01.2020 17:59:53 | 0.77583 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3275
487036 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-061(26) 48-65-0039_917604630 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 17:10:00 | 18.01.2020 18:11:08 | 1.0189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0189 | 0 | 0
487037 | 1 | MUĞLA | MİLAS | GÜLLÜK TR-28 48-68-0291__23911149 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 17:26:35 | 18.01.2020 18:29:02 | 1.0408 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 97.8383 | 0 | 1.0408
487040 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI METEOROLOJİ KARŞISI TR70/B 09-37-0015_917738014 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 17:31:48 | 18.01.2020 19:31:29 | 1.9947 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33.9103 | 0 | 0
487042 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | IŞIKLI TR2 20-12-0099__23877693 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 17:30:44 | 18.01.2020 18:18:49 | 0.80139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.8222 | 0 | 0
487047 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-072(35) 48-65-0048_917552169 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 17:57:00 | 18.01.2020 19:23:57 | 1.4492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4492 | 0 | 0
487048 | 1 | AYDIN | EFELER | 1913 1914 SK. KÖŞE DM 7-5 09-31-0071__23882334 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 18:06:57 | 18.01.2020 18:52:01 | 0.75111 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30.0444 | 0 | 0
487049 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KAYHAN ÇELIK KARSISI K 5/45 20-01-0210_917696104 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 18:07:49 | 18.01.2020 19:28:33 | 1.3456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3456 | 0 | 0
487054 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 281 ÇAĞIN SİTESİ 09-47-0218_918046033 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 18:24:36 | 18.01.2020 19:37:44 | 1.2189 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4378
487056 | 1 | AYDIN | EFELER | UMURLU BAYRAMYERİ MAH. CAMİ YANI TR 09-31-0522__23901946 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 18:36:27 | 18.01.2020 19:00:15 | 0.39667 | 0 | 387 | 0 | 21 | 0 | 153.51 | 0 | 8.33
487057 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | DENİZOVA TR-1 ( MERKEZ ) 48-61-0211_917543538 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 18:34:12 | 18.01.2020 23:58:20 | 5.4022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.8044
487058 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ÇAYLI DM03/14-A 48-69-0217__23879199 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 18:31:16 | 18.01.2020 19:57:06 | 1.4306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8611 | 0 | 0
487060 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | BOZARMUT TR-6 48-71-0037_48-71-0037 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 18:43:40 | 18.01.2020 19:45:55 | 1.0375 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 103.75 | 0 | 0
487062 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-24 48-68-0082__23911384 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 18:53:18 | 18.01.2020 22:14:20 | 3.3506 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 160.8267 | 0 | 0
487071 | 1 | MUĞLA | BODRUM | AKYARLAR KEMER TR-10 48-62-0410__23871390 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 16:23:00 | 18.01.2020 20:59:42 | 4.6117 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46.1167
487072 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | GÜZELÇAMLI SAĞLIK OCAĞI KABİN 09-37-0394_917765936 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 19:27:31 | 18.01.2020 20:03:03 | 0.59222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1844 | 0 | 0
487074 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE ZİRAAT TEKNİSYENLERİ TR104(317) 09-40-0020_918117010 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 19:42:20 | 18.01.2020 20:10:49 | 0.47472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.94944 | 0 | 0
487076 | 1 | MUĞLA | MİLAS | BAFA TR-03 48-68-0148__23893736 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 16:51:00 | 18.01.2020 22:26:02 | 5.5839 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 100.51 | 0 | 11.1678
487078 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-25/A 48-62-0511__23911125 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 20:35:43 | 18.01.2020 21:49:24 | 1.2281 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.7014 | 0 | 0
487079 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-110 48-65-0088__23884311 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 20:35:00 | 18.01.2020 21:38:20 | 1.0556 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 53.8333 | 0 | 0
487081 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | İÇMELER FEVZİ KAZ TR59 48-67-0191_917707707 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 21:28:38 | 18.01.2020 22:58:34 | 1.4989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4989 | 0 | 0
487083 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | YENISEHIR TR 4 9/4 20-01-0418_917381768 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.01.2020 21:51:47 | 18.01.2020 22:35:20 | 0.72583 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16.6942 | 0 | 0
487087 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM ANIL OTEL YANI 48-62-0113__23890993 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 22:40:19 | 19.01.2020 00:13:13 | 1.5483 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 204.38 | 0 | 0
487088 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | YSE ALTI K 5/31 20-01-0201_917364843 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 22:53:45 | 19.01.2020 01:32:56 | 2.6531 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3061 | 0 | 0
487090 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI BAŞLIKENT SİTESİ TR129 (2/22) 09-37-0143_918906098 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2020 23:16:12 | 18.01.2020 23:45:00 | 0.48 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 0 | 0
487094 | 1 | MUĞLA | MİLAS | ULAŞ CEREN GES KÖK-1 48-68-0628_ H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 00:31:51 | 19.01.2020 01:21:38 | 0.82994 | 2 | 21 | 0 | 753 | 1.6599 | 17.4287 | 0 | 624.9446
487095 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | BAĞCILLI MERKEZ (SULUYER MAHALLESİ ) TR 2 09-39-0219__23886280 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.01.2020 00:21:59 | 19.01.2020 01:51:10 | 1.4864 | 0 | 1 | 0 | 85 | 0 | 1.4864 | 0 | 126.3431
487097 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | GERMENCİK İM 09-34-0027_KÖYLER 2 H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 01:55:34 | 19.01.2020 01:58:00 | 0.040556 | 0 | 45 | 2 | 1983 | 0 | 1.825 | 0.081111 | 80.4217
487103 | 1 | AYDIN | SULTANHİSAR | ESKİHİSAR HASAN KAHVELER MEZARLIK TR4 09-41-0101__23868547 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 08:06:21 | 19.01.2020 09:16:41 | 1.1722 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30.4778
487105 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | BAĞCILLI MERKEZ (SULUYER MAHALLESİ ) TR 2 09-39-0219_918985488 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 08:19:00 | 19.01.2020 16:20:52 | 8.0311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0311
487106 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | YAKA TR-11 48-65-0789__23909317 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 08:16:00 | 19.01.2020 14:20:07 | 6.0686 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 188.1269
487108 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 3.SANAYİ TR13 20-01-0622_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2020 15:50:36 | 19.01.2020 18:38:33 | 2.7992 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 120.3642 | 0 | 0
487110 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | UHUD TR 20-01-0736_ | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2020 08:04:48 | 19.01.2020 16:24:00 | 8.32 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 5574.4 | 0 | 0
487111 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | BAHÇELI EVLER TEMIZEL K 8/44 20-01-0401__23898991 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2020 09:03:08 | 19.01.2020 13:06:58 | 4.0639 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 447.0278 | 0 | 0
487112 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KURSUNLU K 2/53 20-01-0084_DAHİLİ TR K03 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2020 09:05:09 | 19.01.2020 11:30:16 | 2.4186 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 863.4442 | 0 | 0
487115 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | RECEP YAZICIOĞLU K 20-01-0758_918238204 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 08:14:20 | 19.01.2020 09:15:34 | 1.0206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0206 | 0 | 0
487116 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | GÖCEK DM01/TR-01 48-65-0324_TÜNEL DMDEN GİRİŞ H06 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 08:37:18 | 19.01.2020 08:38:28 | 0.019662 | 2 | 3065 | 0 | 19 | 0.039324 | 60.2639 | 0 | 0.37358
487118 | 1 | AYDIN | EFELER | ASTİM TR7 DM 20-31 09-31-0185_09-31-0185 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2020 09:10:00 | 19.01.2020 10:13:44 | 1.0622 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 8.4978 | 0 | 2.1244
487125 | 1 | DENİZLİ | BOZKURT | YENİBAĞLAR SULAMA TR1 20-07-0032_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 09:30:00 | 19.01.2020 10:07:20 | 0.62222 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 3.7333 | 0 | 11.2
487128 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM DM-01 48-62-0002_ H03 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2020 07:36:40 | 19.01.2020 09:58:48 | 2.3691 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 135.0395 | 0 | 0
487129 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR144 (353) UYDUKENT KABİN 09-40-0015_SÖKE ZÜMRÜT SK RADYAL ÇIKIŞ K02 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2020 09:20:28 | 19.01.2020 12:44:58 | 3.4086 | 0 | 2338 | 0 | 0 | 0 | 7969.2743 | 0 | 0
487130 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | GÖCEK DM01/TR-13 48-65-0294__23891822 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 09:46:00 | 19.01.2020 16:23:48 | 6.63 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 139.23 | 0 | 0
487134 | 1 | DENİZLİ | ÇAMELİ | ARIKAYA TR1 AŞAĞI MAH 20-10-0019_23887214 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 09:54:00 | 19.01.2020 11:26:30 | 1.5417 | 0 | 8 | 0 | 77 | 0 | 12.3333 | 0 | 118.7083
487137 | 1 | MUĞLA | MİLAS | SELİMİYE TR-08 48-68-0485_DERİNCE KÖYLER H03 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2020 10:01:38 | 19.01.2020 14:50:48 | 4.8197 | 0 | 58 | 0 | 1908 | 0 | 279.5414 | 0 | 9195.9468
487138 | 1 | MUĞLA | BODRUM | KONACIK TR-ZEYTİN DALI VİLLA 48-62-0025_48-62-0025 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2020 10:09:30 | 19.01.2020 14:10:49 | 4.0219 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 229.2508 | 0 | 0
487139 | 1 | MUĞLA | MİLAS | SELİMİYE TR-01 48-68-0478_SELİMİYE TR-2 H03 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2020 10:04:33 | 19.01.2020 12:15:11 | 2.1772 | 0 | 1635 | 0 | 2479 | 0 | 3559.7583 | 0 | 5397.3339
487140 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM05/TR-01 48-68-0005_48-68-0005 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2020 09:56:08 | 19.01.2020 12:40:17 | 2.7358 | 0 | 389 | 0 | 1 | 0 | 1064.2392 | 0 | 2.7358
487142 | 1 | AYDIN | EFELER | ÇİFTLİK TR 1 09-31-0420_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2020 09:59:58 | 19.01.2020 15:21:46 | 5.3633 | 0 | 3 | 0 | 72 | 0 | 16.09 | 0 | 386.16
487143 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 302 09-47-0249_TR 309 RİNG ÇIKIŞ HÜCRESİ H05 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2020 09:53:41 | 19.01.2020 15:17:14 | 5.3925 | 0 | 1382 | 0 | 7 | 0 | 7452.435 | 0 | 37.7475
487145 | 1 | AYDIN | ÇİNE | YAĞCILAR KÖK 09-33-0010_YAĞCILAR KÖYÜ H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 10:17:36 | 19.01.2020 10:21:00 | 0.056667 | 0 | 1 | 0 | 139 | 0 | 0.056667 | 0 | 7.8767
487146 | 1 | AYDIN | SULTANHİSAR | ESKİHİSAR HASAN KAHVELER MEZARLIK TR4 09-41-0101_918892766 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 10:17:00 | 19.01.2020 11:21:28 | 1.0744 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0744
487147 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM05/TR-01 48-68-0005_DM5/22 H06 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 09:55:58 | 19.01.2020 10:27:00 | 0.51722 | 0 | 2692 | 0 | 42 | 0 | 1392.3622 | 0 | 21.7233
487148 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ ULUCAMİ MAH. TR 26 48-66-0027_917556508 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 10:22:00 | 19.01.2020 11:10:16 | 0.80444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80444 | 0 | 0
487149 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | KARAKÖY TR4 ÇAĞIL MH. 20-08-0148__23893810 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 12:02:00 | 19.01.2020 12:29:38 | 0.46056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46056
487152 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM05/TR-01 48-68-0005_DM5/22 H06 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 10:26:27 | 19.01.2020 11:33:23 | 1.1156 | 0 | 2692 | 0 | 42 | 0 | 3003.0756 | 0 | 46.8533
487153 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-160(Ç18) 48-65-0135_918078340 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 11:02:00 | 19.01.2020 12:42:19 | 1.6719 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0158
487160 | 1 | AYDIN | SÖKE | AKÇAKONAK İLK TR 09-40-0149_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2020 10:55:26 | 19.01.2020 15:01:39 | 4.1036 | 0 | 6 | 0 | 235 | 0 | 24.6217 | 0 | 964.3486
487162 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ZÜMRÜT EVLER KARŞISI KABİN TR19 (1/81) 09-37-0020_NOTESTİK FRANSIZ TATİL K02 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2020 15:46:41 | 19.01.2020 18:04:54 | 2.3036 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 495.2764 | 0 | 0
487163 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-13 48-62-0442__23879343 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 11:27:00 | 19.01.2020 13:53:10 | 2.4361 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 197.325 | 0 | 2.4361
487165 | 1 | AYDIN | EFELER | UMURLU İZMİRLİ BAH. YANI TR 09-31-0517_917560333 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 11:46:07 | 19.01.2020 16:10:41 | 4.4094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4094 | 0 | 0
487167 | 1 | MUĞLA | MİLAS | BAHÇEBURUN TR-01 48-68-0159__23897119 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 11:58:00 | 19.01.2020 13:58:27 | 2.0075 | 0 | 2 | 0 | 91 | 0 | 4.015 | 0 | 182.6825
487168 | 1 | MUĞLA | ULA | KIZILYAKA DM 48-75-0060_KIZILYAKA MERKEZ KÖY H03 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2020 12:01:48 | 19.01.2020 13:47:05 | 1.7547 | 0 | 12 | 0 | 850 | 0 | 21.0567 | 0 | 1491.5139
487169 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | BEREKETLİ BELEDİYE ARKASI K 8/2 20-01-0452_KİBELE KONUTLARI K H01 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 11:35:14 | 19.01.2020 13:55:08 | 2.3317 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 128.2417 | 0 | 0
487170 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ TR 42 48-69-0025_917770966 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 11:58:54 | 19.01.2020 13:26:24 | 1.4583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0
487173 | 1 | AYDIN | KOÇARLI | SATILAR KÖY İÇİ TR 09-36-0048_917511874 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 12:07:00 | 19.01.2020 14:38:48 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.53
487174 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | DERBENT KÖYÜ TR 20-08-0097_20-08-0097 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 12:06:18 | 19.01.2020 13:30:16 | 1.3994 | 0 | 3 | 0 | 44 | 0 | 4.1983 | 0 | 61.5756
487177 | 1 | DENİZLİ | TAVAS | TAVAS TR 10 20-18-0010_917657282 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 12:19:00 | 19.01.2020 14:01:35 | 1.7097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7097 | 0 | 0
487181 | 1 | MUĞLA | ULA | BAHÇECİLER TR-20 48-70-0028_918077464 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 08:48:00 | 19.01.2020 14:26:43 | 5.6453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6453 | 0 | 0
487182 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 92 09-47-0135_75.YIL SANAYİ RADYAL ÇIKI H04 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 10:55:24 | 19.01.2020 14:54:45 | 3.9892 | 0 | 386 | 0 | 2 | 0 | 1539.8183 | 0 | 7.9783
487183 | 1 | AYDIN | KARPUZLU | KARPUZLU AYVALIK TR1 09-45-0090_917894310 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 12:41:00 | 19.01.2020 14:03:48 | 1.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0
487189 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ÖREN TR-02 48-65-0704__23892583 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 12:51:09 | 19.01.2020 15:16:40 | 2.4253 | 0 | 2 | 0 | 47 | 0 | 4.8506 | 0 | 113.9881
487191 | 1 | AYDIN | EFELER | TOKİ 2 NOLU KABİN DM 11-9 09-31-0298_DM11 10 KADIKÖY YOLU H03 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2020 13:09:08 | 19.01.2020 14:31:21 | 1.3703 | 0 | 644 | 0 | 11 | 0 | 882.4589 | 0 | 15.0731
487193 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | HİSARÖNÜ DM 48-67-0292_BAYIR 1 GİRİŞ ÇIKIŞ H09 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 13:15:09 | 19.01.2020 13:21:28 | 0.1055 | 1 | 1015 | 0 | 3838 | 0.1055 | 107.0853 | 0 | 404.9197
487194 | 1 | MUĞLA | MİLAS | İKİZKÖY TR-YOLKENARI 48-68-0321_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 13:12:00 | 19.01.2020 14:32:05 | 1.3347 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 1.3347 | 0 | 80.0833
487197 | 1 | AYDIN | KOÇARLI | YAĞCIDERE KÖK 09-36-0064_KÖYLER H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 13:24:18 | 19.01.2020 13:28:39 | 0.072576 | 0 | 12 | 0 | 989 | 0 | 0.87091 | 0 | 71.7775
487203 | 1 | MUĞLA | KAVAKLIDERE | MENTEŞE MERKEZ TR2 48-74-0013_917715384 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 13:46:00 | 19.01.2020 15:02:04 | 1.2678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2678 | 0 | 0
487204 | 1 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-02 SPORKENT 48-62-0565__23905994 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 13:48:00 | 19.01.2020 15:36:39 | 1.8108 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 106.8392 | 0 | 0
487206 | 1 | AYDIN | EFELER | UMURLU SEDA YAPI YANI TR 09-31-0521__23909234 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 14:03:32 | 19.01.2020 15:57:46 | 1.9039 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8078 | 0 | 0
487207 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÖVEÇLİK KAHVE YANI TR5 20-01-0482_918122247 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 14:04:34 | 19.01.2020 14:50:39 | 0.76806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5361 | 0 | 0
487209 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | ÇAMLI KÖY KABİN 48-67-0336_ÇAMLIKÖY MERKEZ ÇIKIŞ H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 14:17:31 | 19.01.2020 14:18:11 | 0.011111 | 0 | 13 | 0 | 461 | 0 | 0.14444 | 0 | 5.1222
487212 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | ÇAMLI KÖY KABİN 48-67-0336_ÇETİBELİ ÇIKIŞ H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 14:23:01 | 19.01.2020 17:27:31 | 3.075 | 0 | 11 | 0 | 221 | 0 | 33.825 | 0 | 679.575
487215 | 1 | MUĞLA | MİLAS | AKYOL TR-01 48-68-0126_917536753 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 14:53:00 | 19.01.2020 16:30:37 | 1.6269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6269
487220 | 1 | AYDIN | ÇİNE | YAĞCILAR OVA ASVALT ALTI TR 09-33-0117_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Hırsızlık | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.01.2020 15:18:00 | 19.01.2020 16:50:40 | 1.5444 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 80.3111
487221 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | RECEP YAZICIOĞLU K 20-01-0758_917635593 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 15:13:32 | 19.01.2020 16:39:46 | 1.4372 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.5583 | 0 | 0
487223 | 1 | AYDIN | SÖKE | ATBURGAZI MERKEZ TR 09-40-0162__23911595 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 15:08:00 | 19.01.2020 16:01:38 | 0.89389 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26.8167 | 0 | 0
487227 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 92 09-47-0135__23877022 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 15:26:58 | 19.01.2020 17:04:47 | 1.6303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6303 | 0 | 0
487228 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KEMER TR-20 48-65-0375_ESKİ KADIKÖY ÇIKIŞI H07 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 15:34:48 | 19.01.2020 15:51:08 | 0.27248 | 0 | 27 | 0 | 1514 | 0 | 7.357 | 0 | 412.5368
487234 | 1 | AYDIN | EFELER | KARAKÖY TR 09-31-0483__23879480 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 15:57:25 | 19.01.2020 17:15:00 | 1.2931 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 38.7917
487237 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | DEMİRLER TR-01 48-65-0557_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 16:12:00 | 19.01.2020 16:49:15 | 0.62083 | 0 | 2 | 0 | 65 | 0 | 1.2417 | 0 | 40.3542
487241 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KIRCAĞIZ TR-01 48-68-0365_KIRCAĞIZ KÖY İÇİ ÇIKIŞ H06 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 16:21:00 | 19.01.2020 17:38:51 | 1.2975 | 0 | 8 | 0 | 355 | 0 | 10.38 | 0 | 460.6125
487242 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ TM2 09-39-0003_918635469 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 16:16:39 | 19.01.2020 16:50:42 | 0.5675 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.3775 | 0 | 0
487243 | 1 | AYDIN | EFELER | MESUDİYE CAD. MUHTARLIK YANI DM 7-24 09-31-0163__23896337 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 16:36:00 | 19.01.2020 18:20:25 | 1.7403 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.7014 | 0 | 0
487244 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI SAKLIKENT TR122 (1/39) 09-37-0056_918951979 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 16:35:45 | 19.01.2020 20:02:10 | 3.4403 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 58.4847 | 0 | 0
487246 | 1 | MUĞLA | ULA | AKYAKA İNİŞDİBİ DM 48-75-0001_MARMARİS GİRİŞ H02 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 15:47:51 | 19.01.2020 17:33:10 | 1.7553 | 1 | 4973 | 0 | 7071 | 1.7553 | 8728.9964 | 0 | 12411.5692
487250 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | TURGUT MERKEZ TR-4 48-71-0138_917410501 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 15:49:00 | 19.01.2020 18:32:54 | 2.7317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7317 | 0 | 0
487251 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AKHAN AKKALE K 2/25 20-01-0581_918452787 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 17:05:47 | 19.01.2020 19:04:00 | 1.9703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9703 | 0 | 0
487253 | 1 | AYDIN | EFELER | UMURLU AŞAĞI KAYACIK 09-31-0543_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 17:10:31 | 19.01.2020 19:59:24 | 2.8147 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 216.7336
487254 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 309 09-47-0256_KUMKENT 2 FİDERİ H04 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 16:12:52 | 19.01.2020 17:42:22 | 1.4917 | 0 | 1105 | 0 | 7 | 0 | 1648.2917 | 0 | 10.4417
487256 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | TAŞLICA MERKEZ TR-2 48-67-0376_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 16:55:00 | 19.01.2020 17:30:00 | 0.58333 | 0 | 3 | 0 | 164 | 0 | 1.75 | 0 | 95.6667
487259 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KORUCUK FIRIN ÖNÜ K3 20-01-0638_918454808 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 17:22:01 | 19.01.2020 18:55:00 | 1.5497 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1989 | 0 | 0
487260 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | ÇAMLI KÖY KABİN 48-67-0336_ÇETİBELİ ÇIKIŞ H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 17:29:10 | 19.01.2020 17:29:32 | 0.0061111 | 0 | 11 | 0 | 221 | 0 | 0.067222 | 0 | 1.3506
487262 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AÇIK PAZAR K 2/55 20-01-0086_917367756 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 17:39:34 | 19.01.2020 18:34:22 | 0.91333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.3933 | 0 | 0
487263 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BİTEZ TR-Bİ-İBAK 48-62-0035__23879303 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 17:48:00 | 19.01.2020 18:40:22 | 0.87278 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3639 | 0 | 0
487266 | 1 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA TR40A 48-64-0038_918310826 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 17:47:00 | 19.01.2020 20:21:28 | 2.5744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5744 | 0 | 0
487267 | 1 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-10 48-62-0559_AKDENİZ GRUBU K02 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 17:58:33 | 19.01.2020 19:11:06 | 1.2092 | 1 | 1272 | 0 | 0 | 1.2092 | 1538.06 | 0 | 0
487268 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | KAYA TR-03 48-65-0643__23899983 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 17:58:00 | 19.01.2020 19:30:01 | 1.5336 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 1.5336 | 0 | 87.4158
487269 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR144 (353) UYDUKENT KABİN 09-40-0015_SÖKE ZÜMRÜT SK RADYAL ÇIKIŞ K02 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 16:49:00 | 19.01.2020 18:28:04 | 1.6511 | 0 | 2338 | 0 | 0 | 0 | 3860.2978 | 0 | 0
487274 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | TURGUTLAR MERKEZ TR-1 48-71-0141_917514430 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 15:18:00 | 19.01.2020 19:04:05 | 3.7681 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7681
487276 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | HİSAR KOYU-02 20-02-0226__23870885 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 18:24:25 | 19.01.2020 20:48:54 | 2.4081 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4081
487280 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ÖZEL HASTANE ARKASI DM1-TR109 (2/39) 09-37-0008_918094514 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 18:54:53 | 19.01.2020 19:56:01 | 1.0189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0189 | 0 | 0
487281 | 1 | DENİZLİ | BOZKURT | ÇAMBAŞI TR 20-07-0030__23876283 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 18:56:00 | 19.01.2020 19:41:33 | 0.75917 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0.75917 | 0 | 18.22
487282 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B17 48-62-0153__23893158 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 19:07:08 | 19.01.2020 20:13:57 | 1.1136 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 182.6322 | 0 | 0
487283 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÇAKMAK YÜCEL YAPI KOOP. K 8/10 20-01-0372__23904131 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 19:19:37 | 19.01.2020 20:00:14 | 0.67694 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 83.2642 | 0 | 0
487284 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR OSMANİYE KABİN 09-37-0281__23876129 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 19:07:00 | 19.01.2020 20:00:50 | 0.89722 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 30.5056 | 0 | 0
487286 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | KAFACA TR-7 ( TINAZ YOLU ) 48-61-0381_917633670 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 19:18:00 | 19.01.2020 21:21:02 | 2.0506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0506 | 0 | 0
487289 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | İŞÇİ ODASI MERKEZ KABİN 09-37-0384__23876158 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 16:13:00 | 19.01.2020 19:44:55 | 3.5319 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 289.6194 | 0 | 0
487290 | 1 | AYDIN | İNCİRLİOVA | İNCİRLİOVA TR20 09-44-0016__23897517 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 19:37:34 | 19.01.2020 19:56:01 | 0.3075 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 47.97 | 0 | 0
487292 | 1 | AYDIN | KÖŞK | KÖŞK TR17 DALAMA YOLU KÖPRÜBAŞI TR 09-46-0017__23908292 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 19:50:15 | 19.01.2020 20:41:44 | 0.85806 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4322 | 0 | 0
487293 | 1 | AYDIN | KARPUZLU | ULUKONAK KÖYİÇİ CAMİ YANI TR 09-45-0049__23869138 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 16:55:00 | 19.01.2020 20:21:44 | 3.4456 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 44.7922
487295 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | İŞÇİ ODASI MERKEZ KABİN 09-37-0384__23876158 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 19:55:38 | 19.01.2020 20:21:23 | 0.42917 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 35.1917 | 0 | 0
487297 | 1 | AYDIN | KARPUZLU | KARPUZLU BELEDİYE ÖNÜ TR2 09-45-0002__23908170 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 20:16:00 | 19.01.2020 20:50:08 | 0.56889 | 0 | 221 | 0 | 13 | 0 | 125.7244 | 0 | 7.3956
487299 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÇAKMAK SU DEPOSU K 20-01-0828_917742318 | AG Voltaj Yüksekliği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 20:25:24 | 19.01.2020 21:02:16 | 0.61444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61444 | 0 | 0
487304 | 1 | DENİZLİ | BAKLAN | BOĞAZİÇİ TR1 KÖK 20-04-0008_BOĞAZİÇİ K4 H05 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 20:44:31 | 19.01.2020 21:23:30 | 0.64972 | 0 | 2229 | 0 | 432 | 0 | 1448.2308 | 0 | 280.68
487306 | 1 | AYDIN | KUYUCAK | BUCAKKÖY MERKEZ TR 09-38-0095_917610967 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 20:56:17 | 19.01.2020 22:05:09 | 1.1478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1478
487308 | 1 | AYDIN | EFELER | 106 SOK. FIRIN KARŞISI DM 5-57 09-31-0014_ | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 21:15:16 | 19.01.2020 21:48:45 | 0.55806 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7903 | 0 | 0
487309 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | İŞÇİ ODASI MERKEZ KABİN 09-37-0384__23894827 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 21:20:45 | 19.01.2020 22:13:13 | 0.87444 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 69.9556 | 0 | 0
487310 | 1 | MUĞLA | MİLAS | SARIKAYA TR-GÖKSEKE MAH. 48-68-0474__23874678 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 21:23:29 | 19.01.2020 22:51:10 | 1.4614 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 36.5347
487313 | 1 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA TR-65 48-64-0111_917535591 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 21:31:19 | 19.01.2020 23:05:01 | 1.5617 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 64.0283 | 0 | 0
487315 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | GÜZELÇAMLI YARENLER SİTESİ ÖNÜ KABİN 09-37-0390_A | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 21:41:23 | 19.01.2020 22:11:06 | 0.49528 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13.3725 | 0 | 0
487317 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI CLUB AKDENİZ TR353 (3/22) 09-37-0009__23881298 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 22:45:23 | 19.01.2020 23:45:29 | 1.0017 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26.0433 | 0 | 0
487319 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI MERAM 1 KABİN TR87 09-37-0082__23891744 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2020 23:01:40 | 19.01.2020 23:37:09 | 0.59139 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13.6019 | 0 | 0
487327 | 1 | DENİZLİ | BABADAĞ | BABADAĞ TR1 20-03-0001_KAPASİTÖR H08 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 03:54:39 | 20.01.2020 03:57:29 | 0.047323 | 0 | 53 | 0 | 577 | 0 | 2.5081 | 0 | 27.3054
487329 | 1 | MUĞLA | MİLAS | BAHÇEBURUN TR-03 48-68-0161_48-68-0161 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 05:07:00 | 20.01.2020 06:17:54 | 1.1817 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 41.3583
487331 | 1 | MUĞLA | BODRUM | KONACIK TR-KO9/A (ALMAN HASTANESİ) 48-62-0088_SARIGÜL BAŞAKŞEHİR ÇIKIŞI H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 05:36:15 | 20.01.2020 05:54:01 | 0.29611 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 97.7167 | 0 | 0
487332 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B09C (ÜÇ KUYULAR) 48-62-0158_917549090 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 06:38:32 | 20.01.2020 07:11:17 | 0.54583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0917 | 0 | 0
487334 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-13/01 48-68-0054_917543517 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.01.2020 07:58:57 | 20.01.2020 09:54:04 | 1.9186 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6744 | 0 | 0
487338 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜMÜŞLÜK TR-25 48-62-0509_917950830 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 08:06:20 | 20.01.2020 09:27:05 | 1.3458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3458 | 0 | 0
487340 | 1 | DENİZLİ | BAKLAN | BAKLAN TR3 20-04-0003__23872382 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 09:30:00 | 20.01.2020 10:10:00 | 0.66667 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 110.6667 | 0 | 0
487341 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | PARMAKSIZ K 1/38 20-01-0038_DAHİL TR K04 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 09:03:09 | 20.01.2020 11:33:38 | 2.5081 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 544.2481 | 0 | 0
487342 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | RECEP YAZICIOĞLU K 20-01-0758_918292208 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 08:11:50 | 20.01.2020 08:58:39 | 0.78028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78028 | 0 | 0
487345 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | ÖZÜRLÜLER KÖYÜ KABİN DM1-14 09-37-0144_917780509 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 08:26:09 | 20.01.2020 09:00:31 | 0.57278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57278 | 0 | 0
487349 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | BENCİK KAMAN KÖK 48-71-0015_BENCİK KÖK DEN GİRİŞ H01 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 08:57:39 | 20.01.2020 08:59:59 | 0.03897 | 0 | 453 | 0 | 628 | 0 | 17.6535 | 0 | 24.4733
487350 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | BENCİK DM 48-71-0016_BENCİK KÖK GİRİŞ H01 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 08:57:59 | 20.01.2020 09:00:29 | 0.041786 | 0 | 1150 | 0 | 1083 | 0 | 48.054 | 0 | 45.2544
487352 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KEMER TR-20 48-65-0375_UĞURLU DM GİRİŞ H02 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 09:01:49 | 20.01.2020 09:09:09 | 0.1223 | 0 | 748 | 0 | 1514 | 0 | 91.4769 | 0 | 185.155
487353 | 1 | AYDIN | EFELER | GÖLHİSAR BAHÇE TR 3 09-31-0445__23897371 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.01.2020 09:03:00 | 20.01.2020 11:03:22 | 2.0061 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.055
487357 | 1 | AYDIN | ÇİNE | YAĞCILAR KÖK 09-33-0010_YAĞCILAR KÖYÜ H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 09:12:32 | 20.01.2020 09:15:00 | 0.041111 | 0 | 1 | 0 | 139 | 0 | 0.041111 | 0 | 5.7144
487358 | 1 | MUĞLA | ORTACA | KAVAKARASI DM 48-66-0086_PINAR KOY ÇIKIŞI H03 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 09:08:44 | 20.01.2020 11:04:00 | 1.9211 | 0 | 110 | 0 | 3218 | 0 | 211.3222 | 0 | 6182.1356
487360 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | YATAĞAN TM 48-71-0084_YATAĞAN G.L.İ H11 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 09:03:03 | 20.01.2020 12:56:27 | 3.89 | 0 | 11 | 0 | 638 | 0 | 42.79 | 0 | 2481.82
487361 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | YENİCEKENT DM 20-08-0055_KANAL BOYU 1 FİDERİ H07 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 10:00:00 | 20.01.2020 15:05:00 | 5.0833 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 533.75 | 0 | 5.0833
487364 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | GÜNEŞLİ TR-04 48-65-0594_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 09:16:01 | 20.01.2020 11:26:09 | 2.1689 | 0 | 1 | 0 | 71 | 0 | 2.1689 | 0 | 153.9911
487365 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TM 20-12-0236_ÇİVRİL-2 H10 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 10:02:49 | 20.01.2020 14:25:42 | 4.3814 | 0 | 1553 | 0 | 1885 | 0 | 6804.2969 | 0 | 8258.9181
487368 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR8 (317/2) ARIZA SERVİSİ 09-40-0018_09-40-0018 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 09:23:19 | 20.01.2020 14:42:26 | 5.3186 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 2510.3844 | 0 | 0
487369 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ SAZAK KÖYÜ TR 1 48-66-0148_917997441 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 09:28:00 | 20.01.2020 12:13:25 | 2.7569 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7569
487372 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ZEYTİNKÖY BETONSU ALTI TR 7/32 20-01-0326_20-01-0326 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 09:20:01 | 20.01.2020 12:45:00 | 3.4164 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 | 2931.2617 | 0 | 0
487373 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI DENİZ SOKAK TR TM1-6 09-37-0195_09-37-0195 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 09:09:39 | 20.01.2020 13:20:06 | 4.1742 | 0 | 171 | 0 | 2 | 0 | 713.7825 | 0 | 8.3483
487374 | 1 | AYDIN | İNCİRLİOVA | İNCİRLİOVA TR17 09-44-0033_917466229 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 09:37:00 | 20.01.2020 10:40:49 | 1.0636 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1908 | 0 | 0
487375 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | PINARKENT K6 20-01-0569_918483223 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 09:00:40 | 20.01.2020 11:12:12 | 2.1922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1922 | 0 | 0
487376 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | YEŞİLYAYLA KÖK 20-01-0743_ H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 09:43:06 | 20.01.2020 09:43:53 | 0.013056 | 2 | 58 | 0 | 690 | 0.026111 | 0.75722 | 0 | 9.0083
487377 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN KIZILKAYA TR4 48-63-0116_918141263 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 09:35:00 | 20.01.2020 11:13:44 | 1.6456 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2911
487381 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 3.SANAYİ TR13 20-01-0622_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 09:20:57 | 20.01.2020 11:25:51 | 2.0817 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 89.5117 | 0 | 0
487382 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | GERMENCİK TR25 (GERTOPSAN) 09-34-0025_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 09:40:49 | 20.01.2020 13:21:17 | 3.6744 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44.0933 | 0 | 0
487383 | 1 | AYDIN | YENİPAZAR | YENİPAZAR DM 09-42-0001_917396264 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 06:30:00 | 20.01.2020 11:45:03 | 5.2508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2508 | 0 | 0
487384 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-146 48-65-0121__23910195 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 08:57:29 | 20.01.2020 11:32:27 | 2.5828 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 43.9072 | 0 | 0
487386 | 1 | AYDIN | SÖKE | YEŞİLKÖY KÖK 09-40-0188_KÖPRÜALAN KARAKAYA ÇIKIŞ H03 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 09:51:59 | 20.01.2020 09:52:49 | 0.014024 | 0 | 9 | 0 | 461 | 0 | 0.12621 | 0 | 6.465
487389 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 307 09-47-0254_C TR 343&C2b | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 09:50:16 | 20.01.2020 14:17:00 | 4.4456 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 182.2678 | 0 | 0
487392 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KIZILCAKUYU KÖK 48-68-0423_OVAKIŞLACIK H03 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 10:01:39 | 20.01.2020 13:28:48 | 3.4525 | 0 | 21 | 0 | 733 | 0 | 72.5025 | 0 | 2530.6825
487393 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ SAZAK KÖYÜ ALAN KÖK 48-66-0180_BARAJ KÖK TEN GİRİŞ H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 10:10:39 | 20.01.2020 10:41:09 | 0.50833 | 0 | 11 | 0 | 925 | 0 | 5.5917 | 0 | 470.2083
487394 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ PINARKÖY TR 4 48-66-0095_DEMİRLİ AKKÖPRÜ ÇIKIŞI H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 10:10:49 | 20.01.2020 10:56:09 | 0.75564 | 0 | 10 | 0 | 566 | 0 | 7.5564 | 0 | 427.6926
487395 | 1 | DENİZLİ | ÇAMELİ | ELMALI TR1 20-10-0082_23907289 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 10:07:00 | 20.01.2020 15:11:11 | 5.0697 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 491.7631
487396 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR 2/A 48-68-0062_DAHİLİ TR H03 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 10:10:31 | 20.01.2020 12:13:36 | 2.0514 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 584.6458 | 0 | 0
487399 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | SEKİ TR-14 48-65-0447_917501977 | AG Voltaj Yüksekliği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 09:55:00 | 20.01.2020 10:58:13 | 1.0536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0536 | 0 | 0
487402 | 1 | MUĞLA | ULA | KIZILYAKA TR2 48-75-0056__23904454 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 10:00:00 | 20.01.2020 11:20:07 | 1.3353 | 0 | 1 | 0 | 62 | 0 | 1.3353 | 0 | 82.7872
487403 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR-68 YAYLA VAKIF 48-61-0117__23888111 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 09:43:30 | 20.01.2020 10:56:12 | 1.2117 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 42.4083 | 0 | 0
487404 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 51 DÜĞEREL SECİ CAMİİ YANI 48-61-0100__23869516 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 09:46:15 | 20.01.2020 14:33:40 | 4.7903 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 349.6903 | 0 | 0
487407 | 1 | AYDIN | SÖKE | AKÇAKONAK İLK TR 09-40-0149_917764725 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 09:14:18 | 20.01.2020 10:30:25 | 1.2686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2686 | 0 | 0
487409 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ŞENER K 20-01-0898_20-01-0898 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 12:02:17 | 20.01.2020 12:23:44 | 0.3575 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 77.22 | 0 | 0
487411 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KORUCUK YETİŞ. YANI K12 20-01-0631_918337086 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.01.2020 09:55:58 | 20.01.2020 11:58:05 | 2.0353 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0706 | 0 | 0
487413 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | SEVİNDİKLİ ORTA MAH. İYİSU ÇEŞME YANI TR 2 09-39-0319_917399025 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 10:25:00 | 20.01.2020 13:07:30 | 2.7083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7083
487414 | 1 | MUĞLA | ULA | KIZILYAKA DM 48-75-0060_KIZILYAKA MERKEZ KÖY H03 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 10:02:00 | 20.01.2020 11:24:03 | 1.3675 | 0 | 12 | 0 | 850 | 0 | 16.41 | 0 | 1162.375
487416 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜNDOĞAN TR-4A 48-62-0640_48-62-0640 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 10:33:13 | 20.01.2020 16:03:25 | 5.5033 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 737.4467 | 0 | 0
487417 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | YAKACIK TR-02 48-65-0795_48-65-0795 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 10:25:43 | 20.01.2020 12:26:46 | 2.0175 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 324.8175
487418 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ACIPAYAM TR31 KÖK 20-02-0031_ACIPAYAM TR7-27-ACIPAYAM DM 05-TR26 H01 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 10:00:00 | 20.01.2020 14:00:42 | 4.0117 | 0 | 684 | 0 | 1 | 0 | 2743.98 | 0 | 4.0117
487421 | 1 | DENİZLİ | TAVAS | ÇAĞIRGAN KÖK 20-18-0203_ÇAĞIRGAN YUK. BOĞAZ H03 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 10:33:19 | 20.01.2020 15:19:59 | 4.7779 | 0 | 534 | 0 | 125 | 0 | 2551.4208 | 0 | 597.2427
487423 | 1 | MUĞLA | MİLAS | SAKARKAYA TR-01 48-68-0471_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 10:35:21 | 20.01.2020 15:09:35 | 4.5706 | 0 | 2 | 0 | 266 | 0 | 9.1411 | 0 | 1215.7678
487427 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ GARAJ CAMİ TM 2/52 09-39-0029_918157152 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 10:41:00 | 20.01.2020 11:54:08 | 1.2189 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4378 | 0 | 0
487428 | 1 | MUĞLA | BODRUM | SAZKÖY TR-01 48-62-0299__23912281 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 10:49:00 | 20.01.2020 11:55:21 | 1.1058 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 68.5617
487429 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ŞİRİNKÖY OKUL YANI TR2 20-01-0451_918335344 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 10:44:06 | 20.01.2020 14:44:11 | 4.0014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0014 | 0 | 0
487430 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | BULDAN TR1 20-08-0001__23869778 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 10:48:00 | 20.01.2020 11:36:21 | 0.80583 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 141.8267 | 0 | 0
487433 | 1 | AYDIN | KOÇARLI | GÜDÜŞLÜ KÖYÜ TR-4 09-36-0084__23868797 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 07:58:00 | 20.01.2020 12:12:18 | 4.2383 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 8.4767 | 0 | 55.0983
487435 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | YARAŞ TR-5 ( ORMAN ) 48-61-0308__23894039 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 10:39:21 | 20.01.2020 13:05:25 | 2.4344 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58.4267
487436 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR159/A 09-47-0370_917671200 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 10:55:39 | 20.01.2020 11:41:45 | 0.76833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76833 | 0 | 0
487439 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | ÇİFTLİK TR-2 ( MERKEZ ) 48-61-0192__23876797 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 10:18:00 | 20.01.2020 13:24:45 | 3.1125 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 6.225 | 0 | 127.6125
487440 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KEMER TR-20 48-65-0375_ESKİ KADIKÖY ÇIKIŞI H07 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 11:17:19 | 20.01.2020 11:25:19 | 0.13353 | 0 | 27 | 0 | 1514 | 0 | 3.6052 | 0 | 202.1581
487441 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR-68 YAYLA VAKIF 48-61-0117__23888111 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 11:07:15 | 20.01.2020 14:04:52 | 2.9603 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 103.6097 | 0 | 0
487442 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-13 48-62-0442__23879343 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 11:12:00 | 20.01.2020 13:35:28 | 2.3911 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 193.68 | 0 | 2.3911
487443 | 1 | MUĞLA | MİLAS | BAHÇEBURUN TR-03 48-68-0161__23899228 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 11:16:00 | 20.01.2020 13:48:06 | 2.535 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.14
487445 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | DIMBILLI K 5/30 20-01-0199_20-01-0199 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 12:23:55 | 20.01.2020 12:40:00 | 0.26806 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 22.2486 | 0 | 0
487446 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | İNCİRKÖY DM 48-65-0935_NİF GRUBU H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 11:30:46 | 20.01.2020 13:05:22 | 1.5767 | 0 | 2 | 0 | 129 | 0 | 3.1533 | 0 | 203.39
487447 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | İNCİRKÖY DM 48-65-0935_ H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 11:32:39 | 20.01.2020 12:41:19 | 1.1446 | 0 | 34 | 0 | 1906 | 0 | 38.9159 | 0 | 2181.5811
487451 | 1 | AYDIN | SULTANHİSAR | MALGAÇ MUSTAFA CEVİZDİBİ YAYLASI TR3 09-41-0085__23910322 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 11:24:00 | 20.01.2020 14:43:03 | 3.3175 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.27
487452 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR63 (329) SEVİNDİK SOKAK BAŞI 09-40-0140_DAHİLİ TR K04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 11:20:43 | 20.01.2020 12:22:21 | 1.0272 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 607.0883 | 0 | 0
487455 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | ÖLÜDENİZ DM01/TR-01/B 48-65-0309__23912382 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 10:24:33 | 20.01.2020 14:24:03 | 3.9917 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 147.6917 | 0 | 0
487457 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | MURSALLI KÖK TR4 09-34-0070_MURSALLI MERKEZ DAHİLİ TR H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 09:44:39 | 20.01.2020 11:30:00 | 1.7558 | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 | 1364.2825 | 0 | 0
487459 | 1 | MUĞLA | DATÇA | YAKAKÖY TR-02 48-64-0086__23871921 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 11:30:00 | 20.01.2020 14:08:23 | 2.6397 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 142.545
487462 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ORTAKÖY TR-05 48-65-0697__23874780 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 11:32:00 | 20.01.2020 13:33:17 | 2.0214 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 84.8983
487463 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | UÇANCIBASI K 2/27 20-01-0062__23908784 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 11:24:15 | 20.01.2020 12:42:52 | 1.3103 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 264.6761 | 0 | 0
487464 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | MURSALLI KÖK TR4 09-34-0070_ H05 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 09:44:39 | 20.01.2020 09:47:00 | 0.039167 | 0 | 12 | 0 | 704 | 0 | 0.47 | 0 | 27.5733
487465 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ORTAKÖY TR-05 48-65-0697_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 11:28:48 | 20.01.2020 13:14:21 | 1.7592 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 174.1575
487467 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM05/TR-04 48-68-0026__23886847 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 11:52:00 | 20.01.2020 14:59:09 | 3.1192 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 330.6317 | 0 | 0
487469 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ERENLER K 4/24 20-01-0148_918068037 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.01.2020 11:52:33 | 20.01.2020 15:09:08 | 3.2764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2764 | 0 | 0
487470 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | DENİZHAN SOKAK KABİN DM1/TR122 09-37-0509_09-37-0509 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 11:28:00 | 20.01.2020 12:09:00 | 0.68333 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 358.0667 | 0 | 0
487471 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | MURSALLI TR1 09-34-0067_917878186 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 12:06:00 | 20.01.2020 13:44:09 | 1.6358 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1792 | 0 | 0
487472 | 1 | MUĞLA | MİLAS | ÖREN TR-TÜRKEVLERİ 01 48-68-0454__23895053 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 12:07:00 | 20.01.2020 14:15:40 | 2.1444 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.5889
487476 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM BARIŞTUR TR 09-47-0206_918171001 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 11:26:55 | 20.01.2020 16:48:55 | 5.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0 | 0
487477 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | ÖLÜDENİZ DM02/TR-06 48-65-0343__23875849 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 11:23:54 | 20.01.2020 14:46:52 | 3.3828 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 77.8039 | 0 | 0
487478 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ PINARKÖYÜ TR 3 48-66-0094__23880414 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 12:02:00 | 20.01.2020 14:14:07 | 2.2019 | 0 | 3 | 0 | 73 | 0 | 6.6058 | 0 | 160.7419
487480 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | PARMAKSIZ TR 20-01-0039_20-01-0039 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 12:58:24 | 20.01.2020 16:02:16 | 3.0644 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 493.3756 | 0 | 0
487481 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN GÜRLEYİK TR8 48-63-0158__23890410 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 12:01:27 | 20.01.2020 19:58:12 | 7.9458 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.8375
487483 | 1 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-01 AKDENİZ 48-62-0560_SPORKENT K01 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 12:24:46 | 20.01.2020 14:42:09 | 2.2897 | 1 | 817 | 0 | 0 | 2.2897 | 1870.7031 | 0 | 0
487488 | 1 | AYDIN | SÖKE | BAĞARASI ÇALIŞLI YOLU TR 09-40-0239_918538185 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 12:12:13 | 20.01.2020 14:45:12 | 2.5497 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0994 | 0 | 0
487489 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ 152. SOKAK TM2/15 09-39-0045_918152886 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 12:43:00 | 20.01.2020 12:54:03 | 0.18417 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.7625 | 0 | 0
487491 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-150(Ç88) 48-65-0125__23909987 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 12:06:44 | 20.01.2020 17:19:05 | 5.2058 | 0 | 53 | 0 | 6 | 0 | 275.9092 | 0 | 31.235
487492 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | NİF DM 48-65-0859_NİF MERKEZ KARANFİLİ ÇIKIŞI H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 11:35:18 | 20.01.2020 13:09:39 | 1.5725 | 0 | 25 | 0 | 1216 | 0 | 39.3125 | 0 | 1912.16
487498 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR65 (226) 09-40-0070_918879794 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 12:56:17 | 20.01.2020 14:38:20 | 1.7008 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4017 | 0 | 0
487500 | 1 | AYDIN | KOÇARLI | KOÇARLI İM 09-36-0001_DEDEKÖY KÖK K04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 13:06:41 | 20.01.2020 13:30:59 | 0.40511 | 0 | 25 | 0 | 2230 | 0 | 10.1277 | 0 | 903.3872
487502 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 302 09-47-0249_917671535 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.01.2020 13:03:00 | 20.01.2020 13:52:00 | 0.81667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0
487503 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜMÜŞLÜK TR-13 48-62-0490__23890517 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 13:05:08 | 20.01.2020 18:42:28 | 5.6222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2444 | 0 | 0
487504 | 1 | AYDIN | SÖKE | AKÇAKONAK ORTA TR 09-40-0150_09-40-0150 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 13:03:25 | 20.01.2020 17:05:28 | 4.0342 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 246.0842
487505 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | AKÇAOVA TR-6 (YENİ MAH.) 48-61-0168__23871759 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 11:34:54 | 20.01.2020 14:36:45 | 3.0308 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 112.1408
487507 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TM 20-12-0236_GÜMÜŞSUYU H05 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 13:18:39 | 20.01.2020 13:19:49 | 0.019559 | 0 | 1594 | 0 | 114 | 0 | 31.1773 | 0 | 2.2297
487509 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ZAFER GAZOZ YANI K 7/26 20-01-0322__23903069 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2020 13:15:32 | 20.01.2020 14:16:21 | 1.0136 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28.3811 | 0 | 0
487510 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | HAYVAN PAZARI K 3/9 20-01-0101_918016820 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 13:03:27 | 20.01.2020 14:10:00 | 1.1092 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4367 | 0 | 0
487511 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | Y.DOĞANLAR TR-02 48-65-0747_917683313 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 12:53:00 | 20.01.2020 13:40:49 | 0.79694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79694
487515 | 1 | AYDIN | ÇİNE | AKÇAOVA DM 09-33-0003_SARIKÖY-SÖĞÜTÇÜK H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 13:31:29 | 20.01.2020 13:33:00 | 0.025278 | 0 | 3 | 0 | 509 | 0 | 0.075833 | 0 | 12.8664
487518 | 1 | AYDIN | ÇİNE | AKÇAOVA DM 09-33-0003_SARIKÖY-SÖĞÜTÇÜK H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 13:36:39 | 20.01.2020 14:58:29 | 1.364 | 0 | 3 | 0 | 509 | 0 | 4.092 | 0 | 694.2793
487520 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | YENİCE TR-2 ( KARŞIYAKA MAH. ) 48-61-0320__23871311 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 13:34:00 | 20.01.2020 14:37:04 | 1.0511 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 86.1911
487521 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN KARGINKÜRÜ TR4 48-63-0096__23869000 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 13:18:30 | 20.01.2020 15:46:31 | 2.4669 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 96.2108
487522 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | Y.PATLANGIÇ YENİ TR 48-65-0884_A | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 13:28:53 | 20.01.2020 15:13:10 | 1.7381 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.1186
487523 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | ÇUKURÖZ MERKEZ TR-1 48-71-0050__23910369 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 13:02:00 | 20.01.2020 15:24:03 | 2.3675 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.94
487525 | 1 | AYDIN | ÇİNE | KABALAR KÖYÜ SARNIÇ MAH. TR 09-33-0166_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 13:43:18 | 20.01.2020 15:26:32 | 1.7206 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 53.3372
487527 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR144 (353) 09-40-0015_917813294 | AG Voltaj Yüksekliği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 13:42:28 | 20.01.2020 16:26:30 | 2.7339 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.6694 | 0 | 0
487532 | 1 | AYDIN | KOÇARLI | GÜDÜŞLÜ KÖK 09-36-0086_ESENTEPE ÇALLI KIZILKAYA KÖYLER FİDERİ K01 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 13:50:34 | 20.01.2020 15:36:23 | 1.7636 | 0 | 10 | 0 | 833 | 0 | 17.6361 | 0 | 1469.0881
487533 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | KAYADİBİ DM 48-63-0108_GÖCEK ESKİFETHİYE ÇIKIŞI H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 13:57:22 | 20.01.2020 14:01:29 | 0.068741 | 1 | 413 | 0 | 4951 | 0.068741 | 28.3898 | 0 | 340.3345
487534 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-166(Ç5) 48-65-0141_TR3 TR11 TUV ÇIKIŞI H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 13:58:29 | 20.01.2020 14:02:59 | 0.075129 | 0 | 3 | 0 | 272 | 0 | 0.22539 | 0 | 20.435
487535 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | EŞEN TR01 48-65-0385_918409301 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 13:50:12 | 20.01.2020 15:33:10 | 1.7161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7161 | 0 | 0
487536 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | AKBEL KÖK-2 48-63-0189_ÇÖĞMEN ÇIKIŞ H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 13:59:09 | 20.01.2020 14:01:39 | 0.041765 | 0 | 51 | 0 | 190 | 0 | 2.13 | 0 | 7.9353
487538 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | __23875910 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 13:35:00 | 20.01.2020 15:30:37 | 1.9269 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 59.7353
487539 | 1 | MUĞLA | KAVAKLIDERE | YEŞİLKÖY TR1 48-74-0043_48-74-0043 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 14:03:00 | 20.01.2020 14:42:36 | 0.66 | 0 | 3 | 0 | 108 | 0 | 1.98 | 0 | 71.28
487540 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | YALINLI TR 20-12-0128__23871857 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 14:02:00 | 20.01.2020 17:55:27 | 3.8908 | 0 | 2 | 0 | 46 | 0 | 7.7817 | 0 | 178.9783
487542 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | YARAŞ TR-10 ( ÇUBUKKURU ORMAN ) 48-61-0313__23879556 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 14:05:48 | 20.01.2020 15:05:41 | 0.99806 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9922 | 0 | 0
487543 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | GÜNEŞLİ TR-01 48-65-0591_48-65-0591 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 14:09:00 | 20.01.2020 14:20:49 | 0.19694 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 25.9967
487550 | 1 | DENİZLİ | TAVAS | TAVAS-14 20-18-0014_PAÜ - ÖTM H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 14:18:00 | 20.01.2020 15:05:29 | 0.79139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3742 | 0 | 0
487551 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | UZUNÇAM KALAYCILAR MAH. TR 4 09-39-0327__23899309 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 14:26:00 | 20.01.2020 15:57:50 | 1.5306 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.1833
487554 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | DELİAHMETLER 20-02-0210__23907317 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 14:23:18 | 20.01.2020 16:25:30 | 2.0367 | 0 | 11 | 0 | 40 | 0 | 22.4033 | 0 | 81.4667
487555 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI BİRLİK YAPI SİTESİ TR2/59 09-37-0190_918093730 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 14:03:09 | 20.01.2020 17:27:20 | 3.4031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4031 | 0 | 0
487558 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA GÜZELYURT TR 4 48-69-0183__23899356 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 14:37:44 | 20.01.2020 17:33:09 | 2.9236 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 67.2431
487560 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | KAYADİBİ DM 48-63-0108_GÖCEK ESKİFETHİYE ÇIKIŞI H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 14:45:14 | 20.01.2020 15:22:19 | 0.61816 | 1 | 413 | 0 | 4951 | 0.61816 | 255.3012 | 0 | 3060.5239
487562 | 1 | AYDIN | KOÇARLI | DEDEKÖY KÖK 09-36-0070_ŞENKÖY-DEDEKÖY OVA FİDERİ K02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 14:45:59 | 20.01.2020 14:46:59 | 0.016781 | 0 | 4 | 0 | 427 | 0 | 0.067122 | 0 | 7.1653
487567 | 1 | DENİZLİ | KALE | KARAYAYLA-ÇATMALI MAH 20-15-0092_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 14:51:46 | 20.01.2020 20:35:15 | 5.7247 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 5.7247 | 0 | 263.3372
487568 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ BEYOBASI BARAJ KÖK 48-66-0061_ALAN KÖK ÇIKIŞI H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 14:58:49 | 20.01.2020 15:16:49 | 0.30022 | 0 | 409 | 0 | 6031 | 0 | 122.7909 | 0 | 1810.6402
487571 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | ARMUTALAN DOĞA EVLERİ İM01/TR28 48-67-0048_918306225 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 14:50:23 | 20.01.2020 17:58:06 | 3.1286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1286 | 0 | 0
487573 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | LİKYA WORD KÖK 48-65-0938_FARALYA ÇIKIŞI H03 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 15:07:29 | 20.01.2020 16:20:55 | 1.2239 | 0 | 9 | 0 | 305 | 0 | 11.015 | 0 | 373.2861
487575 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | İNCİRKÖY DM 48-65-0935_NİF GRUBU H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 15:15:02 | 20.01.2020 16:04:22 | 0.82222 | 0 | 2 | 0 | 129 | 0 | 1.6444 | 0 | 106.0667
487576 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | TURGUT MERKEZ TR-4 48-71-0138_917562962 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 15:03:00 | 20.01.2020 15:21:37 | 0.31028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.93083 | 0 | 0
487578 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR30 (209) ESKİ KAMYONCULAR DURAĞI 09-40-0087__23872699 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 15:15:19 | 20.01.2020 17:44:18 | 2.4831 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 288.0344 | 0 | 0
487581 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | MARMARİS BARLAR SOK. İM04/TR04 48-67-0092_917537612 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 15:16:14 | 20.01.2020 20:38:24 | 5.3694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3694 | 0 | 0
487582 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ OTMANLAR KÖYÜ TR 4 48-66-0162__23892374 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 15:10:30 | 20.01.2020 21:02:40 | 5.8694 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 5.8694 | 0 | 117.3889
487584 | 1 | AYDIN | İNCİRLİOVA | İNCİRLİOVA TR9 09-44-0028_917466614 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 15:24:25 | 20.01.2020 17:12:50 | 1.8069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8069 | 0 | 0
487586 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-30 48-62-0464_SA A05b | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 15:27:00 | 20.01.2020 19:30:30 | 4.0583 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48.7 | 0 | 0
487587 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜMÜŞLER ZAFER MH. K13 20-01-0543_917876741 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 15:26:00 | 20.01.2020 16:42:51 | 1.2808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2808 | 0 | 0
487588 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÇAYBASI K 6/47 20-01-0282_917928744 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 15:30:46 | 20.01.2020 21:05:39 | 5.5814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5814 | 0 | 0
487589 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | YAYLAKÖYÜ MERKEZ TR-1 48-71-0189_917562427 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 10:58:00 | 20.01.2020 17:49:42 | 6.8617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8617
487592 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | YEŞİLBELDE TR-GİRİŞ 48-67-0315_917809905 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 15:31:05 | 20.01.2020 17:10:49 | 1.6622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6622
487593 | 1 | MUĞLA | MİLAS | DEMİRCİLER TR-01 48-68-0234__23878526 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 15:36:39 | 20.01.2020 18:33:23 | 2.9456 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 82.4756
487595 | 1 | MUĞLA | DATÇA | KARAKÖY TR-KÖRME 48-64-0070__23908907 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 15:36:00 | 20.01.2020 20:44:35 | 5.1431 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46.2875
487599 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM05/TR-01 48-68-0005__23870983 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 15:43:15 | 20.01.2020 17:41:22 | 1.9686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9686 | 0 | 0
487600 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | GÜNEŞLİ TR-01 48-65-0591_48-65-0591 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 15:12:00 | 20.01.2020 15:55:31 | 0.72528 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 95.7367
487602 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | BAYIRKÖY TR-02 48-65-0489__23878195 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 15:21:59 | 20.01.2020 18:49:28 | 3.4581 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 214.3994
487603 | 1 | AYDIN | ÇİNE | KAHRAMAN KÖY KOCA OVA TR 09-33-0243_918214145 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 15:49:00 | 20.01.2020 17:11:53 | 1.3814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3814
487605 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | YARAŞ TR-7 ( ORTAYARAŞ CAMİİ YANI ) 48-61-0310__23872021 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 15:54:00 | 20.01.2020 16:51:00 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.75
487609 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | İNLİCE TR-05 48-65-0604__23911300 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 15:56:02 | 20.01.2020 19:41:22 | 3.7556 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 56.3333
487610 | 1 | MUĞLA | ULA | YAYLA SÖĞÜT MERKEZ TR-1 48-70-0055_48-70-0055 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 15:41:02 | 20.01.2020 18:15:24 | 2.5728 | 0 | 3 | 0 | 80 | 0 | 7.7183 | 0 | 205.8222
487612 | 1 | MUĞLA | KAVAKLIDERE | YEŞİLKÖY TR1 48-74-0043__23901422 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 15:55:36 | 20.01.2020 17:52:37 | 1.9503 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 3.9006 | 0 | 29.2542
487613 | 1 | DENİZLİ | TAVAS | TAVAS-14 20-18-0014_PAÜ - ÖTM H03 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 15:50:00 | 20.01.2020 16:46:34 | 0.94278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8283 | 0 | 0
487615 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | KEMER TR-20 48-65-0375_ESKİ KADIKÖY ÇIKIŞI H07 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 16:08:39 | 20.01.2020 17:12:20 | 1.0614 | 0 | 27 | 0 | 1514 | 0 | 28.6575 | 0 | 1606.9428
487617 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-198(4) 48-65-0165__23903578 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 15:41:13 | 20.01.2020 17:32:28 | 1.8542 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 94.5625 | 0 | 0
487618 | 1 | AYDIN | SÖKE | KÖPRÜALAN KÖPRÜ YANI TR 09-40-0194__23869101 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 15:41:00 | 20.01.2020 20:16:23 | 4.5897 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 68.8458
487619 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR-71 YAYLA BERBERLER 48-61-0121__23900459 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 15:56:22 | 20.01.2020 16:48:26 | 0.86778 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 28.6367 | 0 | 0
487621 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-191(2) 48-65-0158__23874762 | AG Voltaj Yüksekliği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 16:01:34 | 20.01.2020 17:56:11 | 1.9103 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 179.5661 | 0 | 0
487624 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI MERAM 2 KABİN TR86 09-37-0083__23890167 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 15:25:32 | 20.01.2020 16:47:25 | 1.3647 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 184.2375 | 0 | 0
487625 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KARAPINAR TR-2 48-68-0557__23879319 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 16:16:00 | 20.01.2020 17:23:57 | 1.1325 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.325
487626 | 1 | MUĞLA | ULA | GÖLCÜK DM 48-70-0041_GÖLCÜK YAYLA SÖĞÜT ÇIKIŞI H06 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 16:20:38 | 20.01.2020 17:42:16 | 1.3606 | 0 | 13 | 0 | 443 | 0 | 17.6872 | 0 | 602.7261
487627 | 1 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR1/A 48-62-0216_A ORTAKENT TR1/A&A1b | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 16:15:09 | 20.01.2020 17:51:23 | 1.6039 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 78.5906 | 0 | 0
487628 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | CANKURTARAN K10 20-01-0728_918566949 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 16:18:43 | 20.01.2020 16:50:22 | 0.5275 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5825 | 0 | 0
487629 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | DOĞANKÖY TR-1 ( YENİCE YOLU ) 48-61-0199__23902058 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 16:14:00 | 20.01.2020 20:40:08 | 4.4356 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 408.0711
487630 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-105(K43) 48-65-0083__23875902 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 16:20:02 | 20.01.2020 18:00:05 | 1.6675 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 95.0475 | 0 | 0
487631 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | IŞIKLAR KÖYÜ TR 2 09-39-0274_918967151 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 16:25:26 | 20.01.2020 17:26:47 | 1.0225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0225
487632 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM 5/6 09-47-0377_918160028 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 16:28:00 | 20.01.2020 19:30:01 | 3.0336 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.1681 | 0 | 0
487633 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ASRI MEZARLIK IÇI K 4/37 20-01-0160_918783055 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.01.2020 16:14:44 | 20.01.2020 17:55:13 | 1.6747 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6989 | 0 | 0
487634 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ÇALTIÖZÜ TR-01 48-65-0517_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 16:27:17 | 20.01.2020 17:33:24 | 1.1019 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 40.7719
487635 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | AKÇAOVA TR-1 ( MERKEZ ) 48-61-0165__23874890 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 15:55:49 | 20.01.2020 20:50:48 | 4.9164 | 0 | 1 | 0 | 121 | 0 | 4.9164 | 0 | 594.8831
487637 | 1 | MUĞLA | MİLAS | ÇAMOVASI TR-04 48-68-0216__23882050 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 16:31:00 | 20.01.2020 20:37:30 | 4.1083 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 82.1667
487638 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ TR 37/2 48-63-0048__23903123 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 16:28:00 | 20.01.2020 17:23:00 | 0.91667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0
487639 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA GÖKBEL TR 4 48-69-0153__23889513 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 16:31:28 | 20.01.2020 18:57:20 | 2.4311 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2.4311 | 0 | 12.1556
487646 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | IŞIKLI TR3 20-12-0100__23906580 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 16:55:00 | 20.01.2020 17:26:53 | 0.53139 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 23.9125 | 0 | 0
487653 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR63 (329) SEVİNDİK SOKAK BAŞI 09-40-0140__23870179 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 17:01:00 | 20.01.2020 17:21:54 | 0.34833 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 160.2333 | 0 | 0
487654 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KUZYAKA TR-01 48-68-0405__23891542 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 17:00:00 | 20.01.2020 19:48:19 | 2.8053 | 0 | 1 | 0 | 124 | 0 | 2.8053 | 0 | 347.8544
487655 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 51/1 DÜĞEREL SECİ YAYLASI 48-61-0101__23873297 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 17:02:03 | 20.01.2020 18:36:25 | 1.5728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5728 | 0 | 0
487656 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | KAKALAN KÖYİÇİ TR 09-32-0034__23884599 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 17:05:00 | 20.01.2020 18:41:54 | 1.615 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.38
487657 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI BİRLİK YAPI SİTESİ TR2/59 09-37-0190_918093984 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 16:52:39 | 20.01.2020 18:07:35 | 1.2489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2489 | 0 | 0
487659 | 1 | AYDIN | SÖKE | GÜLLÜBAHÇE TR1 09-40-0153_918376223 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 17:04:51 | 20.01.2020 20:17:34 | 3.2119 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4239 | 0 | 0
487660 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | FADIL TR-1 ( MERKEZ ) 48-61-0242_48-61-0242 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 17:02:00 | 20.01.2020 20:52:27 | 3.8408 | 0 | 2 | 0 | 55 | 0 | 7.6817 | 0 | 211.2458
487661 | 1 | DENİZLİ | KALE | ÖZLÜCE-ÖMERLER MAH TR3 20-15-0027__23881390 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 17:14:00 | 20.01.2020 23:38:44 | 6.4122 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 115.42
487662 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | SARNIÇ MERKEZ TR1 48-61-0289__23874716 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 17:19:36 | 20.01.2020 19:16:52 | 1.9544 | 0 | 2 | 0 | 99 | 0 | 3.9089 | 0 | 193.49
487667 | 1 | DENİZLİ | ÇAMELİ | KOLAK KÖYÜ GÜNEY TR2 20-10-0069__23882401 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 17:12:00 | 20.01.2020 18:00:00 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0.8 | 0 | 14.4
487669 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ERENLER K 4/24 20-01-0148_918233875 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 17:32:16 | 20.01.2020 18:32:05 | 0.99694 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9847 | 0 | 0
487672 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR63 (329) 09-40-0140_918989520 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 17:34:02 | 20.01.2020 18:51:54 | 1.2978 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5956 | 0 | 0
487673 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ÇAKIR TR3 20-02-0203__23892881 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 17:31:00 | 20.01.2020 18:50:50 | 1.3306 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9833
487674 | 1 | AYDIN | SÖKE | BAĞARASI TR1 09-40-0252__23874183 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 17:34:00 | 20.01.2020 18:41:11 | 1.1197 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 58.2256 | 0 | 0
487683 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | BULDAN TR1 20-08-0001__23869778 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 17:43:00 | 20.01.2020 18:06:59 | 0.39972 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 70.3511 | 0 | 0
487685 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | EŞEN TR-01/A 48-65-0386__23898316 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 17:51:06 | 20.01.2020 18:30:32 | 0.65722 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.5156 | 0 | 0
487686 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | GÜNEŞLİ TR-02 48-65-0592_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 17:30:44 | 20.01.2020 18:09:10 | 0.64056 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 38.4333
487689 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ÇÖKEK TR-02 48-65-0551__23898397 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 17:53:00 | 20.01.2020 19:11:04 | 1.3011 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 45.5389
487690 | 1 | MUĞLA | ULA | AKYAKA İNİŞDİBİ DM 48-75-0001_MARMARİS GİRİŞ H02 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 17:50:29 | 20.01.2020 18:07:19 | 0.28066 | 1 | 4973 | 0 | 7071 | 0.28066 | 1395.718 | 0 | 1984.541
487693 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-199(3/A) 48-65-0166__23897039 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 18:07:00 | 20.01.2020 18:28:11 | 0.35306 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 18.0058 | 0 | 0
487695 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | İŞÇİ ODASI MERKEZ KABİN 09-37-0384_918853165 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 18:06:24 | 20.01.2020 19:24:32 | 1.3022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3022 | 0 | 0
487697 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TR46 20-12-0046_917539534 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 18:08:00 | 20.01.2020 19:19:16 | 1.1878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1878 | 0 | 0
487700 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 73 YAYLA AYVALI 48-61-0123__23888417 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 17:40:44 | 20.01.2020 20:04:00 | 2.3878 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 59.6944 | 0 | 0
487704 | 1 | MUĞLA | ULA | KIZILAĞAÇ CAMİ YANI TR-2 48-70-0031_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 17:53:39 | 20.01.2020 20:09:11 | 2.2589 | 0 | 2 | 0 | 56 | 0 | 4.5178 | 0 | 126.4978
487705 | 1 | MUĞLA | MİLAS | GÜLLÜK TR-31 48-68-0294__23902000 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 18:21:15 | 20.01.2020 19:45:20 | 1.4014 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 36.4361 | 0 | 4.2042
487706 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | TOPARLAR TR 11 48-66-0044_48-66-0044 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 18:24:33 | 20.01.2020 18:55:20 | 0.51306 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 104.1503 | 0 | 0
487711 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | ŞEREF MERKEZ TR-2 48-71-0124__23893711 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 17:57:26 | 20.01.2020 19:25:20 | 1.465 | 0 | 4 | 0 | 44 | 0 | 5.86 | 0 | 64.46
487715 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | DESAN K 20-01-0624_TEBER K HURDACILAR SİTESİ H03 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 18:36:39 | 20.01.2020 18:49:19 | 0.21124 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 12.0406 | 0 | 0
487716 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | GEDRE GES DM-1 48-65-0996_NİF TR-7 H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 18:26:47 | 20.01.2020 19:43:59 | 1.2867 | 0 | 3 | 0 | 71 | 0 | 3.86 | 0 | 91.3533
487717 | 1 | MUĞLA | ULA | ESENTEPE TR1 MERKEZ 48-75-0048__23878261 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 18:39:00 | 20.01.2020 19:24:53 | 0.76472 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0.76472 | 0 | 19.1181
487718 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ACIPAYAM-15A 20-02-0024_20-02-0024 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 18:43:35 | 20.01.2020 19:34:51 | 0.85444 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 30.76 | 0 | 2.5633
487720 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ASKERLİK ŞUBE ARKASI TR264 (1/3) 09-37-0047_917781081 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 18:49:50 | 20.01.2020 19:31:08 | 0.68833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.065 | 0 | 0
487721 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 74/1 YAYLA SÜPÜROĞLU 2 48-61-0126_23879478 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 18:48:47 | 20.01.2020 19:25:06 | 0.60528 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 6.6581 | 0 | 0.60528
487722 | 1 | DENİZLİ | TAVAS | EBECİK-01 20-18-0170_917747722 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 18:52:00 | 20.01.2020 20:27:56 | 1.5989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5989
487724 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | YAKA TR-01 48-65-0778_48-65-0778 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 18:35:26 | 20.01.2020 22:47:07 | 4.1947 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 352.3567
487726 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | EŞEN TR-01/A 48-65-0386__23898316 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 18:59:51 | 20.01.2020 20:04:44 | 1.0814 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.3022 | 0 | 0
487727 | 1 | AYDIN | BUHARKENT | BUHARKENT TR 7/A 09-43-0009_09-43-0009 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 19:04:13 | 20.01.2020 19:17:59 | 0.22944 | 0 | 554 | 0 | 12 | 0 | 127.1122 | 0 | 2.7533
487730 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | YERKESİK TR-9 ( MENTEŞE MAH. ) 48-61-0359__23888478 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 18:28:52 | 20.01.2020 21:11:21 | 2.7081 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 100.1981 | 0 | 0
487731 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | YAKACIK TR-02 48-65-0795__23906737 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 18:52:10 | 20.01.2020 21:02:51 | 2.1781 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 124.1492
487732 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TR41 KÖK 20-12-0041_917866343 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 19:11:00 | 20.01.2020 21:48:21 | 2.6225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6225 | 0 | 0
487733 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | GÜNEŞLİ TR-01 48-65-0591_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 18:41:18 | 20.01.2020 21:32:39 | 2.8558 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 376.97
487734 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | YENİCE TR 9 ( TAVUK ÇİFTLİĞİ ) 48-61-0327__23874900 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 18:13:35 | 20.01.2020 20:44:49 | 2.5206 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.2056
487735 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | GİRMELER TR-01 48-65-0575__23879364 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 18:44:25 | 20.01.2020 21:30:00 | 2.7597 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 55.1944
487737 | 1 | AYDIN | YENİPAZAR | HAMZABALI MERKEZ TR1 09-42-0031_918923035 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 19:17:55 | 20.01.2020 21:03:41 | 1.7628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7628
487738 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | ZAFERLER TR 4 48-66-0137__23904539 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 19:19:05 | 20.01.2020 20:04:12 | 0.75194 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.0311
487739 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | HAMİTKÖY MOD KÖK TR 1 48-66-0126__23904455 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 19:13:02 | 20.01.2020 19:55:12 | 0.70278 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 1.4056 | 0 | 22.4889
487740 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM MELTEM SİTESİ TR 130 09-47-0085_917517461 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 19:23:02 | 20.01.2020 20:25:50 | 1.0467 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0933 | 0 | 0
487741 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | DÖĞER TR-01 48-65-0570__23877128 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 18:37:40 | 20.01.2020 21:39:32 | 3.0311 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 6.0622 | 0 | 106.0889
487743 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | ÖLÜDENİZ DM01/TR-02/B 48-65-0313__23894056 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 19:27:55 | 20.01.2020 20:12:43 | 0.74667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 35.84 | 0 | 0
487744 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | TURGUT MERKEZ TR-4 48-71-0138_917410501 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 19:17:00 | 20.01.2020 20:09:28 | 0.87444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87444 | 0 | 0
487745 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM 5/6 09-47-0377_917722957 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 19:29:25 | 20.01.2020 20:16:22 | 0.7825 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.695 | 0 | 0
487746 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KIZILCAKUYU TR-02 48-68-0379__23876563 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 19:20:00 | 20.01.2020 22:08:35 | 2.8097 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.5264
487748 | 1 | MUĞLA | ULA | GÖLCÜK MERKEZ TR-1 48-70-0049_917579743 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 19:10:00 | 20.01.2020 23:04:55 | 3.9153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9153
487750 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | İŞÇİ ODASI MERKEZ KABİN 09-37-0384__23876158 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 19:38:39 | 20.01.2020 20:08:03 | 0.49 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 40.18 | 0 | 0
487751 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 51/1 DÜĞEREL SECİ YAYLASI 48-61-0101__23906674 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 16:39:00 | 20.01.2020 20:16:24 | 3.6233 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 43.48 | 0 | 0
487756 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | DÜĞEREK CEZAEVİ KÖPRÜ YANI TR 49/1 (DM-6/15) 48-61-0096_917479367 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 19:54:18 | 20.01.2020 21:03:58 | 1.1611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1611 | 0 | 0
487760 | 1 | MUĞLA | ULA | ÇÖRÜŞ TR1 48-75-0043__23869554 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 19:56:42 | 20.01.2020 21:00:53 | 1.0697 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 1.0697 | 0 | 50.2769
487761 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM14/A 48-65-0264__23892395 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 19:49:00 | 20.01.2020 20:44:36 | 0.92667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6333 | 0 | 0
487763 | 1 | AYDIN | SÖKE | SAZLIKÖY KABİN 09-40-0276__23910938 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 19:52:31 | 20.01.2020 21:54:28 | 2.0325 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 219.51 | 0 | 0
487764 | 1 | MUĞLA | ULA | KIZILAĞAÇ ÇAMKÖY TR-6 48-70-0039__23880956 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 20:11:43 | 20.01.2020 20:30:07 | 0.30667 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.2133
487767 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÇIÇEKCI K 6/19 20-01-0258_918026359 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 20:32:31 | 20.01.2020 21:18:59 | 0.77444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77444 | 0 | 0
487768 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA ESKİKÖY TR1 48-69-0135__23874800 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 20:32:07 | 20.01.2020 22:08:20 | 1.6036 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 43.2975
487769 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-02 48-62-0423__23909548 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 20:16:00 | 20.01.2020 21:39:29 | 1.3914 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 208.7083 | 0 | 0
487770 | 1 | MUĞLA | MİLAS | ÖREN TR-03 48-68-0440_48-68-0440 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 20:18:00 | 20.01.2020 21:56:47 | 1.6464 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 643.7381 | 0 | 0
487772 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | İŞÇİ ODASI MERKEZ KABİN 09-37-0384__23876158 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 21:08:59 | 20.01.2020 21:26:20 | 0.28917 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 23.7117 | 0 | 0
487773 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR65 (226) 09-40-0070_918897274 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 21:14:30 | 20.01.2020 22:48:01 | 1.5586 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.7931 | 0 | 0
487775 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | YEŞİLYURT TR-1 48-61-0366_917553732 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 21:20:12 | 20.01.2020 23:01:44 | 1.6922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6922 | 0 | 0
487776 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÇIÇEKCI K 6/19 20-01-0258_917742086 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 21:36:45 | 20.01.2020 22:51:31 | 1.2461 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.215 | 0 | 0
487778 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI BİRLİK YAPI SİTESİ TR2/59 09-37-0190_918093984 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 21:40:09 | 20.01.2020 22:48:20 | 1.1364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1364 | 0 | 0
487780 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | ÖLÜDENİZ DM01/TR-01/B 48-65-0309__23871166 | AG Travers Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 21:31:12 | 20.01.2020 23:09:18 | 1.635 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 155.325 | 0 | 0
487781 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 51/1 DÜĞEREL SECİ YAYLASI 48-61-0101__23906674 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 21:54:06 | 20.01.2020 22:29:51 | 0.59583 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 0 | 0
487782 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | YEŞİLÜZÜMLÜ TR-01 48-65-0450_ÜZÜMLÜ ÖTM ÇIKIŞI H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 22:15:39 | 20.01.2020 23:11:49 | 0.93631 | 0 | 1287 | 0 | 15 | 0 | 1205.0324 | 0 | 14.0447
487783 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | YASSIHÖYÜK TR2 20-02-0125__23889899 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 22:16:56 | 20.01.2020 23:04:32 | 0.79333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.3467 | 0 | 0
487786 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | YSE ALTI K 5/31 20-01-0201__23911242 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 22:36:20 | 20.01.2020 22:48:58 | 0.21056 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 13.0544 | 0 | 0
487787 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-185(1/1) 48-65-0156__23888160 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 22:26:14 | 20.01.2020 23:09:51 | 0.72694 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.085 | 0 | 0
487790 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | ŞEREF MERKEZ TR-2 48-71-0124_917562929 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 23:03:27 | 20.01.2020 23:32:06 | 0.4775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4775
487792 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | ÖLÜDENİZ DM05/TR-26 48-65-0428_TONAZ H02 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 23:07:29 | 20.01.2020 23:41:45 | 0.57111 | 11 | 52 | 0 | 22 | 6.2822 | 29.6978 | 0 | 12.5644
487794 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | YARAŞ TR-5 ( ORMAN ) 48-61-0308__23894039 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 23:08:18 | 20.01.2020 23:36:49 | 0.47528 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.4067
487795 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 51 DÜĞEREL SECİ CAMİİ YANI 48-61-0100_917382451 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 23:04:12 | 21.01.2020 00:52:18 | 1.8017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8017 | 0 | 0
487796 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI KORUKENT SİTESİ TR 09-37-0220_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2020 23:55:26 | 21.01.2020 01:01:02 | 1.0933 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 179.3067 | 0 | 0
487799 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-185(1/1) 48-65-0156__23900495 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 00:06:00 | 21.01.2020 01:06:34 | 1.0094 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73.6894 | 0 | 0
487800 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | BAYIRKÖY TR-KARAYOLLARI KÖK 48-65-0496_BAYIRKÖY ÇIKIŞI H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 00:11:59 | 21.01.2020 01:19:20 | 1.1225 | 0 | 1025 | 0 | 938 | 0 | 1150.5625 | 0 | 1052.905
487802 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA EKŞİLİ YURT TR11 48-69-0085__23895776 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 00:16:54 | 21.01.2020 00:57:55 | 0.68361 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 25.2936
487805 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS DM-10/09 48-62-0708_917952792 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 00:36:52 | 21.01.2020 01:35:45 | 0.98139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98139 | 0 | 0
487806 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ BEYOBASI BARAJ KÖK 48-66-0061_ALAN KÖK ÇIKIŞI H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 00:22:00 | 21.01.2020 01:00:00 | 0.63333 | 0 | 409 | 0 | 6031 | 0 | 259.0333 | 0 | 3819.6333
487807 | 1 | AYDIN | ÇİNE | KAHRAMAN KÖY KOCA OVA TR 09-33-0243__23876314 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.01.2020 00:49:00 | 21.01.2020 01:40:17 | 0.85472 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.2397
487810 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÇAKMAK HUKUKÇULAR SİTESİ K 8/4 20-01-0366_ÇAKMAK YILDIRIM K 8/3 K02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 01:49:09 | 21.01.2020 01:51:39 | 0.041823 | 0 | 1238 | 0 | 21 | 0 | 51.7769 | 0 | 0.87828
487813 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ORTAKÖY TR-06 48-65-0698_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 02:17:04 | 21.01.2020 04:07:43 | 1.8442 | 0 | 1 | 0 | 127 | 0 | 1.8442 | 0 | 234.2092
487816 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-170(33) 48-65-0144__23899516 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 02:22:00 | 21.01.2020 02:53:37 | 0.52694 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 35.3053 | 0 | 1.0539
487818 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | DEMİRLER KÖK 48-65-0995_MİNARE ÇIKIŞ H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 02:53:36 | 21.01.2020 05:00:29 | 2.1147 | 0 | 23 | 0 | 500 | 0 | 48.6386 | 0 | 1057.3611
487820 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KORUCUK BELEDİYE YANI K8 20-01-0661_918573774 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 02:41:14 | 21.01.2020 03:42:13 | 1.0164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0164 | 0 | 0
487822 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | ÖRENCİK MERKEZ TR-1 09-32-0180_918493937 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 01:22:00 | 21.01.2020 03:52:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5
487823 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ÇAMURKÖY TR-03 48-65-0526__23887960 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 04:10:00 | 21.01.2020 04:40:40 | 0.51111 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5333
487824 | 1 | DENİZLİ | ÇAMELİ | KOLAK KÖYÜ GÜNEY TR2 20-10-0069_20-10-0069 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 04:12:00 | 21.01.2020 05:08:42 | 0.945 | 0 | 11 | 0 | 70 | 0 | 10.395 | 0 | 66.15
487826 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 3.SANAYİ K1 20-01-0608_3.SANAYİ K12 H02 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 04:41:39 | 21.01.2020 04:42:59 | 0.022372 | 0 | 938 | 0 | 2 | 0 | 20.9851 | 0 | 0.044744
487827 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | KEMER TR-13 48-65-0367__23900166 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 04:47:15 | 21.01.2020 06:06:33 | 1.3217 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 62.1183 | 0 | 0
487829 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | DEMİRLER KÖK 48-65-0995_MİNARE ÇIKIŞ H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 07:15:49 | 21.01.2020 08:48:00 | 1.5364 | 0 | 15 | 0 | 296 | 0 | 23.0458 | 0 | 454.7711
487830 | 1 | MUĞLA | ULA | GÖLCÜK MERKEZ TR-1 48-70-0049__23878381 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 08:49:14 | 21.01.2020 09:57:40 | 1.1406 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 57.0278
487831 | 1 | DENİZLİ | HONAZ | DENİZLİ 4-380 TM 20-14-0094_DENİZLİ 2-2 H27 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 07:09:19 | 21.01.2020 09:20:00 | 2.1781 | 6 | 4437 | 0 | 656 | 13.0683 | 9664.0325 | 0 | 1428.8044
487832 | 1 | MUĞLA | BODRUM | KONACIK TR-KO/26 ÜMAY 48-62-0085__23873190 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 09:09:38 | 21.01.2020 09:53:25 | 0.72972 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.7567 | 0 | 0
487836 | 1 | MUĞLA | MİLAS | BAHÇEBURUN TR-01 48-68-0159__23871930 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 09:17:10 | 21.01.2020 13:11:37 | 3.9075 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 195.375
487837 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | İNCİRKÖY DM 48-65-0935_NİF GRUBU H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 09:07:05 | 21.01.2020 09:23:09 | 0.26793 | 0 | 2 | 0 | 129 | 0 | 0.53586 | 0 | 34.5631
487838 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | YARAŞ TR-1 ( SUDA MANTARCI ) 48-61-0304__23872544 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 09:03:24 | 21.01.2020 10:07:45 | 1.0725 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 2.145 | 0 | 26.8125
487839 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KEMER TR-13 48-65-0367__23896899 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 08:42:02 | 21.01.2020 09:58:51 | 1.2803 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 110.1039 | 0 | 0
487840 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-25 48-68-0083_917559260 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 09:22:30 | 21.01.2020 11:14:15 | 1.8625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8625 | 0 | 0
487843 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI BİRLİK YAPI SİTESİ TR2/59 09-37-0190_09-37-0190 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2020 09:03:08 | 21.01.2020 13:50:36 | 4.7911 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 986.9689 | 0 | 0
487844 | 1 | MUĞLA | ULA | ALPARSLAN YENİ TR-8 48-70-0018__23902755 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 09:19:35 | 21.01.2020 12:03:23 | 2.73 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38.22 | 0 | 0
487845 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | SÖĞÜTKÖY TR-KIZILYER YUKARI MAH. 48-67-0268_48-67-0268 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 08:53:49 | 21.01.2020 10:57:41 | 2.0644 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 169.2844
487846 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ATALAR TR 6/49 20-01-0284_20-01-0284 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2020 09:03:23 | 21.01.2020 13:51:12 | 4.7969 | 0 | 969 | 0 | 0 | 0 | 4648.2392 | 0 | 0
487847 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ DM43 (DM6-TR8) 48-63-0058_A A01b | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 07:15:29 | 21.01.2020 09:59:23 | 2.7317 | 0 | 59 | 0 | 6 | 0 | 161.1683 | 0 | 16.39
487851 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 51 DÜĞEREL SECİ CAMİİ YANI 48-61-0100__23869516 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 08:59:41 | 21.01.2020 11:59:21 | 2.9944 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 218.5944 | 0 | 0
487853 | 1 | AYDIN | SÖKE | SAZLIKÖY TR 09-40-0275__23888955 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 08:44:13 | 21.01.2020 11:20:02 | 2.5969 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 96.0869 | 0 | 0
487854 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | EŞEN TR-01/A 48-65-0386__23898316 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 09:01:21 | 21.01.2020 10:49:55 | 1.8094 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28.9511 | 0 | 0
487856 | 1 | MUĞLA | KAVAKLIDERE | NEBİLER MERKEZ TR1 48-74-0027_48-74-0027 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 09:39:19 | 21.01.2020 10:28:22 | 0.8175 | 0 | 2 | 0 | 119 | 0 | 1.635 | 0 | 97.2825
487858 | 1 | AYDIN | EFELER | AHMET YESEVİ CAD. DM 12-10 09-31-0217_917438602 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 09:34:41 | 21.01.2020 09:57:39 | 0.38278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38278 | 0 | 0
487859 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MEŞELİK DM 48-62-0310_ESKİ MAYA H09 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2020 10:16:52 | 21.01.2020 12:12:28 | 1.9267 | 0 | 4 | 0 | 55 | 0 | 7.7067 | 0 | 105.9667
487860 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | YARAŞ TR-5 ( ORMAN ) 48-61-0308__23894039 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 09:38:48 | 21.01.2020 10:00:50 | 0.36722 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.8133
487861 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 52 DÜĞEREK SU POMPALARI 48-61-0102__23893947 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 09:38:49 | 21.01.2020 12:09:26 | 2.5103 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 42.6747 | 0 | 0
487862 | 1 | MUĞLA | ULA | KIZILAĞAÇ ÇAMKÖY TR-6 48-70-0039__23880956 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 09:39:13 | 21.01.2020 14:45:54 | 5.1114 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 86.8936
487863 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA FEVZİYE TR1 48-69-0186__23899660 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 08:10:46 | 21.01.2020 11:24:08 | 3.2228 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 64.4556
487864 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | SARNIÇ MERKEZ TR1 48-61-0289__23874716 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 09:55:59 | 21.01.2020 11:06:45 | 1.1794 | 0 | 2 | 0 | 99 | 0 | 2.3589 | 0 | 116.765
487866 | 1 | AYDIN | EFELER | 106 SOK. SONU BETON KÖŞK DM 5-52 09-31-0011_917412148 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 09:36:27 | 21.01.2020 12:14:35 | 2.6356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6356 | 0 | 0
487867 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | BOZDOĞAN DM1 09-32-0001_AKÇAY H03 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2020 10:10:00 | 21.01.2020 15:30:06 | 5.335 | 0 | 256 | 0 | 17 | 0 | 1365.76 | 0 | 90.695
487868 | 1 | AYDIN | SÖKE | YUVACA BOYNAK MAH. TR 09-40-0158_09-40-0158 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 09:45:12 | 21.01.2020 10:34:16 | 0.81778 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 37.6178
487870 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-170(33) 48-65-0144__23892072 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 09:34:52 | 21.01.2020 15:48:43 | 6.2308 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 2803.875 | 0 | 0
487874 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN BOZBEL TR3 48-63-0150__23906038 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 10:05:46 | 21.01.2020 10:35:36 | 0.49722 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.4694
487875 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | HAMİTKÖY TR 2 48-66-0127__23885973 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 09:17:27 | 21.01.2020 10:35:54 | 1.3075 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 71.9125
487876 | 1 | MUĞLA | BODRUM | KONACIK TR-DEKA EVLERİ 48-62-0075_48-62-0075 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2020 11:12:48 | 21.01.2020 13:11:09 | 1.9725 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 769.275 | 0 | 0
487877 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÇAKMAK YÜCEL YAPI KOOP. K 8/10 20-01-0372__23870393 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2020 09:38:32 | 21.01.2020 10:30:21 | 0.86361 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 63.9072 | 0 | 0
487878 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN KIZILKAYA TR3 48-63-0115_23880677 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 09:23:32 | 21.01.2020 13:11:47 | 3.8042 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3.8042 | 0 | 30.4333
487879 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | BOZBURUN YOLU K 20-01-0532__23872486 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 09:09:55 | 21.01.2020 10:40:53 | 1.5161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5161 | 0 | 0
487880 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | YARAŞ TR-5 ( ORMAN ) 48-61-0308__23894039 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 10:14:27 | 21.01.2020 11:03:31 | 0.81778 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.6267
487881 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | BEREKETLİ BELEDİYE ARKASI K 8/2 20-01-0452_20-01-0452 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2020 10:24:00 | 21.01.2020 13:46:15 | 3.3708 | 0 | 217 | 0 | 19 | 0 | 731.4708 | 0 | 64.0458
487882 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ZORLAR TR-07 48-65-0891__23878576 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 09:01:09 | 21.01.2020 11:30:11 | 2.4839 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 69.5489
487883 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | YAKACIK TR-02 48-65-0795__23912058 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 10:09:11 | 21.01.2020 10:58:54 | 0.82861 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 67.1175
487886 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | YENİKÖY K 20-01-0696_DAHİLİ TR K01 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2020 09:27:58 | 21.01.2020 10:15:00 | 0.78389 | 0 | 5 | 0 | 98 | 0 | 3.9194 | 0 | 76.8211
487887 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | BEKÇİLER TR-02 48-65-0498__23908510 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 08:42:25 | 21.01.2020 10:47:50 | 2.0903 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 2.0903 | 0 | 96.1528
487888 | 1 | MUĞLA | MİLAS | BAHARLI SANAYİ TR-01 48-68-0186__23871262 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.01.2020 10:29:24 | 21.01.2020 15:02:21 | 4.5492 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.3933
487890 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR-68 YAYLA VAKIF 48-61-0117__23888111 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 09:33:08 | 21.01.2020 14:30:07 | 4.9497 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 173.2403 | 0 | 0
487891 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KAYZER K 20-01-0854_918067791 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.01.2020 09:54:05 | 21.01.2020 11:50:10 | 1.9347 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8694 | 0 | 0
487892 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ÖREN TR-02 48-65-0704__23892583 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 09:39:21 | 21.01.2020 14:55:22 | 5.2669 | 0 | 2 | 0 | 47 | 0 | 10.5339 | 0 | 247.5464
487893 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | YOLÇATI-OLUKGECEN TR3 20-02-0284_20-02-0284 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 10:30:50 | 21.01.2020 11:41:05 | 1.1708 | 0 | 9 | 0 | 37 | 0 | 10.5375 | 0 | 43.3208
487895 | 1 | MUĞLA | MİLAS | ÇALLI TR-01 48-68-0197__23873281 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 10:41:54 | 21.01.2020 16:58:26 | 6.2756 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 6.2756 | 0 | 213.3689
487896 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | SÖĞÜTLÜDERE TR-06 48-65-0735__23886790 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 07:46:14 | 21.01.2020 22:58:00 | 15.1961 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 227.9417
487897 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | ŞEREF ŞÖBEN TR-1 48-71-0125_48-71-0125 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 10:33:41 | 21.01.2020 13:10:38 | 2.6158 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 107.2492
487899 | 1 | AYDIN | BUHARKENT | BUHARKENT TR 7/A 09-43-0009_BUHARKENT ZAFER İLKOKULU H02 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2020 11:34:33 | 21.01.2020 12:34:50 | 1.0047 | 1 | 1163 | 0 | 1315 | 1.0047 | 1168.4919 | 0 | 1321.2097
487900 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AKÇAY RMU 4/1 20-01-0131_917637981 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 10:20:48 | 21.01.2020 12:23:50 | 2.0506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0506 | 0 | 0
487902 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 120 KARABÜK KABİN 09-47-0035__23873037 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 08:46:22 | 21.01.2020 11:45:04 | 2.9783 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 247.2017 | 0 | 0
487903 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA DEREKÖY TR1 48-69-0158__23903844 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 10:55:59 | 21.01.2020 12:53:50 | 1.9642 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 188.56
487904 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÇINAR BELEDIYE K 6/46 20-01-0281_917958161 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 09:49:46 | 21.01.2020 12:09:51 | 2.3347 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.0125 | 0 | 0
487905 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM 5/19 09-47-0376_917405866 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 09:40:22 | 21.01.2020 12:46:45 | 3.1064 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 71.4469 | 0 | 0
487906 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜMÜŞLER BELEDİYE ÖNÜ K8 20-01-0502__23909865 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 11:01:52 | 21.01.2020 11:33:11 | 0.52194 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6097 | 0 | 0
487908 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | MİNARE TR-01 48-65-0682_48-65-0682 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 10:47:39 | 21.01.2020 16:04:16 | 5.2769 | 0 | 6 | 0 | 112 | 0 | 31.6617 | 0 | 591.0178
487910 | 1 | AYDIN | EFELER | KIRKLAR KÖY İÇİ TR1 09-46-0103__23900926 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 11:15:23 | 21.01.2020 12:02:14 | 0.78083 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0.78083 | 0 | 44.5075
487911 | 1 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | SERİNHİSAR JANDARMA TR2 20-17-0002_917592213 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 11:17:18 | 21.01.2020 13:17:21 | 2.0008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0008 | 0 | 0
487913 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | ÇIRPI TR 1 48-61-0194_48-61-0194 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 11:27:00 | 21.01.2020 12:24:59 | 0.96639 | 0 | 2 | 0 | 105 | 0 | 1.9328 | 0 | 101.4708
487914 | 1 | MUĞLA | MİLAS | SELİMİYE TR-01 48-68-0478__23897953 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 11:19:38 | 21.01.2020 13:32:06 | 2.2078 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 448.1789 | 0 | 0
487915 | 1 | MUĞLA | BODRUM | MAZIKÖY TR YUKARI MAZI 48-62-0343__23910080 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 11:31:45 | 21.01.2020 15:14:01 | 3.7044 | 0 | 1 | 0 | 93 | 0 | 3.7044 | 0 | 344.5133
487920 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-168(Ç6) 48-65-0142_48-65-0142 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 10:30:00 | 21.01.2020 12:14:25 | 1.7403 | 0 | 6 | 0 | 269 | 0 | 10.4417 | 0 | 468.1347
487921 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 4 ÇESME K 2/56 20-01-0087_9877885 TR 087&C4b | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 11:40:09 | 21.01.2020 12:53:38 | 1.2247 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 42.8653 | 0 | 0
487922 | 1 | AYDIN | SÖKE | BAĞARASI PAZAR YERİ TR7 09-40-0247_09-40-0247 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 10:47:12 | 21.01.2020 13:00:12 | 2.2167 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 704.9 | 0 | 0
487923 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA KARADONLAR TR2 48-69-0162__23897612 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 11:57:10 | 21.01.2020 13:04:50 | 1.1278 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.0222
487926 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ÇİFTLİKÖY-TEPECİK MAH 20-02-0209__23890841 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 12:07:33 | 21.01.2020 13:30:15 | 1.3783 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.4583
487927 | 1 | AYDIN | EFELER | CEZAEVİ DOĞUSU DM 14-21 09-31-0261_23907563 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.01.2020 12:09:16 | 21.01.2020 12:49:53 | 0.67694 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 92.7414 | 0 | 0
487930 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | YANIKLAR TR-03 48-65-0799__23901922 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 12:18:47 | 21.01.2020 14:38:36 | 2.3303 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 74.5689
487932 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ILBADI ÇÖPLÜK K 1/24 20-01-0024_917419765 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 12:17:32 | 21.01.2020 15:45:00 | 3.4578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4578 | 0 | 0
487933 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | KEMER TR-12 48-65-0366_917809682 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 11:42:23 | 21.01.2020 15:30:47 | 3.8067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8067 | 0 | 0
487935 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | ÇAMLICA SARIDERE TR-2 48-71-0048__23891939 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 12:19:50 | 21.01.2020 19:55:42 | 7.5978 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.3911
487937 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | SEKİ TR-07 48-65-0442__23895328 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 11:34:05 | 21.01.2020 13:09:14 | 1.5858 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 25.3733 | 0 | 1.5858
487938 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | YEŞİLYURT TR-1 48-61-0366__23877205 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 12:16:52 | 21.01.2020 15:04:44 | 2.7978 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.7867 | 0 | 0
487939 | 1 | AYDIN | SULTANHİSAR | ESKİHİSAR KÖYÜ SAĞLIK OCAĞI YANI TR2 09-41-0099_917628205 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 12:38:13 | 21.01.2020 15:14:09 | 2.5989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5989
487941 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜMÜŞLÜK TR-02 48-62-0485__23871254 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 12:53:07 | 21.01.2020 15:25:19 | 2.5367 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 740.7067 | 0 | 0
487944 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | GÜLAĞZI KOLÇAK TR 6 48-61-0236__23905256 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 11:46:09 | 21.01.2020 14:18:54 | 2.5458 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35.6417
487949 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | ÖLÜDENİZ OVACIK DM01/TR-02 48-65-0608__23898828 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 09:32:56 | 21.01.2020 13:27:50 | 3.915 | 0 | 170 | 0 | 1 | 0 | 665.55 | 0 | 3.915
487950 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KARADERE TR-12 48-65-0416__23898733 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 12:41:53 | 21.01.2020 15:05:00 | 2.3853 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 71.5583 | 0 | 0
487953 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-37/A 48-68-0102__23912297 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 13:36:08 | 21.01.2020 15:38:44 | 2.0433 | 0 | 102 | 0 | 1 | 0 | 208.42 | 0 | 2.0433
487955 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA SARIGERME TR2 48-69-0195_917886461 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 13:35:34 | 21.01.2020 14:41:17 | 1.0953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0953
487956 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ ZEYTİN ALANI KÖK TR 1 48-66-0070__23876033 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 13:32:32 | 21.01.2020 14:28:32 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 85.8667
487957 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM05/TR-26 48-68-0035__23868498 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 13:48:43 | 21.01.2020 16:27:02 | 2.6386 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 316.6333 | 0 | 2.6386
487958 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-18(1/71) 48-65-0183_917702026 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 13:21:02 | 21.01.2020 20:10:20 | 6.8217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8217 | 0 | 0
487960 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-095(K25) 48-65-0073__23884192 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 11:30:01 | 21.01.2020 15:47:17 | 4.2878 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 162.9356 | 0 | 0
487962 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | GÜRPINAR TR2 KÖK 20-12-0204__23883727 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 13:51:41 | 21.01.2020 14:17:11 | 0.425 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 24.225 | 0 | 1.7
487964 | 1 | AYDIN | KOÇARLI | KOÇARLI İM 09-36-0001_ÇAKMAR H07 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 14:05:07 | 21.01.2020 14:12:00 | 0.11472 | 0 | 36 | 0 | 2810 | 0 | 4.13 | 0 | 322.3694
487965 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | UĞURLU TR-02 48-65-0382__23893607 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 13:21:08 | 21.01.2020 16:41:49 | 3.3447 | 0 | 6 | 0 | 107 | 0 | 20.0683 | 0 | 357.8853
487967 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-187(K20) 48-65-0157_917604100 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 12:24:19 | 21.01.2020 15:53:43 | 3.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 0 | 0
487968 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | GÜRPINAR TR2 KÖK 20-12-0204__23883727 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 14:18:00 | 21.01.2020 15:06:33 | 0.80917 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 46.1225 | 0 | 3.2367
487969 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜMÜŞLER BELEDİYE ÖNÜ K8 20-01-0502_917472995 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 14:19:05 | 21.01.2020 14:45:49 | 0.44556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.89111 | 0 | 0
487970 | 1 | MUĞLA | ULA | ALPARSLAN YENİ TR-8 48-70-0018_917412401 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 14:16:57 | 21.01.2020 15:14:28 | 0.95861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95861 | 0 | 0
487975 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | DEREKÖY TR-03 48-65-0563__23882496 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 13:43:20 | 21.01.2020 19:11:12 | 5.4644 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.9289
487976 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ AK KÖPRÜ KÖYÜ TR 5 48-66-0108__23899629 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 14:26:44 | 21.01.2020 18:02:14 | 3.5917 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7.1833 | 0 | 17.9583
487980 | 1 | AYDIN | KARACASU | GEYRE TR-3 09-35-0073_918902299 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 14:40:00 | 21.01.2020 17:49:54 | 3.165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.165 | 0 | 0
487982 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA YEŞİLYURT TR3 48-69-0167_918701270 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 14:38:26 | 21.01.2020 15:13:45 | 0.58861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58861
487985 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | ŞEREF ŞÖBEN TR-1 48-71-0125__23893710 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 14:50:58 | 21.01.2020 17:08:23 | 2.2903 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 50.3861
487987 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | KIZILBEL TR-01 48-65-0672_917478874 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 14:20:49 | 21.01.2020 19:48:30 | 5.4614 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4614
487988 | 1 | AYDIN | SÖKE | YUVACA BOYNAK MAH. TR 09-40-0158_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 11:59:58 | 21.01.2020 15:06:00 | 3.1006 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 142.6256
487990 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ TR27 48-69-0062__23903474 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 14:49:37 | 21.01.2020 15:28:37 | 0.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
487991 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AKKÖY TR2 20-19-0002_917431072 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 14:48:03 | 21.01.2020 15:40:35 | 0.87556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87556 | 0 | 0
487994 | 1 | AYDIN | ÇİNE | ÇÖĞÜRLÜK KÖYÜ OVA TR2 09-33-0323__23904386 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 15:08:04 | 21.01.2020 16:01:30 | 0.89056 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.5772
487995 | 1 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-03A 48-62-0546_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 15:15:37 | 21.01.2020 16:05:25 | 0.83 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 258.96 | 0 | 0
488002 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-125(K65) 48-65-0102_917808841 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 14:52:25 | 21.01.2020 17:15:44 | 2.3886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3886 | 0 | 0
488003 | 1 | AYDIN | KÖŞK | OVAKÖY ÇITLIKUYU TR 09-46-0074_917448657 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 15:37:13 | 21.01.2020 17:02:23 | 1.4194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4194
488005 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜMÜŞLÜK TR-05 48-62-0484__23872884 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 15:36:42 | 21.01.2020 17:56:16 | 2.3261 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 79.0878 | 0 | 0
488007 | 1 | AYDIN | ÇİNE | YAĞCILAR KÖK 09-33-0010_YAĞCILAR KÖYÜ H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 15:44:07 | 21.01.2020 15:47:59 | 0.064593 | 0 | 1 | 0 | 139 | 0 | 0.064593 | 0 | 8.9785
488008 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | FADIL TR-5 ( KESİKKIYI MAH. ) 48-61-0246__23912840 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 15:48:19 | 21.01.2020 17:11:28 | 1.3858 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 41.575
488009 | 1 | AYDIN | EFELER | 2. SANAYİ DM 10 09-31-0290__23880789 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 15:49:13 | 21.01.2020 17:53:57 | 2.0789 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41.5778 | 0 | 0
488010 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KARADERE TR-06 48-65-0410__23868478 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 15:56:50 | 21.01.2020 16:49:17 | 0.87417 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 48.0792 | 0 | 0.87417
488014 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | IŞIKLI TR2 20-12-0099__23903938 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 15:54:50 | 21.01.2020 17:12:51 | 1.3003 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 31.2067 | 0 | 0
488017 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | YATAĞAN TR-63 48-71-0132_918378772 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 16:05:19 | 21.01.2020 19:19:24 | 3.2347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2347 | 0 | 0
488018 | 1 | MUĞLA | MİLAS | EKİNANBARI KÖK 48-68-0310_AKYOL H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 16:16:00 | 21.01.2020 16:21:29 | 0.091532 | 2 | 76 | 0 | 3205 | 0.18306 | 6.9564 | 0 | 293.3608
488021 | 1 | MUĞLA | MİLAS | HİSARCIK TR-01 48-68-0313__23885979 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 16:24:54 | 21.01.2020 17:58:50 | 1.5656 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1.5656 | 0 | 18.7867
488022 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KAYHAN BOZYAKA MAH.TR 20-01-0599_918786495 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 15:56:05 | 21.01.2020 17:25:53 | 1.4967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4967 | 0 | 0
488023 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | GÖCEK DM01/TR-13 48-65-0294_917941472 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 16:28:11 | 21.01.2020 18:00:40 | 1.5414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5414 | 0 | 0
488024 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ERENLER K 4/24 20-01-0148_918233944 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.01.2020 15:43:17 | 21.01.2020 17:16:50 | 1.5592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5592 | 0 | 0
488025 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-004(73) 48-65-0005_917552205 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 16:33:33 | 21.01.2020 19:04:26 | 2.5147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5147 | 0 | 0
488027 | 1 | AYDIN | EFELER | KOZALAKLI GÖKÇEN TR 09-46-0130_23891386 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 16:42:14 | 21.01.2020 17:51:08 | 1.1483 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 32.1533
488028 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI İM1/A 09-37-0002_DM 10/TR 1A (ÖZÜRLÜLER KÖYÜ KABİN) H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 14:46:49 | 21.01.2020 22:15:37 | 7.48 | 1 | 151 | 0 | 998 | 7.48 | 1129.48 | 0 | 7465.04
488031 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 73 YAYLA AYVALI 48-61-0123__23882541 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 14:37:21 | 21.01.2020 17:44:19 | 3.1161 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 56.09 | 0 | 0
488032 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI AREV SİTESİ TR2-65 09-37-0199__23885191 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2020 16:38:10 | 21.01.2020 18:53:34 | 2.2567 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 126.3733 | 0 | 0
488034 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ZAFER SOKAK TR266 (1/2) 09-37-0045__23870025 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 13:12:02 | 21.01.2020 22:17:24 | 9.0894 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 663.5294 | 0 | 0
488035 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ÖREN TR-04 48-65-0706__23898709 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 16:50:34 | 21.01.2020 22:27:22 | 5.6133 | 0 | 2 | 0 | 46 | 0 | 11.2267 | 0 | 258.2133
488039 | 1 | AYDIN | KARPUZLU | ÇOBANİSA KÖYÜ ALİ RIZA YARDIM TR 09-45-0026__23893856 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 17:00:18 | 21.01.2020 19:52:11 | 2.8647 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 80.2122
488040 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-125(K65) 48-65-0102_917728925 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 16:51:09 | 21.01.2020 17:56:07 | 1.0828 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1656 | 0 | 0
488041 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ PINARKÖY TR 4 48-66-0095_DEMİRLİ AKKÖPRÜ ÇIKIŞI H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 16:58:39 | 21.01.2020 17:27:39 | 0.48333 | 0 | 10 | 0 | 539 | 0 | 4.8333 | 0 | 260.5167
488042 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI COCA COLA KARŞISI TR80/A 09-37-0230_918009028 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 15:07:29 | 21.01.2020 19:28:12 | 4.3453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3453 | 0 | 0
488043 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | PINARLI KÖYİÇİ TR 09-32-0066_918212342 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 16:56:00 | 21.01.2020 18:04:49 | 1.1469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1469
488044 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜMÜŞLER K9 20-01-0503_918174695 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 17:03:42 | 21.01.2020 17:33:46 | 0.50111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50111 | 0 | 0
488047 | 1 | AYDIN | ÇİNE | GÖKYAKA TR1 09-33-0309__23882314 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 17:18:18 | 21.01.2020 18:46:45 | 1.4742 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 76.6567
488048 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | BOZDOĞAN AYDEM KABİN 09-32-0003__23899176 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 17:14:51 | 21.01.2020 17:46:18 | 0.52417 | 0 | 58 | 0 | 209 | 0 | 30.4017 | 0 | 109.5508
488052 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKKÖY TR1 09-47-0305__23902622 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 10:36:00 | 21.01.2020 18:42:45 | 8.1125 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 332.6125
488054 | 1 | AYDIN | SÖKE | KÖPRÜALAN KÖPRÜ YANI TR 09-40-0194__23869101 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 16:30:24 | 21.01.2020 20:53:06 | 4.3783 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 65.675
488055 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-075 48-65-0051_9239462 C05B | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 17:24:30 | 21.01.2020 18:29:54 | 1.09 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0
488056 | 1 | MUĞLA | ORTACA | DALYAN GÖKBEL KÖK 48-69-0150_GÖKBEL TR7-TR8 (KIŞLA-BOĞAZ) ÇIKIŞI H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 17:18:24 | 21.01.2020 18:22:10 | 1.0628 | 0 | 2 | 0 | 122 | 0 | 2.1256 | 0 | 129.6589
488057 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | YENİKÖY TR 09-37-0428__23904168 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 16:24:07 | 21.01.2020 18:14:56 | 1.8469 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 42.4797
488059 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | YILDIZLAR K 5/16 20-01-0183_917425116 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.01.2020 17:41:13 | 21.01.2020 18:46:50 | 1.0936 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4681 | 0 | 0
488060 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | Y.KORU TR-02 48-65-0766_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 17:46:00 | 21.01.2020 21:34:47 | 3.8131 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 263.1008
488063 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA ESKİKÖY TR3 48-69-0137__23872480 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 17:16:25 | 21.01.2020 18:24:44 | 1.1386 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 56.9306
488066 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | GÜZELÇAMLI KARADERE TR 09-37-0400_23871434 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 17:09:43 | 21.01.2020 19:38:12 | 2.4747 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.2219 | 0 | 0
488069 | 1 | AYDIN | EFELER | ÇEVRE BLV. ALTI ÖZSUBAŞI DM 18/18 09-31-0580__23872094 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.01.2020 18:07:05 | 21.01.2020 19:07:26 | 1.0058 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66.385 | 0 | 0
488074 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ OTMANLAR KÖYÜ TR 4 48-66-0162__23892374 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 18:28:58 | 21.01.2020 18:58:15 | 0.48806 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0.48806 | 0 | 9.7611
488078 | 1 | DENİZLİ | TAVAS | TAVAS TR4 20-18-0004_917407847 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 18:32:18 | 21.01.2020 19:27:05 | 0.91306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91306 | 0 | 0
488079 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM1\11 SEVGİ PARKI YANI 09-47-0138__23874917 | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 18:33:13 | 21.01.2020 19:37:42 | 1.0747 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 64.4833 | 0 | 0
488081 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KARAÇAM TR-2 48-66-0186__23869638 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 18:45:59 | 21.01.2020 22:41:42 | 3.9286 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8572
488082 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | İŞÇİ ODASI MERKEZ KABİN 09-37-0384__23894827 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 18:46:25 | 21.01.2020 19:26:31 | 0.66833 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 53.4667 | 0 | 0
488087 | 1 | AYDIN | ÇİNE | KİRAZDERE MERKEZ TR 09-33-0320__23911592 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 19:05:24 | 21.01.2020 21:48:04 | 2.7111 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 78.6222
488089 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TORBA TR-14/37 (PTT ÖNÜ) 48-62-0259__23900390 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 19:06:21 | 21.01.2020 21:03:44 | 1.9564 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 179.9878 | 0 | 0
488090 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B17 48-62-0153_C B06 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 19:09:49 | 21.01.2020 20:43:45 | 1.5656 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.0489 | 0 | 0
488092 | 1 | AYDIN | KARACASU | KARACAÖREN MERKEZ TR 09-35-0051_918103938 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 19:14:12 | 21.01.2020 22:53:07 | 3.6486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6486
488094 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | HAMİTKÖY MOD KÖK TR 1 48-66-0126__23888239 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 19:20:42 | 21.01.2020 19:46:45 | 0.43417 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 14.7617
488096 | 1 | MUĞLA | BODRUM | KONACIK TR-KO/44 (HALI SAHA) 48-62-0069__23874161 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 19:29:27 | 21.01.2020 19:59:30 | 0.50083 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 66.6108 | 0 | 0
488098 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÇAKMAK AVUKATLAR SİTESİ K 8/5 20-01-0367_917426681 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 19:08:12 | 21.01.2020 19:47:24 | 0.65333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.72 | 0 | 0
488100 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KEMER İNFİNİTY BİNA 48-65-0834_DERE-BAYIR-SARIYER ÇIKIŞI H03 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 18:59:40 | 21.01.2020 20:19:04 | 1.3233 | 0 | 674 | 0 | 3 | 0 | 891.9267 | 0 | 3.97
488103 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ÇARŞAMBA PAZARYERİ K 20-01-0772_917796276 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 19:42:25 | 21.01.2020 21:07:01 | 1.41 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.51 | 0 | 0
488104 | 1 | AYDIN | İNCİRLİOVA | SANDIKLI TR2 09-44-0049__23911639 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 19:47:34 | 21.01.2020 20:37:53 | 0.83861 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0.83861 | 0 | 15.095
488108 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-30 48-62-0464_SA E03b | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 19:42:44 | 21.01.2020 21:04:27 | 1.3619 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 49.03 | 0 | 0
488109 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-03 48-62-0425__23886857 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 20:05:20 | 21.01.2020 20:41:49 | 0.60806 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 261.4639 | 0 | 0
488111 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ZORLAR TR-03 48-65-0813_918339367 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 20:27:52 | 21.01.2020 21:37:02 | 1.1528 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4583
488117 | 1 | MUĞLA | BODRUM | YALI TR-15 AKÇALAR 48-62-0270__23904125 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 21:01:20 | 22.01.2020 00:08:34 | 3.1206 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.8439 | 0 | 0
488119 | 1 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-20 (CAMİİ YANI) 48-62-0218__23879952 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 21:12:28 | 21.01.2020 22:23:41 | 1.1869 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.6825 | 0 | 0
488120 | 1 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | SERİNHİSAR TR 12 20-17-0012__23896311 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 20:51:37 | 21.01.2020 21:42:14 | 0.84361 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.9053 | 0 | 0
488122 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | İNCİRKÖY DM 48-65-0935_NİF GRUBU H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 20:43:40 | 21.01.2020 21:33:49 | 0.83599 | 0 | 2 | 0 | 129 | 0 | 1.672 | 0 | 107.8424
488123 | 1 | AYDIN | KÖŞK | BAŞÇAYIR ÇARŞI MAH. TR 09-46-0046_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 21:13:20 | 21.01.2020 21:54:54 | 0.69278 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 174.58
488124 | 1 | AYDIN | İNCİRLİOVA | İNCİRLİOVA TR39 09-44-0043__23889578 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 21:48:29 | 21.01.2020 22:33:18 | 0.74694 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7347 | 0 | 0
488126 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | İŞÇİ ODASI MERKEZ KABİN 09-37-0384__23894827 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 19:45:36 | 21.01.2020 22:14:16 | 2.4778 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 198.2222 | 0 | 0
488127 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ÖZKENT SİTESİ TR 09-37-0239__23879901 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 18:52:15 | 21.01.2020 22:20:18 | 3.4675 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 204.5825 | 0 | 0
488128 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE ZİRAAT TEKNİSYENLERİ TR104(317) 09-40-0020_23886585 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 18:33:29 | 21.01.2020 23:07:36 | 4.5686 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 680.7231 | 0 | 0
488129 | 1 | AYDIN | SÖKE | YUVACA KÖYÜ TR2 09-40-0160__23879915 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 19:13:24 | 21.01.2020 23:19:07 | 4.0953 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 94.1914
488130 | 1 | AYDIN | SÖKE | TUZBURGAZI TR2 09-40-0166__23872636 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 18:07:34 | 21.01.2020 23:17:51 | 5.1714 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 10.3428 | 0 | 129.2847
488131 | 1 | AYDIN | SÖKE | BAĞARASI TR1 09-40-0252__23874183 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 21:15:26 | 21.01.2020 23:16:38 | 2.02 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 105.04 | 0 | 0
488132 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | ÇÖĞMEN TR-4 48-63-0180__23905406 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 22:03:28 | 21.01.2020 23:48:22 | 1.7483 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 80.4233
488133 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | YARAŞ TR-4 ( KURTLAR MAH. ) 48-61-0307__23903020 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 21:57:32 | 22.01.2020 00:13:28 | 2.2656 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2.2656 | 0 | 11.3278
488134 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | YERKESİK TR-5 (MEZBAHA ÜSTÜ ) 48-61-0355_48-61-0355 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 22:22:11 | 21.01.2020 22:52:50 | 0.51083 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 40.3558 | 0 | 0
488137 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA GÜZELYURT TR 4 48-69-0183_918151283 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 22:39:22 | 22.01.2020 00:28:30 | 1.8189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8189
488138 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN ŞEREFLER TR4 48-63-0088__23877841 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 22:44:02 | 21.01.2020 23:02:44 | 0.31167 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0.31167 | 0 | 5.61
488139 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KARAHAYIT TR-01 48-68-0340_918243939 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 22:25:04 | 22.01.2020 01:12:40 | 2.7933 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5867
488141 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ACIPAYAM TR14 20-02-0014_20-02-0014 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 22:56:10 | 21.01.2020 23:42:35 | 0.77361 | 0 | 2090 | 0 | 2 | 0 | 1616.8472 | 0 | 1.5472
488144 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-101(K29) 48-65-0079_48-65-0079 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 23:00:07 | 21.01.2020 23:51:28 | 0.85583 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 71.89 | 0 | 0
488149 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | ÖLÜDENİZ DM01/TR-02/D 48-65-0314__23871981 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2020 23:23:45 | 22.01.2020 01:15:58 | 1.8703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8703 | 0 | 0
488157 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-100(K28) 48-65-0078_48-65-0078 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 02:18:15 | 22.01.2020 02:59:30 | 0.6875 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 57.75 | 0 | 0
488158 | 1 | DENİZLİ | ÇAMELİ | KOLAK KÖYÜ GÜNEY TR2 20-10-0069__23882401 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 02:29:17 | 22.01.2020 03:18:59 | 0.82833 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0.82833 | 0 | 14.91
488159 | 1 | MUĞLA | BODRUM | KONACIK TR-KO/46 (PEDASA) 48-62-0072__23897036 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 03:11:30 | 22.01.2020 03:39:29 | 0.46639 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 86.2819 | 0 | 0
488160 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM DM-01 48-62-0002_Bİ-21 H13 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 04:08:31 | 22.01.2020 05:09:03 | 1.0089 | 26 | 3603 | 0 | 8 | 26.2311 | 3635.0267 | 0 | 8.0711
488161 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI SEÇİL KENT KABİN TR114 09-37-0085_917392904 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.01.2020 04:18:00 | 22.01.2020 07:32:47 | 3.2464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2464 | 0 | 0
488162 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA DALYAN TR 24 48-69-0112_HOROZLAR SULTANİYE ARITMA ÇIKIŞI H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 04:32:57 | 22.01.2020 06:42:49 | 2.1644 | 0 | 23 | 0 | 441 | 0 | 49.7822 | 0 | 954.52
488163 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK DM TR 260 09-47-0002_DİDİM 5 H05 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 06:16:46 | 22.01.2020 06:46:00 | 0.48722 | 0 | 5730 | 0 | 1 | 0 | 2791.7833 | 0 | 0.48722
488165 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ TR 63 48-69-0010__23872318 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 06:50:19 | 22.01.2020 07:46:16 | 0.9325 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5275 | 0 | 0
488168 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 75.YIL K 1/25 20-01-0025_20-01-0025 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2020 07:51:00 | 22.01.2020 11:31:12 | 3.67 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 917.5 | 0 | 0
488170 | 1 | MUĞLA | MİLAS | ÖREN TÜRKEVLERİ KÖK 48-68-0512_ÇÖKERTME ÇIKIŞI H05 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 06:03:59 | 22.01.2020 09:08:13 | 3.0706 | 0 | 15 | 0 | 749 | 0 | 46.0583 | 0 | 2299.8461
488171 | 1 | DENİZLİ | TAVAS | CAGIRGAN-02 20-18-0149__23907284 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 08:06:19 | 22.01.2020 10:33:35 | 2.4544 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 127.6311 | 0 | 0
488172 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | SÖĞÜTLÜDERE TR-06 48-65-0735__23886790 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 08:08:30 | 22.01.2020 11:58:34 | 3.8344 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 57.5167
488174 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | YAKACIK TR-02 48-65-0795__23906737 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 08:16:25 | 22.01.2020 09:17:43 | 1.0217 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 58.235
488176 | 1 | DENİZLİ | ÇAMELİ | AŞAĞI KOLAK TR 20-10-0125__23889567 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 08:22:03 | 22.01.2020 10:12:24 | 1.8392 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1.8392 | 0 | 33.105
488177 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KUZYAKA TR-01 48-68-0405__23891542 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 08:30:16 | 22.01.2020 16:46:29 | 8.2703 | 0 | 1 | 0 | 124 | 0 | 8.2703 | 0 | 1025.5144
488179 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA GÜZELYURT TR 3 48-69-0182__23891714 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 08:38:13 | 22.01.2020 15:15:53 | 6.6278 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 251.8556
488180 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KAYALIK K 2/29 20-01-0064_A TR 64&B3b | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 08:51:10 | 22.01.2020 13:00:57 | 4.1631 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 682.7411 | 0 | 0
488181 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KARACAHİSAR TR-01 48-68-0338_A | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 08:48:53 | 22.01.2020 10:56:22 | 2.1247 | 0 | 3 | 0 | 80 | 0 | 6.3742 | 0 | 169.9778
488182 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | ÇATAK BAĞYAKA TR-1 48-61-0190_23911817 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 08:50:02 | 22.01.2020 10:54:43 | 2.0781 | 0 | 1 | 0 | 121 | 0 | 2.0781 | 0 | 251.4447
488183 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | Y. YENİKÖY TR-2 ( GABALLAR ) 48-61-0346_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 08:53:44 | 22.01.2020 10:47:20 | 1.8933 | 0 | 1 | 0 | 78 | 0 | 1.8933 | 0 | 147.68
488185 | 1 | MUĞLA | MİLAS | GÖKBEL TR-01 48-68-0267_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 09:13:26 | 22.01.2020 09:52:53 | 0.6575 | 0 | 6 | 0 | 112 | 0 | 3.945 | 0 | 73.64
488187 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | MORALIKÖY TR 1 09-34-0065__23913513 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 09:19:39 | 22.01.2020 10:20:41 | 1.0172 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.2411
488189 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜMÜŞLÜK KOYUNBABA TR-19 48-62-0501__23871256 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 09:24:07 | 22.01.2020 12:43:53 | 3.3294 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.9767 | 0 | 0
488191 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | NEKSANS ARKASI K 20-01-0550_GIDA TOPTANCILARI H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 09:21:06 | 22.01.2020 12:18:22 | 2.9544 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 301.3533 | 0 | 0
488195 | 1 | DENİZLİ | TAVAS | KEÇELİLER-02 20-18-0184_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 09:38:55 | 22.01.2020 10:55:03 | 1.2689 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 76.1333
488200 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | KAYA TR-10 48-65-0922_917647034 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 09:44:25 | 22.01.2020 15:36:55 | 5.875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.875
488204 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN KARGUNKÜRÜ TR2 48-63-0094__23912129 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 10:01:52 | 22.01.2020 20:17:54 | 10.2672 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 236.1461
488205 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KAFACA TR-03 48-68-0326__23870888 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 09:59:05 | 22.01.2020 15:40:07 | 5.6839 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 5.6839 | 0 | 125.0456
488206 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜMÜŞLER BELEDİYE ÖNÜ K8 20-01-0502_DAHİLİ TR K01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 10:06:11 | 22.01.2020 12:16:21 | 2.1694 | 1 | 357 | 0 | 14 | 2.1694 | 774.4917 | 0 | 30.3722
488208 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM DM-02 48-62-0003_KO28 H02 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2020 10:02:21 | 22.01.2020 18:17:17 | 8.2489 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 3835.7333 | 0 | 0
488209 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | BEYOBASI TR 5 48-66-0057_917567316 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 10:07:37 | 22.01.2020 10:59:28 | 0.86417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86417 | 0 | 0
488210 | 1 | AYDIN | ÇİNE | ÇİNE 100. SOK. TR55 09-33-0095__23872098 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 10:07:23 | 22.01.2020 11:12:49 | 1.0906 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 121.0517 | 0 | 0
488211 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | KAMIŞLAR KABİN 09-32-0037_ALTINTAŞ FİDERİ H03 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2020 10:02:37 | 22.01.2020 15:27:00 | 5.4064 | 0 | 67 | 0 | 1180 | 0 | 362.2281 | 0 | 6379.5389
488212 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | GÜRPINAR TR1 KÖK 20-12-0203_20-12-0203 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 10:18:00 | 22.01.2020 10:32:34 | 0.24278 | 0 | 70 | 0 | 4 | 0 | 16.9944 | 0 | 0.97111
488213 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ULU ÇARŞI K 2/26 20-01-0061__23887893 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 10:05:52 | 22.01.2020 13:04:02 | 2.9694 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 151.4417 | 0 | 0
488215 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ZORLAR TR-01 48-65-0811_917526497 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 10:15:56 | 22.01.2020 12:44:05 | 2.4692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4692
488217 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ OTMANLAR KÖYÜ TR 1 48-66-0159_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 10:19:55 | 22.01.2020 13:21:51 | 3.0322 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 136.45
488218 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ TR 63 48-69-0010__23872318 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 10:31:46 | 22.01.2020 15:36:53 | 5.0853 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.5969 | 0 | 0
488219 | 1 | MUĞLA | BODRUM | YALI TR-13 48-62-0272__23895761 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 10:38:49 | 22.01.2020 16:54:17 | 6.2578 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 225.28 | 0 | 0
488221 | 1 | AYDIN | KARPUZLU | ÇOBANİSA OVA ILIMAN AĞZI TR 09-45-0020__23868868 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 10:47:25 | 22.01.2020 12:41:06 | 1.8947 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 64.4206
488222 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-070(36) 48-65-0046_917553028 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 10:46:47 | 22.01.2020 14:56:48 | 4.1669 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.5008 | 0 | 0
488223 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | YEŞİLÜZÜMLÜ TR-08 48-65-0456_918018694 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 10:44:22 | 22.01.2020 19:16:15 | 8.5314 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.0628 | 0 | 0
488225 | 1 | MUĞLA | ORTACA | DALYAN GÖKBEL KÖK 48-69-0150_GÖKBEL TR7-TR8 (KIŞLA-BOĞAZ) ÇIKIŞI H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 10:54:18 | 22.01.2020 13:35:32 | 2.6872 | 0 | 2 | 0 | 122 | 0 | 5.3744 | 0 | 327.8411
488227 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM05/TR-29 48-68-0031__23884730 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 11:11:40 | 22.01.2020 13:02:58 | 1.855 | 0 | 241 | 0 | 5 | 0 | 447.055 | 0 | 9.275
488228 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | M. YENİKÖY TR-3 GİRİŞ 48-61-0338__23889156 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 11:18:00 | 22.01.2020 11:51:49 | 0.56361 | 0 | 1 | 0 | 195 | 0 | 0.56361 | 0 | 109.9042
488230 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜMÜŞLÜK TR-02 48-62-0485__23871254 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 11:17:04 | 22.01.2020 14:06:24 | 2.8222 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 824.0889 | 0 | 0
488231 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜNDOĞAN TR-04 48-62-0579__23900112 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 11:18:46 | 22.01.2020 12:18:09 | 0.98972 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 32.6608 | 0 | 0
488232 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | AKDAĞ TR 20-12-0103_20-12-0103 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 11:25:00 | 22.01.2020 12:12:36 | 0.79333 | 0 | 56 | 0 | 3 | 0 | 44.4267 | 0 | 2.38
488234 | 1 | MUĞLA | MİLAS | BAHÇEBURUN TR-02 48-68-0160__23892920 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 11:33:21 | 22.01.2020 12:45:36 | 1.2042 | 0 | 2 | 0 | 86 | 0 | 2.4083 | 0 | 103.5583
488239 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | YEŞİLÜZÜMLÜ TR-03 48-65-0452_917478641 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 11:44:58 | 22.01.2020 18:24:00 | 6.6506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6506 | 0 | 0
488242 | 1 | AYDIN | EFELER | KUYULU KÖYÜ ÇAY İÇİ TR 09-31-0395_918910929 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 11:56:27 | 22.01.2020 12:27:55 | 0.52444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52444
488246 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | SÖĞÜTLÜDERE TR-01 48-65-0730_917522175 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 12:06:15 | 22.01.2020 14:55:35 | 2.8222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8222
488248 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | DEREKÖY TR-01 48-65-0561_917734958 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 11:59:13 | 22.01.2020 15:01:49 | 3.0433 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0867
488249 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KIZILCAYIKIK TR-01 48-68-0383__23894426 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 12:21:21 | 22.01.2020 13:28:36 | 1.1208 | 0 | 2 | 0 | 46 | 0 | 2.2417 | 0 | 51.5583
488250 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 92 09-47-0135__23877022 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 10:35:27 | 22.01.2020 12:31:00 | 1.9258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9258 | 0 | 0
488251 | 1 | MUĞLA | BODRUM | AKYARLAR TR-08 48-62-0411__23909037 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 12:27:20 | 22.01.2020 16:20:31 | 3.8864 | 0 | 2 | 0 | 46 | 0 | 7.7728 | 0 | 178.7739
488253 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | SUNGUR MERKEZ TR-1 48-61-0291_917563159 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 12:36:17 | 22.01.2020 14:09:08 | 1.5475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5475
488254 | 1 | AYDIN | EFELER | KULOĞULLARI TR1 09-46-0117__23883417 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 11:22:40 | 22.01.2020 13:41:44 | 2.3178 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 76.4867
488255 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-061(26) 48-65-0039_917537059 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 12:20:27 | 22.01.2020 14:07:41 | 1.7872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7872 | 0 | 0
488256 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR89 (121) GÜLYURT KABİN 09-40-0121_TR37 140 BAĞ.YOL KAVŞ. K02 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 11:37:34 | 22.01.2020 13:01:00 | 1.3906 | 0 | 1988 | 0 | 0 | 0 | 2764.4244 | 0 | 0
488257 | 1 | MUĞLA | MİLAS | ÖREN TR-09 ALTIN SİTESİ YANI 48-68-0446__23910899 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 12:44:06 | 22.01.2020 21:44:30 | 9.0067 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 180.1333 | 0 | 0
488259 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN KAPUKARGIN TR4 48-63-0079__23873003 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 12:56:32 | 22.01.2020 13:42:02 | 0.75833 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 34.8833
488260 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AKTEPE K 1 4/28 20-01-0154__23878461 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 12:42:00 | 22.01.2020 15:29:25 | 2.7903 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 150.675 | 0 | 0
488261 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | UMUT 1 K2 8/36 20-01-0397_918184760 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 12:59:59 | 22.01.2020 14:09:11 | 1.1533 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27.68 | 0 | 0
488262 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | ORTA KÖY TR-3 ( MEZARLIK ) 48-61-0274_917458460 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 13:09:45 | 22.01.2020 13:56:13 | 0.77444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77444
488264 | 1 | MUĞLA | KAVAKLIDERE | MENTEŞE MERKEZ TR2 48-74-0013_917714281 | AG Voltaj Yüksekliği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 13:21:22 | 22.01.2020 15:01:34 | 1.67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 0 | 0
488266 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | AKÇAOVA TR-6 (YENİ MAH.) 48-61-0168_48-61-0168 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 13:26:15 | 22.01.2020 14:18:25 | 0.86944 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 46.95
488270 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ALAÇAT TR-01 48-65-0463__23897699 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 13:22:10 | 22.01.2020 14:24:28 | 1.0383 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 42.5717
488271 | 1 | DENİZLİ | BEKİLLİ | BEKİLLİ TR3 20-05-0003_917388120 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 14:12:00 | 22.01.2020 14:41:24 | 0.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0
488276 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-170(33) 48-65-0144_918696596 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 13:59:05 | 22.01.2020 18:52:15 | 4.8861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8861 | 0 | 0
488278 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA DALYAN TR 15 48-69-0108_917415854 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 13:52:22 | 22.01.2020 18:26:12 | 4.5639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1278 | 0 | 0
488280 | 1 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-DAĞBELEN KÖY GİRİŞİ TR1 48-62-0574__23875414 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 14:10:22 | 22.01.2020 15:22:55 | 1.2092 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1.2092 | 0 | 12.0917
488281 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | DEREKÖY TR-03 48-65-0563_917774966 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 14:16:38 | 22.01.2020 18:28:08 | 4.1917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1917
488283 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | ÖZÜRLÜLER KÖYÜ KABİN DM1-14 09-37-0144_917392190 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 10:40:10 | 22.01.2020 14:35:00 | 3.9139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9139 | 0 | 0
488288 | 1 | AYDIN | KOÇARLI | SATILAR KÖY İÇİ TR 09-36-0048_917511300 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 14:46:51 | 22.01.2020 15:35:10 | 0.80528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80528
488289 | 1 | AYDIN | ÇİNE | YOLBOYU KÖYÜ TR 3 09-33-0331_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Hırsızlık | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.01.2020 14:36:19 | 22.01.2020 17:17:09 | 2.6806 | 0 | 3 | 0 | 34 | 0 | 8.0417 | 0 | 91.1389
488290 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-121(K62) 48-65-0098_DM01/TR144 H06 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 14:10:36 | 22.01.2020 16:29:20 | 2.3123 | 0 | 1423 | 0 | 3474 | 0 | 3290.4464 | 0 | 8033.0363
488294 | 1 | AYDIN | EFELER | TIR PARKI İÇİ DM 12-13 09-31-0207__23888923 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 15:04:00 | 22.01.2020 15:59:24 | 0.92333 | 0 | 77 | 0 | 8 | 0 | 71.0967 | 0 | 7.3867
488295 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI SEMA YAPI TR123 (1/35) 09-37-0107_09-37-0107 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 11:12:43 | 22.01.2020 15:57:00 | 4.7381 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 2875.9997 | 0 | 0
488296 | 1 | AYDIN | ÇİNE | TOPÇAM MERKEZ TR 09-33-0144__23898463 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 15:13:03 | 22.01.2020 18:32:44 | 3.3281 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 3.3281 | 0 | 166.4028
488298 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR İSLAM ŞANLI MAH. TR 09-37-0314__23881169 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 12:46:07 | 22.01.2020 15:42:00 | 2.9314 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 448.5025 | 0 | 0
488301 | 1 | MUĞLA | ULA | ARMUTÇUK MERKEZ TR-1 48-70-0043_917631614 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 15:30:04 | 22.01.2020 18:08:08 | 2.6344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6344
488302 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | TURGUT MERKEZ TR-4 48-71-0138__23902303 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 15:44:51 | 22.01.2020 18:01:48 | 2.2825 | 0 | 269 | 0 | 4 | 0 | 613.9925 | 0 | 9.13
488303 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MEŞELİK TR-MAYA DM 48-62-0371_FİLAMİNGO MİGROS ÇIKIŞI(ART EVLERİ) H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 15:48:55 | 22.01.2020 17:09:51 | 1.3489 | 0 | 1 | 0 | 1106 | 0 | 1.3489 | 0 | 1491.8711
488304 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B09C (ÜÇ KUYULAR) 48-62-0158__23873041 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 15:53:25 | 22.01.2020 16:57:17 | 1.0644 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 244.8222 | 0 | 0
488305 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | NEKSANS ARKASI K 20-01-0550_GIDA TOPTANCILARI H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 15:48:37 | 22.01.2020 16:00:00 | 0.18972 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 19.3517 | 0 | 0
488306 | 1 | DENİZLİ | SARAYKÖY | SARAYKÖY TR15 20-16-0015_917745758 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 15:43:24 | 22.01.2020 17:21:31 | 1.6353 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2706 | 0 | 0
488307 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KINCILAR TR-01 48-65-0664_917458110 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 15:50:52 | 22.01.2020 17:39:10 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.805
488308 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | SELİMİYE TR-KIYI PANSİYON 48-67-0248_917492696 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 15:58:40 | 22.01.2020 18:09:36 | 2.1822 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1822
488309 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA DEREKÖY TR2 48-69-0159__23873467 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 15:45:10 | 22.01.2020 17:09:22 | 1.4033 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4.21 | 0 | 4.21
488313 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 158 09-47-0049_9938081 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 13:58:44 | 22.01.2020 17:56:28 | 3.9622 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 554.7111 | 0 | 0
488314 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜMÜŞLER BELEDİYE ÖNÜ K8 20-01-0502_917904415 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 15:30:00 | 22.01.2020 16:45:26 | 1.2572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2572 | 0 | 0
488316 | 1 | DENİZLİ | HONAZ | OVACIK TR1 20-14-0059_918072313 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 16:05:15 | 22.01.2020 16:45:27 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67
488317 | 1 | AYDIN | KUYUCAK | KUYUCAK CUMHURİYET MAH. TR11 09-38-0007_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 16:07:33 | 22.01.2020 18:52:49 | 2.7544 | 0 | 560 | 0 | 30 | 0 | 1542.4889 | 0 | 82.6333
488319 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KAYZER K 20-01-0854_918067264 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.01.2020 16:13:36 | 22.01.2020 18:17:28 | 2.0644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0644 | 0 | 0
488321 | 1 | MUĞLA | BODRUM | KONACIK TR-KO/18B (ÇAMKORU SİTESİ YANI) 48-62-0094__23887070 | AG Voltaj Yüksekliği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 16:23:04 | 22.01.2020 17:43:19 | 1.3375 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 143.1125 | 0 | 0
488322 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | YAYLA KORU TR-3 48-65-0927_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 16:13:55 | 22.01.2020 19:42:40 | 3.4793 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 358.3718
488326 | 1 | MUĞLA | BODRUM | AKYARLAR TR-06 48-62-0400__23894218 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 16:33:35 | 22.01.2020 17:50:40 | 1.2847 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.9861
488327 | 1 | MUĞLA | MİLAS | GÜLLÜK TR-27 48-68-0560_917712832 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 16:08:50 | 22.01.2020 19:37:57 | 3.4853 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.9411 | 0 | 0
488328 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ZİTUR SİTESİ TR 09-37-0248__23905465 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 15:58:47 | 22.01.2020 18:21:05 | 2.3717 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.0883 | 0 | 0
488330 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | UĞURLU TR-03 48-65-0383__23899644 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 16:37:37 | 22.01.2020 18:10:49 | 1.5533 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.1933
488334 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR68 (333/1) 09-40-0113_918939606 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 16:47:00 | 22.01.2020 22:13:33 | 5.4425 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.3275 | 0 | 0
488336 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR68 (333/1) KARAKAŞLAR KABİN 09-40-0113__23891020 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 15:11:56 | 22.01.2020 16:57:25 | 1.7581 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 233.8214 | 0 | 0
488338 | 1 | AYDIN | SÖKE | BAĞARASI TR1 09-40-0252__23874183 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 16:51:35 | 22.01.2020 23:56:17 | 7.0783 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 368.0733 | 0 | 0
488340 | 1 | AYDIN | DİDİM | ECEM SİTESİ TR 09-47-0322_918662126 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 15:52:49 | 22.01.2020 18:33:06 | 2.6714 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3428 | 0 | 0
488342 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KAFACA TR-03 48-68-0326_917460338 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 17:12:35 | 22.01.2020 18:47:07 | 1.5756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5756
488347 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI OBAKENT SİTESİ 09-37-0165_918162897 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 17:20:01 | 22.01.2020 18:59:11 | 1.6528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6528 | 0 | 0
488349 | 1 | AYDIN | DİDİM | SEYRANTEPE TR 1 09-47-0357__23869024 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 17:22:05 | 22.01.2020 19:32:38 | 2.1758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1758 | 0 | 0
488350 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜNDOĞAN TR-10 48-62-0590_917750766 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 17:33:05 | 22.01.2020 19:19:52 | 1.7797 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.7972 | 0 | 0
488351 | 1 | MUĞLA | BODRUM | DEREKÖY TR-01 48-62-0477_918409925 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 17:37:14 | 22.01.2020 19:07:46 | 1.5089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5089
488355 | 1 | AYDIN | EFELER | UMURLU BAYRAMYERİ MAH. HAL KARŞISI TR 09-31-0523_917560329 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 17:48:32 | 22.01.2020 18:24:58 | 0.60722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60722 | 0 | 0
488357 | 1 | MUĞLA | MİLAS | AVŞAR 1.KANAL TR-03 48-68-0138__23888513 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 17:19:30 | 22.01.2020 20:06:01 | 2.7753 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 8.3258 | 0 | 16.6517
488360 | 1 | DENİZLİ | ÇAL | AKKENT KÖK 20-09-0025_HANÇALAR H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 17:59:00 | 22.01.2020 18:19:05 | 0.33472 | 0 | 1022 | 0 | 223 | 0 | 342.0861 | 0 | 74.6431
488362 | 1 | AYDIN | DİDİM | MİLET TATİL SİTESİ TR 09-47-0390__23883522 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 17:48:29 | 22.01.2020 18:31:27 | 0.71611 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.4578 | 0 | 0
488369 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | ZAFERLER SULAMA TR 5 48-66-0138__23906119 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 18:17:52 | 22.01.2020 20:33:56 | 2.2678 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 61.23
488370 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-097(K24) 48-65-0075_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 18:10:40 | 22.01.2020 18:44:19 | 0.56083 | 0 | 196 | 0 | 1 | 0 | 109.9233 | 0 | 0.56083
488371 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | BAYIRKÖY TR-02 48-65-0489__23878195 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 18:23:28 | 23.01.2020 02:40:13 | 8.2792 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 513.3083
488372 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI CİHAN SİTESİ TR1-64 09-37-0065__23871069 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 18:29:36 | 22.01.2020 19:18:33 | 0.81583 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 29.37 | 0 | 0
488373 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | DOĞANKÖY TR-6 ( KAHVELER YANI ) 48-61-0204__23876942 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 18:22:19 | 22.01.2020 19:14:37 | 0.87167 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.845
488374 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM SEVGİ SİTESİ TR1 09-47-0044_23881853 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 18:19:49 | 22.01.2020 20:17:33 | 1.9622 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 667.1556 | 0 | 0
488377 | 1 | AYDIN | EFELER | MESUDİYE CAD. MUHTARLIK YANI DM 7-24 09-31-0163__23896337 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 18:44:34 | 22.01.2020 19:47:30 | 1.0489 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2444 | 0 | 0
488378 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI KUŞBİRLİK SİTESİ TR1-40 09-37-0179__23899788 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 18:24:08 | 22.01.2020 20:38:31 | 2.2397 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 69.4314 | 0 | 0
488380 | 1 | AYDIN | SÖKE | ATBURGAZI MERKEZ TR 09-40-0162__23911595 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 18:16:14 | 22.01.2020 22:49:21 | 4.5519 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 136.5583 | 0 | 0
488382 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | SAHİL CEYLAN TR-06 48-65-0720__23872495 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 18:49:52 | 23.01.2020 03:49:50 | 8.9996 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 440.9808
488386 | 1 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-20 (CAMİİ YANI) 48-62-0218__23879952 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 18:50:23 | 22.01.2020 19:50:58 | 1.0097 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.0875 | 0 | 0
488388 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | BOZALAN TR 20-08-0094_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 19:10:16 | 22.01.2020 19:44:13 | 0.56583 | 0 | 3 | 0 | 233 | 0 | 1.6975 | 0 | 131.8392
488390 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | SÖĞÜTKÖY TR-KIZILYER TARLA İÇİ 48-67-0270_918129404 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 19:04:03 | 22.01.2020 21:48:40 | 2.7436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7436
488391 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM02/TR-29(2/26) 48-65-0257__23882838 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 19:19:41 | 22.01.2020 19:46:37 | 0.44889 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 23.3422 | 0 | 0
488393 | 1 | AYDIN | KUYUCAK | KUYUCAK CUMHURİYET MAH. TR11 09-38-0007__23886496 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 19:17:33 | 22.01.2020 19:58:32 | 0.68306 | 0 | 188 | 0 | 15 | 0 | 128.4144 | 0 | 10.2458
488394 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | İŞÇİ ODASI MERKEZ KABİN 09-37-0384_918248020 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 19:41:00 | 22.01.2020 20:16:08 | 0.58556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58556 | 0 | 0
488395 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI CUMA PAZARI ESKİ TR28 (TR259) 09-37-0132_917737162 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 19:51:45 | 22.01.2020 21:12:37 | 1.3478 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6956 | 0 | 0
488403 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI SANAYİ 2 KABİN TR3 (1-4) 09-37-0064__23903697 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 20:05:24 | 22.01.2020 21:42:07 | 1.6119 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.7314 | 0 | 0
488404 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 153 SHELL BENZİNLİK 09-47-0154_917980841 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 20:14:34 | 22.01.2020 23:00:02 | 2.7578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7578 | 0 | 0
488405 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | İSABEYLİ BELEDİYE YANI BETON KÖŞK 09-39-0182_917574193 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 19:59:18 | 22.01.2020 21:29:03 | 1.4958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4958 | 0 | 0
488407 | 1 | MUĞLA | MİLAS | ÇAKIRALAN TR-KIRCAĞIZ MAH. 48-68-0196_918014288 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 20:16:05 | 22.01.2020 21:23:00 | 1.1153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1153
488408 | 1 | AYDIN | EFELER | KARDEŞKÖY KAZAKKAHVE CAMİ YANI TR 09-31-0410_A | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 20:31:06 | 22.01.2020 20:43:16 | 0.20278 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.0556
488411 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-03 48-62-0425__23886857 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 20:42:26 | 22.01.2020 22:25:41 | 1.7208 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 739.9583 | 0 | 0
488416 | 1 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA TR24 48-64-0023_917692801 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 21:24:23 | 22.01.2020 22:11:55 | 0.79222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5844 | 0 | 0
488424 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI BEL. KOOP. KABİN TR121 (1-23) 09-37-0034_918417346 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 23:14:17 | 22.01.2020 23:31:08 | 0.28083 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.0892 | 0 | 0
488426 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | PINARKENT K6 20-01-0569_918483223 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 23:35:49 | 23.01.2020 01:47:15 | 2.1906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1906 | 0 | 0
488427 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | VADİ KÖK 09-37-0496__23900304 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2020 23:48:09 | 23.01.2020 00:36:35 | 0.80722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6144 | 0 | 0
488430 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI BAŞLIKENT SİTESİ TR129 (2/22) 09-37-0143_918762944 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 00:14:16 | 23.01.2020 00:52:26 | 0.63611 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.725 | 0 | 0
488431 | 1 | AYDIN | KÖŞK | ÇİFTLİK KÖYÜ KÖY İÇİ TR 09-46-0078_917448125 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 00:46:43 | 23.01.2020 00:54:00 | 0.12139 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.24278
488432 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ASRI MEZARLIK YANI K 4/34 20-01-0159_917527258 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 01:39:04 | 23.01.2020 02:24:50 | 0.76278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5256 | 0 | 0
488434 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI BAŞLIKENT SİTESİ TR129 (2/22) 09-37-0143_918762946 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 03:03:06 | 23.01.2020 04:05:05 | 1.0331 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.4628 | 0 | 0
488436 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI BAŞLIKENT SİTESİ TR129 (2/22) 09-37-0143_918762946 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 05:27:47 | 23.01.2020 06:30:58 | 1.0531 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.7428 | 0 | 0
488440 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-154(Ç23) 48-65-0129_DAHİLİ TR H05 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 06:38:49 | 23.01.2020 07:33:12 | 0.90639 | 0 | 3 | 0 | 227 | 0 | 2.7192 | 0 | 205.7503
488445 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ILBADI ÇÖPLÜK K 1/24 20-01-0024_20-01-0024 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 09:15:29 | 23.01.2020 13:43:06 | 4.4603 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 361.2825 | 0 | 0
488446 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01TR01 48-65-0002_ÇATALARIK H07 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 08:15:50 | 23.01.2020 09:01:35 | 0.7625 | 0 | 1161 | 0 | 4 | 0 | 885.2625 | 0 | 3.05
488448 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | SİNEKÇİLER KÖYÜ TR1 MERKEZ 09-39-0322_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 08:40:00 | 23.01.2020 14:20:00 | 5.6667 | 0 | 3 | 0 | 209 | 0 | 17 | 0 | 1184.3333
488449 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | KARGI TR-09 48-65-0640__23891228 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 08:06:49 | 23.01.2020 10:18:45 | 2.1989 | 0 | 62 | 0 | 18 | 0 | 136.3311 | 0 | 39.58
488454 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | AKTAŞ KÖYÜ TR 20-08-0141_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 09:58:10 | 23.01.2020 10:27:00 | 0.48056 | 0 | 5 | 0 | 54 | 0 | 2.4028 | 0 | 25.95
488455 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-13/01 48-68-0054_917543517 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 09:12:36 | 23.01.2020 10:03:48 | 0.85333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4133 | 0 | 0
488456 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI BAŞLIKENT SİTESİ TR129 (2/22) 09-37-0143_918762944 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 09:04:38 | 23.01.2020 13:57:00 | 4.8728 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43.855 | 0 | 0
488459 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI NAZİLLİ SİTESİ 1. KABİN TR524 (3-34) 09-37-0094_917392091 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 09:34:48 | 23.01.2020 10:50:35 | 1.2631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2631 | 0 | 0
488464 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA TR36 DM 1-20 48-69-0077_918846452 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 09:44:54 | 23.01.2020 11:59:43 | 2.2469 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9878 | 0 | 0
488465 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | AKDAĞ TR 20-12-0103_20-12-0103 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 09:48:00 | 23.01.2020 13:04:26 | 3.2739 | 0 | 56 | 0 | 3 | 0 | 183.3378 | 0 | 9.8217
488466 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | ORTAKLAR TR22 09-34-0042_917506715 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 09:45:39 | 23.01.2020 10:07:02 | 0.35639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35639 | 0 | 0
488470 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | RUMALANI YAYLA TR1 09-32-0030_09-32-0030 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 10:00:00 | 23.01.2020 16:53:05 | 6.8847 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 316.6972 | 0 | 20.6542
488471 | 1 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-20 (CAMİİ YANI) 48-62-0218_48-62-0218 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 09:59:54 | 23.01.2020 12:05:17 | 2.0897 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 633.1858 | 0 | 0
488472 | 1 | AYDIN | YENİPAZAR | HAMZABALI MERKEZ TR1 09-42-0031_918923030 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 10:05:00 | 23.01.2020 10:44:26 | 0.65722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65722
488473 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | KAMIŞLAR SOĞUKKUYU ARAPDERESİ TR4 09-32-0039_918440320 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 10:00:22 | 23.01.2020 11:41:00 | 1.6772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6772
488474 | 1 | MUĞLA | ORTACA | DALYAN GÖKBEL KÖK 48-69-0150_GÖKBEL TR7-TR8 (KIŞLA-BOĞAZ) ÇIKIŞI H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 10:02:10 | 23.01.2020 10:49:11 | 0.78361 | 0 | 2 | 0 | 122 | 0 | 1.5672 | 0 | 95.6006
488476 | 1 | AYDIN | YENİPAZAR | DEREKÖY YOL KENARI TR1 09-42-0027_918911199 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 10:11:00 | 23.01.2020 15:41:31 | 5.5086 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.0172
488477 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | YAYLA KORU TR-3 48-65-0927_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 10:07:29 | 23.01.2020 14:22:30 | 4.2503 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 437.7786
488478 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | DALLICA (TR1) KÖK K1 09-39-0235_918263120 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 10:07:35 | 23.01.2020 11:37:50 | 1.5042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5042
488480 | 1 | AYDIN | KARPUZLU | CUMALAR KÖYÜ MERKEZ TR 09-45-0077_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 10:14:00 | 23.01.2020 15:05:37 | 4.8603 | 0 | 1 | 0 | 71 | 0 | 4.8603 | 0 | 345.0797
488481 | 1 | AYDIN | EFELER | KARDEŞKÖY BESİ DAMI YANI TR 09-31-0407__23880794 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 10:15:30 | 23.01.2020 12:41:02 | 2.4256 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.83
488482 | 1 | AYDIN | KUYUCAK | YAMALAK BUCAK KÖY YOL AYRIMI TR8 09-38-0082_917895121 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 10:15:26 | 23.01.2020 12:12:00 | 1.9428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9428 | 0 | 0
488483 | 1 | AYDIN | KOÇARLI | HAYDARLI OVA TR2 09-36-0093_09-36-0093 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 10:14:53 | 23.01.2020 13:32:40 | 3.2964 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98.8917
488486 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA OKÇULAR KÖYÜ TR 5 48-69-0097_917709593 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 10:14:53 | 23.01.2020 11:58:37 | 1.7289 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7289
488487 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 182 ABALI KAVŞAĞI 09-47-0149_AYKARLAR VE BELEDİYE SU K H07 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2020 10:22:37 | 23.01.2020 16:48:21 | 6.4289 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 2179.3933 | 0 | 0
488488 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TR28 KÖK 20-12-0028_917433662 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 10:19:21 | 23.01.2020 11:54:42 | 1.5892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5892 | 0 | 0
488491 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR DİLEK TR 09-37-0318_917782574 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 10:09:50 | 23.01.2020 11:44:25 | 1.5764 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1528 | 0 | 0
488492 | 1 | MUĞLA | MİLAS | BOZALAN TR-01 48-68-0189__23872117 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 10:30:26 | 23.01.2020 10:59:41 | 0.4875 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.875
488493 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | YAKACIK TR-02 48-65-0795__23906737 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 10:28:42 | 23.01.2020 18:46:00 | 8.2883 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 472.435
488496 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | ÇİFTLİK TR-02 48-65-0300__23900759 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 10:26:15 | 23.01.2020 11:57:32 | 1.5214 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 65.4197 | 0 | 0
488498 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | EVREN-URHAN ISHANI K 2/40-B 20-01-0072_917710532 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 23.01.2020 10:50:30 | 23.01.2020 12:09:47 | 1.3214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3214 | 0 | 0
488499 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | AKGEDİK MERKEZ TR-2 48-71-0002_917492661 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 10:19:34 | 23.01.2020 15:47:59 | 5.4736 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.9472
488500 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | ŞEREF MERKEZ TR-2 48-71-0124__23893711 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 10:45:45 | 23.01.2020 11:33:23 | 0.79389 | 0 | 4 | 0 | 44 | 0 | 3.1756 | 0 | 34.9311
488503 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | YENİCEKENT TR1 20-08-0056_ K-4 H05 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 11:01:30 | 23.01.2020 11:37:53 | 0.60639 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 248.0131 | 0 | 0
488504 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | BULDAN TR15 20-08-0015_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 11:02:02 | 23.01.2020 11:18:32 | 0.275 | 0 | 255 | 0 | 1 | 0 | 70.125 | 0 | 0.275
488505 | 1 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-BALYEK 48-62-0553__23907838 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 11:05:41 | 23.01.2020 12:27:59 | 1.3717 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30.1767 | 0 | 0
488509 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI METEOROLOJİ KARŞISI TR70/B 09-37-0015_917738005 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 10:24:43 | 23.01.2020 11:40:17 | 1.2594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2594 | 0 | 0
488511 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | ADA YAKASI SİTESİ 09-37-0435__23892541 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 11:05:11 | 23.01.2020 12:32:09 | 1.4494 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.09 | 0 | 0
488512 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ABALIOĞLU OKUL YANI K 4/32 20-01-0157_918577511 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.01.2020 11:15:20 | 23.01.2020 11:54:34 | 0.65389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65389 | 0 | 0
488513 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI CUMA PAZARI ESKİ TR28 (TR259) 09-37-0132_917737162 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 11:21:21 | 23.01.2020 11:49:52 | 0.47528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0 | 0
488518 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | BAYIRKÖY TR-KARAYOLLARI KÖK 48-65-0496_SEKİ ÇIKIŞI H02 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 10:17:03 | 23.01.2020 13:23:32 | 3.1081 | 1 | 1801 | 0 | 6855 | 3.1081 | 5597.6081 | 0 | 21305.7208
488520 | 1 | MUĞLA | MİLAS | YAŞYER SARIKEMER TR2 48-68-0528_48-68-0528 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 11:32:54 | 23.01.2020 14:02:10 | 2.4878 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 2.4878 | 0 | 42.2922
488521 | 1 | AYDIN | DİDİM | SEYRANTEPE TR 1 09-47-0357_917630254 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 10:46:59 | 23.01.2020 13:31:39 | 2.7444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7444 | 0 | 0
488526 | 1 | MUĞLA | MİLAS | BEYCİLER TR-01 48-68-0183__23871818 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 11:50:08 | 23.01.2020 15:18:32 | 3.4733 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 3.4733 | 0 | 55.5733
488527 | 1 | AYDIN | EFELER | 1629 SOK. İÇİ DM 7-31 09-31-0152__23870040 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 11:55:27 | 23.01.2020 12:23:34 | 0.46861 | 0 | 94 | 0 | 3 | 0 | 44.0494 | 0 | 1.4058
488529 | 1 | DENİZLİ | BABADAĞ | KELLECİ TR5 20-03-0027_918465918 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 11:58:39 | 23.01.2020 14:01:48 | 2.0525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0525
488533 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ TR64 DM1-9 48-69-0009_TR65-YEŞİLYURT ÇIKIŞI H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 12:08:20 | 23.01.2020 12:23:00 | 0.24444 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 18.8222 | 0 | 0
488535 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜNDOĞAN İM 48-62-0711_TÜRKBÜKÜ-1 ÇIKIŞ K22 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 12:25:38 | 23.01.2020 13:34:54 | 1.1544 | 0 | 1564 | 0 | 0 | 0 | 1805.5511 | 0 | 0
488536 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ TR14 48-69-0059__23872616 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 12:12:03 | 23.01.2020 14:34:32 | 2.3747 | 0 | 27 | 0 | 9 | 0 | 64.1175 | 0 | 21.3725
488537 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ARSAKÖY TR-02 48-65-0470__23879317 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 12:27:09 | 23.01.2020 15:29:22 | 3.0369 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 3.0369 | 0 | 48.5911
488538 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | SU DEPO KARSISI 7/44 20-01-0335_918124527 | AG Voltaj Yüksekliği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 12:29:22 | 23.01.2020 13:15:12 | 0.76389 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.2222 | 0 | 0
488541 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN KIZILKAYA TR8 48-63-0120__23906705 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 12:33:44 | 23.01.2020 15:22:35 | 2.8142 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2567
488542 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KARAMAN PAZARI K 6/35 20-01-0272_917366954 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 12:44:11 | 23.01.2020 14:05:03 | 1.3478 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6956 | 0 | 0
488544 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | ORTA KÖY TR-3 ( MEZARLIK ) 48-61-0274_48-61-0274 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 12:10:45 | 23.01.2020 13:00:59 | 0.83722 | 0 | 6 | 0 | 121 | 0 | 5.0233 | 0 | 101.3039
488547 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI KERVANSARAY YANI TR265 (TM1/8) 09-37-0121_918006346 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 12:02:22 | 23.01.2020 13:41:37 | 1.6542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6542 | 0 | 0
488549 | 1 | AYDIN | KÖŞK | ÇİFTLİK KÖYÜ KÖY İÇİ TR 09-46-0078_917448120 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 13:01:04 | 23.01.2020 15:14:35 | 2.2253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2253
488551 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-01 SANAYİ 48-62-0145__23870910 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 13:08:13 | 23.01.2020 13:58:40 | 0.84083 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 59.6992 | 0 | 0
488552 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR68 (333/1) KARAKAŞLAR KABİN 09-40-0113_C TR 68&C2b | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 13:00:27 | 23.01.2020 14:21:59 | 1.3589 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 323.4156 | 0 | 0
488555 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | YARMA YOLU TARIMSAL SULAMA TR 3 20-08-0077_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 13:14:00 | 23.01.2020 14:49:00 | 1.5833 | 1 | 7 | 0 | 10 | 1.5833 | 11.0833 | 0 | 15.8333
488556 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜMÜŞLER K9 20-01-0503_918552552 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 13:15:37 | 23.01.2020 16:53:25 | 3.63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.26 | 0 | 0
488557 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | GARKIM-01 20-02-0215_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 13:08:33 | 23.01.2020 13:53:26 | 0.74806 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.7092 | 0 | 0
488558 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ACIPAYAM TR11 KÖK 20-02-0011_917378765 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 13:23:48 | 23.01.2020 14:43:59 | 1.3364 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6728 | 0 | 0
488559 | 1 | AYDIN | İNCİRLİOVA | İNCİRLİOVA TR52 09-44-0014_917467408 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 13:21:25 | 23.01.2020 14:29:44 | 1.1386 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9703 | 0 | 0
488564 | 1 | AYDIN | EFELER | EML İÇİ DM 14-34 09-31-0264_917789751 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 13:34:38 | 23.01.2020 17:14:20 | 3.6617 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3233 | 0 | 0
488566 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | BELDİBİ İM05/TR-45 48-67-0159_918196453 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 12:26:20 | 23.01.2020 14:44:39 | 2.3053 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.5264 | 0 | 0
488567 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | IRLIGANLI KÖK K1 20-01-0639_918567667 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 13:47:29 | 23.01.2020 17:42:27 | 3.9161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9161 | 0 | 0
488570 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | MANOLYA K 2/14 20-01-0053_918786739 | AG Voltaj Yüksekliği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 13:47:35 | 23.01.2020 17:46:25 | 3.9806 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.9028 | 0 | 0
488571 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | SÖĞÜTKÖY TR-ÇALDIR MAH. 48-67-0279_917920852 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 12:53:02 | 23.01.2020 18:06:55 | 5.2314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2314
488573 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | GÜRPINAR TR211 20-12-0211__23905117 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 13:49:37 | 23.01.2020 15:26:51 | 1.6206 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.6878 | 0 | 0
488574 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | GÖCEK DM01/TR-08 48-65-0332_917842116 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 13:41:08 | 23.01.2020 16:30:13 | 2.8181 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.4542 | 0 | 0
488579 | 1 | MUĞLA | KAVAKLIDERE | MENTEŞE MERKEZ TR2 48-74-0013__23894114 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 14:09:50 | 23.01.2020 15:01:42 | 0.86444 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 121.0222 | 0 | 0
488580 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | DEVELİ TR2 20-01-0681_918573894 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 14:10:02 | 23.01.2020 18:10:58 | 4.0156 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0311
488581 | 1 | AYDIN | ÇİNE | KAHRAMAN KÖYÜ KAHVELER YANI TR2 09-33-0241_917629663 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 14:11:47 | 23.01.2020 17:09:50 | 2.9675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9675
488582 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KIYIKIŞLACIK KARAKEMER MAH. 48-68-0422_48-68-0422 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 14:12:26 | 23.01.2020 18:01:13 | 3.8131 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 26.6914 | 0 | 61.0089
488583 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI METEOROLOJİ KARŞISI TR70/B 09-37-0015_918094417 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 14:07:45 | 23.01.2020 15:12:19 | 1.0761 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2283 | 0 | 0
488584 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GAYRETEVLER K 20-01-0516_918386636 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 14:29:16 | 23.01.2020 15:28:20 | 0.98444 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9222 | 0 | 0
488585 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ZORLAR TR-01 48-65-0811_48-65-0811 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 14:31:22 | 23.01.2020 15:35:56 | 1.0761 | 0 | 3 | 0 | 149 | 0 | 3.2283 | 0 | 160.3406
488592 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | BAYIR SAĞLIK OCAĞI YANI TR-5 48-61-0387_48-61-0387 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 14:21:38 | 23.01.2020 15:25:47 | 1.0692 | 0 | 370 | 0 | 10 | 0 | 395.5917 | 0 | 10.6917
488593 | 1 | MUĞLA | ULA | KÖPRÜBAŞI MAH. TR-26 48-70-0008_48-70-0008 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 14:40:39 | 23.01.2020 16:09:42 | 1.4842 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 129.1225 | 0 | 0
488595 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 93 09-47-0137_918951902 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 14:35:03 | 23.01.2020 18:31:02 | 3.9331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9331 | 0 | 0
488599 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | RECEP YAZICIOĞLU K 20-01-0758_917635368 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 15:15:27 | 23.01.2020 16:59:45 | 1.7383 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.215 | 0 | 0
488601 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN KARGUNKÜRÜ TR2 48-63-0094_23869589 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 15:25:24 | 23.01.2020 15:42:19 | 0.28194 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.2028
488602 | 1 | AYDIN | SÖKE | SAVUCA CAMİ YANI MEZARLIK ÜSTÜ TR 4 09-40-0077_918879167 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 15:24:31 | 23.01.2020 16:51:31 | 1.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
488603 | 1 | AYDIN | SÖKE | TUZBURGAZI CAMİ YANI TR1 09-40-0165_918522084 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 15:00:16 | 23.01.2020 18:01:47 | 3.0253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0253
488604 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | BOZARMUT OVA TR 5 48-71-0036__23882655 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 15:24:51 | 23.01.2020 16:16:03 | 0.85333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.9733 | 0 | 0
488609 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ERIM K 4/42 20-01-0165_918792545 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 15:58:25 | 23.01.2020 19:46:40 | 3.8042 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6083 | 0 | 0
488611 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | İNLİCE DM01/TR-İ42 48-65-0602__23890546 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 16:03:50 | 23.01.2020 18:09:40 | 2.0974 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 44.0447 | 0 | 6.2921
488614 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE STADYUM KÖŞESİ TR35 (204) 09-40-0093__23879349 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 16:11:07 | 23.01.2020 16:50:37 | 0.65833 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 40.1583 | 0 | 0
488615 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI CUMA PAZARI ESKİ TR28 (TR259) 09-37-0132__23903304 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 16:11:20 | 23.01.2020 16:44:30 | 0.55278 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 164.7278 | 0 | 0
488616 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | YARMA YOLU TARIMSAL SULAMA TR 1 20-08-0075_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 16:22:15 | 23.01.2020 17:35:00 | 1.2125 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 16.975 | 0 | 1.2125
488617 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | YENISEHIR TR 7 9/7 20-01-0421_917799418 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 16:16:48 | 23.01.2020 17:47:00 | 1.5033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5033 | 0 | 0
488622 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA DALYAN DM2/2 (TR22) 48-69-0111_DALYAN TR23-TR23A-TR2 ÇIKIŞI H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 16:19:33 | 23.01.2020 18:03:56 | 1.7397 | 0 | 626 | 0 | 1 | 0 | 1089.0661 | 0 | 1.7397
488623 | 1 | DENİZLİ | BAKLAN | ÇATALOBA TR1 20-04-0012_9200227603 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 16:47:00 | 23.01.2020 21:00:53 | 4.2314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2314
488625 | 1 | AYDIN | SÖKE | SARIKEMER BİRLİK CAD. KAHVE YANI TR3 09-40-0176__23873923 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 16:43:20 | 23.01.2020 18:30:20 | 1.7833 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 101.65 | 0 | 0
488626 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI BAŞLIKENT SİTESİ TR129 (2/22) 09-37-0143_918762946 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 17:00:41 | 23.01.2020 17:33:19 | 0.54389 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.6144 | 0 | 0
488627 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE STADYUM KÖŞESİ TR35 (204) 09-40-0093__23879349 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 17:07:02 | 23.01.2020 17:50:23 | 0.7225 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 44.0725 | 0 | 0
488628 | 1 | DENİZLİ | TAVAS | VAKIF-01 20-18-0053_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 17:13:49 | 23.01.2020 18:25:19 | 1.1917 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 2.3833 | 0 | 23.8333
488636 | 1 | AYDIN | SÖKE | SAVUCA CAMİ YANI MEZARLIK ÜSTÜ TR 4 09-40-0077_918328443 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 17:42:33 | 23.01.2020 18:54:25 | 1.1978 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3956 | 0 | 0
488640 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | GÜRPINAR TR3 KÖK 20-12-0205__23890204 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 17:49:24 | 23.01.2020 18:27:35 | 0.63639 | 0 | 79 | 0 | 5 | 0 | 50.2747 | 0 | 3.1819
488641 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | KANAL BOYU TARIMSAL SULAMA TR3 20-08-0065_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.01.2020 17:52:14 | 23.01.2020 20:49:30 | 2.9544 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 47.2711 | 0 | 0
488642 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI MEZARLIK KARŞISI TR224 (1/1) 09-37-0046_918272134 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 17:54:23 | 23.01.2020 18:23:59 | 0.49333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.98667 | 0 | 0
488644 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 153 SHELL BENZİNLİK 09-47-0154_917980841 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 18:03:41 | 23.01.2020 18:52:54 | 0.82028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82028 | 0 | 0
488646 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKKÖY TR1 09-47-0305__23902622 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 18:07:01 | 23.01.2020 20:06:24 | 1.9897 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 81.5786
488649 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KAFACA TR-05 48-68-0328__23908825 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 18:09:16 | 23.01.2020 20:05:30 | 1.9372 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 42.6189
488655 | 1 | AYDIN | SÖKE | ÖZBAŞI TR2 09-40-0205__23899123 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 18:20:09 | 23.01.2020 20:19:50 | 1.9947 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 73.8047
488656 | 1 | AYDIN | EFELER | KUYUCULAR OKUL YANI TR 09-46-0087__23894511 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 18:24:51 | 23.01.2020 19:06:33 | 0.695 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0.695 | 0 | 10.425
488657 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | YARMA YOLU TARIMSAL SULAMA TR 1 20-08-0075_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 18:58:10 | 23.01.2020 20:02:19 | 1.0692 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 14.9683 | 0 | 1.0692
488659 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | OVAYURT-01 20-02-0262__23897647 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 18:21:29 | 23.01.2020 19:05:56 | 0.74083 | 0 | 8 | 0 | 25 | 0 | 5.9267 | 0 | 18.5208
488660 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | KUYUCAK YENİCAMİ TR3 20-02-0256_917573050 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 18:30:48 | 23.01.2020 19:45:18 | 1.2417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2417
488663 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜMÜŞLÜK TR-07 48-62-0487__23906848 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 18:21:50 | 23.01.2020 19:37:24 | 1.2594 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0378 | 0 | 0
488665 | 1 | MUĞLA | ULA | ULA DM-1 48-70-0001__23871011 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 18:40:19 | 23.01.2020 20:03:34 | 1.3875 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 20.8125 | 0 | 1.3875
488666 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 153 SHELL BENZİNLİK 09-47-0154_917980841 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 18:55:37 | 23.01.2020 19:05:58 | 0.1725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1725 | 0 | 0
488669 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÖLTÜRKBÜKÜ TR-11 48-62-0606__23882970 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 19:02:13 | 23.01.2020 20:16:08 | 1.2319 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3917 | 0 | 0
488674 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI OASİS KABİN TR2-23 09-37-0092__23871062 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 19:14:42 | 23.01.2020 20:05:48 | 0.85167 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 45.1383 | 0 | 0
488675 | 1 | AYDIN | KOÇARLI | DEREKÖY KÖY İÇİ TR 09-36-0071_A | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.01.2020 19:20:53 | 23.01.2020 23:06:00 | 3.7519 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 97.5506
488676 | 1 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT BEYAZ KÖŞKLER TR-3 48-62-0238_48-62-0238 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 19:12:34 | 23.01.2020 20:25:13 | 1.2108 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 231.2692 | 0 | 0
488679 | 1 | MUĞLA | MİLAS | ÖREN TR-TÜRKEVLERİ 01 48-68-0454__23890771 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 18:56:28 | 23.01.2020 20:32:28 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.8
488683 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | BENCİK EMİCEK TR-3 48-71-0019_48-71-0019 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 19:42:02 | 23.01.2020 20:45:47 | 1.0625 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 64.8125 | 0 | 0
488684 | 1 | AYDIN | KOÇARLI | SOBUCA KÖY İÇİ TR 09-36-0052__23901550 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 19:43:27 | 23.01.2020 23:07:11 | 3.3956 | 0 | 3 | 0 | 49 | 0 | 10.1867 | 0 | 166.3822
488685 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | İŞÇİ ODASI MERKEZ KABİN 09-37-0384__23876158 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 19:47:10 | 23.01.2020 20:17:51 | 0.51139 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 41.9339 | 0 | 0
488688 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B09/A 48-62-0161_D | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 19:47:30 | 23.01.2020 20:58:46 | 1.1878 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 36.8211 | 0 | 0
488689 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK SEYRANTEPE KABİN 09-47-0295__23871277 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 19:58:33 | 23.01.2020 22:20:08 | 2.3597 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 115.6264 | 0 | 0
488692 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM 2\2 ANAOKULU YANI 09-47-0036_917723329 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 20:03:41 | 23.01.2020 20:27:22 | 0.39472 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.1578 | 0 | 0
488694 | 1 | MUĞLA | ULA | KIZILAĞAÇ ÇAMKÖY TR-6 48-70-0039__23906161 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 20:03:18 | 23.01.2020 21:10:59 | 1.1281 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.6892
488695 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | GÜRPINAR TR3 KÖK 20-12-0205__23901047 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 20:16:31 | 23.01.2020 20:42:28 | 0.4325 | 0 | 229 | 0 | 9 | 0 | 99.0425 | 0 | 3.8925
488696 | 1 | AYDIN | KÖŞK | AKÇAKÖY KAYALIK TR-2 09-46-0153__23891614 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 20:09:46 | 23.01.2020 21:43:40 | 1.565 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1.565 | 0 | 15.65
488697 | 1 | AYDIN | EFELER | KOCAGÜR TR3 09-31-0627__23890690 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 20:15:00 | 23.01.2020 20:54:34 | 0.65944 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.8917
488699 | 1 | AYDIN | EFELER | 222 SOK. İÇİ DM 4-3 09-31-0022__23907984 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 20:16:56 | 23.01.2020 20:56:54 | 0.66611 | 0 | 76 | 0 | 56 | 0 | 50.6244 | 0 | 37.3022
488702 | 1 | DENİZLİ | GÜNEY | ERTUĞRUL TR 20-13-0040_917497829 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 20:19:50 | 23.01.2020 22:30:43 | 2.1814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1814
488705 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KÜÇÜK DERE TR1 20-01-0699_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 20:24:46 | 23.01.2020 21:36:03 | 1.1881 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 83.1639
488707 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | YENISEHIR TR 15 9/15 20-01-0429__23903056 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 20:22:45 | 23.01.2020 21:41:35 | 1.3139 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 199.7111 | 0 | 0
488708 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | SOĞUCAK KÖYÜ TR2 09-37-0081__23894153 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 20:33:18 | 23.01.2020 21:47:18 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.8667
488712 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GEZEK YATAGI K 6/13 20-01-0251_917420370 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 20:44:55 | 23.01.2020 21:24:08 | 0.65361 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2681 | 0 | 0
488713 | 1 | MUĞLA | BODRUM | MAZIKÖY TR YUKARI MAZI 48-62-0343__23910080 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 20:44:06 | 23.01.2020 21:27:59 | 0.73139 | 0 | 1 | 0 | 93 | 0 | 0.73139 | 0 | 68.0192
488714 | 1 | DENİZLİ | ÇARDAK | ÇARDAK TR7 20-11-0007__23903754 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 20:36:48 | 23.01.2020 21:19:46 | 0.71611 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15.7544 | 0 | 0
488715 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜMÜŞLÜK TR-08 48-62-0491__23902016 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 20:43:56 | 23.01.2020 22:44:29 | 2.0092 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28.1283 | 0 | 0
488717 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | MARMARİS SÖĞÜTLÜ YANI İM02/TR42 48-67-0063__23912293 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 20:49:11 | 23.01.2020 22:00:10 | 1.1831 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 107.6581 | 0 | 0
488718 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | GİRMELER TR-04 48-65-0578_23907854 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 20:57:03 | 23.01.2020 22:42:16 | 1.7536 | 0 | 2 | 0 | 70 | 0 | 3.5072 | 0 | 122.7528
488719 | 1 | DENİZLİ | SARAYKÖY | KÖPRÜBAŞI KÖK 20-16-0050_KÖPRÜBAŞI K H08 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 20:58:33 | 23.01.2020 21:48:08 | 0.82639 | 0 | 18 | 0 | 236 | 0 | 14.875 | 0 | 195.0278
488720 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-31 48-62-0462_C TURGUTREİSTR-BAHÇE/B3b | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 20:59:27 | 23.01.2020 22:15:49 | 1.2728 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 49.6383 | 0 | 0
488721 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | SEVINDIK TR 4/3 20-01-0133_918015544 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 20:54:29 | 23.01.2020 22:37:02 | 1.7092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7092 | 0 | 0
488724 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 153 SHELL BENZİNLİK 09-47-0154_917980841 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 21:16:44 | 23.01.2020 22:20:57 | 1.0703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0703 | 0 | 0
488725 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKKÖY TR1 09-47-0305__23902622 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 21:20:00 | 23.01.2020 23:10:48 | 1.8467 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 75.7133
488726 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-168(Ç6) 48-65-0142_48-65-0142 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 21:23:01 | 23.01.2020 21:54:15 | 0.52056 | 0 | 6 | 0 | 269 | 0 | 3.1233 | 0 | 140.0294
488727 | 1 | MUĞLA | ULA | KIZILAĞAÇ ÇAMKÖY TR-6 48-70-0039__23906161 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 21:21:22 | 23.01.2020 23:30:00 | 2.1439 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 45.0217
488732 | 1 | MUĞLA | MİLAS | PINARCIK TR-02 48-68-0464__23893390 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 21:20:40 | 23.01.2020 23:24:21 | 2.0614 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 121.6219
488733 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-06 48-62-0426__23871176 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 21:32:24 | 23.01.2020 22:59:02 | 1.4439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4439 | 0 | 0
488734 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 51 DÜĞEREL SECİ CAMİİ YANI 48-61-0100__23893868 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 21:36:35 | 23.01.2020 23:49:36 | 2.2169 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 190.6572 | 0 | 0
488735 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-084(K13) 48-65-0059__23871755 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 21:42:43 | 23.01.2020 22:49:52 | 1.1192 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 34.6942 | 0 | 3.3575
488739 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR-68 YAYLA VAKIF 48-61-0117_48-61-0117 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 22:02:34 | 23.01.2020 23:43:38 | 1.6844 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 143.1778 | 0 | 0
488740 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜMÜŞLER DERE İÇİ TR19 K 20-01-0512_20-01-0512 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 22:29:14 | 23.01.2020 22:37:00 | 0.12944 | 0 | 139 | 0 | 5 | 0 | 17.9928 | 0 | 0.64722
488741 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-117(Ç1) 48-65-0093__23887714 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 22:21:31 | 23.01.2020 23:33:54 | 1.2064 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 89.2728
488742 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 153 SHELL BENZİNLİK 09-47-0154_918664904 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 22:24:42 | 23.01.2020 22:54:22 | 0.49444 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.9667 | 0 | 0
488746 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | BEKİRLİ TR 20-12-0133_917541861 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 22:30:17 | 23.01.2020 23:24:56 | 0.91083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91083
488747 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | CANKURTARAN K3 20-01-0721_20-01-0721 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 22:23:40 | 23.01.2020 22:57:12 | 0.55889 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 58.1244 | 0 | 0
488748 | 1 | AYDIN | KARACASU | YEŞİLYURT MERKEZ TR 09-35-0093__23880481 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 22:36:42 | 23.01.2020 22:58:34 | 0.36444 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 1.8222 | 0 | 9.84
488749 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ALAÇAT TR-01 48-65-0463__23897407 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 22:41:07 | 23.01.2020 23:49:27 | 1.1389 | 0 | 5 | 0 | 49 | 0 | 5.6944 | 0 | 55.8056
488750 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | YENİCEKENT DM 20-08-0055_KANAL BOYU 1 FİDERİ H07 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.01.2020 23:00:39 | 24.01.2020 02:20:00 | 3.3225 | 0 | 0 | 8 | 105 | 0 | 0 | 26.58 | 348.8625
488751 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | Y. CEYLAN TR-03 48-65-0740__23898807 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 22:52:55 | 23.01.2020 23:16:48 | 0.39806 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 11.5436
488755 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | KAVAK MERKEZ TR-1 48-71-0098__23910933 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 23:13:37 | 24.01.2020 01:38:38 | 2.4169 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 4.8339 | 0 | 53.1728
488756 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-081(K6) 48-65-0056__23909186 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 23:14:54 | 24.01.2020 02:58:38 | 3.7289 | 0 | 62 | 0 | 9 | 0 | 231.1911 | 0 | 33.56
488757 | 1 | DENİZLİ | TAVAS | TAVAS-14 20-18-0014_PAÜ - ÖTM H03 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 23:15:53 | 23.01.2020 23:50:27 | 0.57611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7283 | 0 | 0
488758 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | İNCİRKÖY DM 48-65-0935_NİF GRUBU H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 23:32:59 | 24.01.2020 00:04:19 | 0.52222 | 0 | 2 | 0 | 129 | 0 | 1.0444 | 0 | 67.3667
488760 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | GİRMELER TR-04 48-65-0578__23876893 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 23:37:03 | 24.01.2020 01:09:27 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.32
488761 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | MİNARE TR-01 48-65-0682__23901079 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 23:37:10 | 23.01.2020 23:51:55 | 0.24583 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.9167
488764 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR-16 DİBEKTAŞI SOKAĞI 48-61-0050_917383629 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 23:41:21 | 24.01.2020 00:42:05 | 1.0122 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.0856 | 0 | 0
488765 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | DEMİRLER KÖK 48-65-0995_MİNARE ÇIKIŞ H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 23:45:08 | 24.01.2020 02:05:23 | 2.3375 | 0 | 15 | 0 | 296 | 0 | 35.0625 | 0 | 691.9
488766 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 67 YAYLA KADIKAHVESİ 48-61-0116__23888851 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2020 23:59:16 | 24.01.2020 01:00:54 | 1.0272 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34.9256 | 0 | 0
488768 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM1\11 SEVGİ PARKI YANI 09-47-0138__23874917 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 00:02:11 | 24.01.2020 02:32:09 | 2.4994 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 149.9667 | 0 | 0
488769 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | UĞURLU TR-02 48-65-0382__23884614 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 00:38:47 | 24.01.2020 11:25:00 | 10.7703 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.3108
488770 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | İNCİRKÖY DM 48-65-0935_NİF GRUBU H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 00:39:06 | 24.01.2020 02:31:56 | 1.8806 | 0 | 2 | 0 | 129 | 0 | 3.7611 | 0 | 242.5917
488771 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ALAÇAT TR-01 48-65-0463__23897699 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 00:38:14 | 24.01.2020 01:54:23 | 1.2692 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 52.0358
488772 | 1 | AYDIN | SÖKE | SAVUCA UĞUR MUMCU CAD. TR2 09-40-0072_09-40-0072 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 00:43:00 | 24.01.2020 02:40:29 | 1.9581 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 144.8961 | 0 | 0
488774 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | DÖĞER TR-01 48-65-0570__23897464 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 01:18:41 | 24.01.2020 09:55:44 | 8.6175 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 189.585
488775 | 1 | DENİZLİ | TAVAS | MEDET DM 20-18-0117_KALE F2 H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 01:01:40 | 24.01.2020 01:24:00 | 0.37222 | 0 | 7525 | 0 | 4588 | 0 | 2800.9722 | 0 | 1707.7556
488776 | 1 | AYDIN | İNCİRLİOVA | İNCİRLOVA TR10 09-44-0029__23868491 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 01:50:25 | 24.01.2020 02:23:32 | 0.55194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1039 | 0 | 0
488777 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ BEYOBASI BARAJ KÖK 48-66-0061_ALAN KÖK ÇIKIŞI H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 01:54:00 | 24.01.2020 04:09:50 | 2.264 | 0 | 292 | 0 | 2232 | 0 | 661.0966 | 0 | 5053.3137
488779 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-180(1/8) 48-65-0151_48-65-0151 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 01:55:11 | 24.01.2020 03:15:03 | 1.3311 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 572.3778 | 0 | 0
488780 | 1 | DENİZLİ | KALE | KALE-KÖK-1 20-15-0001_YENİKÖY H04 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 01:22:00 | 24.01.2020 03:38:00 | 2.2667 | 0 | 13 | 0 | 362 | 0 | 29.4667 | 0 | 820.5333
488783 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | UĞURLU DM 48-65-0380_SEKİ ÇIKIŞI H08 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 02:13:28 | 24.01.2020 05:04:22 | 2.8483 | 1 | 2485 | 0 | 7533 | 2.8483 | 7078.1083 | 0 | 21456.495
488784 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | AKBEL KÖK-2 48-63-0189_NARLI ÇIKIŞ H05 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 02:11:30 | 24.01.2020 04:28:03 | 2.2758 | 0 | 11 | 0 | 695 | 0 | 25.0342 | 0 | 1581.7042
488786 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | İNCİRKÖY DM 48-65-0935_NİF GRUBU H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 02:53:28 | 24.01.2020 07:38:42 | 4.7539 | 0 | 2 | 0 | 129 | 0 | 9.5078 | 0 | 613.2517
488790 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM 2-3 09-47-0037_B A2 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 01:23:33 | 24.01.2020 06:23:13 | 4.9944 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 209.7667 | 0 | 0
488791 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | BEKÇİLER TR-02 48-65-0498__23886945 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 02:20:49 | 24.01.2020 06:17:32 | 3.9453 | 0 | 1 | 0 | 89 | 0 | 3.9453 | 0 | 351.1297
488792 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR89 (121) GÜLYURT KABİN 09-40-0121_TR37 140 BAĞ.YOL KAVŞ. K02 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 03:53:51 | 24.01.2020 04:23:08 | 0.48806 | 0 | 1988 | 0 | 0 | 0 | 970.2544 | 0 | 0
488793 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ÇAMURKÖY TR-03 48-65-0526_48-65-0526 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 04:25:53 | 24.01.2020 09:35:29 | 5.16 | 0 | 1 | 0 | 58 | 0 | 5.16 | 0 | 299.28
488796 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ZORLAR TR-02 48-65-0812__23898829 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 04:50:53 | 24.01.2020 11:59:24 | 7.1419 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 207.1164
488797 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | PAŞALI TR-03 48-65-0714__23896179 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 05:23:39 | 24.01.2020 14:52:30 | 9.4808 | 0 | 1 | 0 | 69 | 0 | 9.4808 | 0 | 654.1775
488798 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ÇALTIÖZÜ TR-01 48-65-0517_48-65-0517 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 05:28:50 | 24.01.2020 11:23:21 | 5.9086 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 218.6186
488799 | 1 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-11 (YAHŞİ KABİN) 48-62-0013_ŞAHİN TEPESİ K03 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 05:26:33 | 24.01.2020 06:12:56 | 0.77306 | 0 | 4120 | 0 | 347 | 0 | 3184.9889 | 0 | 268.2503
488800 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN GÜRLEYİK TR1 48-63-0151__23889071 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 05:49:41 | 24.01.2020 12:29:00 | 6.6553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6553
488801 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-107(K44) 48-65-0085__23910214 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 05:22:58 | 24.01.2020 12:17:00 | 6.9006 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 179.4144 | 0 | 0
488803 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | OLUKBAŞI TR2 20-02-0261__23885045 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 05:57:49 | 24.01.2020 06:58:53 | 1.0178 | 0 | 5 | 0 | 48 | 0 | 5.0889 | 0 | 48.8533
488804 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | EŞEN TR-01/A 48-65-0386__23898316 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 06:03:33 | 24.01.2020 08:46:32 | 2.7164 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 43.4622 | 0 | 0
488808 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-079 48-65-0054__23890543 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 06:12:26 | 24.01.2020 13:11:41 | 6.9875 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 237.575 | 0 | 0
488809 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM05/TR-26 48-68-0035_917613729 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 06:12:39 | 24.01.2020 07:21:13 | 1.1428 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.7139 | 0 | 0
488810 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | DEMİRLER KÖK 48-65-0995_MİNARE ÇIKIŞ H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 06:15:30 | 24.01.2020 08:33:17 | 2.2964 | 0 | 15 | 0 | 296 | 0 | 34.4458 | 0 | 679.7311
488813 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-170(33) 48-65-0144__23899516 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 06:33:38 | 24.01.2020 09:38:25 | 3.0797 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 206.3414 | 0 | 6.1594
488814 | 1 | DENİZLİ | TAVAS | BAHARLAR-02 20-18-0187__23888864 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 06:42:46 | 24.01.2020 07:14:21 | 0.52639 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.0014 | 0 | 0
488815 | 1 | MUĞLA | MİLAS | OVAKIŞLACIK TR-02 48-68-0434_A | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 06:47:04 | 24.01.2020 09:03:13 | 2.2692 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 2.2692 | 0 | 70.3442
488816 | 1 | MUĞLA | ULA | ARMUTÇUK MAHMUTLAR TR-2 48-70-0044_23909752 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 06:49:51 | 24.01.2020 09:29:15 | 2.6567 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.88
488817 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-099(K27) 48-65-0077__23908911 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 06:58:35 | 24.01.2020 12:42:00 | 5.7236 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 165.9847 | 0 | 0
488818 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | YARAŞ TR-5 ( ORMAN ) 48-61-0308_48-61-0308 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 07:03:14 | 24.01.2020 09:11:09 | 2.1319 | 0 | 4 | 0 | 95 | 0 | 8.5278 | 0 | 202.5347
488819 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM17/TR16 48-65-0863__23909896 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 07:03:47 | 24.01.2020 09:30:59 | 2.4533 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 309.12 | 0 | 0
488820 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-40 48-68-0091__23897098 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 07:00:23 | 24.01.2020 07:52:14 | 0.86417 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 15.555 | 0 | 0.86417
488822 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | KETENDERE KÖY MERKEZİ YUKARI TR 09-39-0285_918668447 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 06:55:04 | 24.01.2020 11:52:53 | 4.9636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9636
488823 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN GÜRKÖY TR2 48-63-0099__23876916 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 07:36:26 | 24.01.2020 09:16:20 | 1.665 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.315
488824 | 1 | MUĞLA | KAVAKLIDERE | ÇAMLIYURT TR1 48-74-0037__23872826 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 07:39:23 | 24.01.2020 09:16:04 | 1.6114 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2228
488827 | 1 | DENİZLİ | TAVAS | KEÇELİLER-03 20-18-0185__23877277 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 07:59:27 | 24.01.2020 09:24:23 | 1.4156 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 42.4667
488830 | 1 | AYDIN | ÇİNE | GÖKYAKA TR1 09-33-0309_917845505 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 08:09:07 | 24.01.2020 09:35:26 | 1.4386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4386
488831 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | TEKKE TR1 20-12-0157__23877345 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 08:13:36 | 24.01.2020 10:13:59 | 2.0064 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36.115
488832 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KIZILCAKUYU TR-01 48-68-0380__23884293 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 08:20:44 | 24.01.2020 10:13:57 | 1.8869 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1.8869 | 0 | 22.6433
488835 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN GÜRLEYİK TR3 48-63-0153__23869109 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 08:09:07 | 24.01.2020 13:11:10 | 5.0342 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 5.0342 | 0 | 55.3758
488836 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KARADERE TR-09 48-65-0413__23887038 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 08:16:22 | 24.01.2020 14:21:06 | 6.0789 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54.71 | 0 | 0
488837 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | KIZILBEL TR-01 48-65-0672__23888222 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 08:27:36 | 24.01.2020 12:28:15 | 4.0108 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 4.0108 | 0 | 76.2058
488838 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ILBADI DERESI IÇI K 1/30 20-01-0031_20-01-0031 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2020 08:09:00 | 24.01.2020 13:15:50 | 5.1139 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 2285.9083 | 0 | 0
488840 | 1 | DENİZLİ | KALE | YENİKÖY MRK 20-15-0090_20-15-0090 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 08:31:50 | 24.01.2020 09:05:21 | 0.55861 | 0 | 3 | 0 | 109 | 0 | 1.6758 | 0 | 60.8886
488841 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | SÖĞÜTLÜDERE TR-03 48-65-0732__23869282 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 08:25:15 | 24.01.2020 18:20:43 | 9.9244 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 9.9244 | 0 | 158.7911
488842 | 1 | AYDIN | ÇİNE | KARANFİLLER TR 09-33-0290__23877187 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 08:33:07 | 24.01.2020 10:15:21 | 1.7039 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 51.1167
488843 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | GİRMELER TR-04 48-65-0578_23907854 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 08:30:02 | 24.01.2020 10:06:07 | 1.6014 | 0 | 2 | 0 | 70 | 0 | 3.2028 | 0 | 112.0972
488844 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | YEŞİLÜZÜMLÜ TR-13 48-65-0460__23887717 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 08:31:32 | 24.01.2020 12:24:00 | 3.8744 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 197.5967 | 0 | 0
488845 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | ÖLÜDENİZ DM01/TR-02/D 48-65-0314__23871981 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 08:12:58 | 24.01.2020 09:45:35 | 1.5436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5436 | 0 | 0
488846 | 1 | MUĞLA | BODRUM | ESKİ GÖLKÖY TR1 48-62-0593__23907884 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 08:40:40 | 24.01.2020 14:13:46 | 5.5517 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 116.585 | 0 | 0
488848 | 1 | MUĞLA | MİLAS | SEKKÖY TR-01 48-68-0477_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 08:41:40 | 24.01.2020 09:50:25 | 1.1458 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 1.1458 | 0 | 27.5
488849 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ÇÖKEK TR-02 48-65-0551__23898397 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 08:37:41 | 24.01.2020 20:14:00 | 11.6053 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 406.1847
488850 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKKÖY TR2 09-47-0304_918372069 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 08:37:56 | 24.01.2020 11:50:00 | 3.2013 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2013
488851 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | SİNEKÇİLER KÖYÜ TR1 MERKEZ 09-39-0322_09-39-0322 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2020 09:00:00 | 24.01.2020 14:17:54 | 5.2983 | 0 | 3 | 0 | 209 | 0 | 15.895 | 0 | 1107.3517
488852 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | BENCİK MERKEZ TR-6 48-71-0022__23901534 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 08:07:20 | 24.01.2020 09:59:41 | 1.8725 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 211.5925 | 0 | 0
488854 | 1 | AYDIN | İNCİRLİOVA | ACARLAR TR-10 09-44-0069_917466747 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 08:48:24 | 24.01.2020 09:13:57 | 0.42583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42583 | 0 | 0
488855 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | BOZYER TR-02 48-65-0513__23906158 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 08:13:27 | 24.01.2020 11:57:46 | 3.7386 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 74.7722
488857 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 293 09-47-0240_918741241 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 08:44:52 | 24.01.2020 09:10:32 | 0.42778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42778 | 0 | 0
488859 | 1 | MUĞLA | ULA | KARABÖRTLEN MERKEZ TR1 48-75-0061_B | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 08:14:58 | 24.01.2020 09:35:40 | 1.345 | 0 | 1 | 0 | 111 | 0 | 1.345 | 0 | 149.295
488860 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | GÖLBENT TR-02 48-65-0585__23899127 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 08:36:38 | 24.01.2020 15:11:01 | 6.5731 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 6.5731 | 0 | 276.0683
488861 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | KEMER TR-14 48-65-0368__23869029 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 08:51:02 | 24.01.2020 10:20:05 | 1.4842 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 40.0725 | 0 | 0
488866 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-169(Ç7) 48-65-0143__23868767 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 09:05:57 | 24.01.2020 12:00:21 | 2.9067 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 49.4147
488867 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | MİNARE TR-01 48-65-0682__23901079 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 09:06:24 | 24.01.2020 16:34:00 | 7.46 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 149.2
488868 | 1 | AYDIN | KARACASU | YOLÜSTÜ MERKEZ TR 09-35-0104_917772144 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 09:03:51 | 24.01.2020 10:27:19 | 1.3911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3911
488869 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ÖREN TR-02 48-65-0704__23907389 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 09:09:43 | 24.01.2020 13:31:34 | 4.3642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3642
488870 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | İŞÇİ ODASI MERKEZ KABİN 09-37-0384_09-37-0384 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2020 09:10:04 | 24.01.2020 14:58:52 | 5.8133 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 | 4918.08 | 0 | 0
488871 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | YARMA YOLU TARIMSAL SULAMA TR 3 20-08-0077_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 09:30:00 | 24.01.2020 13:24:16 | 3.9044 | 1 | 7 | 0 | 10 | 3.9044 | 27.3311 | 0 | 39.0444
488872 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | BEKÇİLER TR-02 48-65-0498__23908510 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 09:11:31 | 24.01.2020 10:38:38 | 1.4519 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 1.4519 | 0 | 66.7894
488876 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN BOZBEL TR3 48-63-0150__23906038 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 08:55:02 | 24.01.2020 15:59:11 | 7.0692 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 77.7608
488879 | 1 | AYDIN | DİDİM | DM 4/10 ZÜBEYDE HANIM KREŞ YANI 09-44-0132_09-44-0132 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 09:13:23 | 24.01.2020 11:32:48 | 2.3236 | 0 | 370 | 0 | 9 | 0 | 859.7361 | 0 | 20.9125
488882 | 1 | AYDIN | KÖŞK | CUMAYANI TR 09-46-0055_917786677 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 09:31:05 | 24.01.2020 13:26:35 | 3.925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.925
488883 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | NİF DM 48-65-0859_GEDRE DARIYERİ ÇIKIŞI H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 09:32:49 | 24.01.2020 12:20:00 | 2.7864 | 0 | 6 | 0 | 223 | 0 | 16.7183 | 0 | 621.3647
488884 | 1 | DENİZLİ | ÇAMELİ | KİRAZLIYAYLA TR4 GÖLCÜK 20-10-0062__23886713 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 09:39:01 | 24.01.2020 10:17:08 | 0.63528 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1.9058 | 0 | 6.3528
488885 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | ÖLÜDENİZ TR-01/3G 48-65-0641__23890253 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 09:38:14 | 24.01.2020 09:53:17 | 0.25083 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.505 | 0 | 0
488886 | 1 | DENİZLİ | KALE | ÇAMLARCA MERKEZ 20-15-0065__23901653 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 09:43:03 | 24.01.2020 10:24:34 | 0.69194 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0.69194 | 0 | 36.6731
488887 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | ÖLÜDENİZ DM01/TR-04/A 48-65-0323_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 09:46:53 | 24.01.2020 10:20:18 | 0.55694 | 0 | 264 | 0 | 1 | 0 | 147.0333 | 0 | 0.55694
488888 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR-74 YAYLA SÜPÜROĞLU 48-61-0125_48-61-0125 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 09:18:39 | 24.01.2020 11:16:29 | 1.9639 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 267.0889 | 0 | 0
488889 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | ÖLÜDENİZ OVACIK TR-05 48-65-0626__23871113 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 09:44:52 | 24.01.2020 10:05:58 | 0.35167 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8.0883 | 0 | 0
488890 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ DM 1-A 48-66-0001_YEŞİLKÖY YAYLA ÇIKIŞI H07 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2020 09:26:10 | 24.01.2020 09:56:16 | 0.50167 | 4 | 15 | 0 | 743 | 2.0067 | 7.525 | 0 | 372.7383
488891 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | EŞEN TR02 48-65-0387__23878792 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 09:47:49 | 24.01.2020 11:48:19 | 2.0083 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 92.3833 | 0 | 0
488892 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | ÇİFTLİK TR-2 ( MERKEZ ) 48-61-0192_917549004 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 09:52:27 | 24.01.2020 11:10:43 | 1.3044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3044
488895 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | TİCARET LİSESİ K 2/5 20-01-0044_917970541 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 09:57:41 | 24.01.2020 10:58:56 | 1.0208 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.125 | 0 | 0
488899 | 1 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-02 BAŞKENT 48-62-0568__23902221 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 10:04:59 | 24.01.2020 18:43:48 | 8.6469 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 233.4675 | 0 | 0
488900 | 1 | AYDIN | YENİPAZAR | DEREKÖY YOL KENARI TR1 09-42-0027_917399754 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 10:00:00 | 24.01.2020 14:51:34 | 4.8594 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8594
488902 | 1 | MUĞLA | ULA | ÇİÇEKLİ MERKEZ TR-1 48-70-0046__23895766 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 10:01:37 | 24.01.2020 12:36:13 | 2.5767 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 2.5767 | 0 | 46.38
488904 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | YARAŞ TR-4 ( KURTLAR MAH. ) 48-61-0307_48-61-0307 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 09:49:43 | 24.01.2020 12:08:42 | 2.3164 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2.3164 | 0 | 18.5311
488907 | 1 | AYDIN | KOÇARLI | ÇAKIRBEYLİ KÖK 09-36-0141_ÇAKIRBEYLİ KÖY H01 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2020 10:26:00 | 24.01.2020 15:49:16 | 5.3878 | 0 | 8 | 0 | 315 | 0 | 43.1022 | 0 | 1697.15
488909 | 1 | MUĞLA | ULA | ULA DM-1 48-70-0001__23889423 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 09:44:39 | 24.01.2020 10:44:28 | 0.99694 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.9664 | 0 | 0
488911 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇITAK TR4 20-12-0170_917367105 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 10:26:13 | 24.01.2020 11:34:15 | 1.1339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1339 | 0 | 0
488912 | 1 | MUĞLA | BODRUM | DEREKÖY TR-01 48-62-0477_DEREKÖY GİRİŞ TRAFO VE KAVAKDERESİ TRAFO K03 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2020 10:28:58 | 24.01.2020 17:48:00 | 7.3172 | 0 | 1 | 0 | 220 | 0 | 7.3172 | 0 | 1609.7889
488916 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | BAŞALAN DAĞ DİBİ TR 09-32-0194_918964288 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 11:31:23 | 24.01.2020 16:33:57 | 5.0428 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0428
488918 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ZORLAR TR-05 48-65-0889__23896496 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 10:32:45 | 24.01.2020 14:42:08 | 4.1564 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45.7203
488919 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ 16/2 SOK. TM1/17 09-39-0025_D TR 116&D2b | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 10:41:28 | 24.01.2020 11:44:34 | 1.0517 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.7233 | 0 | 0
488921 | 1 | AYDIN | SÖKE | SAVUCA UĞUR MUMCU CAD. TR2 09-40-0072__23902566 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 09:43:32 | 24.01.2020 11:41:33 | 1.9669 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 37.3719 | 0 | 0
488925 | 1 | AYDIN | EFELER | AVKENT EMNİYET LOJMANI YANI DM 9-27 09-31-0131__23889265 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 10:42:53 | 24.01.2020 12:11:18 | 1.4736 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.2097 | 0 | 0
488929 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 153 SHELL BENZİNLİK 09-47-0154_917980841 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 10:43:24 | 24.01.2020 11:27:15 | 0.73083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73083 | 0 | 0
488931 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI METEOROLOJİ KARŞISI TR70/B 09-37-0015_917738005 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 11:00:34 | 24.01.2020 12:02:16 | 1.0283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0283 | 0 | 0
488932 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | GÜRPINAR TR16 20-12-0219__23898073 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 11:12:00 | 24.01.2020 13:10:23 | 1.9731 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 39.4611 | 0 | 1.9731
488934 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-195 48-65-0162__23879367 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 10:29:26 | 24.01.2020 13:09:46 | 2.6722 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 101.5444 | 0 | 0
488937 | 1 | MUĞLA | MİLAS | PINAR TR-KADIYAYLASI 48-68-0460__23906664 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 10:40:30 | 24.01.2020 13:13:49 | 2.5553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5553
488938 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK AKYALI TR 11 09-47-0011_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 10:04:10 | 24.01.2020 12:19:05 | 2.2486 | 0 | 1 | 0 | 183 | 0 | 2.2486 | 0 | 411.4958
488941 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | KEÇİLER KÖYÜ TR-06 48-65-0661_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2020 11:14:24 | 24.01.2020 12:19:37 | 1.0869 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 86.9556
488943 | 1 | AYDIN | SÖKE | ÇALIŞLIKÖY TR1 09-40-0256_917629480 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 11:05:25 | 24.01.2020 12:33:00 | 1.4597 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9194
488944 | 1 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-10 (OYDER KABİN) 48-62-0226__23896947 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 11:25:07 | 24.01.2020 13:30:51 | 2.0956 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 85.9178 | 0 | 0
488948 | 1 | DENİZLİ | TAVAS | SARIABAT-01 20-18-0091_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 11:38:19 | 24.01.2020 12:40:29 | 1.0361 | 0 | 5 | 0 | 148 | 0 | 5.1806 | 0 | 153.3444
488951 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | YENİCE TR 9 ( TAVUK ÇİFTLİĞİ ) 48-61-0327__23885631 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.01.2020 11:31:53 | 24.01.2020 13:11:14 | 1.6558 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 1.6558 | 0 | 67.8892
488953 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | YARAŞ TR-1 ( SUDA MANTARCI ) 48-61-0304_48-61-0304 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 11:01:33 | 24.01.2020 12:03:19 | 1.0294 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 2.0589 | 0 | 37.06
488954 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | DEREKÖY TR-01 48-65-0561__23907352 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 11:35:10 | 24.01.2020 20:22:00 | 8.7806 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 8.7806 | 0 | 263.4167
488955 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR-16 DİBEKTAŞI SOKAĞI 48-61-0050_917382833 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 11:07:37 | 24.01.2020 14:44:33 | 3.6156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6156 | 0 | 0
488957 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | GÜZELÇAMLI KÖY ÜSTÜ TR 09-37-0407_918248180 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 11:06:30 | 24.01.2020 18:07:51 | 7.0225 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.135 | 0 | 0
488958 | 1 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA TR-HIZIRŞAH MAH. 48-64-0065_917509102 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 12:01:33 | 24.01.2020 13:35:16 | 1.5619 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5619
488959 | 1 | MUĞLA | MİLAS | POMELON AVM ARKASI TR-270 48-68-0574__23882048 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 12:16:46 | 24.01.2020 13:13:04 | 0.93833 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 35.6567 | 0 | 0.93833
488960 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | IŞIKLI TR2 20-12-0099__23903938 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 12:13:06 | 24.01.2020 14:43:40 | 2.5094 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60.2267 | 0 | 0
488962 | 1 | AYDIN | SÖKE | TUZBURGAZI CAMİ YANI TR1 09-40-0165_917418341 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 12:21:55 | 24.01.2020 17:42:09 | 5.3372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3372
488964 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AKKONAK PARKİÇİ K 20-01-0774_917365494 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 12:25:10 | 24.01.2020 13:03:32 | 0.63944 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.0339 | 0 | 0
488965 | 1 | DENİZLİ | ÇAL | KAPLANLAR TR3 20-09-0051_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 12:31:00 | 24.01.2020 13:50:54 | 1.3317 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.3167
488967 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÖVEÇLİK OKUL YANI TR4 20-01-0481_918354951 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.01.2020 12:46:42 | 24.01.2020 15:37:32 | 2.8472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8472 | 0 | 0
488970 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA AKINCI TR 3 48-69-0179__23873272 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 12:43:43 | 24.01.2020 13:34:50 | 0.85194 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 51.1167
488973 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-21 48-62-0432__23889418 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 12:54:10 | 24.01.2020 19:28:48 | 6.5772 | 0 | 217 | 0 | 1 | 0 | 1427.2572 | 0 | 6.5772
488974 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR68 (333/1) 09-40-0113_917444793 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 12:49:33 | 24.01.2020 13:08:32 | 0.31639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31639 | 0 | 0
488977 | 1 | MUĞLA | ULA | ARMUTÇUK MERKEZ TR-1 48-70-0043_48-70-0043 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 13:01:00 | 24.01.2020 14:17:28 | 1.2744 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 63.7222
488978 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KIYIKIŞLACIK KÖK 48-68-0399_ZEYTİNLİKUYU ÇIKIŞI H06 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2020 13:05:30 | 24.01.2020 18:40:44 | 5.5872 | 2 | 4358 | 0 | 923 | 11.1744 | 24349.1144 | 0 | 5157.0061
488979 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | ORTAKLAR PAZARKURAN TR30 09-34-0050_917506732 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 12:59:42 | 24.01.2020 17:07:02 | 4.1222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1222 | 0 | 0
488981 | 1 | AYDIN | KARACASU | YEŞİLYURT MERKEZ TR 09-35-0093__23880481 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 13:03:44 | 24.01.2020 16:07:42 | 3.0661 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 15.3306 | 0 | 82.785
488982 | 1 | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MERYEMOĞLU TR2 DSİ 09-43-0036__23896698 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 12:56:49 | 24.01.2020 14:43:23 | 1.7761 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1.7761 | 0 | 44.4028
488983 | 1 | AYDIN | EFELER | KOZALAKLI OVA TR2 09-46-0135__23902874 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 13:12:06 | 24.01.2020 17:39:08 | 4.4506 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.2528
488984 | 1 | AYDIN | SULTANHİSAR | SULTANHİSAR K1 (TR1) 09-41-0002_TARIM CAD H04 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 12:59:00 | 24.01.2020 13:43:35 | 0.74306 | 0 | 384 | 0 | 10 | 0 | 285.3333 | 0 | 7.4306
488986 | 1 | AYDIN | SÖKE | YUVACA BOYNAK MAH. TR 09-40-0158__23910344 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 13:15:09 | 24.01.2020 17:25:29 | 4.1722 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3444
488987 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | DM 2/1 09-37-0527_917622133 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 13:00:22 | 24.01.2020 15:02:53 | 2.0419 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.3356 | 0 | 0
488988 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | ÇAKMAK TR-3 48-61-0182__23905434 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 11:23:36 | 24.01.2020 18:52:07 | 7.4753 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 171.9314
488991 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR İM 09-37-0282_AHMET YESEVİ KABİN FİDERİ K04 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2020 13:57:00 | 24.01.2020 15:07:00 | 1.1667 | 0 | 6029 | 0 | 7 | 0 | 7033.8333 | 0 | 8.1667
488993 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B45 (BARIŞ SİTESİ) 48-62-0172__23887639 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2020 13:58:27 | 24.01.2020 15:05:07 | 1.1111 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 104.4444 | 0 | 0
488995 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | KARAAHMETLER MERKEZ TR 09-32-0107_918210763 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 14:01:43 | 24.01.2020 18:57:44 | 4.9336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9336
488996 | 1 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | SERİNHİSAR TR18 20-17-0018__23887207 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 13:57:10 | 24.01.2020 14:48:27 | 0.85472 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 76.0703 | 0 | 0
488997 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 56A MEDUSA 09-47-0111_918052480 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 14:10:04 | 24.01.2020 15:14:33 | 1.0747 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1494 | 0 | 0
488999 | 1 | MUĞLA | MİLAS | NARHİSAR TR-01 48-68-0424_A | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 14:16:16 | 24.01.2020 16:03:12 | 1.7822 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.4756
489000 | 1 | AYDIN | SÖKE | ÇALIŞLIKÖY TR1 09-40-0256_917629480 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 14:27:47 | 24.01.2020 15:17:17 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.65
489002 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN DARIYERİ TR1 48-63-0167_23880678 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 14:12:16 | 24.01.2020 17:12:47 | 3.0086 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.0344
489003 | 1 | DENİZLİ | TAVAS | BAHARLAR-02 20-18-0187__23905160 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 14:27:36 | 24.01.2020 16:04:31 | 1.6153 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 79.1486 | 0 | 3.2306
489004 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-25 48-62-0436_B B04b | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 14:35:32 | 24.01.2020 18:44:49 | 4.1547 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49.8567 | 0 | 0
489006 | 1 | MUĞLA | BODRUM | KEMER TR-01 48-62-0313__23903149 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 14:37:56 | 24.01.2020 17:55:37 | 3.2947 | 0 | 1 | 0 | 67 | 0 | 3.2947 | 0 | 220.7464
489007 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | ÖLÜDENİZ DM01/TR-03/E 48-65-0318__23880145 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 14:35:05 | 24.01.2020 14:56:27 | 0.35611 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.0539 | 0 | 0
489009 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | BAYIR ÇARŞI İÇİ TR-3 48-61-0385_918136436 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 13:58:48 | 24.01.2020 18:14:16 | 4.2578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2578 | 0 | 0
489010 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | DERBENT BOSTANDERESI TARIMSAL SULAMA 20-08-0098__23909647 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 14:39:55 | 24.01.2020 15:30:22 | 0.84083 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.84083 | 0 | 3.3633
489011 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-078(K3) 48-65-0053_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2020 14:32:17 | 24.01.2020 16:06:53 | 1.5767 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 175.01 | 0 | 0
489013 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | YARAŞ TR-3 ( SUDA CAMİ ) 48-61-0306_48-61-0306 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 14:47:00 | 24.01.2020 15:48:41 | 1.0281 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 1.0281 | 0 | 55.515
489015 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜMÜŞLÜK TR-02 48-62-0485__23871254 | OG Klemens Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 14:49:33 | 24.01.2020 18:34:18 | 3.7458 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 1093.7833 | 0 | 0
489016 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MENTEŞ TR-HACIİSALAR MAH. 48-68-0412__23881418 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 14:51:40 | 24.01.2020 17:10:50 | 2.3194 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.875
489019 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | ILICALAR TARIMSAL SULAMA TR 2 20-08-0084_20-08-0084 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 14:53:04 | 24.01.2020 15:32:41 | 0.66028 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.9042 | 0 | 0
489020 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI CUMA PAZARI ESKİ TR28 (TR259) 09-37-0132_917737162 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 14:38:06 | 24.01.2020 15:24:50 | 0.77889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5578 | 0 | 0
489021 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜMÜŞLÜK KOYUNBABA TR15/22 48-62-0502__23904068 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 14:58:03 | 24.01.2020 16:58:17 | 2.0039 | 0 | 56 | 0 | 7 | 0 | 112.2178 | 0 | 14.0272
489025 | 1 | DENİZLİ | ÇARDAK | ÇALTI TR1 20-11-0021_917431981 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 15:03:52 | 24.01.2020 16:44:01 | 1.6692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6692
489026 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | IŞIKLI TR3 20-12-0100_9200327609 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 14:57:49 | 24.01.2020 17:08:32 | 2.1786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1786
489028 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-067 48-65-0037_917605371 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 14:47:29 | 24.01.2020 15:31:33 | 0.73444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73444 | 0 | 0
489029 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | MUĞLA TM 48-61-0161_SALİHPAŞALAR H08 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 14:51:05 | 24.01.2020 15:45:30 | 0.9071 | 2 | 1720 | 0 | 2033 | 1.8142 | 1560.2072 | 0 | 1844.1287
489032 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ 61-90 SOK. KÖŞESİ TM2/13 09-39-0043_917472497 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 15:28:55 | 24.01.2020 17:40:15 | 2.1889 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.3222 | 0 | 0
489036 | 1 | MUĞLA | MİLAS | BOZBÜK TR-SAHİL 48-68-0191__23906056 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 15:39:30 | 24.01.2020 21:37:43 | 5.9703 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 89.5542
489037 | 1 | DENİZLİ | ÇARDAK | ÇALTI TR1 20-11-0021_917431439 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 15:38:20 | 24.01.2020 17:07:58 | 1.4939 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4939
489038 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM05/TR-01 48-68-0005__23870983 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 15:44:32 | 24.01.2020 17:55:52 | 2.1889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1889 | 0 | 0
489041 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | YERKESİK KÖK-2 48-61-0365_YERKESİK KÖK-3 ÇIKIŞI H08 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 24.01.2020 15:47:00 | 24.01.2020 16:09:00 | 0.3669 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 15.0428 | 0 | 0
489042 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜRECE TR-01 48-62-0383__23895645 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 16:04:39 | 24.01.2020 19:34:25 | 3.4961 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 45.4494
489043 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | ILICALAR TARIMSAL SULAMA TR 3 20-08-0085__23869726 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 16:04:03 | 24.01.2020 17:46:00 | 1.6992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6992 | 0 | 0
489044 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM RA MOTEL YANI 09-47-0115_917672720 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 16:08:44 | 24.01.2020 17:44:26 | 1.595 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.595 | 0 | 0
489045 | 1 | MUĞLA | KAVAKLIDERE | ÇAMLIBEL TR1 48-74-0032_918043004 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 16:05:04 | 24.01.2020 19:04:26 | 2.9894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9894 | 0 | 0
489046 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | BAYIRKÖY TR-02 48-65-0489__23878195 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 16:11:03 | 24.01.2020 20:14:00 | 4.0492 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 251.0483
489047 | 1 | MUĞLA | ULA | AKYAKA BELEDİYE TR11 48-75-0011_917787404 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 16:10:20 | 24.01.2020 17:09:38 | 0.98833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98833 | 0 | 0
489048 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KEMER TR-12 48-65-0366_917809980 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 16:14:52 | 24.01.2020 19:11:41 | 2.9469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9469 | 0 | 0
489049 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-091(K10) 48-65-0069__23886955 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 16:11:43 | 24.01.2020 18:33:20 | 2.3604 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 236.0443 | 0 | 4.7209
489050 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ELİT SİTESİ TR 09-37-0173_E A1b | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 16:17:39 | 24.01.2020 17:22:45 | 1.085 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 66.185 | 0 | 0
489051 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM RA MOTEL YANI 09-47-0115_918673574 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 16:17:57 | 24.01.2020 17:48:04 | 1.5019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5019 | 0 | 0
489053 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ DM3/11 48-69-0042_918731258 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 16:22:26 | 24.01.2020 18:28:46 | 2.1056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1056 | 0 | 0
489055 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ AK KÖPRÜ KÖYÜ TR 5 48-66-0108__23869669 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 16:23:24 | 24.01.2020 18:12:00 | 1.81 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1.81 | 0 | 12.67
489057 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | ŞEREF MERKEZ TR-2 48-71-0124__23903352 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 16:24:08 | 24.01.2020 18:01:28 | 1.6222 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 4.8667 | 0 | 35.6889
489059 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B94 48-62-0155_918193953 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 16:21:15 | 24.01.2020 17:49:36 | 1.4725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4725 | 0 | 0
489060 | 1 | DENİZLİ | KALE | ÇAMLARCA MERKEZ 20-15-0065_917608204 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 16:27:41 | 24.01.2020 17:18:21 | 0.84444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84444
489061 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | BOZDOĞAN AKÇAY MAH TR1 09-32-0015__23899582 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 16:40:51 | 24.01.2020 17:27:56 | 0.78472 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 61.2083 | 0 | 0.78472
489062 | 1 | MUĞLA | KAVAKLIDERE | MENTEŞE TR1 48-74-0012_917715085 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 16:40:41 | 24.01.2020 18:43:46 | 2.0514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0514 | 0 | 0
489065 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | BEKÇİLER TR-02 48-65-0498__23886945 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 16:40:54 | 24.01.2020 21:46:00 | 5.085 | 0 | 1 | 0 | 89 | 0 | 5.085 | 0 | 452.565
489066 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | GÖKÇE OVACIK TR-01 48-65-0581__23887955 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 16:46:38 | 24.01.2020 19:47:42 | 3.0178 | 0 | 2 | 0 | 77 | 0 | 6.0356 | 0 | 232.3689
489069 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | YAKACIK TR-02 48-65-0795__23906737 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 16:59:40 | 24.01.2020 19:18:00 | 2.3056 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 131.4167
489071 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-14/02 48-68-0058_917559080 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 16:15:13 | 24.01.2020 17:56:40 | 1.6908 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7633 | 0 | 0
489074 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | TAHRACI K 6/36 20-01-0273_918787563 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 15:34:01 | 24.01.2020 19:18:00 | 3.7331 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.9322 | 0 | 0
489075 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | MİNARE TR-01 48-65-0682__23901079 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 17:10:13 | 24.01.2020 19:32:28 | 2.3708 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.4167
489077 | 1 | DENİZLİ | BEYAĞAÇ | EŞENLER TR4 20-06-0036__23910635 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 17:05:49 | 24.01.2020 20:10:25 | 3.0767 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1533
489080 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 153 SHELL BENZİNLİK 09-47-0154_918664904 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 17:28:49 | 25.01.2020 02:15:45 | 8.7822 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52.6933 | 0 | 0
489081 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | ORTAKLAR NAİPLİ MAH. TR21 09-34-0041_917506958 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 17:30:15 | 24.01.2020 18:24:21 | 0.90167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90167 | 0 | 0
489085 | 1 | AYDIN | ÇİNE | ÇİNE 100. SOK. TR55 09-33-0095__23872098 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 17:39:06 | 24.01.2020 18:04:56 | 0.43056 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 47.7917 | 0 | 0
489086 | 1 | AYDIN | SÖKE | YUVACA KÖYÜ TR2 09-40-0160__23879915 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 17:44:16 | 24.01.2020 18:23:54 | 0.66056 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.1928
489089 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-150(Ç88) 48-65-0125_DM01/TR152 H02 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 17:46:20 | 24.01.2020 19:49:16 | 2.0489 | 0 | 157 | 0 | 1 | 0 | 321.6756 | 0 | 2.0489
489092 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KAZIKLI TR-02 48-68-0354_917494314 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 17:01:56 | 24.01.2020 22:10:39 | 5.1453 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2906
489094 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | SARIYER TR-02 48-65-0722__23907371 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 18:12:58 | 24.01.2020 20:14:00 | 2.0172 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38.3272
489096 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-16 48-62-0440_918874563 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 17:21:04 | 24.01.2020 19:32:49 | 2.1958 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5875 | 0 | 0
489097 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | YAKABAĞ TR-02 48-65-0792_C | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 18:07:46 | 24.01.2020 19:17:46 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 45.5
489098 | 1 | AYDIN | EFELER | EFEKENT 1. SOKAK BATISI DM 2-34 09-31-0103_918904706 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 18:15:03 | 24.01.2020 19:31:44 | 1.2781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2781 | 0 | 0
489099 | 1 | AYDIN | DİDİM | DM 4/4 09-47-0342_917722809 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 18:17:48 | 24.01.2020 19:07:14 | 0.82389 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.0061 | 0 | 0
489100 | 1 | AYDIN | ÇİNE | ÇİNE ŞEVKETİYE MAH. TR69 09-33-0104__23882787 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 18:21:00 | 24.01.2020 18:28:58 | 0.13278 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.26556
489101 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 51/1 DÜĞEREL SECİ YAYLASI 48-61-0101__23889414 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 18:05:54 | 24.01.2020 18:50:04 | 0.73611 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.0417 | 0 | 0
489105 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-51 48-65-0207_917702176 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 18:24:58 | 24.01.2020 19:15:00 | 0.83389 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.505 | 0 | 0
489107 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | ÖLÜDENİZ DM02/TR-06 48-65-0343__23877218 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 18:20:12 | 24.01.2020 19:36:56 | 1.2789 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.4622 | 0 | 0
489109 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | ZEYTİNTEPE SİTESİ TR 09-37-0437_918090269 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 18:22:58 | 24.01.2020 19:28:00 | 1.0839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0839 | 0 | 0
489113 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ TR 63 48-69-0010__23875338 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 18:50:18 | 24.01.2020 19:40:50 | 0.84222 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 21.8978 | 0 | 0
489114 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | MARMARİS İM02/TR-26 48-67-0109__23869635 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 18:47:43 | 24.01.2020 20:01:53 | 1.2361 | 0 | 78 | 0 | 6 | 0 | 96.4167 | 0 | 7.4167
489115 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | İNCİRKÖY OVA MAH. 48-65-0851__23909053 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 18:25:07 | 24.01.2020 23:24:42 | 4.9931 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.9514
489116 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | TURGUT MERKEZ TR-4 48-71-0138_23880681 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2020 18:45:38 | 24.01.2020 19:23:13 | 0.62639 | 0 | 202 | 0 | 1 | 0 | 126.5306 | 0 | 0.62639
489117 | 1 | AYDIN | EFELER | UMURLU SEDA YAPI YANI TR 09-31-0521_917472802 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 19:03:20 | 24.01.2020 19:52:37 | 0.82139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82139 | 0 | 0
489118 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | İŞÇİ ODASI MERKEZ KABİN 09-37-0384__23876158 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 19:04:47 | 24.01.2020 19:33:18 | 0.47528 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 38.9728 | 0 | 0
489121 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI TARİŞ ÜSTÜ TM2-88A 09-37-0202_917902082 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 19:11:10 | 24.01.2020 19:58:37 | 0.79083 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.9083 | 0 | 0
489125 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | DÜĞEREK MEZARLIK YANI AYR-4/1 48-61-0012__23898704 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 19:10:45 | 24.01.2020 20:44:05 | 1.5556 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.4444 | 0 | 0
489126 | 1 | MUĞLA | MİLAS | NARHİSAR TR-01 48-68-0424_918357870 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 18:35:49 | 24.01.2020 20:48:22 | 2.2092 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2092
489127 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | GÜMÜŞKÖY TR2 09-34-0114_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 19:18:58 | 24.01.2020 20:27:32 | 1.1428 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9994
489128 | 1 | AYDIN | DİDİM | BALAT TR1 09-47-0306__23884384 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 19:19:33 | 24.01.2020 19:57:33 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 18.3667
489129 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | ZEYTİNTEPE SİTESİ TR 09-37-0437_918090265 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 19:21:52 | 24.01.2020 20:02:32 | 0.67778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67778 | 0 | 0
489131 | 1 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | SERİNHİSAR TR18 20-17-0018__23887207 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 19:23:12 | 24.01.2020 19:45:23 | 0.36972 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 32.9053 | 0 | 0
489133 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM ALİ GENÇ TR 09-47-0043_23898822 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 19:27:36 | 24.01.2020 20:07:10 | 0.65944 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 39.5667 | 0 | 0
489134 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜMÜŞLÜK TR-06 48-62-0486_917459183 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 19:33:08 | 24.01.2020 20:57:33 | 1.4069 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8139 | 0 | 0
489137 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE ZİRAAT TEKNİSYENLERİ TR104(317) 09-40-0020_918939383 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 19:49:37 | 24.01.2020 20:49:08 | 0.99194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9839 | 0 | 0
489138 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ DAPT DM1 09-39-0005_917894562 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 19:50:42 | 24.01.2020 21:34:46 | 1.7344 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4067 | 0 | 0
489139 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ ÇAKICI DM2/13 09-39-0122_917399439 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 20:03:53 | 24.01.2020 21:41:06 | 1.6203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6203 | 0 | 0
489140 | 1 | MUĞLA | MİLAS | ÇAMLICA TR-01 48-68-0209__23868783 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 17:39:57 | 24.01.2020 20:44:56 | 3.0831 | 0 | 3 | 0 | 50 | 0 | 9.2492 | 0 | 154.1528
489141 | 1 | AYDIN | ÇİNE | FEVZİ PAŞA İ.Ö.O. TR6 09-33-0060__23881490 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 20:16:28 | 24.01.2020 21:11:43 | 0.92083 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 45.1208 | 0 | 0
489143 | 1 | AYDIN | KUYUCAK | YÖRE MERKEZ TR4 09-38-0039_917464453 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 20:33:18 | 24.01.2020 21:40:51 | 1.1258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1258
489144 | 1 | MUĞLA | BODRUM | MUMCULAR TR-03 48-62-0338_917548314 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 20:15:44 | 24.01.2020 21:44:30 | 1.4794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4794 | 0 | 0
489147 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-23 48-62-0463_918874257 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 20:47:56 | 24.01.2020 21:33:32 | 0.76 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0
489150 | 1 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA TR51 48-64-0046__23909851 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 21:10:50 | 24.01.2020 22:23:28 | 1.2106 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 85.9494 | 0 | 0
489151 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | BAYIRKÖY TR-01 48-65-0488__23901549 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 21:14:54 | 24.01.2020 23:20:23 | 2.0914 | 0 | 2 | 0 | 54 | 0 | 4.1828 | 0 | 112.935
489152 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | UĞURLU TR-03 48-65-0383__23899644 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 21:29:19 | 24.01.2020 23:47:53 | 2.3094 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.0228
489159 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI MESLEK LİSESİ ARKASI RMU TR262 (2/93) 09-37-0035_917737377 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 23:06:51 | 24.01.2020 23:37:32 | 0.51139 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13.2961 | 0 | 0
489161 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | YERKESİK TR-4 ( JANDARMA KARŞISI ) 48-61-0354_918218811 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 23:13:14 | 25.01.2020 00:09:31 | 0.93806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93806 | 0 | 0
489163 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KADIKÖY DM01/TR-05(05) 48-65-0400_917591330 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 23:42:47 | 25.01.2020 01:38:11 | 1.9233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9233 | 0 | 0
489164 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | GÖCEK DM01/TR-16 48-65-0337_TR17 MARİNA ÇIKIŞI H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2020 23:32:08 | 25.01.2020 02:18:51 | 2.7786 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 47.2364 | 0 | 0
489167 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI METEOROLOJİ KARŞISI TR70/B 09-37-0015_09-37-0015 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 00:39:47 | 25.01.2020 01:55:18 | 1.2586 | 0 | 679 | 0 | 7 | 0 | 854.5969 | 0 | 8.8103
489169 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | IŞIKLAR KÖYÜ TR 1 09-39-0275_918158687 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 25.01.2020 06:04:29 | 25.01.2020 06:48:32 | 0.73417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73417
489171 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | KEMER TR-10 48-65-0365_KEMER TR-13 ÇIKIŞI RİNG H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 07:06:12 | 25.01.2020 09:51:59 | 2.7631 | 0 | 610 | 0 | 2 | 0 | 1685.4639 | 0 | 5.5261
489172 | 1 | MUĞLA | BODRUM | MUMCULAR TR-03 48-62-0338_A | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 08:11:54 | 25.01.2020 14:15:41 | 6.0631 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 448.6661 | 0 | 0
489173 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | TURANLAR OVA SÖĞÜTLÜ KUYU TR-5 09-34-0108__23886686 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2020 08:12:52 | 25.01.2020 08:49:22 | 0.60833 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.9083
489175 | 1 | DENİZLİ | TAVAS | KIZILCA-01 20-18-0104_RİNG1 İTFAİYE H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 08:25:49 | 25.01.2020 09:05:38 | 0.66361 | 0 | 1899 | 0 | 11 | 0 | 1260.1975 | 0 | 7.2997
489176 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | IŞIKLAR KÖYÜ TR 2 09-39-0274__23905335 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 25.01.2020 08:37:00 | 25.01.2020 10:49:56 | 2.2156 | 0 | 1 | 0 | 105 | 0 | 2.2156 | 0 | 232.6333
489180 | 1 | MUĞLA | MİLAS | BOZBÜK KÖK 48-68-0199_ATREM-TATLIKUYU H04 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 08:55:50 | 25.01.2020 11:55:00 | 2.9863 | 1 | 3 | 0 | 242 | 2.9863 | 8.959 | 0 | 722.6917
489181 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR DİLEK TR 09-37-0318_09-37-0318 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 08:57:10 | 25.01.2020 13:11:30 | 4.2389 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 2496.7056 | 0 | 0
489182 | 1 | MUĞLA | MİLAS | YENİKÖY TM (MİLAS) 48-68-0529_KEMERKÖY-2 H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 04:46:15 | 25.01.2020 09:15:00 | 4.479 | 0 | 18 | 0 | 993 | 0 | 80.6221 | 0 | 4447.6525
489183 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE ETAP YAPI TR73 (312) 09-40-0118_09-40-0118 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 09:12:09 | 25.01.2020 10:32:27 | 1.3383 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 364.0267 | 0 | 0
489184 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | YASSIHÖYÜK TR 20-12-0194_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 10:00:00 | 25.01.2020 15:34:00 | 5.5667 | 0 | 2 | 0 | 105 | 0 | 11.1333 | 0 | 584.5
489186 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA ESKİKÖY TR3 48-69-0137__23872480 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 08:38:46 | 25.01.2020 11:11:52 | 2.5517 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 127.5833
489187 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN KARGUNKÜRÜ TR2 48-63-0094_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 09:18:13 | 25.01.2020 12:16:13 | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 305.5667
489188 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | BEYOBASI TR 5 48-66-0057__23880423 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 09:32:32 | 25.01.2020 12:22:55 | 2.8397 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 127.7875 | 0 | 0
489189 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK DENİZKÖY TR 09-47-0013_917517004 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 09:25:10 | 25.01.2020 12:42:13 | 3.2842 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5683
489190 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | ILICALAR TARIMSAL SULAMA TR 2 20-08-0084_20-08-0084 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 10:00:00 | 25.01.2020 12:38:17 | 2.6381 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.5708 | 0 | 0
489191 | 1 | AYDIN | EFELER | KUYUCULAR HANLIKAHVELER TR 09-46-0088__23870218 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 09:35:21 | 25.01.2020 11:45:29 | 2.1689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1689
489192 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-093(K20) 48-65-0071_DM01/TR96 H01 | OG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 09:11:40 | 25.01.2020 11:57:01 | 2.7558 | 0 | 333 | 0 | 1 | 0 | 917.6925 | 0 | 2.7558
489194 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | BAĞBAŞI YALÇIN K 7/62 20-01-0355__23893754 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 09:39:20 | 25.01.2020 10:20:40 | 0.68908 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 108.8747 | 0 | 0
489197 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ESKİHİSAR HURDACILAR SİTESİ K 20-01-0536_20-01-0536 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 09:42:28 | 25.01.2020 10:31:20 | 0.81444 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 35.0211 | 0 | 0
489200 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ALAÇAT DM 48-65-0574_EŞEN KÖK ÇIKIŞ H02 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 10:02:22 | 25.01.2020 17:55:00 | 7.8772 | 2 | 4301 | 0 | 2395 | 15.7544 | 33879.9328 | 0 | 18865.9472
489201 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM AYTEPE SİTESİ 09-47-0066_917407021 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 09:42:50 | 25.01.2020 12:03:39 | 2.3469 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.3878 | 0 | 0
489203 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | ARMUTALAN GİRİŞ İM01/TR02 48-67-0019__23912776 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 10:08:48 | 25.01.2020 10:54:00 | 0.75333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.82 | 0 | 0
489205 | 1 | DENİZLİ | TAVAS | KIZILCABÖLÜK-DM 20-18-0030_BENZİNLİK - DAHİLİ TR H06 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 10:01:20 | 25.01.2020 12:15:00 | 2.2278 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 75.7444 | 0 | 0
489206 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | Y.KORU TR-02 48-65-0766_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 08:42:57 | 25.01.2020 13:54:33 | 5.1933 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 358.34
489207 | 1 | AYDIN | KOÇARLI | ÇAKIRBEYLİ YUKARI TR 09-36-0123_23906832 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 10:11:20 | 25.01.2020 16:36:26 | 6.4183 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 121.9483
489208 | 1 | DENİZLİ | KALE | GÖKÇEÖREN-KÖK 20-15-0044_GÖKÇEÖREN FİDERİ H01 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 10:26:48 | 25.01.2020 11:00:00 | 0.55333 | 0 | 10 | 0 | 234 | 0 | 5.5333 | 0 | 129.48
489209 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | NİF TR-18 48-65-0944_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 08:58:14 | 25.01.2020 14:36:26 | 5.6367 | 0 | 1 | 0 | 61 | 0 | 5.6367 | 0 | 343.8367
489210 | 1 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | SERİNHİSAR TR26 20-17-0026__23912658 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 10:22:48 | 25.01.2020 11:44:52 | 1.3678 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 98.48 | 0 | 0
489213 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | SİNEKÇİLER KÖYÜ TR1 MERKEZ 09-39-0322_23883014 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 10:29:00 | 25.01.2020 15:18:06 | 4.8183 | 0 | 3 | 0 | 99 | 0 | 14.455 | 0 | 477.015
489214 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KADIKÖY DM01/TR-01 48-65-0396_KAYADİBİ ÇIKIŞI H02 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 10:07:04 | 25.01.2020 13:05:25 | 2.9725 | 0 | 8 | 0 | 263 | 0 | 23.78 | 0 | 781.7675
489217 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ TR50/1 48-63-0070_917955897 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 09:52:35 | 25.01.2020 11:58:48 | 2.1036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1036 | 0 | 0
489218 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TORBA TR-14/37 (PTT ÖNÜ) 48-62-0259_918189832 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 10:22:32 | 25.01.2020 11:46:36 | 1.4011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4011 | 0 | 0
489221 | 1 | DENİZLİ | KALE | ÇAMLARCA MERKEZ 20-15-0065__23880965 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 10:33:26 | 25.01.2020 12:30:25 | 1.9497 | 0 | 3 | 0 | 71 | 0 | 5.8492 | 0 | 138.4303
489223 | 1 | MUĞLA | MİLAS | ÖRTÜLÜ KABİN 48-68-0513_SUÇUM ÇIKIŞI H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 09:18:07 | 25.01.2020 09:52:00 | 0.56472 | 1 | 103 | 0 | 1202 | 0.56472 | 58.1664 | 0 | 678.7961
489224 | 1 | MUĞLA | KAVAKLIDERE | KAVAKLIDERE DM1/10 48-74-0053_917508864 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2020 10:32:51 | 25.01.2020 11:14:53 | 0.70056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70056 | 0 | 0
489225 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KÖŞKKÖY TR-01 48-68-0398__23869404 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 10:42:46 | 25.01.2020 11:50:21 | 1.1264 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 2.2528 | 0 | 37.1708
489226 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KARADERE TR-05 48-65-0409_917552993 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 10:47:01 | 25.01.2020 19:31:19 | 8.7383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7383 | 0 | 0
489227 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BİTEZ TR-Bİ/22 48-62-0036__23912353 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 10:46:19 | 25.01.2020 13:52:22 | 3.1008 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 226.3608 | 0 | 0
489229 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KARADERE TR-06 48-65-0410__23898323 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 10:47:47 | 25.01.2020 20:02:24 | 9.2436 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 277.3083 | 0 | 0
489231 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | TÜRLÜBEY TR2 20-08-0146_917445946 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 10:56:55 | 25.01.2020 12:10:06 | 1.2197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2197
489234 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-085(K8) 48-65-0060_DM01/TR92 H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 10:54:30 | 25.01.2020 11:37:37 | 0.71861 | 0 | 1474 | 0 | 184 | 0 | 1059.2328 | 0 | 132.2244
489238 | 1 | DENİZLİ | ÇAMELİ | GÖKÇEYAKA SARICAOVA TR1 20-10-0042_SARIKAVAK H02 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2020 11:07:32 | 25.01.2020 14:49:02 | 3.6917 | 0 | 62 | 0 | 657 | 0 | 228.8833 | 0 | 2425.425
489241 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | GÖKÇE OVACIK TR-02 48-65-0582__23869353 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 10:14:22 | 25.01.2020 11:22:03 | 1.1281 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 1.1281 | 0 | 30.4575
489243 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM03/TR-06B 48-68-0016_917542732 | AG Voltaj Yüksekliği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 11:15:20 | 25.01.2020 13:11:14 | 1.9317 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.385 | 0 | 0
489248 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜMÜŞLÜK TR-22(01) 48-62-0506__23912219 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 11:30:55 | 25.01.2020 16:41:44 | 5.1803 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 735.5994 | 0 | 0
489249 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI RÜYA EVLERİ YANI 09-37-0203_917902463 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 11:29:33 | 25.01.2020 14:09:00 | 2.6575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6575 | 0 | 0
489252 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-25/A 48-62-0511_A | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 11:38:42 | 25.01.2020 18:35:36 | 6.9483 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 97.2767 | 0 | 0
489253 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | GÜNEYKÖY TR4 20-02-0220__23885648 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 11:43:05 | 25.01.2020 13:46:22 | 2.0547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0547
489257 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | BASAK K 5/68 20-01-0230_917695845 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 11:57:58 | 25.01.2020 13:12:52 | 1.2483 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.98 | 0 | 0
489262 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-KÜ/28 48-62-0057_23907009 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 12:11:55 | 25.01.2020 14:29:30 | 2.2931 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2931
489264 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI METEOROLOJİ KARŞISI TR70/B 09-37-0015_917738005 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 12:11:55 | 25.01.2020 14:11:53 | 1.9994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9994 | 0 | 0
489267 | 1 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-38 (SAĞLIK OCAĞI) 48-62-0221__23889929 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 12:12:36 | 25.01.2020 17:35:42 | 5.385 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 269.25 | 0 | 0
489269 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KIYIKIŞLACIK TR-01 48-68-0372__23869524 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 12:24:58 | 25.01.2020 13:11:59 | 0.78361 | 0 | 5 | 0 | 183 | 0 | 3.9181 | 0 | 143.4008
489270 | 1 | MUĞLA | ULA | KIZILAĞAÇ MERKEZ TR-10 48-70-0060__23887236 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 12:17:17 | 25.01.2020 14:20:00 | 2.0453 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 4.0906 | 0 | 65.4489
489271 | 1 | AYDIN | KOÇARLI | SATILAR KÖY İÇİ TR 09-36-0048__23883444 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 12:33:33 | 25.01.2020 16:35:06 | 4.0258 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 148.9558
489273 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | PAŞALI TR-02 48-65-0713__23907144 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 12:36:37 | 25.01.2020 17:45:22 | 5.1458 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.7292
489274 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | NARLIDERE TARIMSAL SULAMA TR2 20-08-0072__23905016 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 12:50:10 | 25.01.2020 15:06:57 | 2.2797 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8392 | 0 | 0
489277 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 52 DÜĞEREK SU POMPALARI 48-61-0102__23872019 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 12:28:35 | 25.01.2020 14:22:42 | 1.9019 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.2156 | 0 | 0
489280 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-019(67) 48-65-0016__23877799 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 13:07:52 | 25.01.2020 13:42:55 | 0.58417 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 51.9908 | 0 | 0
489281 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | GERMENCİK TR8 09-34-0008_B | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 13:18:20 | 25.01.2020 13:57:41 | 0.65583 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 55.7458 | 0 | 0
489286 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AKHAN AKKALE K 2/25 20-01-0581_917474956 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 25.01.2020 13:31:56 | 25.01.2020 13:58:53 | 0.44917 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7967 | 0 | 0
489288 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ÇAMURKÖY KÖK 48-65-0523_KADIKÖY DM H04 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 13:34:20 | 25.01.2020 15:48:16 | 2.2322 | 0 | 51 | 0 | 1503 | 0 | 113.8433 | 0 | 3355.03
489289 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | KETENDERE KÖY MERKEZİ YUKARI TR 09-39-0285_917931274 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 13:23:31 | 25.01.2020 15:03:25 | 1.665 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.665
489291 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | GERMENCİK TR8 09-34-0008_23895705 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 13:44:31 | 25.01.2020 14:08:36 | 0.40139 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 80.2778 | 0 | 0
489295 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | BOZDOĞAN TAŞKÖPRÜ TR 09-32-0025__23894179 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 14:03:00 | 25.01.2020 14:51:00 | 0.8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
489297 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ACIPAYAM TR7 20-02-0007_917380008 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 13:26:57 | 25.01.2020 15:50:43 | 2.3961 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7922 | 0 | 0
489298 | 1 | DENİZLİ | TAVAS | KIZILCABÖLÜK-KADİFELİ TR 21 20-18-0050_917939629 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 13:56:39 | 25.01.2020 15:15:27 | 1.3133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3133 | 0 | 0
489301 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM ALTINKENT TR 09-47-0063_917517195 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 14:02:35 | 25.01.2020 15:45:15 | 1.7111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4222 | 0 | 0
489303 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK ÇAMKENT TR 16 09-47-0007_917950102 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 14:07:49 | 25.01.2020 17:10:30 | 3.0447 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0894
489305 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA SARIGERME TR2 48-69-0195_B | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 13:58:29 | 25.01.2020 15:36:14 | 1.6292 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29.325
489307 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | BAYIR ÇARŞI İÇİ TR-3 48-61-0385_48-61-0385 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 14:20:50 | 25.01.2020 15:10:00 | 0.81965 | 0 | 543 | 0 | 1 | 0 | 445.0719 | 0 | 0.81965
489309 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ KARAÇAM KÖYÜ TR 48-66-0158__23888626 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 13:54:12 | 25.01.2020 17:42:12 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38
489311 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ORTAKÖY TR-04 48-65-0696_918598474 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 14:11:30 | 25.01.2020 16:59:04 | 2.7928 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5856
489312 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KAFACA SULAMA TR-02 48-68-0416__23907347 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 14:32:59 | 25.01.2020 17:35:16 | 3.0381 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.4186
489314 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜMÜŞLÜK TR-02 48-62-0485_C B1b | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 14:40:09 | 25.01.2020 18:15:52 | 3.5953 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 50.3339 | 0 | 0
489320 | 1 | AYDIN | BUHARKENT | BUHARKENT DM 09-43-0001_TAŞOLUK ERİCEK YAYLA H09 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 15:01:46 | 25.01.2020 18:14:31 | 3.2125 | 0 | 27 | 0 | 589 | 0 | 86.7384 | 0 | 1892.1831
489322 | 1 | AYDIN | ÇİNE | SULAMA KENARI TR 09-33-0265__23868851 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2020 15:10:56 | 25.01.2020 15:19:31 | 0.14306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14306
489325 | 1 | AYDIN | KUYUCAK | ÇAMDİBİ TR1 09-38-0109_917670775 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 15:23:42 | 25.01.2020 17:28:16 | 2.0761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0761
489326 | 1 | AYDIN | SULTANHİSAR | ATÇA DM TR1 09-41-0029_A | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2020 15:22:27 | 25.01.2020 17:52:00 | 2.4925 | 0 | 229 | 0 | 1 | 0 | 570.7825 | 0 | 2.4925
489327 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM4/5 TAPU YANI 09-47-0105_917515832 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 15:35:58 | 25.01.2020 17:24:52 | 1.815 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 0
489328 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KABAAĞAÇ TR-04 48-65-0614__23893019 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 15:21:57 | 25.01.2020 21:15:24 | 5.8908 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 53.0175
489331 | 1 | AYDIN | DİDİM | DM2-18A 09-47-0428_918547833 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 16:00:47 | 25.01.2020 16:56:43 | 0.93222 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.6444 | 0 | 0
489333 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | KÖTEKLİ ALTAŞ-1 TR-3 48-61-0146__23884775 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 16:17:13 | 25.01.2020 16:59:54 | 0.71139 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 39.8378 | 0 | 0
489334 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | Y.ELDİREK TR-01 48-65-0749__23898331 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 16:04:46 | 25.01.2020 18:41:33 | 2.6131 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 81.0047
489335 | 1 | AYDIN | SÖKE | SAZLI BENZİLİK ARKASI TR 09-40-0282_09-40-0282 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 16:22:40 | 25.01.2020 17:16:06 | 0.89056 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 223.5294 | 0 | 0
489337 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜMÜŞLER MEZARLIK ARKASI K16 20-01-0510_917474502 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 16:41:59 | 25.01.2020 19:30:38 | 2.8108 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.4325 | 0 | 0
489339 | 1 | DENİZLİ | ÇAMELİ | KİRAZLIYAYLA TR2 20-10-0060_20-10-0060 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 16:33:05 | 25.01.2020 17:54:06 | 1.3503 | 0 | 19 | 0 | 173 | 0 | 25.6553 | 0 | 233.5981
489340 | 1 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-02 SPORKENT 48-62-0565_917751721 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 16:32:32 | 25.01.2020 18:20:41 | 1.8025 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.605 | 0 | 0
489344 | 1 | MUĞLA | BODRUM | YALI TR-01 KIZILAĞAÇ MEZARLIK 48-62-0265_918188505 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 16:51:32 | 25.01.2020 18:49:56 | 1.9733 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.84 | 0 | 0
489347 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | GÜZELÇAMLI SİTESİ YANI TR 09-37-0436_917881807 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 18:00:44 | 25.01.2020 18:30:59 | 0.50417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50417 | 0 | 0
489349 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | KEÇİLER KÖYÜ TR-07 48-65-0662_A | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 17:18:15 | 25.01.2020 18:27:56 | 1.1614 | 0 | 2 | 0 | 72 | 0 | 2.3228 | 0 | 83.62
489350 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | GÜZELÇAMLI İM 09-37-0378__23875874 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 17:06:31 | 25.01.2020 18:50:08 | 1.7269 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 79.4394 | 0 | 0
489351 | 1 | MUĞLA | BODRUM | KONACIK TR-KO/27B (MARMARA KOLEJ YANI) 48-62-0082_918072438 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 17:21:05 | 25.01.2020 20:55:07 | 3.5672 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1344 | 0 | 0
489352 | 1 | AYDIN | ÇİNE | SARAÇLAR OVA TR 09-33-0303__23868958 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 17:31:39 | 25.01.2020 18:31:09 | 0.99167 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 29.75
489353 | 1 | AYDIN | ÇİNE | EVCİLER ESKİ KARGI İÇME SUYU 09-33-0158_09-33-0158 | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 17:40:00 | 25.01.2020 17:45:58 | 0.099444 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.99444
489355 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TR25 20-12-0255__23877671 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 18:03:00 | 25.01.2020 18:12:59 | 0.16639 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 11.98 | 0 | 0
489356 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | ORTAKLAR PAZARKURAN TR26 09-34-0046_09-34-0046 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 17:59:40 | 25.01.2020 18:37:14 | 0.62611 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 82.0206 | 0 | 0
489359 | 1 | AYDIN | EFELER | KAYACIK YUKARI KAVUCUK MAH. TR 09-31-0491__23892444 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2020 18:07:09 | 25.01.2020 19:20:05 | 1.2156 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 35.2511
489362 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | PELITLIBAG RMU 2/11-A 20-01-0050_918225166 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 17:44:49 | 25.01.2020 19:52:04 | 2.1208 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.8458 | 0 | 0
489363 | 1 | AYDIN | ÇİNE | TEPEKÖY TR 09-33-0280_917664150 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 18:20:35 | 25.01.2020 19:03:44 | 0.71917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71917
489364 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇETİNLER TR 20-12-0149__23892622 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 18:25:04 | 25.01.2020 19:18:28 | 0.89 | 0 | 2 | 0 | 76 | 0 | 1.78 | 0 | 67.64
489368 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | ORTAKLAR PAZARKURAN MAH. TR-29 09-34-0049_917956049 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2020 18:27:44 | 25.01.2020 18:52:46 | 0.41722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.83444 | 0 | 0
489383 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM YENİ MAH. TR 4 09-47-0143_918891426 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 19:06:01 | 25.01.2020 21:18:15 | 2.2039 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4078 | 0 | 0
489384 | 1 | AYDIN | KOÇARLI | HAYDARLI OVA TR2 09-36-0093__23891403 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 19:44:34 | 25.01.2020 21:52:22 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.43
489386 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ÖREN TR-02 48-65-0704__23892583 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 19:46:58 | 25.01.2020 22:44:41 | 2.9619 | 0 | 2 | 0 | 47 | 0 | 5.9239 | 0 | 139.2114
489389 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | YENİŞEHİR İM 20-01-0413_917688841 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 19:59:51 | 25.01.2020 21:24:54 | 1.4175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4175 | 0 | 0
489391 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR DİLEK TR 09-37-0318_09-37-0318 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 20:02:08 | 25.01.2020 20:47:02 | 0.74833 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 440.7683 | 0 | 0
489392 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ TR46 48-63-0063_A B1 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 20:15:58 | 25.01.2020 23:38:35 | 3.3769 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 256.6478 | 0 | 0
489393 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | YEŞİLÜZÜMLÜ TR-13 48-65-0460_48-65-0460 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 20:28:11 | 25.01.2020 20:58:58 | 0.51306 | 0 | 227 | 0 | 1 | 0 | 116.4636 | 0 | 0.51306
489395 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA FEVZİYE TR5 48-69-0190_917708846 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 20:42:16 | 26.01.2020 00:57:04 | 4.2467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2467
489397 | 1 | AYDIN | KÖŞK | YAVUZ KÖY KÖY İÇİ TR1 09-46-0065_A | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 20:50:59 | 25.01.2020 22:00:05 | 1.1517 | 0 | 4 | 0 | 111 | 0 | 4.6067 | 0 | 127.835
489399 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS İM1 48-62-0008_917752144 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 20:42:43 | 25.01.2020 22:37:40 | 1.9158 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7475 | 0 | 0
489401 | 1 | MUĞLA | BODRUM | KONACIK TR-KO/33 (TRAFO CAD.) 48-62-0073_917441350 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 21:41:52 | 25.01.2020 22:14:45 | 0.54806 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1922 | 0 | 0
489402 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 90 09-47-0024__23882772 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 21:17:17 | 25.01.2020 22:31:06 | 1.2303 | 0 | 222 | 0 | 5 | 0 | 273.1217 | 0 | 6.1514
489404 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KARAMAN PAZARI K 6/35 20-01-0272_917366623 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 21:41:54 | 25.01.2020 22:52:53 | 1.1831 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.3797 | 0 | 0
489405 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | YENİBAĞYAKA TR-3 48-61-0403_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 22:08:00 | 25.01.2020 22:53:22 | 0.75611 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 42.3422
489406 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 158 09-47-0049_9737603 TR 84&D4b | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2020 22:11:15 | 26.01.2020 00:31:05 | 2.3306 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 41.95 | 0 | 0
489408 | 1 | DENİZLİ | HONAZ | KOCABAŞ B. KÖŞK 20-14-0095_DAHİLİ TR H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 00:11:39 | 26.01.2020 01:19:47 | 1.1356 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 68.1333 | 0 | 0
489410 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | AKALAN TR5 20-02-0042__23906594 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 01:38:05 | 26.01.2020 02:47:57 | 1.1644 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 40.7556 | 0 | 0
489412 | 1 | DENİZLİ | HONAZ | KOCABAŞ B. KÖŞK 20-14-0095_KOCABAŞ K1 GİRİŞ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 01:40:32 | 26.01.2020 04:20:49 | 2.6714 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 160.2833 | 0 | 0
489414 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KUŞPINAR AŞİYAN K 20-01-0773_918387210 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 05:37:15 | 26.01.2020 06:08:26 | 0.51972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0394 | 0 | 0
489415 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | YEŞİLYURT TR-5 ( SEMETYERİ MAH. ) 48-61-0370_918860104 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 04:32:36 | 26.01.2020 09:47:32 | 5.2489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2489 | 0 | 0
489416 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | ARMUTALAN KARDELEN İM01/TR74 48-67-0015_İM01/TR74 K02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 07:18:00 | 26.01.2020 08:14:03 | 0.93417 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 145.73 | 0 | 0
489417 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ TR46 48-63-0063__23869805 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 08:04:34 | 26.01.2020 10:11:49 | 2.1208 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.8458 | 0 | 0
489418 | 1 | AYDIN | EFELER | ARMUTLU İÇME SUYU TR 09-31-0462__23880876 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 08:18:26 | 26.01.2020 09:34:52 | 1.2739 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3694
489419 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR ÖZLEM KABİN 09-37-0294_917923826 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 08:20:32 | 26.01.2020 10:06:00 | 1.7578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7578 | 0 | 0
489420 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | GÜRPINAR TR9 20-12-0218_917504799 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 08:28:01 | 26.01.2020 09:15:14 | 0.78694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78694 | 0 | 0
489421 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ATÖLYE K 3/3 20-01-0096_TM-1-MAZIOĞLU K02 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2020 08:34:00 | 26.01.2020 11:47:51 | 3.2308 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 193.85 | 0 | 0
489422 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ESKİHİSAR DM 20-01-0837__23874002 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2020 08:37:00 | 26.01.2020 11:17:45 | 2.6792 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 48.225 | 0 | 0
489423 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KIRCAĞIZ TR-02 48-68-0366__23874689 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 08:38:10 | 26.01.2020 09:58:24 | 1.3372 | 0 | 1 | 0 | 78 | 0 | 1.3372 | 0 | 104.3033
489426 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | YEŞİLÜZÜMLÜ TR-03 48-65-0452__23869226 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 09:06:56 | 26.01.2020 11:02:24 | 1.9244 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 107.7689 | 0 | 0
489429 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | DUTAĞAÇ MERKEZ TR 09-32-0137_09-32-0137 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 09:34:00 | 26.01.2020 12:22:20 | 2.8056 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 387.1667
489431 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | YAKACIK TR-02 48-65-0795__23912058 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 09:23:57 | 26.01.2020 12:40:01 | 3.2678 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 264.69
489432 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | CANKURTARAN K1 20-01-0724_CANKURTARAN H02 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2020 09:39:00 | 26.01.2020 13:00:00 | 3.35 | 0 | 952 | 0 | 7 | 0 | 3189.2 | 0 | 23.45
489433 | 1 | MUĞLA | BODRUM | AKARCA IMSIK HAVAALANI YANI TR 48-62-0624_BAHÇEYAKA ÇIKIŞ H02 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 09:25:00 | 26.01.2020 09:41:00 | 0.26667 | 0 | 1 | 0 | 226 | 0 | 0.26667 | 0 | 60.2667
489435 | 1 | MUĞLA | ORTACA | DALYAN GÖKBEL KÖK 48-69-0150_GÖKBEL TR7-TR8 (KIŞLA-BOĞAZ) ÇIKIŞI H03 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2020 09:26:26 | 26.01.2020 12:00:22 | 2.5656 | 0 | 2 | 0 | 122 | 0 | 5.1311 | 0 | 312.9978
489439 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KARAKUYU TR-SU POMPASI 48-68-0537__23869514 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 09:48:05 | 26.01.2020 12:35:53 | 2.7967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7967
489443 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KADIKÖY DM01/TR-05(05) 48-65-0400_918806451 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 09:31:34 | 26.01.2020 13:19:13 | 3.7942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7942 | 0 | 0
489445 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | GÜNEY MERKEZ TR1 09-42-0046__23888492 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 10:07:00 | 26.01.2020 11:12:25 | 1.0903 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5417
489446 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 90 09-47-0024_917980460 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 10:10:45 | 26.01.2020 11:07:35 | 0.94722 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.5778 | 0 | 0
489448 | 1 | DENİZLİ | ÇARDAK | GEMİŞ TR6 20-11-0017__23886400 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 10:16:59 | 26.01.2020 11:06:35 | 0.82667 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 21.4933 | 0 | 0
489449 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | SEVİNDİKLİ ORTA MAH. İYİSU ÇEŞME YANI TR 2 09-39-0319__23894211 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 10:23:44 | 26.01.2020 10:53:27 | 0.49528 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4764
489454 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | MİNARE TR-01 48-65-0682__23883298 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 10:48:22 | 26.01.2020 14:07:22 | 3.3167 | 0 | 3 | 0 | 54 | 0 | 9.95 | 0 | 179.1
489455 | 1 | AYDIN | EFELER | YENİKÖY KÖY İÇİ TR 09-46-0124__23911597 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 10:58:49 | 26.01.2020 12:03:40 | 1.0808 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 76.7392
489457 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN KAVACIK TR1 48-63-0137__23885252 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 10:59:44 | 26.01.2020 13:11:53 | 2.2025 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 72.6825
489458 | 1 | MUĞLA | DATÇA | EMECİK YERLEŞİM TR3 48-64-0094__23877422 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 10:54:22 | 26.01.2020 12:03:57 | 1.1597 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.5556
489460 | 1 | AYDIN | SULTANHİSAR | SALAVATLI ORTA MAH. TR1 09-41-0073_917628182 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 11:05:50 | 26.01.2020 12:36:04 | 1.5039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5039 | 0 | 0
489461 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM ORACLE TR 70 09-47-0076_917670812 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 11:10:54 | 26.01.2020 11:38:50 | 0.46556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46556 | 0 | 0
489462 | 1 | AYDIN | SULTANHİSAR | İNCEALAN TR1 09-41-0105_918774158 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 11:12:00 | 26.01.2020 14:32:43 | 3.3453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3453
489463 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KUMLUOVA TR-10 48-65-0430__23896635 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 11:05:06 | 26.01.2020 11:41:26 | 0.60556 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13.9278 | 0 | 0
489464 | 1 | AYDIN | YENİPAZAR | KARACAÖREN KARACAAĞAÇ MAH. TR3 09-42-0043__23871600 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 11:17:54 | 26.01.2020 11:38:00 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.02
489465 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | KÖKE KÖYÜ TR1 20-02-0247_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 11:11:00 | 26.01.2020 13:55:56 | 2.7489 | 0 | 31 | 0 | 123 | 0 | 85.2156 | 0 | 338.1133
489467 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | OLUKBAŞI TR1 20-02-0260_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 11:34:13 | 26.01.2020 13:14:08 | 1.6653 | 0 | 67 | 0 | 208 | 0 | 111.5736 | 0 | 346.3778
489472 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | BOZARMUT KIRCI PET. TR-2 48-71-0033__23880757 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 12:11:28 | 26.01.2020 12:40:26 | 0.48278 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 38.6222 | 0 | 0
489475 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-097(K24) 48-65-0075__23904398 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 12:09:59 | 26.01.2020 13:12:13 | 1.0372 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 23.8561 | 0 | 1.0372
489477 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | KARACA TR-SÖĞÜT MAH. 48-67-0328__23882591 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 12:19:44 | 26.01.2020 15:18:44 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 143.2
489480 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN KARGUNKÜRÜ TR2 48-63-0094_917943543 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 13:03:33 | 26.01.2020 14:30:48 | 1.4542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4542
489481 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | GÖLCÜK TR1 20-02-0086_GÖLCÜK TR4 H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 11:15:31 | 26.01.2020 13:10:00 | 1.9081 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 78.2303 | 0 | 0
489484 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜMÜŞLÜK TR-27 48-62-0510__23911794 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 13:35:28 | 26.01.2020 15:03:16 | 1.4633 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9267 | 0 | 0
489486 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | KUMAVŞARI TR2 20-02-0103_917475469 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 14:05:18 | 26.01.2020 15:21:20 | 1.2672 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8017 | 0 | 0
489490 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | HAMİTKÖY TR 2 48-66-0127__23906118 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 14:42:03 | 26.01.2020 15:15:53 | 0.56389 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.8944
489496 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE MANTAR FAB. YANI TR 09-40-0106__23873372 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 15:16:16 | 26.01.2020 18:54:53 | 3.6436 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.8617 | 0 | 0
489497 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | FATIH MAH. 1945 SK K 3/29 20-01-0122_918784387 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 15:18:18 | 26.01.2020 18:14:59 | 2.9447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9447 | 0 | 0
489498 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL DM12/TR30 20-12-0240__23910499 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 15:17:50 | 26.01.2020 15:40:21 | 0.37528 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 20.265 | 0 | 0
489501 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | BENLİK TR2 20-02-0196__23889260 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.01.2020 15:28:08 | 26.01.2020 19:15:16 | 3.7856 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 11.3567 | 0 | 124.9233
489502 | 1 | AYDIN | EFELER | GÖLCÜK KÖYÜ TR 09-31-0487_917566213 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 15:45:17 | 26.01.2020 16:39:59 | 0.91167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91167
489504 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN KAPUKARGIN TR4 48-63-0079_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 15:27:21 | 26.01.2020 16:46:24 | 1.3175 | 0 | 1 | 0 | 177 | 0 | 1.3175 | 0 | 233.1975
489506 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ DM45 48-63-0062_918205143 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 15:55:29 | 26.01.2020 17:31:27 | 1.5994 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7983 | 0 | 0
489508 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | UZUNÇAM KÖYÜ MERKEZİ TR 1 09-39-0330__23898567 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 16:18:14 | 26.01.2020 17:08:52 | 0.84389 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0.84389 | 0 | 6.7511
489510 | 1 | AYDIN | SULTANHİSAR | YUKARI KAVAKLI TR1 09-41-0090__23868624 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 16:25:11 | 26.01.2020 20:00:49 | 3.5939 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1878
489511 | 1 | DENİZLİ | ÇAMELİ | ELMALI TR1 20-10-0082_23907289 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 16:14:15 | 26.01.2020 18:09:38 | 1.9231 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 186.5364
489514 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | KAYADİBİ DM 48-63-0108_GÖCEK ESKİFETHİYE ÇIKIŞI H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 16:30:50 | 26.01.2020 16:47:01 | 0.26972 | 1 | 393 | 0 | 3773 | 0.26972 | 106.0008 | 0 | 1017.6619
489519 | 1 | MUĞLA | BODRUM | KONACIK TR-KO/33 (TRAFO CAD.) 48-62-0073_917441595 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 16:25:45 | 26.01.2020 17:52:37 | 1.4478 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8956 | 0 | 0
489523 | 1 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-64/A BEL. SUKUYUSU 48-62-0532_918235612 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 17:08:00 | 26.01.2020 18:33:59 | 1.4331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4331 | 0 | 0
489524 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | ÇENGER TR-04 48-65-0562__23889607 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 17:10:40 | 26.01.2020 20:33:38 | 3.3828 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 138.6939
489529 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | BEYOBASI TR 3 48-66-0059__23911258 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 17:33:03 | 26.01.2020 19:59:25 | 2.4394 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 170.7611 | 0 | 0
489530 | 1 | AYDIN | EFELER | KOZDİBİ DM 6-14 09-31-0057_917410972 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 17:41:47 | 26.01.2020 18:56:21 | 1.2428 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9711 | 0 | 0
489532 | 1 | AYDIN | YENİPAZAR | HACI KÖSELER KÖYÜ MERKEZ TR1 09-42-0048_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 17:52:56 | 26.01.2020 19:29:57 | 1.6169 | 0 | 3 | 0 | 106 | 0 | 4.8508 | 0 | 171.3961
489533 | 1 | MUĞLA | KAVAKLIDERE | NEBİLER MERKEZ TR1 48-74-0027__23912613 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 17:50:15 | 26.01.2020 18:37:43 | 0.79111 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18.9867
489534 | 1 | AYDIN | ÇİNE | İBRAHİM KAVAĞI YAYLASI TR 09-33-0256_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 17:57:10 | 26.01.2020 19:00:18 | 1.0522 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28.41
489541 | 1 | AYDIN | KUYUCAK | PAMUCAK AŞAĞI MAH. TR1 09-38-0043__23903268 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 18:26:43 | 26.01.2020 19:36:00 | 1.1547 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9283
489542 | 1 | AYDIN | EFELER | FIRAT CAD. 2064 SOK. DM 7-10 09-31-0078_917410100 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 18:27:31 | 26.01.2020 19:10:06 | 0.70972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8389 | 0 | 0
489543 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 158 09-47-0049_9938081 TR 84&A2b | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 18:23:19 | 26.01.2020 19:29:27 | 1.1022 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.5333 | 0 | 0
489544 | 1 | DENİZLİ | KALE | KALE-16 20-15-0016_KALE TR7 H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 18:27:00 | 26.01.2020 21:01:16 | 2.5711 | 0 | 236 | 0 | 3 | 0 | 606.7822 | 0 | 7.7133
489546 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI COCA COLA KARŞISI TR80/A 09-37-0230_918928886 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 18:22:00 | 26.01.2020 19:16:18 | 0.905 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 0 | 0
489547 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | HACI EYÜPLÜ TR1 20-01-0489_918453810 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 18:35:52 | 26.01.2020 20:42:58 | 2.1183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1183 | 0 | 0
489556 | 1 | AYDIN | EFELER | GÖLCÜK ÇATAK VE PALAMUTÇUK TR 09-31-0488__23887529 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 19:27:47 | 26.01.2020 19:53:45 | 0.43278 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1639
489559 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-069(7/1) 48-65-0045_918290698 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 19:43:32 | 26.01.2020 20:59:41 | 1.2692 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8075 | 0 | 0
489560 | 1 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA TR-HIZIRŞAH MAH. 48-64-0065_23892564 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 19:37:03 | 26.01.2020 20:01:28 | 0.40694 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0.40694 | 0 | 28.4861
489563 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM YENİ MAH. TR 4 09-47-0143_918891428 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 20:11:40 | 26.01.2020 20:57:51 | 0.76972 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8486 | 0 | 0
489564 | 1 | AYDIN | KARPUZLU | KARPUZLU MİLAS CAD. TR4 09-45-0004_917471649 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 20:09:20 | 26.01.2020 20:58:00 | 0.81111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81111 | 0 | 0
489565 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | İKİ ÇEŞMELİK KABİN DM1-TR117 09-37-0517_C DM1-TR-117&A02 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 20:10:45 | 26.01.2020 20:32:32 | 0.36306 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 16.7006 | 0 | 0
489566 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR PINARKENT SİTESİ TR 09-37-0344_918091656 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 20:15:26 | 26.01.2020 21:11:57 | 0.94194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94194 | 0 | 0
489567 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | YEŞİLÜZÜMLÜ TR-01 48-65-0450__23897179 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 20:07:35 | 26.01.2020 21:52:07 | 1.7422 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 41.8133 | 0 | 0
489568 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | KIZILCAPINAR KÖYÜ TR1 09-34-0063_23887363 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 20:18:18 | 26.01.2020 21:07:28 | 0.81944 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 25.4028
489569 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM01/TR-05 48-68-0013_917544251 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 20:18:06 | 26.01.2020 21:00:21 | 0.70417 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.0417 | 0 | 0
489576 | 1 | AYDIN | İNCİRLİOVA | İNCİRLİOVA TR67 09-44-0047_918370041 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 21:05:04 | 26.01.2020 22:14:06 | 1.1506 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1506
489578 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI CAMİ GÜNEYİ EKİZ EKMEK YANI TR218 (2-42) 09-37-0116_918063475 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 20:31:28 | 26.01.2020 21:42:06 | 1.1772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1772 | 0 | 0
489579 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KIRCAĞIZ TR-01 48-68-0365__23894238 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 21:50:43 | 26.01.2020 22:36:05 | 0.75611 | 0 | 4 | 0 | 106 | 0 | 3.0244 | 0 | 80.1478
489582 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÖLTÜRKBÜKÜ TR-09 48-62-0600_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 21:53:22 | 26.01.2020 23:29:23 | 1.6003 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.0056 | 0 | 0
489584 | 1 | AYDIN | KUYUCAK | YÖRE KÖY ÜSTÜ TR6 09-38-0041_917676695 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 22:39:47 | 26.01.2020 23:14:21 | 0.57611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57611
489585 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR118 (234) 09-40-0068_918940507 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 22:50:47 | 26.01.2020 23:30:34 | 0.66306 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.2936 | 0 | 0
489586 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR OSMANİYE KABİN 09-37-0281__23876129 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 23:36:52 | 27.01.2020 00:02:00 | 0.41889 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 14.2422 | 0 | 0
489587 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | HACIEYÜPLÜ PAMUKKALE KABLO K 20-01-0861__23901190 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2020 23:20:06 | 27.01.2020 01:24:00 | 2.065 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.065 | 0 | 0
489589 | 1 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-54 48-62-0522__23910602 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 00:11:02 | 27.01.2020 01:32:45 | 1.3619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3619 | 0 | 0
489594 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM AFET EVLER TR 247 09-47-0204_TR 245 SULUBATAK RİNG GİR H04 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 02:38:32 | 27.01.2020 02:50:00 | 0.19111 | 0 | 1062 | 0 | 105 | 0 | 202.96 | 0 | 20.0667
489595 | 1 | AYDIN | EFELER | IŞIKLI MANTAR FAB. YANI TR 09-31-0389__23882184 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 05:39:26 | 27.01.2020 06:06:35 | 0.4525 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.43
489598 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÖZKAN K 20-01-0779_20-01-0779 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 08:26:00 | 27.01.2020 11:18:22 | 2.8728 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 407.9344 | 0 | 0
489600 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | SİNEKÇİLER KÖYÜ TR1 MERKEZ 09-39-0322_918667836 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 08:46:00 | 27.01.2020 15:25:37 | 6.6603 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.3206
489602 | 1 | MUĞLA | MİLAS | YENİKÖY TM (MİLAS) 48-68-0529_ÖREN VARYANT H05 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 08:49:00 | 27.01.2020 08:51:22 | 0.039444 | 9 | 2940 | 0 | 1324 | 0.355 | 115.9667 | 0 | 52.2244
489603 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KETENDERE TR-01 48-68-0363_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 08:47:33 | 27.01.2020 10:28:58 | 1.6903 | 0 | 6 | 0 | 223 | 0 | 10.1417 | 0 | 376.9319
489605 | 1 | DENİZLİ | TAVAS | TAVAS-32 20-18-0217_917569880 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 08:49:25 | 27.01.2020 10:21:59 | 1.5428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5428 | 0 | 0
489607 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TR14 20-12-0014_9200343816 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 09:00:00 | 27.01.2020 09:23:02 | 0.38389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38389
489608 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | BELDİBİ İM05/TR-41 48-67-0169_918409002 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 08:54:51 | 27.01.2020 09:51:39 | 0.94667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94667 | 0 | 0
489609 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ TR-20 48-61-0057_917705461 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 09:03:20 | 27.01.2020 09:29:51 | 0.44194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44194 | 0 | 0
489611 | 1 | MUĞLA | MİLAS | BAHARLI TR-2 48-68-0542__23910598 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 09:10:12 | 27.01.2020 11:05:55 | 1.9286 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.1433
489612 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | PELİTLİBAĞ YETİŞTİRME YURDU K 20-01-0751__23869312 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 09:15:15 | 27.01.2020 09:52:53 | 0.62722 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 124.19 | 0 | 0
489613 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM DM-05 48-62-0005_B-6 SANAYİ H05 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 09:16:41 | 27.01.2020 09:35:17 | 0.31 | 0 | 2080 | 0 | 1 | 0 | 644.8 | 0 | 0.31
489614 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-128(K40) 48-65-0105_918339213 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 09:04:46 | 27.01.2020 15:35:08 | 6.5061 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0122 | 0 | 0
489616 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ASRI MEZARLIK IÇI K 4/37 20-01-0160_918234409 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.01.2020 09:21:37 | 27.01.2020 10:30:10 | 1.1425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1425 | 0 | 0
489618 | 1 | AYDIN | KOÇARLI | ÇAKIRBEYLİ YUKARI TR 09-36-0123_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 09:19:00 | 27.01.2020 12:49:22 | 3.5061 | 0 | 4 | 0 | 228 | 0 | 14.0244 | 0 | 799.3933
489619 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | TURGUT TEKKE MAH. TR-1 48-71-0135_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 09:02:00 | 27.01.2020 13:02:10 | 4.0028 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 504.35 | 0 | 0
489622 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | KOVANOLUK KÖYÜ TR 20-08-0137__23899275 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 09:41:00 | 27.01.2020 13:02:51 | 3.3642 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 107.6533
489624 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | KARGI TR-04 48-65-0635__23873472 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.01.2020 09:35:06 | 27.01.2020 15:15:00 | 5.665 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 351.23
489625 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇITAK TR1 KÖK 20-12-0167_TOKÇA DM MENTEŞ DM H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 09:43:00 | 27.01.2020 10:01:47 | 0.31306 | 0 | 2897 | 0 | 4 | 0 | 906.9219 | 0 | 1.2522
489626 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-24(1/43) 48-65-0189_S IM01/TR-24/A1b | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 09:41:55 | 27.01.2020 13:20:11 | 3.6378 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 80.0311 | 0 | 18.1889
489627 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜMÜŞLÜK TR-VİLLAKENT 1 48-62-0671_9763506 VİLLAKENT SİT BOX 9 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 09:33:05 | 27.01.2020 11:32:28 | 1.9897 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.9281 | 0 | 0
489629 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | ESENÇAY SULAMA TR-3 48-61-0241_917632588 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 09:23:24 | 27.01.2020 12:26:31 | 3.0519 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0519
489630 | 1 | DENİZLİ | SARAYKÖY | SARAYKÖY TR 21 20-16-0021_SARAYKÖY TR 22 K01 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 09:49:00 | 27.01.2020 11:20:20 | 1.5222 | 0 | 1653 | 0 | 2 | 0 | 2516.2333 | 0 | 3.0444
489631 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | YASSIHÖYÜK TR 20-12-0194_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 09:50:00 | 27.01.2020 15:10:05 | 5.3347 | 0 | 2 | 0 | 105 | 0 | 10.6694 | 0 | 560.1458
489632 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ACIPAYAM TRR27 20-02-0027_20-02-0027 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 10:15:00 | 27.01.2020 14:52:00 | 4.6167 | 0 | 477 | 0 | 1 | 0 | 2202.15 | 0 | 4.6167
489633 | 1 | MUĞLA | KAVAKLIDERE | NEBİLER MERKEZ TR1 48-74-0027__23889419 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 09:52:48 | 27.01.2020 10:54:35 | 1.0297 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 45.3078
489634 | 1 | DENİZLİ | TAVAS | MEDET DM 20-18-0117_ESKİ KALE KÖYLER H03 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 10:01:50 | 27.01.2020 13:02:00 | 3.0028 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 192.1778 | 0 | 3.0028
489637 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ACIPAYAM TR15 20-02-0015_20-02-0015 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 10:08:09 | 27.01.2020 12:51:18 | 2.7192 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 280.0742 | 0 | 0
489642 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ÇAKABEY OKULU ÖNÜ 09-37-0024_09-37-0024 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 10:00:20 | 27.01.2020 11:35:56 | 1.5933 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 575.1933 | 0 | 0
489643 | 1 | MUĞLA | MİLAS | ÖREN TR-01 48-68-0523_ÖREN SANAYİ SİTESİ ÇIKIŞI H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 10:22:50 | 27.01.2020 11:29:21 | 1.1086 | 3 | 218 | 0 | 0 | 3.3259 | 241.6845 | 0 | 0
489644 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B54 48-62-0180_917534466 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 09:53:33 | 27.01.2020 12:00:21 | 2.1133 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 0 | 0
489645 | 1 | DENİZLİ | BEKİLLİ | BEKİLLİ TR3 20-05-0003__23869779 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 10:39:00 | 27.01.2020 11:01:42 | 0.37833 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 71.505 | 0 | 0
489646 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-20 (SEVGİ SİTESİ YANI) 48-62-0429_48-62-0429 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 10:18:15 | 27.01.2020 11:38:36 | 1.3392 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 348.1833 | 0 | 0
489647 | 1 | AYDIN | EFELER | ÇEŞTEPE KÖK 09-31-0360__23871043 | AG Travers Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 10:38:57 | 27.01.2020 12:00:23 | 1.3572 | 0 | 398 | 0 | 1 | 0 | 540.1744 | 0 | 1.3572
489648 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | NİF TR-13 48-65-0691_917502079 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 10:36:04 | 27.01.2020 18:13:38 | 7.6261 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.2522
489652 | 1 | AYDIN | KUYUCAK | KURTULUŞ MERKEZ KAVŞAK TR3 09-38-0069_917610388 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 10:54:00 | 27.01.2020 16:43:31 | 5.8253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8253 | 0 | 0
489655 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | KELEKÇİ K1 20-02-0093_ESKİKÖY KUZUÖREN H07 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 11:00:00 | 27.01.2020 15:56:42 | 4.945 | 0 | 104 | 0 | 490 | 0 | 514.28 | 0 | 2423.05
489656 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | İSHAKLI TR 20-12-0152_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 11:14:59 | 27.01.2020 12:42:04 | 1.4514 | 0 | 2 | 0 | 112 | 0 | 2.9028 | 0 | 162.5556
489657 | 1 | AYDIN | EFELER | UMURLU İZMİRLİ BAH. YANI TR 09-31-0517__23878005 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 11:19:14 | 27.01.2020 12:51:42 | 1.5411 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.0344 | 0 | 0
489660 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KAYACIK TR-03 48-65-0653_917590672 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 12:32:13 | 27.01.2020 18:35:25 | 6.0533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0533
489662 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ TR-20 48-61-0057_917705461 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 11:37:59 | 27.01.2020 12:55:44 | 1.2958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2958 | 0 | 0
489663 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | YAKACIK TR-DÜZÇAM 48-65-0848_917685383 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 10:47:00 | 27.01.2020 14:38:38 | 3.8606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8606
489665 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | EMİR BEYAZIT ARDINÇ SOK. TR 21 48-61-0059_917383543 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 11:24:47 | 27.01.2020 12:53:48 | 1.4836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4836 | 0 | 0
489667 | 1 | AYDIN | KÖŞK | ÇİFTLİK KÖY KANAL YANI TR2 09-46-0083__23904032 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 12:13:46 | 27.01.2020 13:14:49 | 1.0175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0175
489668 | 1 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-29 (YAHŞİ EVLERİ YANI) 48-62-0232_A | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 12:16:50 | 27.01.2020 17:34:19 | 5.2914 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 158.7417 | 0 | 0
489671 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜNDOĞAN SİTESİ SAHİL ARSA TR-1 48-62-0577__23912916 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 12:22:55 | 27.01.2020 14:34:47 | 2.1978 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 50.5489 | 0 | 0
489673 | 1 | AYDIN | KARACASU | ATAEYMİR KABİN 09-35-0084_918901979 | AG Travers Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 12:30:00 | 27.01.2020 13:28:24 | 0.97333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9467 | 0 | 0
489676 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | EFES 2-3 EVLERİ TR 1 09-37-0454__23911735 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 11:37:39 | 27.01.2020 13:18:16 | 1.6769 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 51.9853 | 0 | 1.6769
489677 | 1 | AYDIN | YENİPAZAR | DEREKÖY YOL KENARI TR1 09-42-0027_918957282 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 12:36:32 | 27.01.2020 15:06:10 | 2.4939 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4939
489679 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | Y.KORU TR-02 48-65-0766__23909558 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 12:23:47 | 27.01.2020 19:37:12 | 7.2236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2236
489680 | 1 | DENİZLİ | SARAYKÖY | KARATAŞ KÖYÜ TR 20-16-0056_20-16-0056 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 12:51:00 | 27.01.2020 15:12:45 | 2.3625 | 0 | 5 | 0 | 71 | 0 | 11.8125 | 0 | 167.7375
489681 | 1 | AYDIN | KOÇARLI | ÇAKIRBEYLİ AŞAĞI TR 09-36-0139_09-36-0139 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2020 12:53:00 | 27.01.2020 15:16:32 | 2.3922 | 0 | 4 | 0 | 87 | 0 | 9.5689 | 0 | 208.1233
489682 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GIDA TOPTANCILARI SİTESİ K2 20-01-0557_918238674 | AG Voltaj Yüksekliği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 12:51:57 | 27.01.2020 13:39:34 | 0.79361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5872 | 0 | 0
489685 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE ÖZBAŞI ALTI TR5 09-40-0301_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 12:53:17 | 27.01.2020 17:15:55 | 4.3772 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.5089
489690 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | KATRANCI MERKEZ 48-71-0096_917515566 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 13:31:18 | 27.01.2020 15:00:28 | 1.4861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4861
489693 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM03/TR-01 48-68-0018_H DM 3/1&A4b | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 13:38:49 | 27.01.2020 15:05:51 | 1.4506 | 0 | 54 | 0 | 5 | 0 | 78.33 | 0 | 7.2528
489696 | 1 | AYDIN | EFELER | OVAEYMİR KÖK TR 267 09-31-0376_A | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 14:00:20 | 27.01.2020 15:09:05 | 1.1458 | 0 | 156 | 0 | 5 | 0 | 178.75 | 0 | 5.7292
489698 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ÇÖPÇÜLER K 4/40 20-01-0163_918783419 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.01.2020 14:04:03 | 27.01.2020 15:27:44 | 1.3947 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1842 | 0 | 0
489704 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM03/TR-6A 48-68-0075_23896395 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 14:37:58 | 27.01.2020 15:32:27 | 0.90806 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 213.3931 | 0 | 0
489711 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM MAVİŞEHİR KABİN 09-47-0186__23874021 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 14:50:47 | 27.01.2020 15:17:49 | 0.45056 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 103.6278 | 0 | 0
489714 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AÇIK PAZAR K 2/55 20-01-0086_917957345 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 15:11:49 | 27.01.2020 16:50:06 | 1.6381 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5522 | 0 | 0
489719 | 1 | AYDIN | EFELER | UMURLU BAYRAMYERİ MAH. CAMİ YANI TR 09-31-0522__23901946 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.01.2020 15:31:49 | 27.01.2020 17:17:19 | 1.7583 | 0 | 387 | 0 | 21 | 0 | 680.475 | 0 | 36.925
489721 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | YANIKLAR TR-11 48-65-0807_917504104 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 14:12:35 | 27.01.2020 17:20:52 | 3.1381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1381
489724 | 1 | MUĞLA | MİLAS | YAŞYER TR-01 (MUHTARLIK) 48-68-0506__23879652 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 15:45:47 | 27.01.2020 17:11:35 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 65.78
489726 | 1 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-26 (SAĞLIK OCAĞI) 48-62-0220_917500139 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 15:36:17 | 27.01.2020 17:32:35 | 1.9383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9383 | 0 | 0
489728 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM 2-3 09-47-0037__23884080 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 15:20:10 | 27.01.2020 17:09:13 | 1.8175 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 723.365 | 0 | 0
489731 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM SEDEFKÖY TR1 09-47-0176_918938272 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 16:00:03 | 27.01.2020 17:32:38 | 1.5431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5431 | 0 | 0
489732 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | TURANLAR KÖYÜ TR-1 09-34-0104_917506520 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 16:00:05 | 27.01.2020 16:53:45 | 0.89444 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7889
489735 | 1 | AYDIN | KUYUCAK | PAMUCAK AŞAĞI MAH. TR1 09-38-0043_917732808 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 16:01:22 | 27.01.2020 17:36:26 | 1.5844 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5844
489738 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI KARAOVA TR1 09-37-0561_918415881 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 16:03:18 | 27.01.2020 17:55:59 | 1.8781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8781 | 0 | 0
489739 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI CAMİ GÜNEYİ EKİZ EKMEK YANI TR218 (2-42) 09-37-0116_918762220 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 16:22:00 | 27.01.2020 16:52:55 | 0.51528 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5458 | 0 | 0
489740 | 1 | AYDIN | DİDİM | CORAL GARDELS VİLLA TR 09-47-0319_09-47-0319 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 15:21:15 | 27.01.2020 17:39:35 | 2.3056 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0
489743 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI NİHAVENT KABİN TR240 (1-91) 09-37-0119_918760706 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 16:45:35 | 27.01.2020 17:04:19 | 0.31222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31222 | 0 | 0
489744 | 1 | AYDIN | EFELER | ŞEVKETİYE KÖYÜ TR 09-31-0390_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 16:46:19 | 27.01.2020 17:47:22 | 1.0175 | 0 | 2 | 0 | 141 | 0 | 2.035 | 0 | 143.4675
489745 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKKÖY KABİN 09-47-0303_AKKÖY AKYENİKÖY RADYAL ÇIKIŞ H02 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 16:42:46 | 27.01.2020 18:25:39 | 1.7147 | 0 | 212 | 0 | 322 | 0 | 363.5211 | 0 | 552.1406
489746 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | IŞIKLI TR4 20-12-0101__23879609 | AG Travers Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 17:22:17 | 27.01.2020 18:11:45 | 0.82444 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24.7333 | 0 | 0
489748 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÖZDEMİRCİ TR1 KÖK 20-12-0159_917474382 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 16:14:12 | 27.01.2020 19:19:00 | 3.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 0 | 0
489754 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KADIKÖY DM01/TR-02 48-65-0397_917753407 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 16:59:52 | 27.01.2020 19:22:53 | 2.3836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3836 | 0 | 0
489755 | 1 | MUĞLA | KAVAKLIDERE | KURUCUOVA GÜMEN TR2 48-74-0040_918410218 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 17:16:52 | 27.01.2020 18:19:12 | 1.0389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0389
489756 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | MARMARİS ESKİ CAMİ İM04/TR06 48-67-0090_917728779 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 17:20:34 | 27.01.2020 18:26:25 | 1.0975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0975 | 0 | 0
489758 | 1 | MUĞLA | KAVAKLIDERE | ÇAYBOYU YENİ MAH. BEL. ÖNÜ TR4 48-74-0024__23893925 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 17:23:59 | 27.01.2020 18:16:01 | 0.86722 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 52.9006 | 0 | 0
489759 | 1 | DENİZLİ | GÜNEY | GÜNEY TR11 KÖK 20-13-0008_917593829 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 17:37:00 | 27.01.2020 19:31:04 | 1.9011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9011 | 0 | 0
489761 | 1 | MUĞLA | DATÇA | KIZLAN TR-02 48-64-0072__23874814 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 17:34:22 | 27.01.2020 19:46:01 | 2.1942 | 0 | 4 | 0 | 153 | 0 | 8.7767 | 0 | 335.7075
489762 | 1 | AYDIN | KÖŞK | KÖŞK SERDAROĞLU MAH. TR12 09-46-0012_917447822 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 17:52:33 | 27.01.2020 18:33:22 | 0.68028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68028 | 0 | 0
489763 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | SOĞUCAK KÖYÜ TR2 09-37-0081__23909984 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 18:04:23 | 27.01.2020 19:50:59 | 1.7767 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.2133
489767 | 1 | MUĞLA | MİLAS | GÜLLÜK TR-OBA KOOP TR40 48-68-0336_918120105 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 18:19:08 | 27.01.2020 20:13:21 | 1.9036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9036 | 0 | 0
489768 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-099(K27) 48-65-0077_DM01/TR93 H03 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 17:23:20 | 27.01.2020 18:51:45 | 1.4736 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 618.9167 | 0 | 0
489769 | 1 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | KOCAPINAR TR2 20-17-0067__23909819 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 18:30:08 | 27.01.2020 19:59:06 | 1.4828 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 4.4483 | 0 | 32.6211
489770 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM03/TR-6A 48-68-0075_917543495 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 18:16:55 | 27.01.2020 19:58:13 | 1.6883 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.065 | 0 | 0
489771 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | NEŞETİYE KÖYÜ TR1 09-34-0073_917466774 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 18:28:05 | 27.01.2020 19:58:46 | 1.5114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5114
489773 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI CUMA PAZARI ESKİ TR28 (TR259) 09-37-0132_917737162 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 18:43:16 | 27.01.2020 19:16:48 | 0.55889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1178 | 0 | 0
489775 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | BOZDOĞAN DÖRTYOL KABİN 09-32-0011_ATÇALI TAŞKÖPRÜ H08 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 18:14:43 | 27.01.2020 19:04:00 | 0.82139 | 0 | 115 | 0 | 6 | 0 | 94.4597 | 0 | 4.9283
489776 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ KARAÇAM KÖYÜ TR 48-66-0158_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 18:22:27 | 27.01.2020 20:47:15 | 2.4133 | 0 | 2 | 0 | 72 | 0 | 4.8267 | 0 | 173.76
489778 | 1 | AYDIN | KÖŞK | ILIDAĞ YUKARI MAH. TR2 09-46-0037_09-46-0037 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 19:19:00 | 27.01.2020 19:49:24 | 0.50667 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 79.5467
489779 | 1 | AYDIN | SÖKE | YEŞİLKÖY TR1 09-40-0187_918372435 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 19:21:00 | 27.01.2020 20:44:34 | 1.3928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3928
489781 | 1 | AYDIN | EFELER | KARDEŞKÖY BESİ DAMI YANI TR 09-31-0407__23880794 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 20:12:30 | 27.01.2020 20:38:29 | 0.43306 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.8975
489782 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ŞAHİN TEPESİ ALTI TR 20-01-0346_917801371 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 19:18:48 | 27.01.2020 20:24:23 | 1.0931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0931 | 0 | 0
489785 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | OSMANİYE KÖK 48-67-0223_OSMANİYE MAHALLELER H01 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 19:36:28 | 27.01.2020 22:16:01 | 2.6592 | 0 | 96 | 0 | 186 | 0 | 255.2862 | 0 | 494.617
489787 | 1 | AYDIN | EFELER | KÜLLECİ ALTI DM 5-30 09-31-0145_A TR 93&A1b | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 20:00:00 | 27.01.2020 20:33:41 | 0.56139 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 34.8061 | 0 | 0
489788 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKKÖY KABİN 09-47-0303_BALAT BATIKÖY RADYAL ÇIKI H04 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 19:45:40 | 27.01.2020 21:20:16 | 1.5767 | 0 | 13 | 0 | 294 | 0 | 20.4967 | 0 | 463.54
489790 | 1 | MUĞLA | MİLAS | EKİNANBARI TR-01 48-68-0255_918282669 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 20:04:00 | 27.01.2020 21:23:59 | 1.3331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3331
489791 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KARTAŞ SİTESİ TR 09-37-0550_917741812 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 20:20:15 | 27.01.2020 21:06:30 | 0.77083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5417 | 0 | 0
489793 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KIRCAĞIZ TR-01 48-68-0365__23894238 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 20:22:39 | 27.01.2020 20:51:39 | 0.48333 | 0 | 4 | 0 | 106 | 0 | 1.9333 | 0 | 51.2333
489795 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | BOZYURT YOLU TR 09-39-0180_918213402 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 20:41:00 | 27.01.2020 21:31:33 | 0.8425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8425 | 0 | 0
489798 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK DM TR 260 09-47-0002_DİDİM 5 H05 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 21:04:00 | 27.01.2020 21:54:00 | 0.83333 | 0 | 5730 | 0 | 1 | 0 | 4775 | 0 | 0.83333
489800 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI İM2 SERVİS TR 09-37-0512_918760962 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 21:08:00 | 27.01.2020 22:25:57 | 1.2992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2992 | 0 | 0
489802 | 1 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-65 48-62-0533_917816798 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 21:19:31 | 27.01.2020 22:53:04 | 1.5592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5592 | 0 | 0
489804 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI LAPİS KARŞISI TR295 (1/9) 09-37-0128_918092850 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 21:46:00 | 27.01.2020 21:56:45 | 0.17917 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.7917 | 0 | 0
489805 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | GÜZELÇAMLI SİTESİ YANI TR 09-37-0436_C TR 436&G1 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 21:40:46 | 27.01.2020 22:10:04 | 0.48833 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13.6733 | 0 | 0
489808 | 1 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA TR-47 48-64-0044_917693332 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 22:00:00 | 27.01.2020 23:07:07 | 1.1186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1186 | 0 | 0
489810 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI CUMA PAZARI ESKİ TR28 (TR259) 09-37-0132_917737162 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 22:23:31 | 27.01.2020 23:04:05 | 0.67611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3522 | 0 | 0
489815 | 1 | MUĞLA | MİLAS | AVŞAR 2.KANAL TR-02 48-68-0140_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 22:48:53 | 28.01.2020 00:42:53 | 1.9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3.8 | 0 | 13.3
489816 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS İM1 48-62-0008_FİDER-2 ÇIKIŞI(TR-2) K11 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 22:47:30 | 27.01.2020 23:09:11 | 0.36143 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 83.1292 | 0 | 0
489818 | 1 | AYDIN | SÖKE | BAĞARASI İM 09-40-0242_KARAATLI BETON KÖŞK K03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 23:02:00 | 27.01.2020 23:58:23 | 0.93972 | 2 | 1502 | 0 | 1061 | 1.8794 | 1411.4628 | 0 | 997.0453
489819 | 1 | AYDIN | KOÇARLI | KARAATLI KÖK 09-40-0260_BAĞARASI İM GİRİŞ K02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 22:59:40 | 27.01.2020 23:47:16 | 0.79333 | 2 | 1499 | 0 | 816 | 1.5867 | 1189.2067 | 0 | 647.36
489820 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-06 48-62-0426_TR10/A ÇIKIŞ K02 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 23:06:15 | 27.01.2020 23:34:28 | 0.47028 | 0 | 3487 | 0 | 15 | 0 | 1639.8586 | 0 | 7.0542
489821 | 1 | DENİZLİ | ÇARDAK | BEYLERLİ TR2 20-11-0025_917581019 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 23:33:00 | 28.01.2020 00:44:32 | 1.1922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1922 | 0 | 0
489825 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | CAFERLİ KÖYÜ TR 09-37-0432_918246555 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2020 23:47:00 | 28.01.2020 00:15:40 | 0.47778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47778
489827 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-154(Ç23) 48-65-0129__23885921 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 00:56:34 | 28.01.2020 02:19:40 | 1.385 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.315
489828 | 1 | AYDIN | EFELER | İLKÖĞRETİM OKUL İÇİ DM 5-55 09-31-0013_917832152 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 01:01:05 | 28.01.2020 01:37:28 | 0.60639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2128 | 0 | 0
489829 | 1 | DENİZLİ | BABADAĞ | BABADAĞ TR19 20-03-0043_918448727 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 01:14:19 | 28.01.2020 01:58:25 | 0.735 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 0 | 0
489830 | 1 | MUĞLA | MİLAS | AVŞAR 2.KANAL TR-01 48-68-0139__23904123 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 01:28:02 | 28.01.2020 03:49:49 | 2.3631 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9.4522 | 0 | 11.8153
489832 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 240 ORMAN KAMPI 09-47-0195_918991235 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 02:22:00 | 28.01.2020 02:36:03 | 0.23417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23417 | 0 | 0
489835 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KUŞPINAR AŞİYAN K 20-01-0773_918387212 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 03:35:18 | 28.01.2020 03:52:27 | 0.28583 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1433 | 0 | 0
489836 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA DALYAN DM1 48-69-0104_EKİNCİK 1 GİRİŞ (FİNAL DM DEN GELİR) H08 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 03:36:21 | 28.01.2020 04:28:31 | 0.86964 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 167.8396 | 0 | 0
489837 | 1 | MUĞLA | MİLAS | BAHARLI TR-MERKEZ 48-68-0158_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 03:29:01 | 28.01.2020 09:27:07 | 5.9683 | 0 | 2 | 0 | 154 | 0 | 11.9367 | 0 | 919.1233
489839 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | YEŞİLYURT TR-1 48-61-0366_917634401 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 05:50:41 | 28.01.2020 07:28:42 | 1.6336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6336
489840 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | TOYGAR KÖYÜ TR 1 09-39-0325_917399066 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 06:06:31 | 28.01.2020 09:02:52 | 2.9392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9392
489841 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI EGE ULUÇINAR SİTESİ DM1-TR118 09-37-0131_918376003 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 07:25:37 | 28.01.2020 09:05:40 | 1.6675 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.0075 | 0 | 0
489842 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | MARMARİS DM11/3 48-67-0083_917714394 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 07:39:16 | 28.01.2020 08:00:00 | 0.34556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34556 | 0 | 0
489844 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | PAMUKKALE MEZARLIK YANI K2 20-01-0690_918123336 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 08:01:04 | 28.01.2020 08:56:00 | 0.91556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91556 | 0 | 0
489845 | 1 | MUĞLA | ORTACA | GÜNNÜCEK KÖK TR-8 48-69-0092_OKÇULAR ÇIKIŞI H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 08:25:36 | 28.01.2020 09:14:00 | 0.80667 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 63.7267
489848 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ZÜMRÜT BOYAHANE YANI TR 7/37 20-01-0330_20-01-0330 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2020 09:00:00 | 28.01.2020 13:36:08 | 4.6022 | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 | 3396.44 | 0 | 0
489851 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜMÜŞLER ZAFER MH. K2 20-01-0542__23911006 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 09:15:10 | 28.01.2020 09:20:33 | 0.089722 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.2431 | 0 | 0
499853 | 1 | DENİZLİ | BOZKURT | HAYRETTİN TR2 20-07-0044_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 09:13:00 | 28.01.2020 10:18:32 | 1.0922 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 2.1844 | 0 | 36.0433
499854 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | AKTAŞ TR2 20-12-0108_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 09:17:00 | 28.01.2020 10:38:24 | 1.3567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3567 | 0 | 0
499856 | 1 | MUĞLA | ULA | HAŞİM BAHÇESİ ÇITLIK DM1 48-75-0042_ATAKÖY ÇIKIŞ H05 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2020 09:19:31 | 28.01.2020 11:25:13 | 2.095 | 1 | 60 | 0 | 506 | 2.095 | 125.7 | 0 | 1060.07
499857 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | CANKURTARAN K10 20-01-0728__23909562 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2020 09:22:00 | 28.01.2020 14:29:51 | 5.1308 | 0 | 128 | 0 | 2 | 0 | 656.7467 | 0 | 10.2617
499858 | 1 | AYDIN | ÇİNE | AKCAOVA HACI MEMİŞLER MAH. 09-33-0175_09-33-0175 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 09:25:00 | 28.01.2020 10:38:51 | 1.2308 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 88.62 | 0 | 0
499864 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | SİNEKÇİLER KÖYÜ TR1 MERKEZ 09-39-0322_918667836 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 10:07:00 | 28.01.2020 15:19:37 | 5.2103 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.4206
499865 | 1 | MUĞLA | BODRUM | DEREKÖY TR-01 48-62-0477__23895534 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 10:02:37 | 28.01.2020 11:10:13 | 1.1267 | 0 | 3 | 0 | 241 | 0 | 3.38 | 0 | 271.5267
499866 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ACIPAYAM TM 20-02-0028_KELEKÇİ H08 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 10:12:34 | 28.01.2020 10:57:50 | 0.75433 | 0 | 10793 | 0 | 1163 | 0 | 8141.4597 | 0 | 877.2832
499868 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | SÜMER RMU 3/2 20-01-0095_918334442 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 10:21:27 | 28.01.2020 11:09:48 | 0.80583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80583 | 0 | 0
499869 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KAYZER K 20-01-0854_918238434 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.01.2020 10:36:01 | 28.01.2020 12:10:57 | 1.5822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5822 | 0 | 0
499870 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | KAVAKALANI TR 20-12-0109_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 10:42:00 | 28.01.2020 13:39:25 | 2.9569 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 5.9139 | 0 | 53.225
499872 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ACIPAYAM TR6 20-02-0006_20-02-0006 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2020 11:08:00 | 28.01.2020 12:10:00 | 1.0333 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 411.2667 | 0 | 0
499874 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BİTEZ TR-Bİ/15 48-62-0050__23869310 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 11:08:01 | 28.01.2020 12:03:33 | 0.92556 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 105.5133 | 0 | 0
499875 | 1 | AYDIN | KÖŞK | KÖŞK SERDAROĞLU MAH. TR22 09-46-0022_917447806 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 11:22:31 | 28.01.2020 12:44:06 | 1.3597 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7194 | 0 | 0
509875 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | YUVAKÖY TR1 20-12-0110__23882381 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 11:33:00 | 28.01.2020 12:01:53 | 0.48139 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9256
509876 | 1 | MUĞLA | MİLAS | EKİNANBARI TR-01 48-68-0255__23893764 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 11:26:00 | 28.01.2020 14:46:49 | 3.3469 | 0 | 1 | 0 | 86 | 0 | 3.3469 | 0 | 287.8372
509880 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE TM 48-65-0001_KEMER 2 H19 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 11:46:30 | 28.01.2020 13:05:24 | 1.3151 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 80.2194 | 0 | 0
509881 | 1 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | YATAĞAN TR5 20-17-0059_23874640 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 12:13:39 | 28.01.2020 13:04:12 | 0.8425 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 56.4475 | 0 | 0
509882 | 1 | DENİZLİ | ÇAMELİ | KALINKOZ TR3 20-10-0114_YEŞİLYAYLA H03 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2020 12:36:20 | 28.01.2020 12:57:00 | 0.34444 | 0 | 7 | 0 | 106 | 0 | 2.4111 | 0 | 36.5111
509883 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KOYUNALİLER ESKİ KÖK 20-01-0579_KARATEKE-OVACIK H02 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 12:47:14 | 28.01.2020 13:48:49 | 1.0264 | 0 | 19 | 0 | 373 | 0 | 19.5014 | 0 | 382.8431
509886 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | KEMER TR-20 48-65-0375_KEMER TR24-25 ÇIKIŞI H08 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 12:23:21 | 28.01.2020 13:16:01 | 0.87785 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 188.7383 | 0 | 0
509888 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | KIRAN TR-3 ( TURNALI MAH. ) 48-61-0253__23891932 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 13:02:31 | 28.01.2020 16:38:23 | 3.5978 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 89.9444
509889 | 1 | AYDIN | EFELER | ÇEŞTEPE PARK YANI B. KÖŞK 09-31-0364__23870919 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 13:01:21 | 28.01.2020 13:45:04 | 0.72861 | 0 | 96 | 0 | 2 | 0 | 69.9467 | 0 | 1.4572
509892 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KUŞPINAR AŞİYAN K 20-01-0773_917426474 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 13:08:41 | 28.01.2020 14:27:25 | 1.3122 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2489 | 0 | 0
509896 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ACIPAYAM TR5 20-02-0005_23873168 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2020 13:43:00 | 28.01.2020 17:02:04 | 3.3178 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 391.4978 | 0 | 0
509897 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ 366 SOKAK KIBRIS CAD. TM2/36 09-39-0066_917827826 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 13:41:43 | 28.01.2020 14:21:02 | 0.65528 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.5869 | 0 | 0
509900 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | ORTAKLAR CUMHURİYET MAH. TR24 09-34-0044__23908558 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 13:49:08 | 28.01.2020 14:47:20 | 0.97 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 74.69 | 0 | 0
509902 | 1 | MUĞLA | MİLAS | GÜLLÜK TR-45 48-68-0300__23900167 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 13:57:31 | 28.01.2020 15:23:27 | 1.4322 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.0256 | 0 | 0
509903 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | GİRMELER TR-01 48-65-0575__23876860 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 13:36:16 | 28.01.2020 14:46:46 | 1.175 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 1.175 | 0 | 70.5
509908 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ORTAKÖY TR-06 48-65-0698_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 13:48:47 | 28.01.2020 15:22:00 | 1.5536 | 0 | 1 | 0 | 127 | 0 | 1.5536 | 0 | 197.3086
509910 | 1 | DENİZLİ | SARAYKÖY | KARAKIRAN TR 20-16-0059_917959730 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 14:06:33 | 28.01.2020 14:47:11 | 0.67722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67722
509912 | 1 | MUĞLA | MİLAS | BODRUM TR-MEŞELİK KÖYÜ 48-62-0311__23912766 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 14:20:07 | 28.01.2020 17:23:45 | 3.0606 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.3028
509914 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 148 KALIPÇI SANAYİ 09-47-0040_DAHİLİ TRAFO / TR 151 / AKS İNŞAAT ÇIKIŞ ŞÖNTLÜ H06 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 13:27:31 | 28.01.2020 14:42:00 | 1.2414 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 649.2464 | 0 | 0
509915 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜMÜŞLÜK TR-01 48-62-0482__23886967 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 14:30:51 | 28.01.2020 18:15:46 | 3.7486 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 262.4028 | 0 | 0
509918 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | SEKERLEME YANI K 7/24 20-01-0320_917504930 | AG Voltaj Yüksekliği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 14:41:36 | 28.01.2020 17:26:38 | 2.7506 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35.7572 | 0 | 0
509919 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KORUCUK FIRIN ÖNÜ K3 20-01-0638_20-01-0638 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 14:22:03 | 28.01.2020 16:00:36 | 1.6425 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 308.79 | 0 | 0
509923 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | YEŞİLÜZÜMLÜ TR-01 48-65-0450_ÜZÜMLÜ ÖTM ÇIKIŞI H04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 14:35:51 | 28.01.2020 15:08:03 | 0.53667 | 0 | 1287 | 0 | 15 | 0 | 690.69 | 0 | 8.05
509928 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | MADENLER TR-75 ARITMA YANI 48-71-0111_917753150 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 14:56:01 | 28.01.2020 17:00:13 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.07
509929 | 1 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA DM1 48-64-0002_917730964 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 14:55:08 | 28.01.2020 16:52:59 | 1.9642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9642 | 0 | 0
509935 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | YARAŞ TR-7 ( ORTAYARAŞ CAMİİ YANI ) 48-61-0310__23872021 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 15:11:52 | 28.01.2020 15:49:10 | 0.62167 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1083
509938 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ASKER K 2/46-A 20-01-0078_917956920 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 15:25:49 | 28.01.2020 17:03:15 | 1.6239 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1194 | 0 | 0
509940 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ TR-20 48-61-0057_48-61-0057 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 15:15:20 | 28.01.2020 16:28:04 | 1.2122 | 0 | 260 | 0 | 1 | 0 | 315.1778 | 0 | 1.2122
509941 | 1 | AYDIN | İNCİRLİOVA | ACARLAR TR-10 09-44-0069_917466812 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 15:27:58 | 28.01.2020 16:39:51 | 1.1981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1981 | 0 | 0
509943 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM2/4A TR 158 ALTI 09-47-0050__23872653 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 14:48:01 | 28.01.2020 16:44:51 | 1.9472 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 91.5194 | 0 | 0
509946 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | YATAĞAN DM1 48-71-0129_TR2 ÇIKIŞI H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 15:38:52 | 28.01.2020 16:08:04 | 0.48667 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2.92 | 0 | 1.46
509947 | 1 | MUĞLA | DATÇA | CUMALI ÇEŞME MEVKİİ TR-3A 48-64-0104_917841332 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 15:43:01 | 28.01.2020 19:00:38 | 3.2936 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2936
509949 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | YEŞİLKÖY K8 20-01-0444_918334898 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 15:45:20 | 28.01.2020 17:32:56 | 1.7933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7933 | 0 | 0
509957 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÜMÜŞLÜK TR-06 48-62-0486_918235399 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 16:02:47 | 28.01.2020 18:25:46 | 2.3831 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7661 | 0 | 0
509958 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KIRCAĞIZ TR-01 48-68-0365__23874371 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 15:58:22 | 28.01.2020 17:09:47 | 1.1903 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1.1903 | 0 | 11.9028
509959 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | ASMA MERKEZ TR 09-32-0110__23871848 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 16:11:24 | 28.01.2020 17:01:05 | 0.82806 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 1.6561 | 0 | 20.7014
509960 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE YENİDOĞAN TOKİ 09-40-0146_A TR 146&A-5b | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 15:59:19 | 28.01.2020 16:54:44 | 0.92361 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 148.7014 | 0 | 0
509961 | 1 | MUĞLA | MİLAS | DÖRTTEPE TR-MERKEZ 48-68-0249_918013191 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 16:14:38 | 28.01.2020 18:25:15 | 2.1769 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3539
509963 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI E.M.L BAHÇESİ DM1/TR59 09-37-0513_917738120 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 16:16:55 | 28.01.2020 18:09:15 | 1.8722 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4889 | 0 | 0
509966 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 158 09-47-0049_8070129 TR 84&C1b | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 15:22:11 | 28.01.2020 17:39:02 | 2.2808 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 145.9733 | 0 | 0
509967 | 1 | MUĞLA | BODRUM | KONACIK TR-KO/17 48-62-0095_917548235 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 16:42:57 | 28.01.2020 17:58:29 | 1.2589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2589 | 0 | 0
509968 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | BOZBURUN TR-8(OKUL YANI KADEME) 48-67-0258_918288279 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 16:42:04 | 28.01.2020 17:19:09 | 0.61806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8542 | 0 | 0
509969 | 1 | AYDIN | EFELER | UMURLU EMİRDOĞAN ÇAY KENARI TR 412 09-31-0508_917471694 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 16:47:44 | 28.01.2020 17:06:22 | 0.31056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31056 | 0 | 0
509973 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | FADIL TR-2 ( KARAGÖL MAH. ) 48-61-0243_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 16:31:24 | 28.01.2020 20:50:19 | 4.3153 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 107.8819
509974 | 1 | AYDIN | BUHARKENT | BUHARKENT TR7 ZAFER İLKOKULU 09-43-0010_918159101 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 16:38:31 | 28.01.2020 17:55:34 | 1.2842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2842 | 0 | 0
509975 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | TOYGAR KÖYÜ TR 1 09-39-0325_918954361 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 16:20:36 | 28.01.2020 17:02:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69
509977 | 1 | AYDIN | KUYUCAK | HORSUNLU STADYUM BATISI TR15 09-38-0051__23873355 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 17:05:21 | 28.01.2020 17:35:53 | 0.50889 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 21.8822 | 0 | 0
509980 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | BELDİBİ HASKAL İM05/TR29 48-67-0167_918693132 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 16:52:50 | 28.01.2020 18:01:26 | 1.1433 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.29 | 0 | 0
509982 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | KEMER TR-13 48-65-0367_KEMER TR-14-15 ÇIKIŞI H05 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 16:47:55 | 28.01.2020 17:37:35 | 0.82778 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 177.1444 | 0 | 0
509985 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-179(18) 48-65-0150_917604473 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 16:41:47 | 28.01.2020 19:01:51 | 2.3344 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6689 | 0 | 0
509989 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM SEDEFKÖY TR2 09-47-0177_09-47-0177 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 17:41:58 | 28.01.2020 18:58:30 | 1.2756 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 350.7778 | 0 | 0
509990 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ORTAKÖY TR-06 48-65-0698_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 16:36:11 | 28.01.2020 18:08:43 | 1.5422 | 0 | 1 | 0 | 127 | 0 | 1.5422 | 0 | 195.8622
509991 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM YENİ MAH. TR3 09-47-0141_09-47-0141 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 17:06:31 | 28.01.2020 18:37:09 | 1.5106 | 0 | 518 | 0 | 3 | 0 | 782.4678 | 0 | 4.5317
509992 | 1 | AYDIN | DİDİM | CORAL GARDELS VİLLA TR 09-47-0319__23882794 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 17:51:55 | 28.01.2020 18:18:35 | 0.44444 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
509993 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | GÖCEK DM01/TR-39 48-65-0295_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 16:51:11 | 28.01.2020 18:08:47 | 1.2933 | 0 | 65 | 0 | 2 | 0 | 84.0667 | 0 | 2.5867
509995 | 1 | DENİZLİ | ÇAMELİ | GÖKÇEYAKA SARICAOVA TR1 20-10-0042_SARIKAVAK H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 17:02:51 | 28.01.2020 18:19:04 | 1.2703 | 0 | 62 | 0 | 657 | 0 | 78.7572 | 0 | 834.5725
509997 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ TR14 48-69-0059_917885023 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 18:08:10 | 28.01.2020 18:43:00 | 0.58056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58056 | 0 | 0
509998 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ DM3/29 48-69-0044_918150722 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 18:00:31 | 28.01.2020 18:45:00 | 0.74139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74139
510003 | 1 | AYDIN | SÖKE | BURUNKÖY MERKEZ TR 09-40-0269__23891017 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 18:27:52 | 28.01.2020 19:25:46 | 0.965 | 0 | 2 | 0 | 73 | 0 | 1.93 | 0 | 70.445
510004 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 51/1 DÜĞEREL SECİ YAYLASI 48-61-0101_917590430 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 18:31:14 | 28.01.2020 19:26:34 | 0.92222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92222 | 0 | 0
510007 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ ÇAPA HASAN İLKÖĞRETİM OKULU YANI TM3/33 09-39-0106_918617085 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 18:35:34 | 28.01.2020 19:13:13 | 0.6275 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8825 | 0 | 0
510010 | 1 | AYDIN | DİDİM | CORAL GARDELS VİLLA TR 09-47-0319_09-47-0319 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 18:42:43 | 28.01.2020 20:12:20 | 1.4936 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 107.54 | 0 | 0
510012 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | MADENLER TR-74 MERKEZ CAMİİ YANI 48-71-0110_917633410 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 18:50:06 | 28.01.2020 20:14:19 | 1.4036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4036
510014 | 1 | MUĞLA | MİLAS | DAMLIBOĞAZ TR-KÖPRÜBAŞI 2 48-68-0226__23868780 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 19:00:34 | 28.01.2020 20:30:13 | 1.4942 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.4592
510015 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR S.S.YUVAMIKUR KONUT YAPI KOOP. 09-37-0332_09-37-0332 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 17:34:45 | 28.01.2020 19:35:41 | 2.0156 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 310.3956 | 0 | 0
510017 | 1 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-48 48-62-0517__23868784 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 19:05:45 | 28.01.2020 19:57:08 | 0.85639 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 106.1922 | 0 | 0
510019 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ ZEYTİN ALANI TR 6 48-66-0075_917996700 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 18:17:24 | 28.01.2020 19:28:48 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.19
510022 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | GÜNEŞLİ TR-01 48-65-0591_918338986 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 16:04:11 | 28.01.2020 22:40:04 | 6.5981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5981
510023 | 1 | AYDIN | KARPUZLU | KARPUZLU TEKELER YOLU ÜZERİ TR5 09-45-0005__23885245 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 19:30:33 | 28.01.2020 20:32:37 | 1.0344 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 61.0322 | 0 | 0
510024 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | GÜLALAN TR 2 20-08-0121__23880726 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 19:43:55 | 28.01.2020 21:01:05 | 1.2861 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 46.3
510025 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR İDARİ BİNA 09-37-0279_D TR 527/A&C2b | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 19:38:46 | 28.01.2020 19:53:10 | 0.24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 0 | 0
510028 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | DODURGA TR1 20-02-0076_917475586 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 19:52:03 | 28.01.2020 20:50:55 | 0.98111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98111 | 0 | 0
510029 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-51 48-65-0207_917702175 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 19:48:29 | 28.01.2020 20:47:23 | 0.98167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98167 | 0 | 0
510030 | 1 | DENİZLİ | BABADAĞ | BABADAĞ TR5 20-03-0005_917995929 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 20:01:50 | 28.01.2020 22:52:42 | 2.8478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8478 | 0 | 0
510033 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA OKÇULAR KÖYÜ TR 4 48-69-0096_917681781 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 18:30:00 | 28.01.2020 21:25:00 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8333
510034 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR S.S.YUVAMIKUR KONUT YAPI KOOP. 09-37-0332_C TR 584&B2b | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 19:55:59 | 28.01.2020 20:57:52 | 1.0314 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0628 | 0 | 0
510040 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | KADIKÖY TR1 20-08-0114_917698494 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.01.2020 20:34:00 | 28.01.2020 20:47:34 | 0.22611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22611
510041 | 1 | AYDIN | KÖŞK | CUMADERE KÖY İÇİ TR 09-46-0095_917880999 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 20:31:41 | 28.01.2020 20:54:21 | 0.37778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37778
510045 | 1 | AYDIN | EFELER | EML İÇİ DM 14-34 09-31-0264_C DM 14-34&A2 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 21:08:47 | 28.01.2020 21:50:23 | 0.69333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.48 | 0 | 0
510046 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR64 (228) 09-40-0069_918919759 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 21:15:19 | 28.01.2020 21:41:01 | 0.42833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.85667 | 0 | 0
510047 | 1 | AYDIN | ÇİNE | EVCİLER YEDİKAVAKLAR MAH. TR 09-33-0156_09-33-0156 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 21:23:29 | 28.01.2020 21:40:38 | 0.28583 | 0 | 1 | 0 | 92 | 0 | 0.28583 | 0 | 26.2967
510048 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | SALİH PAŞALAR TR 3 48-61-0286_917458647 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 20:55:34 | 28.01.2020 22:39:45 | 1.7364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7364
510050 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | BOZYURT YOLU TR 09-39-0180_918954120 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 21:40:17 | 28.01.2020 22:19:32 | 0.65417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65417 | 0 | 0
510052 | 1 | AYDIN | DİDİM | CORAL GARDELS VİLLA TR 09-47-0319_09-47-0319 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 22:07:59 | 28.01.2020 23:07:00 | 0.98361 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 70.82 | 0 | 0
510053 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ 61-90 SOK. KÖŞESİ TM2/13 09-39-0043_917519255 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 22:29:44 | 28.01.2020 23:13:37 | 0.73139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73139 | 0 | 0
510054 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM02/TR-29 48-65-0200_23872349 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 22:38:55 | 28.01.2020 23:28:46 | 0.83083 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 81.4217 | 0 | 0
510055 | 1 | AYDIN | DİDİM | CORAL GARDELS VİLLA TR 09-47-0319_09-47-0319 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 23:15:46 | 29.01.2020 03:57:01 | 4.6875 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 337.5 | 0 | 0
510056 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | YEŞİLYURT TR-5 ( SEMETYERİ MAH. ) 48-61-0370__23871014 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2020 23:15:49 | 28.01.2020 23:59:26 | 0.72694 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18.9006 | 0 | 0
510058 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-13 48-62-0442__23879343 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 00:18:50 | 29.01.2020 01:07:55 | 0.81806 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 66.2625 | 0 | 0.81806
510062 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM16/TR33 48-65-0862_A TR 33&E4b | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 00:30:04 | 29.01.2020 01:51:05 | 1.3503 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 32.4067 | 0 | 0
510064 | 1 | AYDIN | İNCİRLİOVA | ACARLAR TR-1 09-44-0059_09-44-0059 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 01:11:24 | 29.01.2020 03:05:25 | 1.9003 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 630.8922 | 0 | 0
510065 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI CUMA PAZARI ESKİ TR28 (TR259) 09-37-0132_918162642 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 03:35:34 | 29.01.2020 08:22:43 | 4.7858 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 81.3592 | 0 | 0
510067 | 1 | AYDIN | EFELER | ASTİM TR5 DM 20-28 09-31-0183_DAHİLİ TR H04 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 06:00:50 | 29.01.2020 06:57:58 | 0.95222 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.57 | 0 | 0
510069 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-19(1/15) 48-65-0184__23871297 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 06:28:30 | 29.01.2020 09:46:48 | 3.305 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 62.795 | 0 | 0
510072 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KÖSELER KARSISI K 5/36 20-01-0205_DAHİLİ TR K04 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2020 10:50:44 | 29.01.2020 13:56:46 | 3.1006 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 446.48 | 0 | 0
510077 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | CANKURTARAN K10 20-01-0728__23909562 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2020 08:45:41 | 29.01.2020 15:16:58 | 6.5214 | 0 | 128 | 0 | 2 | 0 | 834.7378 | 0 | 13.0428
510078 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR İDARİ BİNA 09-37-0279_B | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 08:44:06 | 29.01.2020 09:21:09 | 0.6175 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 22.8475 | 0 | 0
510079 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | YAKA TR-02 48-65-0779__23870643 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 08:47:06 | 29.01.2020 11:21:39 | 2.5758 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 46.365
510080 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ERCİYES K 20-01-0820_20-01-0820 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2020 09:11:00 | 29.01.2020 11:17:13 | 2.1036 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 405.9969 | 0 | 0
510081 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ 61-90 SOK. KÖŞESİ TM2/13 09-39-0043_918638121 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 09:16:00 | 29.01.2020 11:32:52 | 2.2811 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5622 | 0 | 0
510082 | 1 | AYDIN | EFELER | 1962 SOK. DM 6-8 09-31-0062__23896210 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 09:10:44 | 29.01.2020 10:01:54 | 0.85278 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 62.2528 | 0 | 0
510085 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-14/02 48-68-0058__23901279 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 09:30:45 | 29.01.2020 12:00:37 | 2.4978 | 0 | 224 | 0 | 5 | 0 | 559.5022 | 0 | 12.4889
510086 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | ASMA MERKEZ TR 09-32-0110__23877390 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2020 10:00:00 | 29.01.2020 16:28:11 | 6.4697 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 97.0458
510087 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | MUĞLA TM 48-61-0161_SALİHPAŞALAR H08 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 09:25:35 | 29.01.2020 10:11:00 | 0.75694 | 2 | 1720 | 0 | 2033 | 1.5139 | 1301.9444 | 0 | 1538.8681
510088 | 1 | DENİZLİ | TAVAS | SEKİ TR3 20-18-0087_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.01.2020 09:38:03 | 29.01.2020 14:56:27 | 5.3067 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 201.6533
510090 | 1 | MUĞLA | KAVAKLIDERE | ÇAYBOYU DM 48-74-0020_KESTANECİK ÇIKIŞI H05 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2020 09:05:51 | 29.01.2020 12:52:29 | 3.7772 | 0 | 3 | 0 | 51 | 0 | 11.3317 | 0 | 192.6383
510091 | 1 | AYDIN | YENİPAZAR | DEREKÖY YOL KENARI TR1 09-42-0027_918930100 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 10:10:00 | 29.01.2020 15:18:16 | 5.1378 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2756
510094 | 1 | AYDIN | İNCİRLİOVA | ACARLAR TOKİ KÖK TR-8 09-44-0067_DAHİLİ TR H03 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2020 10:15:51 | 29.01.2020 15:40:51 | 5.4168 | 0 | 194 | 0 | 2 | 0 | 1050.8615 | 0 | 10.8336
510095 | 1 | MUĞLA | MİLAS | DİBEKDERE TR-ÖRTÜLÜ YANI 48-68-0240__23893631 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 10:13:22 | 29.01.2020 12:54:47 | 2.6903 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.6903 | 0 | 2.6903
510096 | 1 | AYDIN | İNCİRLİOVA | ACARLAR TR-9 09-44-0068_917466412 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 10:30:56 | 29.01.2020 11:41:31 | 1.1764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1764 | 0 | 0
510098 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-16 48-65-0043_FETHİYE DM01/TR-17 H01 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2020 10:16:23 | 29.01.2020 15:01:19 | 4.7489 | 0 | 1246 | 0 | 3 | 0 | 5917.1156 | 0 | 14.2467
510103 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B01 48-62-0190__23886821 | AG Voltaj Yüksekliği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 10:43:57 | 29.01.2020 17:27:13 | 6.7211 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 302.45 | 0 | 0
510105 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | KOVANOLUK TARIMSAL SULAMA TR-3 20-08-0177_20-08-0177 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 10:53:00 | 29.01.2020 12:09:31 | 1.2753 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21.6797
510106 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | TOKÇA DM 20-12-0253_ÖZDEMİRCİ ÇIKIŞI H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 10:58:05 | 29.01.2020 11:22:46 | 0.41139 | 0 | 801 | 0 | 168 | 0 | 329.5225 | 0 | 69.1133
510109 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | MAKRO K 20-01-0625__23884412 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 10:58:57 | 29.01.2020 11:48:12 | 0.82083 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 19.7 | 0 | 1.6417
510110 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-METEOR SİTESİ 48-62-0406_917686574 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.01.2020 10:52:27 | 29.01.2020 13:04:10 | 2.1953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1953
510111 | 1 | AYDIN | KOÇARLI | GÖZKAYASI İSMAİLCİK TR 09-36-0078_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 11:10:31 | 29.01.2020 15:16:02 | 4.0919 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.3678
510112 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | ELDİREK TR-3 48-65-0926_917729148 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 10:19:18 | 29.01.2020 11:21:00 | 1.0283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0283
510114 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | SAHİL CEYLAN TR-06 48-65-0720__23872495 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 11:19:40 | 29.01.2020 14:11:25 | 2.8625 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 140.2625
510115 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | GÜZELÇAMLI AFETLER 2. KABİN 09-37-0372_ECZACILAR-GÖLKENT ÖTM-ERİNÇ ÖTM-MAVİ DENİZ ÖTM K05 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2020 10:01:31 | 29.01.2020 14:12:30 | 4.1831 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 874.2586 | 0 | 0
510116 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM SEDEF SAHİL SİTESİ KABİN TR 210 09-47-0173_09-47-0173 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 10:13:00 | 29.01.2020 11:42:33 | 1.4925 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 61.1925 | 0 | 0
510120 | 1 | AYDIN | EFELER | KULOĞULLARI TR2 09-46-0118_917625093 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 11:35:55 | 29.01.2020 14:30:31 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.91
510123 | 1 | AYDIN | SÖKE | GÜZELTEPE TR 09-40-0219__23901554 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 09:26:36 | 29.01.2020 13:27:36 | 4.0167 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 4.0167 | 0 | 208.8667
510126 | 1 | AYDIN | EFELER | SERÇEKÖY KÖY ALTI TR 09-31-0623__23908706 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 11:51:58 | 29.01.2020 12:03:24 | 0.19056 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5.3356
510130 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | MUĞLA TM 48-61-0161_SALİHPAŞALAR H08 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 12:18:55 | 29.01.2020 12:40:41 | 0.36289 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9.7979 | 0 | 0
510131 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ACIPAYAM TM 20-02-0028_KELEKÇİ H08 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 12:29:51 | 29.01.2020 13:25:00 | 0.91917 | 0 | 10793 | 0 | 1163 | 0 | 9920.5658 | 0 | 1068.9908
510136 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | SALİH PAŞALAR YOL KENARI TR-2 48-61-0285_917480756 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 12:40:20 | 29.01.2020 16:31:51 | 3.8586 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7172
510138 | 1 | DENİZLİ | HONAZ | KARAÇAY TR1 20-14-0027_918338541 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 12:44:30 | 29.01.2020 14:10:21 | 1.4308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4308 | 0 | 0
510139 | 1 | AYDIN | KOÇARLI | BÜYÜK DERE KÖY İÇİ TR-1 09-36-0120_917512932 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 12:58:27 | 29.01.2020 19:11:33 | 6.2183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2183
510140 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ACIPAYAM-15A 20-02-0024_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.01.2020 12:43:42 | 29.01.2020 15:17:20 | 2.5606 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 92.18 | 0 | 7.6817
510141 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AKÇAY RMU 4/1 20-01-0131_917422693 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 12:58:17 | 29.01.2020 13:52:21 | 0.90111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7033 | 0 | 0
510142 | 1 | AYDIN | SÖKE | BAĞARASI PAZAR YERİ TR7 09-40-0247_09-40-0247 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2020 13:05:00 | 29.01.2020 17:15:10 | 4.1694 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 1325.8833 | 0 | 0
510143 | 1 | DENİZLİ | KALE | YENİDERE KÖK 20-15-0088_20-15-0088 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2020 11:50:00 | 29.01.2020 15:35:00 | 3.75 | 0 | 3 | 0 | 61 | 0 | 11.25 | 0 | 228.75
510144 | 1 | AYDIN | SÖKE | BAĞARASI TR12 DÜĞÜN SALONU YANI 09-40-0254__23912316 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2020 12:59:50 | 29.01.2020 17:13:33 | 4.2286 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 329.8317 | 0 | 0
510147 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | KÖKLÜK KARALTI TR-1 48-71-0106_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 13:31:25 | 29.01.2020 14:17:01 | 0.76 | 0 | 5 | 0 | 144 | 0 | 3.8 | 0 | 109.44
510148 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | EŞEN TR-04/A 48-65-0393__23887969 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 13:11:44 | 29.01.2020 14:09:36 | 0.96444 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7.7156 | 0 | 0.96444
510149 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-133(K72) 48-65-0109_917606111 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 13:04:50 | 29.01.2020 17:20:51 | 4.2669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2669 | 0 | 0
510150 | 1 | DENİZLİ | SARAYKÖY | TOSUNLAR TR2 20-16-0041_918228479 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 13:28:03 | 29.01.2020 15:50:33 | 2.375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.375 | 0 | 0
510151 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | ÇİFTLİK TR-2 ( MERKEZ ) 48-61-0192_917549234 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 13:34:57 | 29.01.2020 14:38:49 | 1.0644 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0644
510152 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-12 48-62-0452_917951343 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 13:37:50 | 29.01.2020 14:27:27 | 0.82694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82694 | 0 | 0
510153 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | GÖLBENT TR-06 48-65-0589__23880306 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 13:03:49 | 29.01.2020 15:05:35 | 2.0294 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 2.0294 | 0 | 73.06
510155 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ TR 42 48-69-0025_C | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 13:09:49 | 29.01.2020 15:00:00 | 1.8364 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 134.0564 | 0 | 0
510157 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ 1020 SOK. 1028 SOK. KÖŞE DM4/5A 09-39-0138_917519057 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 14:07:41 | 29.01.2020 14:33:51 | 0.43611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43611 | 0 | 0
510158 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | GÜNEŞLİ TR-01 48-65-0591_917591692 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 14:04:46 | 29.01.2020 15:34:52 | 1.5017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5017
510159 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | HAMİTKÖY TR 5 48-66-0130__23905956 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 14:01:32 | 29.01.2020 14:28:10 | 0.44389 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.5461
510160 | 1 | DENİZLİ | ÇAL | YAZIR TR 1 20-09-0092_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 14:08:41 | 29.01.2020 15:50:52 | 1.7031 | 0 | 8 | 0 | 74 | 0 | 13.6244 | 0 | 126.0261
510161 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | YAZIR KÖK-01 20-02-0140_KUMAVŞARI TR1-SULAMALAR H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 14:18:14 | 29.01.2020 15:07:06 | 0.81444 | 0 | 794 | 0 | 25 | 0 | 646.6689 | 0 | 20.3611
510162 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | SÖĞÜTKÖY TR-ÇALDIR MAH. 48-67-0279__23899981 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 14:09:02 | 29.01.2020 16:19:21 | 2.1719 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 56.4706
510163 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÇAKMAK MUTLU KENT K 8/7 20-01-0369_918174557 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 14:22:32 | 29.01.2020 14:52:00 | 0.49111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49111 | 0 | 0
510164 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 253 KÖRFEZ SİTESİ 09-47-0199_ŞAFAK OTL GÖZDE SİT.RADYA H03 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2020 09:54:01 | 29.01.2020 16:48:42 | 6.9114 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 2135.6192 | 0 | 0
510165 | 1 | AYDIN | SULTANHİSAR | İNCEALAN TR1 09-41-0105_918660462 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 14:29:11 | 29.01.2020 18:02:41 | 3.5583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5583
510169 | 1 | AYDIN | SULTANHİSAR | KAVAKLI KÖYÜ MOLLA MUSTAFA TR4 09-41-0093_918906456 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 14:48:33 | 29.01.2020 18:44:32 | 3.9331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9331
510170 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AKÇAY RMU 4/1 20-01-0131__23877544 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 14:49:00 | 29.01.2020 15:58:29 | 1.1581 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 262.8786 | 0 | 0
510172 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | PINARKENT K3 20-01-0570_PINARKENT K8 H05 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 14:44:33 | 29.01.2020 15:59:40 | 1.2519 | 0 | 1197 | 0 | 16 | 0 | 1498.5775 | 0 | 20.0311
510175 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | AKÇAKÖY TR 20-12-0192__23877386 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 15:01:00 | 29.01.2020 15:39:01 | 0.63361 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.4353
510176 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ BETON YOL TM2/14 09-39-0044_918167579 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 14:58:29 | 29.01.2020 15:35:23 | 0.615 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0
510177 | 1 | AYDIN | KOÇARLI | KASAPLAR KÖY İÇİ TR 09-36-0102_917511321 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 15:00:18 | 29.01.2020 19:46:35 | 4.7714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7714
510179 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KARAPINAR TR-2 48-68-0557__23879319 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 15:09:45 | 29.01.2020 18:10:45 | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.1667
510180 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ 1020 SOK. 1028 SOK. KÖŞE DM4/5A 09-39-0138_917519057 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 15:26:38 | 29.01.2020 16:58:40 | 1.5339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5339 | 0 | 0
510182 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ DM1 48-69-0001_EKİNCİK 1 GİRİŞ H08 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 15:37:11 | 29.01.2020 15:50:00 | 0.21361 | 18 | 18883 | 7 | 8666 | 3.845 | 4033.6186 | 1.4953 | 1851.1539
510183 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | GERMENCİK TR11 09-34-0011_917545465 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 15:39:15 | 29.01.2020 16:28:22 | 0.81861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81861 | 0 | 0
510184 | 1 | DENİZLİ | TAVAS | BAHARLAR-02 20-18-0187__23888864 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 15:32:45 | 29.01.2020 17:45:27 | 2.2117 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 42.0217 | 0 | 0
510186 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR TÜRKŞANLI PARK KABİN 09-37-0280_917622050 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 15:28:18 | 29.01.2020 17:24:36 | 1.9383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9383 | 0 | 0
510187 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | ANDIZ SİTESİ YANI KABİN DM-7 TR 58A 09-37-0487_9858220 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 15:01:52 | 29.01.2020 18:53:56 | 3.8678 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 263.0089 | 0 | 0
510189 | 1 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-53 48-62-0526_ K03 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 14:45:25 | 29.01.2020 15:58:00 | 1.2097 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 826.2403 | 0 | 0
510191 | 1 | DENİZLİ | BEYAĞAÇ | EŞENLER DERE TR3 20-06-0025__23901754 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 15:55:36 | 29.01.2020 19:14:13 | 3.3103 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 6.6206 | 0 | 69.5158
510193 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | SÖĞÜTLÜDERE TR-06 48-65-0735__23886790 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 16:04:49 | 29.01.2020 18:47:42 | 2.7147 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.7208
510195 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR8 (317/2) ARIZA SERVİSİ 09-40-0018_918907265 | AG Voltaj Yüksekliği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 16:10:35 | 29.01.2020 18:15:52 | 2.0881 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.4403 | 0 | 0
510196 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | KAVAKLI KÖYİÇİ TR 09-32-0079_918767458 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 16:18:37 | 29.01.2020 17:22:59 | 1.0728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0728
510198 | 1 | AYDIN | SULTANHİSAR | KABACA OKUL YANI TR1 09-41-0094_917732450 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 16:26:24 | 29.01.2020 18:56:14 | 2.4972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4972
510199 | 1 | DENİZLİ | KALE | ADAMHARMANI KÖK 20-15-0077_İNCEGİZ H03 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2020 16:19:51 | 29.01.2020 16:40:00 | 0.33583 | 0 | 529 | 0 | 803 | 0 | 177.6558 | 0 | 269.6742
510200 | 1 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK DM25/4 (TR4) 48-62-0548_918536268 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 16:24:21 | 29.01.2020 17:19:02 | 0.91139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91139 | 0 | 0
510201 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ TR 24 48-63-0027_917753626 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 16:25:04 | 29.01.2020 17:33:23 | 1.1386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1386
510202 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | IŞIKLI TR2 20-12-0099_917438085 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 16:39:06 | 29.01.2020 17:18:07 | 0.65028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65028 | 0 | 0
510205 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 153 SHELL BENZİNLİK 09-47-0154_917980842 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 16:34:36 | 29.01.2020 16:55:33 | 0.34917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0475 | 0 | 0
510207 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BİTEZ TR-Bİ/22 48-62-0036_918175521 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 16:43:21 | 29.01.2020 18:15:13 | 1.5311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5311 | 0 | 0
510209 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | NEŞETİYE TR3 KÖŞK 09-34-0075__23899178 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 16:56:24 | 29.01.2020 18:19:55 | 1.3919 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 70.9892
510210 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | YUVAKÖY TR1 20-12-0110__23903101 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.01.2020 16:57:49 | 29.01.2020 20:16:42 | 3.3147 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 6.6294 | 0 | 145.8478
510212 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-133(K72) 48-65-0109_917701885 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 16:38:16 | 29.01.2020 17:41:07 | 1.0475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0475 | 0 | 0
510213 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | KIRALAN TR8 20-12-0176_917596053 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 17:22:00 | 29.01.2020 18:07:24 | 0.75667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5133 | 0 | 0
510216 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ÇAYAN TR-01 48-65-0533__23886426 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 17:20:09 | 29.01.2020 19:23:16 | 2.0519 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 53.3506
510217 | 1 | AYDIN | İNCİRLİOVA | ACARLAR TR-10 09-44-0069_917466812 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 17:28:30 | 29.01.2020 18:44:42 | 1.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0
510218 | 1 | MUĞLA | BODRUM | KONACIK TR-KO/17 48-62-0095_918089546 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 17:28:42 | 29.01.2020 18:23:24 | 0.91167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91167 | 0 | 0
510219 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AĞAÇ SANAYİ K1 20-01-0606_917637927 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 17:19:46 | 29.01.2020 18:03:16 | 0.725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 0 | 0
510221 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-005(60) 48-65-0010_917809844 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 17:27:34 | 29.01.2020 17:56:59 | 0.49028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49028 | 0 | 0
510222 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | EŞEN TR-02/A 48-65-0388_917647095 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 17:39:05 | 29.01.2020 18:39:12 | 1.0019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0019 | 0 | 0
510229 | 1 | AYDIN | KUYUCAK | HORSUNLU OKULLAR CAD. TR5 09-38-0049_918956190 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 17:57:51 | 29.01.2020 19:00:30 | 1.0442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0442 | 0 | 0
510236 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | CANKURTARAN K10 20-01-0728_918566601 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 17:38:50 | 29.01.2020 19:01:19 | 1.3747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3747 | 0 | 0
510240 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | ÇOBANKIRI TARIMSAL SULAMA TR 20-08-0092_9200473604 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 18:34:00 | 29.01.2020 19:28:26 | 0.90722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90722
510241 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-49 48-65-0205_917556441 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 18:29:11 | 29.01.2020 19:33:50 | 1.0775 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.155 | 0 | 0
510242 | 1 | AYDIN | EFELER | KIZ MESLEK YANI DM 7-1 09-31-0077_917410954 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 18:45:40 | 29.01.2020 19:48:55 | 1.0542 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2708 | 0 | 0
510245 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | MURSALLI TR2 09-34-0068_917878181 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 19:08:46 | 29.01.2020 22:01:47 | 2.8836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8836 | 0 | 0
510246 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ ÇAPA HASAN İLKÖĞRETİM OKULU YANI TM3/33 09-39-0106__23899274 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 19:02:07 | 29.01.2020 19:55:17 | 0.88611 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 301.2778 | 0 | 0
510247 | 1 | MUĞLA | MİLAS | ADABÜKÜ DR. SİTESİ TR-01 48-62-0362__23892568 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 19:19:44 | 29.01.2020 20:43:09 | 1.3903 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 62.5625
510248 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ TR33 48-69-0065__23878777 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 19:15:57 | 29.01.2020 20:02:00 | 0.7675 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 28.3975 | 0 | 0.7675
510250 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI NİHAVENT KABİN TR240 (1-91) 09-37-0119_918761436 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 19:19:14 | 29.01.2020 20:24:20 | 1.085 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.255 | 0 | 0
510253 | 1 | AYDIN | ÇİNE | YOLBOYU KÖYÜ OSAN MAH. TR2 09-33-0264__23890519 | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 19:35:02 | 29.01.2020 20:15:45 | 0.67861 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7503
510255 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-002(74) 48-65-0003_23891733 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 19:52:00 | 29.01.2020 20:20:21 | 0.4725 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 103.4775 | 0 | 0
510257 | 1 | AYDIN | KÖŞK | BAŞÇAYIR ÇARŞI MAH. TR 09-46-0046__23894643 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 19:56:24 | 29.01.2020 20:48:17 | 0.86472 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.2414
510258 | 1 | MUĞLA | MİLAS | PINARKÖY TR-01 48-68-0468_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 20:09:51 | 29.01.2020 23:21:39 | 3.1967 | 0 | 7 | 0 | 149 | 0 | 22.3767 | 0 | 476.3033
510261 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 158 09-47-0049_8070129 TR 84&C1b | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 20:25:33 | 29.01.2020 21:15:36 | 0.83417 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 53.3867 | 0 | 0
510262 | 1 | AYDIN | ÇİNE | KARAHAYIT MERKEZ TR 09-33-0247__23876766 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 20:32:24 | 29.01.2020 21:03:47 | 0.52306 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 1.0461 | 0 | 13.5994
510263 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ TR33 48-69-0065__23878777 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 20:09:32 | 29.01.2020 20:51:00 | 0.69111 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 25.5711 | 0 | 0.69111
510267 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | KEÇİLER KÖYÜ TR-06 48-65-0661__23884307 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 19:55:03 | 29.01.2020 22:03:09 | 2.135 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 61.915
510268 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | KARAKÖY TR5 YUKARI MAHALLE 20-08-0153_9200358784 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 20:57:37 | 29.01.2020 22:49:42 | 1.8681 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8681
510269 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ORTAKÖY TR-06 48-65-0698_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 21:11:46 | 29.01.2020 23:57:50 | 2.7678 | 0 | 1 | 0 | 127 | 0 | 2.7678 | 0 | 351.5078
510270 | 1 | MUĞLA | BODRUM | YALI TR-19 ÇİFTLİK OKUL YANI 48-62-0281__23885972 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 20:38:34 | 29.01.2020 22:06:05 | 1.4586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4586 | 0 | 0
510271 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR ESAT BEY SİTESİ 09-37-0329__23880641 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 21:24:47 | 29.01.2020 22:22:44 | 0.96583 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 31.8725 | 0 | 0
510274 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-05/01 48-68-0039_917558946 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 20:54:28 | 29.01.2020 22:46:44 | 1.8711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8711 | 0 | 0
510275 | 1 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 355 09-47-0264_918110901 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 21:42:24 | 29.01.2020 23:04:04 | 1.3611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3611 | 0 | 0
510278 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ YEŞİL MAH. KÖPRÜ YANI TR3/12 09-39-0171__23890053 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 22:32:20 | 30.01.2020 00:04:07 | 1.5297 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 359.4847 | 0 | 0
510280 | 1 | MUĞLA | BODRUM | GÖLTÜRKBÜKÜ TR-01 48-62-0602_917891473 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 22:58:17 | 30.01.2020 00:02:14 | 1.0658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0658 | 0 | 0
510282 | 1 | AYDIN | DİDİM | CORAL GARDELS VİLLA TR 09-47-0319_09-47-0319 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2020 23:29:30 | 30.01.2020 00:23:06 | 0.89333 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 64.32 | 0 | 0
510285 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR159/A 09-47-0370_917671200 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 00:36:44 | 30.01.2020 01:23:03 | 0.77194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77194 | 0 | 0
510286 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ DM7-15 48-63-0072_TR52 / KAPUKARGIN ÇIKIŞI H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 00:46:21 | 30.01.2020 01:24:41 | 0.63905 | 0 | 3 | 0 | 54 | 0 | 1.9171 | 0 | 34.5086
510289 | 1 | AYDIN | EFELER | İTFAİYE DM 5-2 09-31-0016__23881788 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 02:40:40 | 30.01.2020 04:10:32 | 1.4978 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 77.8844 | 0 | 0
510290 | 1 | DENİZLİ | BABADAĞ | BABADAĞ TR9 20-03-0009_918447197 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 03:04:30 | 30.01.2020 04:33:01 | 1.4753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4753 | 0 | 0
510291 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN KAPUKARGIN TR2 48-63-0077_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 04:01:02 | 30.01.2020 07:27:44 | 3.445 | 0 | 3 | 0 | 126 | 0 | 10.335 | 0 | 434.07
510294 | 1 | AYDIN | EFELER | ESKİ TEDAŞ ÖNÜ DM 7-8 09-31-0076__23870012 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 06:38:45 | 30.01.2020 08:19:14 | 1.6747 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 125.6042 | 0 | 0
510295 | 1 | AYDIN | EFELER | ASTİM TR7 DM 20-31 09-31-0185_DM20/43 ASTİM TR8 FİDERİ H06 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 06:52:16 | 30.01.2020 07:33:30 | 0.68722 | 1 | 89 | 0 | 2 | 0.68722 | 61.1628 | 0 | 1.3744
510296 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | AKALAN TR7 20-02-0044_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 06:52:10 | 30.01.2020 08:18:03 | 1.4314 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 104.4914 | 0 | 0
510297 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ TR 28 48-69-0053__23895953 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 07:30:46 | 30.01.2020 09:00:00 | 1.4872 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 66.925 | 0 | 0
510300 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | SAHIN K 3/24 20-01-0117_918789661 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 07:56:37 | 30.01.2020 10:38:10 | 2.6925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6925 | 0 | 0
510302 | 1 | AYDIN | KÖŞK | ILIDAĞ KÖYÜ TR 09-46-0036_23886909 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 08:11:15 | 30.01.2020 10:34:45 | 2.3917 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.175
510303 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | MEVLÜTLER TR1 20-02-0258_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 07:54:16 | 30.01.2020 08:43:39 | 0.82306 | 0 | 12 | 0 | 60 | 0 | 9.8767 | 0 | 49.3833
510304 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-112(K51) 48-65-0090__23884663 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 08:15:20 | 30.01.2020 09:41:31 | 1.4366 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.1119 | 0 | 0
510305 | 1 | MUĞLA | MİLAS | BAFA TR-01 48-68-0146__23889122 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 08:15:36 | 30.01.2020 09:10:03 | 0.9075 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.445 | 0 | 0
510307 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ DAPT DM1 09-39-0005_(DALLICA KÖK-OCAKLI -İSABEYLİ ÇIKIŞI) H08 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 08:21:01 | 30.01.2020 10:38:39 | 2.2939 | 0 | 73 | 0 | 747 | 0 | 167.4539 | 0 | 1713.535
510308 | 1 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-01 SPORKENT 48-62-0564__23882657 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 08:28:35 | 30.01.2020 15:01:01 | 6.5406 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 398.9739 | 0 | 0
510311 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA GÖKBEL TR 6 48-69-0155__23894798 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 08:36:09 | 30.01.2020 12:57:10 | 4.3503 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.4519
510314 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | YENİKÖY K 20-01-0696_YENİKÖY K05 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2020 09:25:50 | 30.01.2020 13:52:30 | 4.4444 | 0 | 22 | 0 | 480 | 0 | 97.7778 | 0 | 2133.3333
510315 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | GÜNLÜK ARIGI K 4/41 20-01-0164_917798073 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.01.2020 08:44:48 | 30.01.2020 10:00:28 | 1.2611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7833 | 0 | 0
510316 | 1 | AYDIN | EFELER | DOĞANKÖY AŞAĞI TR 09-31-0480__23876933 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 08:46:52 | 30.01.2020 09:42:36 | 0.92889 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 51.0889
510317 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | GERMENCİK TR10 09-34-0010_A | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.01.2020 08:46:32 | 30.01.2020 09:22:46 | 0.60389 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15.7011 | 0 | 0
510318 | 1 | AYDIN | SÖKE | OVA KABİN 09-40-0173_SARIKEMER KÖK H02 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 08:50:48 | 30.01.2020 08:58:49 | 0.13361 | 0 | 1060 | 0 | 352 | 0 | 141.6278 | 0 | 47.0311
510320 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KAYADİBİ TR-07 48-65-0983_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 08:55:42 | 30.01.2020 10:50:16 | 1.9094 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 1.9094 | 0 | 59.1928
510321 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | KADIKÖY KURUDERE TR 20-08-0102_9200294365 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 09:09:23 | 30.01.2020 09:58:12 | 0.81361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81361
510323 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | YOLÇATI TR1 20-02-0283_917588748 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 08:50:32 | 30.01.2020 11:18:58 | 2.4739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4739
510324 | 1 | MUĞLA | BODRUM | PEKSİMET KÖYÜ TR-01 48-62-0480__23884726 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 09:15:47 | 30.01.2020 10:19:42 | 1.0653 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 55.3944
510325 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM2/4A TR 158 ALTI 09-47-0050_9616459 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 09:25:51 | 30.01.2020 10:13:48 | 0.79917 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.795 | 0 | 0
510326 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM YUKARI KIRKEVLER TR 09-47-0161_B 1 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 09:29:04 | 30.01.2020 10:02:51 | 0.56306 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.5044 | 0 | 0
510327 | 1 | AYDIN | SÖKE | YENİKÖY MERKEZ TR 09-40-0262_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2020 09:32:21 | 30.01.2020 14:47:43 | 5.2561 | 0 | 4 | 0 | 255 | 0 | 21.0244 | 0 | 1340.3083
510328 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | YENİCE KÖK 48-61-0318_YENİCE TAŞLICA MAH. ÇIKIŞ H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 09:29:38 | 30.01.2020 10:03:51 | 0.57028 | 0 | 2 | 0 | 223 | 0 | 1.1406 | 0 | 127.1719
510331 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AŞAĞIŞAMLI CAMİ YANI TR2 20-01-0678_918185744 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 09:45:22 | 30.01.2020 10:48:10 | 1.0467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0467 | 0 | 0
510332 | 1 | AYDIN | KARPUZLU | GÖLCÜK MERKEZ TR 09-45-0039__23873386 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 09:49:38 | 30.01.2020 11:27:16 | 1.6272 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 1.6272 | 0 | 82.9883
510334 | 1 | AYDIN | EFELER | 125 SOK. ŞELALE YANI DM 5-50 09-31-0009__23870929 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 09:50:31 | 30.01.2020 12:19:36 | 2.4847 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 74.5417 | 0 | 0
510336 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | EMİRHİSAR TR4 KÖK 20-12-0092__23880520 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 09:53:23 | 30.01.2020 11:02:22 | 1.1497 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.695 | 0 | 0
510339 | 1 | AYDIN | İNCİRLİOVA | SANDIKLI TR1 09-44-0048__23881491 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 10:07:17 | 30.01.2020 12:58:40 | 2.8564 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 97.1172
510343 | 1 | MUĞLA | MİLAS | ULAŞ TR-01 48-68-0501__23902052 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 10:04:46 | 30.01.2020 14:09:15 | 4.0747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0747
510345 | 1 | AYDIN | KARACASU | ATAKÖY YUKARIDAM MAH. TR 09-35-0060_918775961 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 10:12:06 | 30.01.2020 10:48:19 | 0.60361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60361 | 0 | 0
510348 | 1 | AYDIN | EFELER | MESUDİYE CAD. MUHTARLIK YANI DM 7-24 09-31-0163__23896337 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 10:24:50 | 30.01.2020 12:10:11 | 1.7558 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.7792 | 0 | 0
510349 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-171(7) 48-65-0145_TR 6 H07 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 10:21:51 | 30.01.2020 10:54:20 | 0.54139 | 2 | 4717 | 0 | 118 | 1.0828 | 2553.7314 | 0 | 63.8839
510350 | 1 | MUĞLA | ULA | AKYAKA TR15 48-75-0015_917823500 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 10:25:07 | 30.01.2020 11:21:20 | 0.93694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93694 | 0 | 0
510352 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI CUMA PAZARI ESKİ TR28 (TR259) 09-37-0132_918162643 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 10:27:29 | 30.01.2020 13:57:41 | 3.5033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5033 | 0 | 0
510353 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR TÜRKŞANLI PARK KABİN 09-37-0280__23891428 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 10:32:13 | 30.01.2020 13:15:07 | 2.715 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 70.59 | 0 | 0
510354 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | YEŞİLYUVA- TR 1 20-02-0132_20-02-0132 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2020 10:30:00 | 30.01.2020 15:26:00 | 4.9333 | 0 | 31 | 0 | 6 | 0 | 152.9333 | 0 | 29.6
510355 | 1 | MUĞLA | ULA | KIZILAĞAÇ ÇAMKÖY TR-6 48-70-0039__23906161 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 10:20:20 | 30.01.2020 12:42:02 | 2.3617 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 49.595
510356 | 1 | MUĞLA | ULA | ERMAŞ KÖK TR-22 48-70-0002_UTİMTAŞ ÇIKIŞI H05 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2020 10:30:00 | 30.01.2020 11:17:56 | 0.79889 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
510360 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ÖREN TR-01 48-65-0703__23869299 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 10:27:49 | 30.01.2020 14:14:26 | 3.7769 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 154.8547
510362 | 1 | AYDIN | SULTANHİSAR | SALAVATLI CUMHURİYET MAH. TR2 09-41-0074_917627149 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 10:51:04 | 30.01.2020 12:55:09 | 2.0681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0681 | 0 | 0
510363 | 1 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-54 48-62-0522__23904091 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 10:53:47 | 30.01.2020 15:23:50 | 4.5008 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 297.055 | 0 | 0
510366 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 120 KARABÜK KABİN 09-47-0035_918925607 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 11:04:25 | 30.01.2020 12:47:54 | 1.7247 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.6236 | 0 | 0
510367 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | ÇATAK KÖYÜ TR 20-08-0142__23887560 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 10:58:25 | 30.01.2020 14:20:15 | 3.3639 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40.3667
510368 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-23 48-62-0463_B TURGUTREİS TR-23/B3-1/A1b | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2020 11:01:25 | 30.01.2020 11:49:24 | 0.79972 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 43.9847 | 0 | 0
510369 | 1 | MUĞLA | BODRUM | KONACIK TR-KO-SÖGÜTDERE 48-62-0083_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2020 10:28:40 | 30.01.2020 18:49:57 | 8.3547 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 877.2458 | 0 | 0
510371 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | DENİZOVA TR-1 ( MERKEZ ) 48-61-0211_917553793 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 11:25:09 | 30.01.2020 13:06:03 | 1.6817 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3633
510374 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM SEDEFKÖY TR1 09-47-0176_918937987 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 11:26:00 | 30.01.2020 11:48:13 | 0.37028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37028 | 0 | 0
510375 | 1 | MUĞLA | MİLAS | KARACAHİSAR TR-BAĞCAĞIZ MAH. 48-68-0339_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2020 11:46:46 | 30.01.2020 13:57:38 | 2.1811 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 78.52
510376 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ZEYTİNKÖY BETONSU ALTI TR 7/32 20-01-0326_918293274 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.01.2020 11:57:45 | 30.01.2020 13:05:56 | 1.1364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1364 | 0 | 0
510380 | 1 | AYDIN | SULTANHİSAR | SULTANHİSAR K1 (TR1) 09-41-0002_918992118 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 11:54:55 | 30.01.2020 14:08:50 | 2.2319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2319 | 0 | 0
510382 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | TOPARLAR TR 12 48-66-0047__23913026 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 11:56:31 | 30.01.2020 13:45:26 | 1.8153 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 63.5347 | 0 | 0
510383 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | YERKESİK TR-8 ( GÖCERLER MAH. ) 48-61-0358__23875885 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 11:51:55 | 30.01.2020 12:27:35 | 0.59444 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.1056 | 0 | 0
510385 | 1 | AYDIN | SÖKE | YENİDOĞAN KAHVE YANI TR1 09-40-0143__23902284 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 12:27:09 | 30.01.2020 13:45:48 | 1.3108 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 235.95 | 0 | 0
510386 | 1 | DENİZLİ | HONAZ | HONAZ BELEDİYESİ TR6 20-14-0119_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 12:33:00 | 30.01.2020 13:52:23 | 1.3231 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6461 | 0 | 0
510387 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-20 48-68-0077_C B5 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 12:27:55 | 30.01.2020 14:24:33 | 1.9439 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 50.5411 | 0 | 0
510393 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | D. YOLU JANDARMA ALAYI ALTI TR 45/1 48-61-0089_23909318 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 12:40:09 | 30.01.2020 18:10:09 | 5.5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 0 | 0
510396 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 32 09-47-0116_C | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 12:47:19 | 30.01.2020 13:24:14 | 0.61528 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 60.9125 | 0 | 0
510398 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KARADERE TR-15 KABAPINAR KÖK 48-65-0419__23882764 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 12:56:45 | 30.01.2020 13:51:19 | 0.90944 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 59.1139 | 0 | 0
510400 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN KIZILKAYA TR8 48-63-0120_918729783 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 12:58:40 | 30.01.2020 18:08:52 | 5.17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.17
510404 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | PINARKENT K6 20-01-0569_917476372 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 12:51:04 | 30.01.2020 15:33:34 | 2.7083 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.7917 | 0 | 0
510405 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | KIRALAN TR8 20-12-0176_917491748 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 13:01:02 | 30.01.2020 14:39:21 | 1.6386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6386 | 0 | 0
510406 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR İSLAM ŞANLI MAH. TR 09-37-0314_917471684 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 13:06:46 | 30.01.2020 13:47:25 | 0.6775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6775 | 0 | 0
510407 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KARAKURT GÖLBAŞI MH. TR1 20-01-0604_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 13:07:52 | 30.01.2020 14:12:43 | 1.0808 | 0 | 169 | 0 | 2 | 0 | 182.6608 | 0 | 2.1617
510408 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | BOZDOĞAN ATATÜRK CAD. TR 09-32-0013__23897133 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 13:22:28 | 30.01.2020 14:25:07 | 1.0442 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 69.9592 | 0 | 0
510409 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | AYR-3 AYLİN KARACA KAVŞAĞI 48-61-0009_918133313 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 13:09:06 | 30.01.2020 16:16:24 | 3.1217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1217 | 0 | 0
510410 | 1 | MUĞLA | DATÇA | YAZIKÖY SOĞANCI 48-64-0107_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 13:22:09 | 30.01.2020 16:32:52 | 3.1786 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 104.8942
510411 | 1 | AYDIN | KOÇARLI | ÇAKIRBEYLİ AŞAĞI TR 09-36-0139_23881852 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 13:30:10 | 30.01.2020 14:00:35 | 0.50694 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.6319
510413 | 1 | MUĞLA | ULA | DEMİRTAŞ TR11 48-70-0021_ H03 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2020 13:35:31 | 30.01.2020 14:13:15 | 0.62889 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 191.8111 | 0 | 0
510414 | 1 | DENİZLİ | ÇAMELİ | CEVİZLİ-TR5 ÖREN 20-10-0030__23899835 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 13:17:55 | 30.01.2020 15:03:34 | 1.7608 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.3692
510417 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AKKÖY TR4 20-19-0004_20-19-0004 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 13:45:00 | 30.01.2020 15:23:07 | 1.6353 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 104.6578 | 0 | 0
510420 | 1 | AYDIN | SÖKE | ARGAVLI TR 09-40-0283__23885729 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 13:53:37 | 30.01.2020 15:48:10 | 1.9092 | 0 | 1 | 0 | 84 | 0 | 1.9092 | 0 | 160.37
510421 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | ÇATAK BAĞYAKA TR-1 48-61-0190_917553813 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 14:02:25 | 30.01.2020 15:35:47 | 1.5561 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6683
510427 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM BARIŞTUR TR 09-47-0206_918171001 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 14:15:37 | 30.01.2020 16:11:50 | 1.9369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9369 | 0 | 0
510433 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ÇÖPÇÜLER K 4/40 20-01-0163_917637113 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.01.2020 14:23:57 | 30.01.2020 16:08:52 | 1.7486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7486 | 0 | 0
510437 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA FEVZİYE TR3 48-69-0188_917724129 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 14:47:28 | 30.01.2020 17:13:47 | 2.4386 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8772
510439 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE 8LİK ARTEZYEN TR 09-40-0104_918247538 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 14:55:19 | 30.01.2020 19:22:20 | 4.4503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4503 | 0 | 0
510440 | 1 | DENİZLİ | HONAZ | KOCABAŞ TR8 20-14-0038_918807019 | AG Travers Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 14:59:43 | 30.01.2020 17:10:54 | 2.1864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1864 | 0 | 0
510441 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ESKİKÖY 4 20-02-0214_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 14:59:39 | 30.01.2020 15:45:14 | 0.75972 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3.0389 | 0 | 6.0778
510443 | 1 | AYDIN | ÇİNE | ALABAYIR KÖK 09-33-0017_TOPÇAM HACIPAŞALAR ÇIKIŞ H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 15:00:31 | 30.01.2020 16:24:01 | 1.3919 | 0 | 1 | 0 | 86 | 0 | 1.3919 | 0 | 119.7016
510444 | 1 | AYDIN | ÇİNE | KİRAZDERE MERKEZ TR 09-33-0320__23911592 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 15:10:28 | 30.01.2020 17:44:09 | 2.5614 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 74.2803
510448 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÇINAR BELEDIYE K 6/46 20-01-0281_917958165 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 15:18:33 | 30.01.2020 17:01:01 | 1.7078 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.0778 | 0 | 0
510449 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ YANGI TR 7 48-66-0068__23893802 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 15:19:05 | 30.01.2020 16:46:37 | 1.4589 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 35.0133
510451 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | DENİZOVA TR-1 ( MERKEZ ) 48-61-0211__23907659 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 15:13:28 | 30.01.2020 17:30:53 | 2.2903 | 0 | 2 | 0 | 111 | 0 | 4.5806 | 0 | 254.2208
510454 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | KIRAN TR-3 ( TURNALI MAH. ) 48-61-0253_917926772 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 15:28:21 | 30.01.2020 18:02:37 | 2.5711 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1422
510458 | 1 | AYDIN | KOÇARLI | ÇAKIRBEYLİ BAŞARAN TR 09-36-0140__23888925 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 15:47:41 | 30.01.2020 17:55:33 | 2.1311 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 44.7533
510460 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | TOPUZ DM3/TR6 20-01-0869_917851971 | AG Voltaj Yüksekliği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 15:48:07 | 30.01.2020 16:59:59 | 1.1978 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28.7467 | 0 | 0
510461 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | DEVELİ TR2 20-01-0681_918130524 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 16:03:52 | 30.01.2020 16:54:25 | 0.8425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8425
510464 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | GEDİKLİ TR2 20-02-0037__23873117 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 16:07:39 | 30.01.2020 17:20:38 | 1.2164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2164 | 0 | 0
510466 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ ARSLANLI SANAYİ KÖK 09-39-0178_ARSLANLI DİREK TRAFOLAR H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 16:10:01 | 30.01.2020 16:53:31 | 0.72519 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 95.0003 | 0 | 0
510467 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | GÖKGÖL TR 20-12-0155_917504495 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 16:14:45 | 30.01.2020 18:08:15 | 1.8917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8917
510468 | 1 | DENİZLİ | BOZKURT | SAZKÖY SULAMA1 20-11-0032_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 16:18:12 | 30.01.2020 17:11:47 | 0.89306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7861 | 0 | 0
510469 | 1 | AYDIN | KUYUCAK | KARAPINAR TR1 09-38-0106__23890157 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 16:03:49 | 30.01.2020 17:23:32 | 1.3286 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.2861
510471 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM04/TR-07(MÜZE) 48-68-0021_918240746 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 16:20:30 | 30.01.2020 17:16:16 | 0.92944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8589 | 0 | 0
510473 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | BAĞLIAĞAÇ TR-ALİKAHYALAR 48-65-0487__23903836 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 16:30:46 | 30.01.2020 18:36:56 | 2.1028 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.1306
510474 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AÇIK PAZAR K 2/55 20-01-0086_917956942 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 16:33:21 | 30.01.2020 17:24:08 | 0.84639 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.8494 | 0 | 0
510475 | 1 | MUĞLA | MİLAS | EKİNANBARI KÖK 48-68-0310_BODRUM 2 ÇIKIŞ H05 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 16:32:49 | 30.01.2020 16:44:10 | 0.18917 | 2 | 156 | 0 | 4708 | 0.37833 | 29.51 | 0 | 890.5967
510478 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | GÜZELÇAMLI MİLLİ PARK KABİN 09-37-0393_918905821 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 16:38:08 | 30.01.2020 19:23:23 | 2.7542 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5083 | 0 | 0
510480 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | HAYVAN PAZARI K 3/9 20-01-0101_20-01-0101 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 16:47:57 | 30.01.2020 17:15:24 | 0.4575 | 0 | 289 | 0 | 9 | 0 | 132.2175 | 0 | 4.1175
510484 | 1 | AYDIN | ÇİNE | TOPÇAM KÖYÜ DEDELER MAH. TR 09-33-0145_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 15:17:26 | 30.01.2020 17:23:45 | 2.1053 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 157.8958
510485 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 51 DÜĞEREL SECİ CAMİİ YANI 48-61-0100__23869516 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 16:52:39 | 30.01.2020 18:17:20 | 1.4114 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 103.0314 | 0 | 0
510487 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ TR 28 48-69-0053_917724917 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 16:59:00 | 30.01.2020 18:40:41 | 1.6947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6947 | 0 | 0
510488 | 1 | DENİZLİ | ÇAMELİ | KIZILYAKA TR4 20-10-0111_20-10-0111 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 16:56:55 | 30.01.2020 17:19:10 | 0.37083 | 0 | 32 | 0 | 64 | 0 | 11.8667 | 0 | 23.7333
510491 | 1 | MUĞLA | MİLAS | DÖRTTEPE KÖK 48-68-0304_DÖRTTEPE ÇIKIŞI H07 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 16:46:45 | 30.01.2020 17:44:38 | 0.96472 | 0 | 29 | 0 | 80 | 0 | 27.9769 | 0 | 77.1778
510493 | 1 | AYDIN | EFELER | 2.SAN MARUKATÇILAR DM10-15 09-31-0291_917789941 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 17:13:41 | 30.01.2020 18:18:48 | 1.0853 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1706 | 0 | 0
510494 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TR2 20-12-0002_A | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 17:16:17 | 30.01.2020 17:49:28 | 0.55306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55306 | 0 | 0
510498 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ DM43 (DM6-TR8) 48-63-0058__23876172 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 17:18:54 | 30.01.2020 18:21:57 | 1.0508 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29.4233 | 0 | 0
510500 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | GÜNLÜCE MERKEZ TR-1 48-61-0237__23891872 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 17:27:47 | 30.01.2020 18:51:42 | 1.3986 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 1.3986 | 0 | 47.5528
510503 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 93 09-47-0137_09-47-0137 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 16:59:58 | 30.01.2020 17:49:36 | 0.82722 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 105.8844 | 0 | 0
510506 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI KUŞAR SİTESİ TR 09-37-0247_917902642 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 17:40:18 | 30.01.2020 18:39:16 | 0.98278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98278 | 0 | 0
510508 | 1 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-02 48-62-0544__23884362 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 17:47:25 | 30.01.2020 18:27:35 | 0.66944 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 81.6722 | 0 | 0
510509 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | MARMARİS DM14 (AHU HETMAN) 48-67-0101_SOYKAN ÇIKIŞI K03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 17:48:11 | 30.01.2020 18:21:02 | 0.5475 | 6 | 809 | 0 | 6 | 3.285 | 442.9275 | 0 | 3.285
510510 | 1 | DENİZLİ | BULDAN | YENİÇAM TR 20-08-0129_917446409 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 17:51:05 | 30.01.2020 19:14:11 | 1.385 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.385
510511 | 1 | MUĞLA | DATÇA | KARAİNCİR TR 1 48-64-0053_917483800 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 17:21:43 | 30.01.2020 18:39:00 | 1.2881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2881
510512 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR68 (333/1) 09-40-0113_918939884 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 17:48:47 | 30.01.2020 18:54:47 | 1.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
510514 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI TÜRKMEN EVLERİ TR185 09-37-0069__23875853 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 17:58:00 | 30.01.2020 18:22:41 | 0.41139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.5822 | 0 | 0
510515 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-099(K27) 48-65-0077_DM01/TR93 H03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 17:43:31 | 30.01.2020 18:40:53 | 0.95611 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 401.5667 | 0 | 0
510518 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ SULTANİYE KÖYÜ TR 3 48-66-0119_A | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 17:53:51 | 30.01.2020 18:29:21 | 0.59167 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1.1833 | 0 | 5.9167
510519 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-17 48-68-0061_917543172 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 17:59:42 | 30.01.2020 19:14:38 | 1.2489 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7467 | 0 | 0
510523 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | YUVAKÖY TR2 20-12-0111__23887251 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 18:19:00 | 30.01.2020 18:52:52 | 0.56444 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 20.32
510525 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ADALILAR EVLERİ TM2 (22/1) 09-37-0010_917737769 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 18:17:59 | 30.01.2020 21:27:14 | 3.1542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1542 | 0 | 0
510526 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | ARMUTALAN ŞAHİNTEPE İM-2 (DM15) 48-67-0004_TR 2/9 AHUHETMAN K ÇIKIŞI K10 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 18:28:09 | 30.01.2020 18:56:14 | 0.46806 | 9 | 2436 | 0 | 6 | 4.2125 | 1140.1833 | 0 | 2.8083
510527 | 1 | AYDIN | EFELER | ÇİFTLİK TR 1 09-31-0420__23898904 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 18:25:57 | 30.01.2020 18:54:43 | 0.47944 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.7122
510528 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | KARAAĞAÇ YENİ TR 48-65-0830_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 17:38:36 | 30.01.2020 19:41:00 | 2.04 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 2.04 | 0 | 63.24
510529 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | GERMENCİK TR18 09-34-0018_23897934 | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 18:28:29 | 30.01.2020 19:29:17 | 1.0133 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 111.4667 | 0 | 0
510531 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜMÜŞLER ZAFER MH. K17 20-01-0537_918388699 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 18:40:25 | 30.01.2020 20:22:24 | 1.6997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6997 | 0 | 0
510532 | 1 | DENİZLİ | TAVAS | HIRKA-02 20-18-0193_917747512 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 18:43:17 | 30.01.2020 19:39:25 | 0.93556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93556
510533 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | TEKKEKÖY İÇİ K 7/53 20-01-0343_918071953 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 18:31:30 | 30.01.2020 20:48:24 | 2.2817 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5633 | 0 | 0
510539 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ARSAKÖY TR-05 48-65-0473__23872344 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 19:00:42 | 30.01.2020 20:34:04 | 1.5561 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 56.02
510541 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | MARMARİS DM14 (AHU HETMAN) 48-67-0101_SOYKAN ÇIKIŞI K03 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 18:57:34 | 30.01.2020 19:50:23 | 0.88028 | 6 | 809 | 0 | 6 | 5.2817 | 712.1447 | 0 | 5.2817
510543 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÖZDEMİRCİ TR2 20-12-0160__23876931 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 19:07:16 | 30.01.2020 21:22:20 | 2.2511 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.7622 | 0 | 0
510545 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | NEŞETİYE KÖYÜ TR1 09-34-0073__23894613 | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 19:22:57 | 30.01.2020 20:19:11 | 0.93722 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.2467
510551 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | KETENDERE KÖY MERKEZİ YUKARI TR 09-39-0285_918669559 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 19:32:15 | 30.01.2020 20:40:05 | 1.1306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1306
510553 | 1 | AYDIN | BUHARKENT | BUHARKENT TR9 09-43-0003_918994037 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 19:33:21 | 30.01.2020 19:56:03 | 0.37833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37833 | 0 | 0
510555 | 1 | MUĞLA | BODRUM | KONACIK TR-KO-SÖGÜTDERE 48-62-0083__23890754 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 19:29:59 | 30.01.2020 20:07:09 | 0.61944 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 47.6972 | 0 | 0
510558 | 1 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-18 (DEĞİRMENLER) 48-62-0211_918589894 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 19:32:21 | 30.01.2020 21:53:45 | 2.3567 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 0 | 0
510561 | 1 | AYDIN | KÖŞK | AHATLAR KÖYÜ TR 09-46-0057_918210957 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 19:54:37 | 30.01.2020 20:59:33 | 1.0822 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0822
510563 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | BAĞLIAĞAÇ TR-ALİKAHYALAR 48-65-0487_917590069 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 20:00:38 | 30.01.2020 22:22:51 | 2.3703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3703
510570 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ ÇAPA HASAN İLKÖĞRETİM OKULU YANI TM3/33 09-39-0106_918052607 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 20:20:51 | 30.01.2020 21:25:37 | 1.0794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0794 | 0 | 0
510571 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | YERKESİK TR-9 ( MENTEŞE MAH. ) 48-61-0359_48-61-0359 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 20:23:45 | 30.01.2020 20:59:11 | 0.59056 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 28.3467 | 0 | 0
510572 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | OVAYURT-01 20-02-0262_20-02-0262 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 20:27:58 | 30.01.2020 21:05:30 | 0.62556 | 0 | 14 | 0 | 77 | 0 | 8.7578 | 0 | 48.1678
510573 | 1 | MUĞLA | ULA | KIZILAĞAÇ ÇAMKÖY TR-6 48-70-0039__23880956 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 20:21:48 | 30.01.2020 21:17:49 | 0.93361 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.8714
510576 | 1 | AYDIN | SULTANHİSAR | SULTANHİSAR DM 09-41-0001_KÖYLER FİDERİ H10 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 20:32:21 | 30.01.2020 20:46:00 | 0.2275 | 0 | 657 | 0 | 417 | 0 | 149.4675 | 0 | 94.8675
510579 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | PAMUKKALE K5 20-01-0695_918123237 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 20:35:35 | 30.01.2020 22:23:08 | 1.7925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7925 | 0 | 0
510580 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | FEN LISESI K 5/71 20-01-0232_917849706 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 20:51:03 | 30.01.2020 21:48:36 | 0.95917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8775 | 0 | 0
510582 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | PAMUKKALE K5 20-01-0695_B TR695&B1 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 20:44:20 | 30.01.2020 22:21:06 | 1.6128 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 91.9283 | 0 | 0
510583 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÇAKMAK GÜN K 8/1 20-01-0364_917364879 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 21:07:16 | 30.01.2020 21:42:16 | 0.58333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
510584 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | GEDİKLİ TR2 20-02-0037__23873117 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 21:37:37 | 30.01.2020 22:27:37 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
510585 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ EKİNCİK KÖYÜ TR 1 48-66-0122_918313698 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 21:43:22 | 30.01.2020 22:33:22 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333
510586 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ALATTİN TR3 20-02-0052_20-02-0052 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 21:42:15 | 30.01.2020 22:55:23 | 1.2189 | 0 | 343 | 0 | 15 | 0 | 418.0789 | 0 | 18.2833
510588 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜMÜŞLER ZAFER MH. K17 20-01-0537_918388700 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 21:55:01 | 30.01.2020 23:31:58 | 1.6158 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2317 | 0 | 0
510589 | 1 | DENİZLİ | SARAYKÖY | BEYLERBEYİ TR3 20-16-0085_918360302 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 21:47:00 | 30.01.2020 22:35:59 | 0.81639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81639
510590 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | PINARKENT KOR YANI K5 20-01-0566_918484361 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 21:52:07 | 30.01.2020 23:17:46 | 1.4275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4275 | 0 | 0
510591 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ DM4/1 09-39-0136_918215100 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 22:00:52 | 30.01.2020 22:56:07 | 0.92083 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6042 | 0 | 0
510592 | 1 | DENİZLİ | HONAZ | KARAÇAY TR1 20-14-0027_917699622 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 22:12:28 | 30.01.2020 23:42:33 | 1.5014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5014 | 0 | 0
510593 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TR46 20-12-0046_917539544 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 22:17:55 | 30.01.2020 23:05:54 | 0.79972 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3992 | 0 | 0
510594 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | FADIL TR-1 ( MERKEZ ) 48-61-0242_917435208 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 20:54:07 | 30.01.2020 23:16:05 | 2.3661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3661
510597 | 1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | BELEDİYE İŞHANI K1 2/50 20-01-0080_917957346 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2020 23:44:00 | 31.01.2020 00:39:52 | 0.93111 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.2422 | 0 | 0
510600 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR 2/A 48-68-0062_A | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 00:08:34 | 31.01.2020 00:56:30 | 0.79889 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 30.3578 | 0 | 0
510601 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÖZDEMİRCİ TR4 20-12-0162_917540164 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 00:19:00 | 31.01.2020 01:32:35 | 1.2264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2264 | 0 | 0
510602 | 1 | DENİZLİ | BEKİLLİ | GÖMCE TR1 20-05-0029_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 00:20:00 | 31.01.2020 01:31:04 | 1.1844 | 0 | 32 | 0 | 299 | 0 | 37.9022 | 0 | 354.1489
510603 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM02/TR-44(2/12C) 48-65-0271_C TR 44&A3b | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 00:25:32 | 31.01.2020 01:23:05 | 0.95917 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 41.2442 | 0 | 0
510608 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM02/TR-48(2/14) 48-65-0273_C TR 48&C11b | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 07:01:13 | 31.01.2020 09:28:00 | 2.4464 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 41.5886 | 0 | 0
510610 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | BENLİK TR2 20-02-0196__23889260 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 08:07:02 | 31.01.2020 09:51:49 | 1.7464 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 5.2392 | 0 | 57.6308
510611 | 1 | DENİZLİ | ÇARDAK | GEMİŞ TR6 20-11-0017__23886400 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 08:33:00 | 31.01.2020 09:38:04 | 1.0844 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28.1956 | 0 | 0
510614 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | PINARKENT N.TEKELİ YANI TR10 20-01-0567_20-01-0567 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2020 08:39:00 | 31.01.2020 10:39:29 | 2.0081 | 0 | 230 | 0 | 3 | 0 | 461.8528 | 0 | 6.0242
510615 | 1 | AYDIN | EFELER | KARAYOLLARI GÜNEYİ DM 14-39 09-31-0267_09-31-0267 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 09:01:29 | 31.01.2020 09:26:46 | 0.42139 | 0 | 557 | 0 | 1 | 0 | 234.7136 | 0 | 0.42139
510616 | 1 | DENİZLİ | SARAYKÖY | TEKKE KÖK 20-16-0066_GERILIM HUCRESI H03 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2020 08:40:00 | 31.01.2020 11:16:32 | 2.6089 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.6089 | 0 | 2.6089
510617 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | SİNEKÇİLER KÖYÜ TR1 MERKEZ 09-39-0322_09-39-0322 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2020 08:44:00 | 31.01.2020 11:55:00 | 3.1833 | 0 | 3 | 0 | 209 | 0 | 9.55 | 0 | 665.3167
510619 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-05A 48-62-0454_917951853 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 08:56:42 | 31.01.2020 10:56:40 | 1.9994 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.9961 | 0 | 0
510622 | 1 | AYDIN | İNCİRLİOVA | ACARLAR TR12 09-44-0137__23870260 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 10:17:54 | 31.01.2020 10:54:00 | 0.60167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.0333 | 0 | 0
510625 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | ÖZÜRLÜLER KÖYÜ KABİN DM1-14 09-37-0144_VADİ KÖK KİRAZLI ÇIKIŞ H02 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2020 09:40:00 | 31.01.2020 18:12:00 | 8.5333 | 1 | 55 | 0 | 998 | 8.5333 | 469.3333 | 0 | 8516.2667
510626 | 1 | MUĞLA | DATÇA | YAKAKÖY TR-PALAMUTBÜKÜ 48-64-0089__23907903 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 09:43:24 | 31.01.2020 11:41:35 | 1.9697 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 66.9706
510627 | 1 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-05 48-62-0551_TR-09 ÇIKIŞ K02 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2020 09:44:01 | 31.01.2020 13:19:59 | 3.5994 | 1 | 1044 | 0 | 0 | 3.5994 | 3757.82 | 0 | 0
510628 | 1 | AYDIN | KUYUCAK | PAMUKÖREN PALMİYE SOKAK TR2 09-38-0034__23881492 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 09:54:50 | 31.01.2020 10:18:18 | 0.39111 | 0 | 54 | 0 | 6 | 0 | 21.12 | 0 | 2.3467
510629 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | BASMA SANAYI ARKASI K 5/49 20-01-0213_MANTAR KARSISI K 7/17 K05 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2020 10:10:38 | 31.01.2020 14:40:07 | 4.4914 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 2084.0044 | 0 | 0
510630 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR İM 09-37-0282_AHMET YESEVİ KABİN FİDERİ K04 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 10:02:45 | 31.01.2020 10:29:16 | 0.44194 | 0 | 6029 | 0 | 7 | 0 | 2664.4831 | 0 | 3.0936
510631 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | CANKURTARAN ŞEREF TR6 20-01-0726_20-01-0726 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2020 09:12:25 | 31.01.2020 15:38:04 | 6.4275 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 919.1325 | 0 | 0
510632 | 1 | AYDIN | KARPUZLU | ÖMERLER OVA TR3 09-45-0032__23891298 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 10:14:57 | 31.01.2020 14:43:40 | 4.4786 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 156.7514
510634 | 1 | AYDIN | EFELER | KUYULU KÖYÜ CAMİ YANI TR 09-31-0391_918626894 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 10:22:00 | 31.01.2020 10:39:33 | 0.2925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2925
510637 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ÇÖPÇÜLER K 4/40 20-01-0163_917637113 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.01.2020 09:57:06 | 31.01.2020 10:45:27 | 0.80583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80583 | 0 | 0
510640 | 1 | MUĞLA | BODRUM | AKYARLAR KEMER TR-09 48-62-0409_918527542 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 09:54:04 | 31.01.2020 12:50:39 | 2.9431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9431
510641 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | DALLICA (TR2) OKUL YANI TR 09-39-0236_918769189 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 10:25:39 | 31.01.2020 10:53:36 | 0.46583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46583
510642 | 1 | MUĞLA | MİLAS | EKİNANBARI KÖK 48-68-0310_AKYOL H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 10:06:02 | 31.01.2020 11:42:43 | 1.6114 | 2 | 76 | 0 | 3205 | 3.2228 | 122.4656 | 0 | 5164.5014
510643 | 1 | AYDIN | KOÇARLI | KOÇARLI İM 09-36-0001_ÇAKMAR H07 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 10:35:33 | 31.01.2020 10:52:21 | 0.28 | 0 | 36 | 0 | 2810 | 0 | 10.08 | 0 | 786.8
510645 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR DİLEK TR 09-37-0318_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 10:27:25 | 31.01.2020 10:45:00 | 0.29306 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 172.6097 | 0 | 0
510647 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM SEVGİ SİTESİ TR1 09-47-0044_918377073 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 11:50:49 | 31.01.2020 12:24:00 | 0.55306 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.6367 | 0 | 0
510650 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | IRGILLI TR3 20-12-0136_917431512 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 11:06:00 | 31.01.2020 11:52:41 | 0.77806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77806 | 0 | 0
510651 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-166(Ç5) 48-65-0141_KARAMERSİN BOZYER GÖKBEN H04 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2020 11:04:31 | 31.01.2020 12:28:30 | 1.3997 | 0 | 11 | 0 | 767 | 0 | 15.3969 | 0 | 1073.5869
510652 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-055 48-65-0034__23904717 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2020 10:52:39 | 31.01.2020 15:00:53 | 4.1372 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 620.5833 | 0 | 0
510653 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ORTAKÖY TR-06 48-65-0698__23890432 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 09:45:45 | 31.01.2020 15:12:00 | 5.4375 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 5.4375 | 0 | 233.8125
510655 | 1 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN GÜRLEYİK TR10 48-63-0160__23889376 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 10:52:05 | 31.01.2020 14:03:41 | 3.1933 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 86.22
510656 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ YANGI TR 6 48-66-0067__23907151 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 11:07:43 | 31.01.2020 11:45:46 | 0.63417 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 65.9533
510657 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | BOZYURT YOLU TR 09-39-0180_918991366 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 11:45:51 | 31.01.2020 16:14:35 | 4.4789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4789 | 0 | 0
510659 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-KADIKALESİ KÖK 48-62-0468_AVTA K05 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 10:59:12 | 31.01.2020 11:54:00 | 0.91333 | 0 | 92 | 0 | 280 | 0 | 84.0267 | 0 | 255.7333
510661 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | YANIKLAR TR-10 48-65-0806__23885037 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 11:24:56 | 31.01.2020 12:47:32 | 1.3767 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 52.3133
510663 | 1 | AYDIN | EFELER | GÖZPINAR DOĞUBAĞ MAH. TR 09-31-0475__23872813 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 11:37:34 | 31.01.2020 14:06:59 | 2.4903 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9806
510664 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA GÖKBEL TR 6 48-69-0155_918152741 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 11:34:02 | 31.01.2020 13:56:48 | 2.3794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3794
510665 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-23 48-68-0081_917535608 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 10:59:37 | 31.01.2020 12:40:16 | 1.6775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6775 | 0 | 0
510666 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MENTEŞ TR-MERKEZ 48-68-0414_917679489 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 11:04:47 | 31.01.2020 13:01:36 | 1.9469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9469
510667 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | YALINKUYU KÖK 09-39-0333_(ARSLANLI YENİ KÖK) H05 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 11:51:01 | 31.01.2020 12:09:42 | 0.31139 | 0 | 9 | 0 | 244 | 0 | 2.8026 | 0 | 75.9802
510669 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI NAZİLLİ SİTESİ 1. KABİN TR524 (3-34) 09-37-0094__23894226 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 11:37:47 | 31.01.2020 14:44:21 | 3.1094 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 279.85 | 0 | 0
510673 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | BOZYER TR-02 48-65-0513_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2020 12:16:06 | 31.01.2020 14:25:51 | 2.1628 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 153.5569
510674 | 1 | DENİZLİ | TAVAS | KARAHİSAR DM 20-18-0058_KARAHİSAR-ÇARŞI H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 12:32:18 | 31.01.2020 13:15:00 | 0.71167 | 0 | 2169 | 0 | 4 | 0 | 1543.605 | 0 | 2.8467
510675 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ CUMHURİYET GEÇİDİ TM3/13 09-39-0096_C TM3/13&E1 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 12:42:38 | 31.01.2020 13:30:44 | 0.80167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.6283 | 0 | 0
510676 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | BAYINDIR KÖY ÇIKIŞI TR 2 09-39-0220_918900494 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 12:54:00 | 31.01.2020 16:08:47 | 3.2464 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4928
510677 | 1 | MUĞLA | BODRUM | YALI TR-19 ÇİFTLİK OKUL YANI 48-62-0281__23906701 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 12:09:53 | 31.01.2020 14:16:08 | 2.1042 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 58.9167 | 0 | 0
510678 | 1 | AYDIN | DİDİM | DİDİM KUTLUKENT TR 199 09-47-0159__23911448 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 12:39:03 | 31.01.2020 16:16:21 | 3.6217 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 97.785 | 0 | 0
510680 | 1 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-41 48-62-0433_918874357 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 12:56:45 | 31.01.2020 15:32:30 | 2.5958 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.7667 | 0 | 0
510681 | 1 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA TM 48-64-0001_YEDEK H08 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 13:05:01 | 31.01.2020 13:29:41 | 0.41111 | 23 | 9074 | 0 | 3774 | 9.4556 | 3730.4222 | 0 | 1551.5333
510682 | 1 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B04 48-62-0138_918192478 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 12:07:33 | 31.01.2020 16:39:06 | 4.5258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5258 | 0 | 0
510683 | 1 | AYDIN | KARACASU | KARACASU HALI SAHA KABİN 09-35-0003_918408495 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 13:27:00 | 31.01.2020 14:43:42 | 1.2783 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1133 | 0 | 0
510684 | 1 | MUĞLA | MENTEŞE | MUĞLA TM 48-61-0161_SALİHPAŞALAR H08 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2020 13:24:21 | 31.01.2020 16:38:35 | 3.2372 | 2 | 1720 | 0 | 2033 | 6.4744 | 5568.0222 | 0 | 6581.2728
510685 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | MARMARİS İM02/TR-22 48-67-0108_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 13:25:01 | 31.01.2020 13:43:00 | 0.29972 | 4 | 242 | 0 | 0 | 1.1989 | 72.5328 | 0 | 0
510686 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ ÇAPA HASAN İLKÖĞRETİM OKULU YANI TM3/33 09-39-0106_918052608 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 13:43:05 | 31.01.2020 14:14:16 | 0.51972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0394 | 0 | 0
510688 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | TOPARLAR TR 11 48-66-0044_917569197 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 13:40:03 | 31.01.2020 14:10:50 | 0.51306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51306 | 0 | 0
510689 | 1 | AYDIN | İNCİRLİOVA | İNCİRLİOVA TR58 09-44-0024_C A2 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 13:50:24 | 31.01.2020 14:33:05 | 0.71139 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17.0733 | 0 | 0
510690 | 1 | AYDIN | BUHARKENT | SAVCILLI TR1 09-43-0021_917834924 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 13:57:00 | 31.01.2020 15:40:45 | 1.7292 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4583
510691 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KADIKÖY DM01/TR-01 48-65-0396_KORUBÜKÜ-ÇAMURKÖY ÇIKIŞI H06 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 14:00:51 | 31.01.2020 14:27:20 | 0.44139 | 0 | 37 | 0 | 318 | 0 | 16.3314 | 0 | 140.3617
510693 | 1 | DENİZLİ | KALE | GÜLBAĞLIK-01 20-15-0066__23884758 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 13:11:14 | 31.01.2020 14:53:42 | 1.7078 | 0 | 4 | 0 | 42 | 0 | 6.8311 | 0 | 71.7267
510694 | 1 | AYDIN | BOZDOĞAN | ÇAMLIDERE YUKARI MAH. TR 09-32-0140_918965194 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 14:04:47 | 31.01.2020 15:31:00 | 1.4369 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8739
510695 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | ARMUTALAN İM 1 48-67-0003_HİSARÖNÜ 1 H07 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2020 14:01:35 | 31.01.2020 18:06:42 | 4.0854 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 204.2688
510699 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | TOPARLAR TR 10 48-66-0045__23888512 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 14:07:13 | 31.01.2020 14:19:57 | 0.21222 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7.8522 | 0 | 0
510700 | 1 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | SERİNHİSAR TR 12 20-17-0012__23887110 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 14:07:38 | 31.01.2020 14:45:27 | 0.63028 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 41.5983 | 0 | 0
510701 | 1 | AYDIN | SULTANHİSAR | YAĞDERE KÖYÜ M. ÇAY KENARI TR3 09-41-0113_917627961 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 14:31:01 | 31.01.2020 14:46:41 | 0.26111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26111
510702 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ TAHTA KÖPRÜ TM3/7 09-39-0090_09-39-0090 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 14:29:31 | 31.01.2020 15:40:11 | 1.1778 | 0 | 606 | 0 | 1 | 0 | 713.7333 | 0 | 1.1778
510705 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI NEŞEM SİTESİ TR 09-37-0211_B TRP 355&TR1b | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 13:34:30 | 31.01.2020 15:08:53 | 1.5731 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.4383 | 0 | 0
510709 | 1 | AYDIN | ÇİNE | EVCİLER OVA TR 09-33-0157_09-33-0157 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 15:01:00 | 31.01.2020 16:12:06 | 1.185 | 0 | 2 | 0 | 59 | 0 | 2.37 | 0 | 69.915
510710 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | GÜMÜŞKÖY TR3 09-34-0115_DIREK TIPI TRAFO HÜCRESİ H01 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 15:00:15 | 31.01.2020 16:15:14 | 1.2497 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7492
510711 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ CUMHURİYET GEÇİDİ TM3/13 09-39-0096_918896474 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 14:57:06 | 31.01.2020 16:45:08 | 1.8006 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6011 | 0 | 0
510713 | 1 | MUĞLA | MARMARİS | MARMARİS PAŞA BEACH İM03/TR-33 48-67-0134_918305559 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 14:48:50 | 31.01.2020 17:08:42 | 2.3311 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.98 | 0 | 0
510715 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AKTEPE K 2 4/30 20-01-0155_917658096 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 15:04:02 | 31.01.2020 15:36:30 | 0.54111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54111 | 0 | 0
510716 | 1 | DENİZLİ | BAKLAN | BAKLAN TR3 20-04-0003_917369353 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 15:07:21 | 31.01.2020 16:07:03 | 0.995 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.995 | 0 | 0
510717 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | BAGBASI TEV LISESI ARKASI K 7/63 20-01-0356_918575981 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 15:06:13 | 31.01.2020 18:08:54 | 3.0447 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.1789 | 0 | 0
510719 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ İMAM HATİP DM3/5 09-39-0128_918768589 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 15:08:28 | 31.01.2020 16:58:31 | 1.8342 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.8392 | 0 | 0
510722 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ 61-90 SOK. KÖŞESİ TM2/13 09-39-0043_918048119 | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 15:08:10 | 31.01.2020 16:06:03 | 0.96472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8942 | 0 | 0
510723 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | KEMER TR-13 48-65-0367_KEMER TR-14-15 ÇIKIŞI H05 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 15:15:54 | 31.01.2020 16:16:38 | 1.0122 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 216.6156 | 0 | 0
510724 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | İSABEYLİ IŞIKTAŞ EVİ YÖNÜ RMU 09-39-0187__23893226 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 15:17:29 | 31.01.2020 17:12:33 | 1.9178 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 93.9711 | 0 | 0
510725 | 1 | MUĞLA | SEYDİKEMER | GÜNEŞLİ TR-01 48-65-0591__23910199 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 15:22:56 | 31.01.2020 17:35:22 | 2.2072 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30.9011
510731 | 1 | AYDIN | GERMENCİK | ORTAKLAR ORKENT TR-9 09-34-0036_918380341 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 15:46:22 | 31.01.2020 17:02:06 | 1.2622 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.8844 | 0 | 0
510732 | 1 | DENİZLİ | KALE | KARAYAYLA-KIZILKAYA MAH 20-15-0093_23868609 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 15:37:24 | 31.01.2020 17:43:22 | 2.0994 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 2.0994 | 0 | 69.2817
510733 | 1 | AYDIN | KARPUZLU | GÖLCÜK KÖYÜ CUMALAR YOLU ÜSTÜ TR 09-45-0042__23877010 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 15:49:18 | 31.01.2020 16:40:58 | 0.86111 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.6111
510735 | 1 | AYDIN | EFELER | ANCIN REZİDANS 09-31-0551_917833905 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 15:54:12 | 31.01.2020 16:38:33 | 0.73917 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1742 | 0 | 0
510736 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | BEĞERLİ MERKEZ TR 1 09-39-0223_09-39-0223 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 15:17:01 | 31.01.2020 18:10:28 | 2.8908 | 0 | 6 | 0 | 112 | 0 | 17.345 | 0 | 323.7733
510737 | 1 | MUĞLA | MİLAS | PINARKÖY TR-01 48-68-0468__23872572 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 15:52:13 | 31.01.2020 17:38:36 | 1.7731 | 0 | 5 | 0 | 62 | 0 | 8.8653 | 0 | 109.9294
510739 | 1 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ZÜMRÜT EVLER TR 7/52 20-01-0342_917935538 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 16:10:11 | 31.01.2020 16:59:10 | 0.81639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4492 | 0 | 0
510742 | 1 | DENİZLİ | TAVAS | SEKİ TR2 20-18-0086__23902804 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 16:12:15 | 31.01.2020 17:23:56 | 1.1947 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5842
510747 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | İĞDİR TR3 20-12-0054_917595349 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 16:09:34 | 31.01.2020 17:35:30 | 1.4322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4322 | 0 | 0
510748 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-088(K18) 48-65-0063_917808760 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 16:31:04 | 31.01.2020 20:12:14 | 3.6861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3722 | 0 | 0
510749 | 1 | DENİZLİ | BOZKURT | BOZKURT TR3 KÖK 20-07-0003_BOZKURT TR 5-TR 13 H03 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 17:02:01 | 31.01.2020 17:30:52 | 0.48083 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 207.72 | 0 | 0
510753 | 1 | AYDIN | SÖKE | SAVUCA 7. SOK. SONU TR3 09-40-0073__23875916 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 16:23:40 | 31.01.2020 17:16:52 | 0.88667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.96 | 0 | 0
510755 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE MADENCİLER KÖPRÜSÜ TR101(315) 09-40-0022__23874540 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 15:51:58 | 31.01.2020 17:48:26 | 1.9411 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.2344 | 0 | 0
510756 | 1 | DENİZLİ | TAVAS | SOLMAZ-01 20-18-0179__23872958 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 16:43:16 | 31.01.2020 17:30:19 | 0.78417 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.7625 | 0 | 0
510760 | 1 | AYDIN | EFELER | HAKKI BEY CD.CAMİ YANI DM14/7 09-31-0590_917560414 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.01.2020 17:12:21 | 31.01.2020 18:20:53 | 1.1422 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4267 | 0 | 0
510761 | 1 | MUĞLA | YATAĞAN | TURGUT MERKEZ TR-4 48-71-0138_917410501 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 17:10:22 | 31.01.2020 17:38:01 | 0.46083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46083 | 0 | 0
510762 | 1 | AYDIN | EFELER | KOZALAKLI SAĞLIK OCAĞI YANI TR 09-46-0132_918001637 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 17:17:50 | 31.01.2020 18:46:30 | 1.4778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4778
510763 | 1 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA TR-33D 48-64-0033_917435971 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 17:13:56 | 31.01.2020 18:17:04 | 1.0522 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2089 | 0 | 0
510766 | 1 | AYDIN | İNCİRLİOVA | İNCİRLİOVA TR8 09-44-0007__23874853 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 17:42:21 | 31.01.2020 18:11:23 | 0.48389 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 83.7128 | 0 | 0
510768 | 1 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI SEMA YAPI TR123 (1/35) 09-37-0107_F C2b | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 17:08:58 | 31.01.2020 17:52:00 | 0.71722 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.91 | 0 | 0
510769 | 1 | AYDIN | NAZİLLİ | KETENDERE KÖY MERKEZİ YUKARI TR 09-39-0285_917930645 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 17:48:42 | 31.01.2020 19:28:33 | 1.6642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6642
510771 | 1 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-063(27) 48-65-0040_23896996 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2020 17:56:14 | 31.01.2020 19:06:29 | 1.1708 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 223.6292 | 0 | 0
510773 | 1 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ TR 16 48-69-0047_918151882 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 18:05:29 | 31.01.2020 19:56:19 | 1.8472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5417 | 0 | 0
510775 | 1 | AYDIN | KUYUCAK | KURTULUŞ MERKEZ KAVŞAK TR3 09-38-0069_917610863 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 18:04:51 | 31.01.2020 18:38:57 | 0.56833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56833 | 0 | 0
510776 | 1 | MUĞLA | MİLAS | EKİNANBARI KÖK 48-68-0310_AKYOL H02 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 18:07:37 | 31.01.2020 18:31:09 | 0.39222 | 2 | 76 | 0 | 3205 | 0.78444 | 29.8089 | 0 | 1257.0722
510780 | 1 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-20 48-62-0554_A | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 18:15:22 | 31.01.2020 18:42:23 | 0.45028 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.8536 | 0 | 0
510781 | 1 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | DÖĞÜŞBELEN TR-8 48-66-0183__23872477 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 17:50:19 | 31.01.2020 21:12:26 | 3.3686 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 90.9525
510787 | 1 | DENİZLİ | BAKLAN | BAKLAN TR7 20-04-0007__23872927 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 18:56:19 | 31.01.2020 19:57:08 | 1.0136 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0544 | 0 | 0
510796 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | IRGILLI TR2 20-12-0135_917822176 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 19:41:18 | 31.01.2020 21:18:03 | 1.6125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6125 | 0 | 0
510797 | 1 | DENİZLİ | ÇİVRİL | SÜNGÜLLÜ TR2 20-12-0151__23888933 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 20:02:33 | 31.01.2020 22:28:39 | 2.435 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 112.01
510799 | 1 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR63 (329) SEVİNDİK SOKAK BAŞI 09-40-0140__23870179 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 20:19:14 | 31.01.2020 21:09:03 | 0.83028 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 381.9278 | 0 | 0
510800 | 1 | MUĞLA | BODRUM | KONACIK DM2/9 (SANLIOĞLU) 48-62-0021__23890445 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 20:26:35 | 31.01.2020 22:47:21 | 2.3461 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 44.5761 | 0 | 0
510803 | 1 | AYDIN | BUHARKENT | BUHARKENT TR 8 KÖK HASTANE CAD. 09-43-0006_917398051 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.01.2020 20:38:33 | 31.01.2020 21:50:40 | 1.2019 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6058 | 0 | 0
510804 | 1 | MUĞLA | BODRUM | KONACIK TR-KO/18A (ÇIRKAN) 48-62-0093__23885564 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 20:47:01 | 31.01.2020 22:33:55 | 1.7817 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.69 | 0 | 0
510807 | 1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ACIPAYAM TR31 KÖK 20-02-0031_917375510 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 22:44:09 | 31.01.2020 23:42:26 | 0.97139 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.6281 | 0 | 0
510810 | 1 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-49 48-62-0518__23890523 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 22:51:50 | 31.01.2020 23:39:04 | 0.78722 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.2978 | 0 | 0
510811 | 1 | AYDIN | EFELER | KÜLLECİ ALTI DM 5-30 09-31-0145_917832902 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 22:55:57 | 31.01.2020 23:35:25 | 0.65778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6311 | 0 | 0
510816 | 1 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-24 48-68-0082_918379233 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 23:40:36 | 01.02.2020 06:25:23 | 6.7464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7464 | 0 | 0