## TABLO 1
(1) KOD NO | KADEME(2) | YERİ (3) |  |  | (4) KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG (10A)=(9A)x(8) | AG (10B)=(9B)x(8) | OG (10C)=(9C)x(8) | AG (10D)=(9D)x(8)
61955 | 0 | MUĞLA | MİLAS | BOĞAZİÇİ TR-03 / 48-68-0188 K Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 02:49 | 2017-12-01 04:54 | 2.087 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.696
61956 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | ARMUTALAN ŞAHİNTEPE İM 02 / 48-67-0004 yeşilırmak çıkışı | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 04:57 | 2017-12-01 05:22 | 0.416 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0.416 | 104 | 0 | 0
61957 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | TR-8 GÜLAĞZI / 48-61-0400 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 07:57 | 2017-12-01 09:29 | 1.542 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 3.084 | 46.26
61958 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ MERMERCİ YANI DM4 / 09-39-0008 UĞUR SOĞUTMA / H5 Fideri | OG Klemens Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 08:15 | 2017-12-01 09:11 | 0.926 | 0 | 650 | 1 | 0 | 0 | 601.9 | 0.926 | 0
61959 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE HUZUREVİ ALTI TR / 09-40-0108 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 08:36 | 2017-12-01 11:18 | 2.699 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.495 | 0 | 0
61960 | 0 | MUĞLA | MİLAS | BAHÇEKÖY BAHARLI KÖK / 48-68-0575 BAHARLI ÇIKIŞI / H03 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 08:40 | 2017-12-01 09:08 | 0.463 | 0 | 0 | 4 | 880 | 0 | 0 | 1.852 | 407.44
61961 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI OBA VİLLALARI KABİN TR49 (1/66) / 09-37-0061 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 08:53 | 2017-12-01 13:42 | 4.824 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.824 | 0 | 0
61962 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÜNDOĞAN SAHİL ARSA TR-02 / 48-62-0577 D Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 09:05 | 2017-12-01 10:18 | 1.217 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29.208 | 0 | 0
61963 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | KIZILCABÖLÜK-KADİFELİ TR 21 / 20-18-0050 A Kolu 7.DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-01 09:11 | 2017-12-01 10:56 | 1.752 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.752 | 0 | 0
61964 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KİRAZLI KÖK / 09-37-0424 | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 09:11 | 2017-12-01 10:29 | 1.295 | 4 | 830 | 0 | 0 | 5.18 | 1074.85 | 0 | 0
61965 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | HAMZALLI KÖY MERKEZİ TR 1 / 09-39-0264 G Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 09:26 | 2017-12-01 12:12 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.76
61966 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | EMEK K 5/22 / 20-01-0191 C Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-01 09:30 | 2017-12-01 16:40 | 7.169 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1025.167 | 0 | 0
61967 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | BAYIR JANDARMA ÜSTÜ TR-2 / 48-61-0384 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 09:33 | 2017-12-01 11:04 | 1.516 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.516 | 0 | 0
61968 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | BEREKETLİ MUHTAR K 8/24 / 20-01-0386 GÖZDE SİTESİ K 8/25 / H1 Fideri | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-01 09:42 | 2017-12-01 10:26 | 0.735 | 3 | 795 | 0 | 0 | 2.205 | 584.325 | 0 | 0
61969 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | FATIH MAH. 1945 SK K 3/29 / 20-01-0122 GAMA TEKSTİL K / H2 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-01 09:43 | 2017-12-01 14:31 | 4.799 | 0 | 789 | 0 | 0 | 0 | 3786.411 | 0 | 0
61970 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | TAVAS-17 / 20-18-0017 A Kolu 1.BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 09:43 | 2017-12-01 10:06 | 0.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0
61971 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-004(73) / 48-65-0005 A Kolu | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 09:46 | 2017-12-01 11:13 | 1.446 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 66.516 | 0 | 0
61972 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | DEDEBAĞ TR1 / 20-02-0066 DEDEBAĞ TR2 / H5 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 09:46 | 2017-12-01 10:26 | 0.66 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 207.24 | 0 | 0
61973 | 0 | MUĞLA | ULA | ELMALI TR1 MERKEZ / 48-75-0045 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 09:49 | 2017-12-01 11:20 | 1.524 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.192
61974 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM DM-03 / 48-62-0004 KO-25 / H13 Fideri | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 09:49 | 2017-12-01 11:16 | 1.443 | 30 | 2619 | 0 | 0 | 43.29 | 3779.217 | 0 | 0
61975 | 0 | AYDIN | EFELER | ORTA MAHALLE CADDE SONU DM 4-2 / 09-31-0024 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 09:53 | 2017-12-01 10:43 | 0.836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.836 | 0 | 0
61976 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | ÇAKIRBEYLİ BAŞARAN TR / 09-36-0140 ÇAKIRBEYLİ KÖY / H1 Fideri | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 09:54 | 2017-12-01 10:47 | 0.889 | 0 | 0 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0.889 | 222.25
61977 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | NASÖZ K / 20-01-0767 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-01 10:03 | 2017-12-01 12:10 | 2.123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.123 | 0 | 0
61978 | 0 | MUĞLA | MİLAS | BAFA TR-03 / 48-68-0148 C Kolu 5. DİREK | Ag Box/Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 10:06 | 2017-12-01 11:45 | 1.655 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.655 | 0 | 0
61979 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KAYHAN FIRIN ARKASI K 5/35 / 20-01-0203 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-01 10:07 | 2017-12-01 10:47 | 0.665 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 268.66 | 0 | 0
61980 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KAYHAN FIRIN ARKASI K 5/35 / 20-01-0203 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-01 10:07 | 2017-12-01 10:45 | 0.631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.631 | 0 | 0
61981 | 0 | AYDIN | KARACASU | GÜZELBEYLİ KÖK / 09-35-0065 YAYKIN-KÖYLER / H5 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-01 10:22 | 2017-12-01 16:31 | 6.147 | 0 | 0 | 26 | 1563 | 0 | 0 | 159.822 | 9607.761
61982 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM AFET EVLER TR 247 / 09-47-0204 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 10:27 | 2017-12-01 12:41 | 2.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 0
61983 | 0 | MUĞLA | BODRUM | KONACIK DM2/9 (SANLIOĞLU) / 48-62-0021 | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 10:28 | 2017-12-01 11:18 | 0.834 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 236.022 | 0 | 0
61984 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | GÜLAĞZI KÖK / 48-61-0231 YERKESİK AKKAYA / H2 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 10:32 | 2017-12-01 11:07 | 0.588 | 5 | 1882 | 11 | 2716 | 2.94 | 1106.616 | 6.468 | 1597.008
61985 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | PAMUKKALE K5 / 20-01-0695 B Kolu | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-01 10:34 | 2017-12-01 18:24 | 7.831 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 234.93 | 0 | 0
61986 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-KÜ/24 / 48-62-0102 BODRUM TR-KÜ/25 / H6 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 10:34 | 2017-12-01 11:35 | 1.009 | 43 | 1472 | 0 | 0 | 43.387 | 1485.248 | 0 | 0
61987 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GIDA TOPTANCILARI SİTESİ K2 / 20-01-0557 B Kolu | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 10:35 | 2017-12-01 11:44 | 1.153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.153 | 0 | 0
61988 | 0 | AYDIN | EFELER | ÇEŞTEPE OKUL YANI TR / 09-31-0362 C Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 10:38 | 2017-12-01 11:47 | 1.158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 0 | 0
61989 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE STADYUM KÖŞESİ TR35 / 09-40-0093 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 10:39 | 2017-12-01 12:41 | 2.029 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.029 | 0 | 0
61990 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ÇAMLIK TR-01 / 48-62-0292 C Kolu | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-01 10:46 | 2017-12-01 12:24 | 1.63 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29.34 | 0 | 0
61991 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | GÜMÜŞSU TR4 / 20-12-0143 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-01 10:47 | 2017-12-01 11:44 | 0.953 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 35.261 | 0 | 0
61992 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÜNDOĞAN TR-02 / 48-62-0570 A Kolu 1 BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 10:53 | 2017-12-01 13:20 | 2.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
61993 | 0 | DENİZLİ | BULDAN | YENİCEKENT TR3 / 20-08-0058 C Kolu 17.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 10:55 | 2017-12-01 11:55 | 1.003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0
61994 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM DM-06 / 48-62-0006 GÜLLÜK / H18 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-01 10:57 | 2017-12-01 12:51 | 1.895 | 14 | 1167 | 0 | 0 | 26.53 | 2211.465 | 0 | 0
61995 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | SARAYKÖY TR12 / 20-16-0012 A Kolu 9.DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-01 10:58 | 2017-12-01 12:42 | 1.737 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.737 | 0 | 0
61996 | 0 | AYDIN | YENİPAZAR | YENİPAZAR HACI İSMAİL CADDESİ TR3 / 09-42-0003 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 11:00 | 2017-12-01 13:13 | 2.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 0
61997 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AŞÇIOĞLU K 3/19 / 20-01-0111 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 11:11 | 2017-12-01 15:11 | 4.006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.006 | 0 | 0
61998 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | EŞEN TR-02/A / 48-65-0388 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 11:17 | 2017-12-01 12:52 | 1.575 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0
61999 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM KUTLUKENT TR 199 / 09-47-0159 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 11:23 | 2017-12-01 18:40 | 7.286 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 255.01 | 0 | 0
62000 | 0 | AYDIN | SÖKE | AKÇAKONAK İLK TR / 09-40-0149 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 11:30 | 2017-12-01 13:39 | 2.155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.155 | 0 | 0
62001 | 0 | AYDIN | KÖŞK | YAVUZKÖY DM / 09-46-0061 YAVUZKÖY / H12 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 11:43 | 2017-12-01 12:47 | 1.063 | 0 | 0 | 1 | 250 | 0 | 0 | 1.063 | 265.75
62002 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 92 / 09-47-0135 75.YIL SANAYİ RADYAL ÇIKI / H2 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 11:53 | 2017-12-01 14:09 | 2.274 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 739.05 | 0 | 0
62003 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-25 / 48-62-0225 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 11:57 | 2017-12-01 17:55 | 5.965 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 119.3 | 0 | 0
62004 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | AKYOL SEKİBAŞI OKUL ÜSTÜ TR-11 / 48-61-0045 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 11:58 | 2017-12-01 13:29 | 1.524 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.524 | 0 | 0
62005 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK DM TR 260 / 09-47-0002 DİDİM 4 / H15 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 11:59 | 2017-12-01 12:25 | 0.441 | 3 | 4850 | 0 | 0 | 1.323 | 2138.85 | 0 | 0
62006 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-KÜ/25 / 48-62-0108 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 12:04 | 2017-12-01 16:00 | 3.934 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.736 | 0 | 0 | 0
62007 | 0 | AYDIN | SULTANHİSAR | SULTANHİSAR DM / 09-41-0001 DEVRANT / H16 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-01 12:14 | 2017-12-01 13:08 | 0.901 | 0 | 0 | 5 | 650 | 0 | 0 | 4.505 | 585.65
62008 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ ZEYTİN ALANI TR 8 / 48-66-0077 A Kolu 5.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 12:17 | 2017-12-01 14:34 | 2.284 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.284 | 0 | 0
62009 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | GÜZELÇAMLI LEFDERE KABİN / 09-37-0368 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 12:25 | 2017-12-01 13:12 | 0.779 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.779 | 0 | 0
62010 | 0 | DENİZLİ | BEYAĞAÇ | KIZILCAAĞAÇ-ÜRKÜT MAH / 20-06-0014 B Kolu 31.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 12:25 | 2017-12-01 14:47 | 2.358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.358 | 0 | 0
62011 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | ARMUTALAN İM 1 / 48-67-0003 HİSARÖNÜ 2 / H18 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 12:31 | 2017-12-01 12:50 | 0.324 | 0 | 0 | 15 | 6088 | 0 | 0 | 4.86 | 1972.512
62012 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TOKİ KABİN / 09-47-0296 A Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 12:31 | 2017-12-01 14:35 | 2.066 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 210.732 | 0 | 0
62013 | 0 | DENİZLİ | KALE | KALE-12 / 20-15-0012 KALE TR 14 / H4 Fideri | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-01 12:53 | 2017-12-01 16:45 | 3.868 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 1659.372 | 0 | 0
62014 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜNBATTI K 6/38 / 20-01-0275 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 13:01 | 2017-12-01 14:32 | 1.512 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 154.224 | 0 | 0
62015 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 3.SANAYİ TR6 / 20-01-0613 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 13:03 | 2017-12-01 15:22 | 2.321 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.321 | 0 | 0
62016 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | SELİMİYE KÖK / 48-67-0243 BOZBURUN YOLU ÇIKIŞI / H1 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 13:05 | 2017-12-01 14:25 | 1.329 | 0 | 0 | 2 | 415 | 0 | 0 | 2.658 | 551.535
62017 | 0 | AYDIN | EFELER | 227 SOK. DM 5-5 / 09-31-0020 A Kolu b3 Box | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 13:14 | 2017-12-01 14:13 | 0.985 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.985 | 0 | 0
62018 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | YEŞİLKÖY ÇAĞDAŞ EVLER K2 / 20-01-0438 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 13:46 | 2017-12-01 15:00 | 1.241 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.482 | 0 | 0
62019 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ DM-2 / 48-69-0039 ORTACA tr/11 fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 13:50 | 2017-12-01 14:45 | 0.922 | 2 | 170 | 0 | 0 | 1.844 | 156.74 | 0 | 0
62020 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | BENCİK KÖK / 48-71-0016 kozağaç çıkışı | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 13:55 | 2017-12-01 15:28 | 1.546 | 0 | 19 | 45 | 181 | 0 | 29.374 | 69.57 | 279.826
62021 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM-B10 / 48-62-0156 B Kolu 7.DİREK | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 13:56 | 2017-12-01 18:44 | 4.807 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.807 | 0 | 0
62022 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR134 (335) / 09-40-0056 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 13:56 | 2017-12-01 14:27 | 0.516 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 18.576 | 0 | 0
62023 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜNBATTI K 6/38 / 20-01-0275 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 14:02 | 2017-12-01 14:44 | 0.695 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 0 | 0
62024 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ÇÖPLÜK K 4/9 / 20-01-0137 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 14:06 | 2017-12-01 19:19 | 5.224 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.448 | 0 | 0
62025 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | SÖĞÜTKÖY TR-CUMHURİYET 01 / 48-67-0274 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 14:07 | 2017-12-01 17:53 | 3.772 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.86
62026 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | TR-68 YAYLA VAKIF / 48-61-0117 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 14:09 | 2017-12-01 15:35 | 1.434 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 31.548 | 0 | 0
62027 | 0 | AYDIN | EFELER | ORTA MAHALLE CADDE SONU DM 4-2 / 09-31-0024 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 14:13 | 2017-12-01 17:33 | 3.341 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.341 | 0 | 0
62028 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÇAKMAK TOSUN K / 20-01-0788 C Kolu 1. BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 14:17 | 2017-12-01 15:26 | 1.143 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.286 | 0 | 0
62029 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | ABDURRAHMANLAR KÖYÜ TR / 09-34-0083 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 14:20 | 2017-12-01 15:08 | 0.804 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.804
62030 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 170 / 09-47-0145 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 14:20 | 2017-12-01 18:41 | 4.354 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 152.39 | 0 | 0
62031 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | MANOLYA K 2/14 / 20-01-0053 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 14:21 | 2017-12-01 15:41 | 1.328 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.656 | 0 | 0
62032 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | YAĞCIDERE KÖY İÇİ TR / 09-36-0061 Tüm Kollar | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 14:25 | 2017-12-01 15:45 | 1.336 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 146.96
62033 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TOKİ KABİN / 09-47-0296 A Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 14:30 | 2017-12-01 15:20 | 0.836 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 85.272 | 0 | 0
62034 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | DALAMAN AKBEL KÖK / 48-63-0133 santral çıkışı | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 14:30 | 2017-12-01 15:50 | 1.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.33 | 1.33 | 0 | 0
62035 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | GÜMÜŞSU TR1 KÖK / 20-12-0140 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-01 14:32 | 2017-12-01 15:33 | 1.016 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.32 | 0 | 0
62036 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | KEÇELİLER-02 / 20-18-0184 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 14:40 | 2017-12-01 18:39 | 3.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 0
62037 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KAYHAN FIRIN ARKASI K 5/35 / 20-01-0203 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-01 14:41 | 2017-12-01 15:46 | 1.076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.076 | 0 | 0
62038 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KİRAZLI KÖK / 09-37-0424 | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 14:45 | 2017-12-01 15:44 | 0.98 | 4 | 830 | 0 | 0 | 3.92 | 813.4 | 0 | 0
62039 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN | ALAMUT SULAMA TR2 / 09-32-0088 G Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 14:48 | 2017-12-01 16:25 | 1.619 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.095
62040 | 0 | MUĞLA | MİLAS | SELİMİYE TR-08 / 48-68-0485 KÖYLER / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 14:50 | 2017-12-01 15:20 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 990 | 0 | 0 | 2 | 495
62041 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE ZİRAAT TEKNİSYENLERİ TR104(317) / 09-40-0020 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-01 14:59 | 2017-12-01 16:13 | 1.227 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 42.945 | 0 | 0
62042 | 0 | AYDIN | EFELER | KURTULUŞ MAH. DİSPANSER YANI DM 6-21 / 09-31-0049 D Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 15:02 | 2017-12-01 15:43 | 0.689 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.89 | 0 | 0
62043 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KERESTECİLER SİT.K1 / 20-01-0561 A Kolu | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 15:09 | 2017-12-01 17:24 | 2.256 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.56 | 0 | 0
62044 | 0 | DENİZLİ | GÜNEY | KARGILIK TR16 / 20-13-0013 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 15:11 | 2017-12-01 18:25 | 3.229 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.229 | 0 | 0
62045 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | GAZALLI K 2/9 / 20-01-0047 A Kolu | Ag Box/Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 15:13 | 2017-12-01 16:28 | 1.257 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 135.756 | 0 | 0
62046 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | TEKİN KÖK / 09-34-0125 TM GİRİŞ / H1 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 15:15 | 2017-12-01 15:36 | 0.356 | 0 | 0 | 14 | 270 | 0 | 0 | 4.984 | 96.12
62047 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | SIRAKAPILAR K 2/67 / 20-01-0092 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 15:29 | 2017-12-01 18:59 | 3.502 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.506 | 0 | 0
62048 | 0 | MUĞLA | ULA | DEVRANT KÖK / 48-61-0230 ula fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 15:29 | 2017-12-01 15:42 | 0.209 | 10 | 3500 | 3 | 712 | 2.09 | 731.5 | 0.627 | 148.808
62049 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-KO/07A / 48-62-0099 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-01 15:30 | 2017-12-01 15:56 | 0.438 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 126.144 | 0 | 0
62050 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ KÜÇÜK PARK TM2/23 / 09-39-0053 D Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-01 15:34 | 2017-12-01 16:06 | 0.534 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0
62051 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ TAHTA KÖPRÜ TM3/7 / 09-39-0090 K Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 15:35 | 2017-12-01 17:10 | 1.588 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.176 | 0 | 0
62052 | 0 | AYDIN | EFELER | 215 SOK. İÇİ DM 4-5 / 09-31-0021 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 15:42 | 2017-12-01 17:41 | 1.983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.983 | 0 | 0
62053 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KARAHASANLI TR2 / 20-01-0491 A Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-01 15:47 | 2017-12-01 18:04 | 2.29 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 508.38 | 0 | 0
62054 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | UYAR TR / 20-01-0776 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-01 15:50 | 2017-12-01 18:42 | 2.869 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.345 | 0 | 0
62055 | 0 | AYDIN | KÖŞK | GÜNDOĞAN TR / 09-46-0038 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 15:57 | 2017-12-01 16:55 | 0.961 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0.961 | 83.607
62056 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | BIREMEK ALTI K 8/30 / 20-01-0392 TEKEL / H7 Fideri | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 16:11 | 2017-12-01 18:08 | 1.948 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.948 | 0 | 0 | 0
62057 | 0 | MUĞLA | MİLAS | SELİMİYE TR-13A / 48-68-0525 K Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 16:12 | 2017-12-01 17:26 | 1.226 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.068 | 0 | 0
62058 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-DAĞBELEN KÖY GİRİŞİ TR1 / 48-62-0574 B Kolu 10.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 16:17 | 2017-12-01 17:30 | 1.219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.219 | 0 | 0
62059 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-06 / 48-62-0426 B Kolu | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 16:19 | 2017-12-01 17:57 | 1.632 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 277.44 | 0 | 0
62060 | 0 | DENİZLİ | BULDAN | YENİCEKENT TR3 / 20-08-0058 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 16:20 | 2017-12-01 17:33 | 1.224 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.224 | 0 | 0
62061 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 95 / 09-47-0131 A Kolu | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 16:22 | 2017-12-01 18:34 | 2.202 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 77.07 | 0 | 0
62062 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ KUTLU MARKET YANI / 09-39-0165 K Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 16:29 | 2017-12-01 18:00 | 1.522 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38.05 | 0 | 0
62063 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | DEMİRLER TR-03 / 48-65-0559 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 16:43 | 2017-12-01 17:17 | 0.573 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 27.504 | 0 | 0
62064 | 0 | AYDIN | EFELER | BÖCEK KÖYÜ TR / 09-31-0428 B Kolu | 3. Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-01 16:45 | 2017-12-01 18:18 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.635
62065 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | SELAHATTİN KÖYÜ TR / 09-34-0101 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 16:51 | 2017-12-01 18:10 | 1.324 | 0 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | 1.324 | 100.624
62066 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | SERİNHİSAR TR2-A / 20-17-0037 A Kolu 18.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-01 17:08 | 2017-12-01 18:32 | 1.397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.397 | 0 | 0
62067 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TR41 KÖK / 20-12-0041 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 17:17 | 2017-12-01 18:16 | 0.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0
62068 | 0 | AYDIN | EFELER | KURTULUŞ MAH. DİSPANSER YANI DM 6-21 / 09-31-0049 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 17:19 | 2017-12-01 20:33 | 3.226 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.13 | 0 | 0
62069 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI OASİS KABİN TR2-23 / 09-37-0092 A Kolu | Ag Box/Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 17:20 | 2017-12-01 18:07 | 0.781 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.591 | 0 | 0
62070 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | SERİNHİSAR TR2-A / 20-17-0037 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 17:28 | 2017-12-01 18:33 | 1.088 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 83.776 | 0 | 0
62071 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | GAZALLI K 2/9 / 20-01-0047 A Kolu | Ag Box/Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 17:32 | 2017-12-01 19:12 | 1.667 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 180.036 | 0 | 0
62072 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | BEREKETLİ MUHTAR K 8/24 / 20-01-0386 GÖZDE SİTESİ K 8/25 / H1 Fideri | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 17:33 | 2017-12-01 18:07 | 0.563 | 1 | 1590 | 0 | 0 | 0.563 | 895.17 | 0 | 0
62073 | 0 | MUĞLA | MİLAS | SELİMİYE TR-08 / 48-68-0485 DERİNCE ÇIKIŞI | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 17:35 | 2017-12-01 17:49 | 0.235 | 1 | 650 | 0 | 0 | 0.235 | 152.75 | 0 | 0
62074 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | ÇAMLICA DAMARASI TR-1 / 48-71-0047 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 17:41 | 2017-12-01 19:06 | 1.422 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.174
62075 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | SARAYKÖY TR12 / 20-16-0012 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 17:45 | 2017-12-01 18:40 | 0.915 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.915 | 0 | 0
62076 | 0 | MUĞLA | MİLAS | ZEYTİNKÖY GÖKÇEBEL / 48-61-0350 B Kolu 6.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 17:46 | 2017-12-01 20:55 | 3.142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.142 | 0 | 0
62077 | 0 | AYDIN | BUHARKENT | YUKARI SAVCILLI TR2 / 09-43-0020 G Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-01 17:50 | 2017-12-01 19:20 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5
62078 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ TR 25 / 48-69-0051 A Kolu 6 BOX | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 17:59 | 2017-12-01 19:20 | 1.343 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.145 | 0 | 0
62079 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | SERİNHİSAR TR 115 / 20-17-0041 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 18:00 | 2017-12-01 18:52 | 0.875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0
62080 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | ÖZLÜCE TR-1 ( MERKEZ ) / 48-61-0278 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 18:00 | 2017-12-01 21:05 | 3.086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.086
62081 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | İNCİRLİOVA TR21 / 09-44-0036 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 18:02 | 2017-12-01 18:51 | 0.816 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.816 | 0 | 0
62082 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | HACI BAYRAMLAR OVA MEZARLIK YANI TR-4 / 48-71-0075 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 18:05 | 2017-12-01 20:24 | 2.319 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.914
62083 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BİTEZ TR-GÜNDÖNÜMÜ / 48-62-0060 B Kolu 5.DİREK İLE 6.DİREK ARASI | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 18:31 | 2017-12-01 21:44 | 3.221 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 57.978 | 0 | 0
62084 | 0 | DENİZLİ | GÜNEY | GÜNEY TR8 KÖK / 20-13-0006 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 18:31 | 2017-12-01 18:44 | 0.215 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0
62085 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | SARAYKÖY TR3 / 20-16-0003 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 18:32 | 2017-12-01 18:45 | 0.222 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 7.326 | 0 | 0
62086 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI KİRAZYOLU TR1 (110) / 09-37-0017 A Kolu | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 18:36 | 2017-12-02 02:12 | 7.603 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 3041.2 | 0 | 0
62087 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | NASÖZ K / 20-01-0767 C Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 18:36 | 2017-12-01 19:40 | 1.059 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.295 | 0 | 0
62088 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | BOYDERE KÖYÜ KÖK / 09-36-0117 YAĞCIDERE KÖK / H3 Fideri | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 18:48 | 2017-12-01 21:33 | 2.757 | 0 | 0 | 5 | 1587 | 0 | 0 | 13.785 | 4375.359
62089 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-38 / 48-68-0086 B Kolu 6.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 18:49 | 2017-12-01 19:25 | 0.593 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.593 | 0 | 0
62090 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | SERİNHİSAR TR 115 / 20-17-0041 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 19:18 | 2017-12-01 20:06 | 0.804 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.804 | 0 | 0
62091 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ TR 23A / 48-69-0049 C Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 19:22 | 2017-12-01 19:46 | 0.399 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.788 | 0 | 0
62092 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA GÖKBEL TR 3 / 48-69-0152 A Kolu 14 DİREK | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 19:50 | 2017-12-01 21:52 | 2.034 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.374 | 0 | 0
62093 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ALCI K1 / 20-02-0178 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 20:02 | 2017-12-01 22:46 | 2.732 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.732 | 0 | 0
62094 | 0 | DENİZLİ | KALE | KALE-08 / 20-15-0008 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 20:05 | 2017-12-01 23:55 | 3.838 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.838 | 0 | 0
62095 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-180(1/8) / 48-65-0151 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 20:06 | 2017-12-01 21:37 | 1.512 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.192 | 0 | 0
62096 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | GAZALLI K 2/9 / 20-01-0047 A Kolu | Ag Box/Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 20:11 | 2017-12-01 21:33 | 1.361 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 146.988 | 0 | 0
62097 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-25 / 48-62-0225 B Kolu 2.DİREK İLE 3.DİREK | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 20:17 | 2017-12-01 22:08 | 1.851 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 33.318 | 0 | 0
62098 | 0 | AYDIN | EFELER | UMURLU GÜVEN YAPI KÖK TR 430 / 09-31-0511 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 20:22 | 2017-12-01 21:21 | 0.976 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.976
62099 | 0 | AYDIN | EFELER | GİMA YANI DM 6-27 / 09-31-0052 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 20:24 | 2017-12-01 21:01 | 0.611 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.444 | 0 | 0
62100 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ADALET K 5/6 / 20-01-0175 A Kolu | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 20:29 | 2017-12-01 21:57 | 1.467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.467 | 0 | 0
62101 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | YATAĞAN TR4 / 20-17-0058 A Kolu 22.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-01 20:35 | 2017-12-01 22:14 | 1.647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.647 | 0 | 0
62102 | 0 | AYDIN | EFELER | KURTULUŞ MAH. DİSPANSER YANI DM 6-21 / 09-31-0049 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 20:36 | 2017-12-01 20:47 | 0.185 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 0
62103 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | TAVAS-26 / 20-18-0026 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 20:57 | 2017-12-01 21:45 | 0.801 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.801 | 0 | 0
62104 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B22 / 48-62-0128 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 21:12 | 2017-12-01 21:50 | 0.626 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.268 | 0 | 0
62105 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM DM-06 / 48-62-0006 GÜLLÜK / H18 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 21:36 | 2017-12-01 21:47 | 0.188 | 14 | 1167 | 0 | 0 | 2.632 | 219.396 | 0 | 0
62106 | 0 | MUĞLA | DATÇA | YAZIKÖYÜ TR-01 / 48-64-0092 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 22:07 | 2017-12-01 23:35 | 1.467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.467
62107 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÜNDOĞAN SAHİL ARSA TR-02 / 48-62-0577 | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 23:25 | 2017-12-02 00:45 | 1.341 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 226.629 | 0 | 0
62108 | 0 | MUĞLA | ULA | ERMAŞ KÖK TR-22 / 48-70-0002 | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 23:25 | 2017-12-01 23:56 | 0.514 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 67.334 | 0 | 0
62109 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ DM1 /23 / 48-69-0019 C Kolu 5 BOX | Ag Box/Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-01 23:34 | 2017-12-02 00:03 | 0.491 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.946 | 0 | 0
62110 | 0 | AYDIN | EFELER | HURDACILAR 1 DM 17-18 / 09-31-0197 Tüm Kollar | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 | 2017-12-02 01:47 | 1.777 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 74.634 | 0 | 0
62111 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | SÖĞÜTKÖY TR-CUMHURİYET 02 / 48-67-0275 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 00:22 | 2017-12-02 02:43 | 2.354 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.124
62112 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM ÇAMLIK TR 71 / 09-47-0068 A Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 00:45 | 2017-12-02 01:15 | 0.497 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 181.405 | 0 | 0
62113 | 0 | AYDIN | EFELER | AYKO 1. CADDESİ DM 2-9 / 09-31-0166 B Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 00:48 | 2017-12-02 01:54 | 1.105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 0
62114 | 0 | AYDIN | KARPUZLU | KARPUZLU KÖK / 09-45-0008 KARPUZLU ŞEHİR1 / H2 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 01:46 | 2017-12-02 02:35 | 0.813 | 0 | 0 | 2 | 645 | 0 | 0 | 1.626 | 524.385
62115 | 0 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA DM1 / 48-64-0002 RADAR / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 01:49 | 2017-12-02 02:06 | 0.29 | 0 | 0 | 7 | 2464 | 0 | 0 | 2.03 | 714.56
62116 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KİRAZLI KÖK / 09-37-0424 | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 02:40 | 2017-12-02 03:12 | 0.53 | 0 | 0 | 23 | 590 | 0 | 0 | 12.19 | 312.7
62117 | 0 | AYDIN | EFELER | HURDACILAR 1 DM 17-18 / 09-31-0197 Tüm Kollar | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 02:41 | 2017-12-02 05:05 | 2.398 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 52.756 | 0 | 0
62118 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM MEDUSA VİLLALARI TR / 09-47-0158 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 02:55 | 2017-12-02 03:08 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.213
62119 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KİRAZLI KÖK / 09-37-0424 | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 04:51 | 2017-12-02 05:37 | 0.761 | 0 | 0 | 23 | 590 | 0 | 0 | 17.503 | 448.99
62120 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | GÜZELÇAMLI İM / 09-37-0378 UYUMUŞ FİDERİ / H12 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 05:25 | 2017-12-02 10:08 | 4.713 | 1 | 375 | 0 | 0 | 4.713 | 1767.375 | 0 | 0
62121 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | TAVAS-17 / 20-18-0017 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 07:31 | 2017-12-02 08:29 | 0.965 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 139.925 | 0 | 0
62122 | 0 | AYDIN | EFELER | DALAMA ARTEPE KÖK / 09-46-0106 | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 08:09 | 2017-12-02 08:47 | 0.626 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 1.878 | 62.6
62123 | 0 | MUĞLA | MİLAS | ZEYTİNKÖY MERKEZ / 48-61-0394 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 08:23 | 2017-12-02 10:11 | 1.807 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32.526
62124 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KARCI YOLU 1/28 / 20-01-0028 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 08:24 | 2017-12-02 11:20 | 2.928 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.856 | 0 | 0
62125 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | ÇAKIRBEYLİ KÖK / 09-36-0141 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 08:31 | 2017-12-02 10:46 | 2.249 | 0 | 0 | 2 | 500 | 0 | 0 | 4.498 | 1124.5
62126 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÖLTÜRKBÜKÜ TR6 / 48-62-0598 B Kolu B1 BOXI | Ag Box/Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 08:41 | 2017-12-02 14:37 | 5.929 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 213.444 | 0 | 0
62127 | 0 | AYDIN | ÇİNE | EVCİLER OVA TR / 09-33-0157 B Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 08:51 | 2017-12-02 09:47 | 0.928 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.28
62128 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM ÇAMLIK TR 71 / 09-47-0068 A Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 08:55 | 2017-12-02 10:25 | 1.507 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 146.179 | 0 | 0
62129 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM VETTUR TR 232 / 09-47-0189 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 08:56 | 2017-12-02 11:13 | 2.281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.281 | 0 | 0
62130 | 0 | MUĞLA | MİLAS | SELİMİYE TR-08 / 48-68-0485 DERİNCE ÇIKIŞI | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 09:03 | 2017-12-02 10:28 | 1.418 | 0 | 0 | 4 | 990 | 0 | 0 | 5.672 | 1403.82
62131 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 158 / 09-47-0049 İMBAT MASAT RADYAL ÇIKIŞI / H2 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-02 09:04 | 2017-12-02 14:11 | 5.117 | 6 | 435 | 0 | 0 | 30.702 | 2225.895 | 0 | 0
62132 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AYGÖREN K 5/1 / 20-01-0172 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-02 09:07 | 2017-12-02 14:46 | 5.654 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 582.362 | 0 | 0
62133 | 0 | AYDIN | EFELER | GİRNE BULVARI DM 7-15 / 09-31-0088 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 09:08 | 2017-12-02 09:54 | 0.774 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.48 | 0 | 0
62134 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | İNCİRLİOVA TR37 / 09-44-0042 TR-38 / H3 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-02 09:12 | 2017-12-02 13:31 | 4.318 | 0 | 0 | 1 | 1347 | 0 | 0 | 4.318 | 5816.346
62135 | 0 | AYDIN | SÖKE | BAĞARASI HÜRRİYET İLKOKULU TR / 09-40-0241 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 09:12 | 2017-12-02 10:45 | 1.543 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.543 | 0 | 0
62136 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | BOZARMUT KÖK / 48-71-0030 BOZHÖYÜK ÇIKIŞI / H3 Fideri | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-02 09:14 | 2017-12-02 13:06 | 3.87 | 0 | 550 | 4 | 335 | 0 | 2128.5 | 15.48 | 1296.45
62137 | 0 | AYDIN | EFELER | AYKO DM 2-1 / 09-31-0165 AYKO 1 / H2 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-02 09:15 | 2017-12-02 17:08 | 7.887 | 0 | 876 | 1 | 0 | 0 | 6909.012 | 7.887 | 0
62138 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | BOZYER TR-02 / 48-65-0513 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-02 09:16 | 2017-12-02 13:55 | 4.648 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 162.68 | 0 | 0
62139 | 0 | MUĞLA | MİLAS | EKİNANBARI KÖK / 48-68-0310 AKYOL / H5 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-02 09:19 | 2017-12-02 14:02 | 4.715 | 0 | 0 | 6 | 990 | 0 | 0 | 28.29 | 4667.85
62140 | 0 | MUĞLA | MİLAS | AKYOLTEPE KÖK / 48-68-0154 KOCAKIŞLA / H6 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-02 09:20 | 2017-12-02 11:02 | 1.7 | 0 | 0 | 3 | 641 | 0 | 0 | 5.1 | 1089.7
62141 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | YANIKLAR TR-02 / 48-65-0798 YANIKLAR MERKEZ ÇIKIŞI / H02 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-02 09:22 | 2017-12-02 14:22 | 4.992 | 5 | 342 | 0 | 0 | 24.96 | 1707.264 | 0 | 0
62142 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | ÇAMLI TAŞHAN KÖK / 48-67-0322 KARCASÖĞÜT ÇIKIŞ / H3 Fideri | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 09:23 | 2017-12-02 15:21 | 5.959 | 0 | 0 | 2 | 445 | 0 | 0 | 11.918 | 2651.755
62143 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TR1 KÖK / 20-12-0001 A Kolu | AG direk değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 09:27 | 2017-12-02 13:39 | 4.204 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 84.08 | 0 | 0
62144 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS BAHÇELİEVLER TR-22 / 48-62-0471 B Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 09:29 | 2017-12-02 11:47 | 2.306 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 66.874 | 0 | 0
62145 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ DM35 / 48-63-0041 B Kolu 8.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-02 09:35 | 2017-12-02 10:12 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0
62146 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | İMAR İSKAN YOLU TR / 20-01-0737 C Kolu 1.BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 09:41 | 2017-12-02 11:20 | 1.651 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.302 | 0 | 0
62147 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | HİSARÖNÜ TR-BENZİNLİK ARKASI / 48-67-0304 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 09:42 | 2017-12-02 12:08 | 2.431 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.448
62148 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | ALGI TR-1 / 48-61-0169 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 09:43 | 2017-12-02 14:50 | 5.117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.117
62149 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-62(1/44) / 48-65-0214 A Kolu | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-02 09:44 | 2017-12-02 10:25 | 0.678 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 30.51 | 0 | 0
62150 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | SÖNMEZ SİTESİ K 8/20 / 20-01-0382 Hatbaşı | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-02 09:53 | 2017-12-02 10:06 | 0.221 | 0 | 4240 | 0 | 0 | 0 | 937.04 | 0 | 0
62151 | 0 | DENİZLİ | KALE | KALE-14 / 20-15-0014 Dahili Trafo | OG Trafo Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 09:55 | 2017-12-02 11:52 | 1.956 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 839.124 | 0 | 0
62152 | 0 | MUĞLA | BODRUM | MEŞELİK TR-02 / 48-62-0352 D Kolu 15-16. DİREK | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 10:02 | 2017-12-02 13:35 | 3.554 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 63.972 | 0 | 0
62153 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÇIÇEKCI K 6/19 / 20-01-0258 B Kolu | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-02 10:04 | 2017-12-02 14:24 | 4.325 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 272.475 | 0 | 0
62154 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-11 (YAHŞİ KABİN) / 48-62-0013 ATLI SPOR / H3 Fideri | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 10:06 | 2017-12-02 18:11 | 8.077 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1098.472 | 0 | 0
62155 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-25 / 48-62-0225 D Kolu | AG nötr iletkeni kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 10:07 | 2017-12-02 12:58 | 2.853 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 57.06 | 0 | 0
62156 | 0 | MUĞLA | ULA | ULA DM-1 / 48-70-0001 B Kolu | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 10:10 | 2017-12-02 12:05 | 1.918 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 42.196 | 0 | 0
62157 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | SÖNMEZ SİTESİ K 8/20 / 20-01-0382 ALBAYRAK ÜSTÜ K Çıkışı | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-02 10:13 | 2017-12-02 13:28 | 3.253 | 0 | 795 | 0 | 0 | 0 | 2586.135 | 0 | 0
62158 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GIDA TOPTANCILARI SİTESİ K2 / 20-01-0557 DAHİLİ TR / H4 Fideri | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 10:15 | 2017-12-02 12:25 | 2.165 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 166.705 | 0 | 0
62159 | 0 | MUĞLA | ORTACA | MERGENLİ EPÇEM MAH. TR 4 / 48-69-0172 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 10:16 | 2017-12-02 11:39 | 1.377 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 50.949 | 0 | 0
62160 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | YATAĞAN TR-2 / 48-71-0150 A Kolu 11.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 10:17 | 2017-12-02 13:51 | 3.571 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.571 | 0 | 0
62161 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM MEDUSA VİLLALARI TR / 09-47-0158 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 10:17 | 2017-12-02 12:11 | 1.895 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.895 | 0 | 0
62162 | 0 | MUĞLA | ULA | GÖKÇE TR3 / 48-75-0094 C Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 10:19 | 2017-12-02 12:24 | 2.081 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.567
62163 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE ÖZBAŞI ALTI TR12 / 09-40-0308 A Kolu | 3. Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-02 10:20 | 2017-12-02 12:38 | 2.297 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.079 | 0 | 0
62164 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | GÜZELÇAMLI YAT LİMANI TR / 09-37-0414 A Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 10:21 | 2017-12-02 11:07 | 0.77 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 107.03 | 0 | 0
62165 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | UĞURLU DM / 48-65-0380 ZORLAR / H05 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 10:21 | 2017-12-02 10:44 | 0.384 | 14 | 804 | 0 | 0 | 5.376 | 308.736 | 0 | 0
62166 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | GÜZELÇAMLI MİLLİ PARK KABİN / 09-37-0393 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 10:22 | 2017-12-02 10:55 | 0.549 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 17.568 | 0 | 0
62167 | 0 | AYDIN | KUYUCAK | BAŞARAN KÖK / 09-38-0096 AZİZABAT / H6 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-02 10:25 | 2017-12-02 11:15 | 0.833 | 0 | 0 | 1 | 337 | 0 | 0 | 0.833 | 280.721
62168 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | ARMUTALAN İM 1 / 48-67-0003 HİSARÖNÜ 1 / H28 Fideri | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-02 10:30 | 2017-12-02 14:15 | 3.743 | 0 | 0 | 10 | 800 | 0 | 0 | 37.43 | 2994.4
62169 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI KARKENT SİT TR210 (2/38) / 09-37-0388 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 10:34 | 2017-12-02 12:44 | 2.159 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.59 | 0 | 0
62170 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KUMTEPESI K 2 1/31 / 20-01-0032 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-02 10:37 | 2017-12-02 11:53 | 1.272 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.544 | 0 | 0
62171 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR RENKTAŞ TR / 09-37-0310 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 10:37 | 2017-12-02 11:34 | 0.954 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.126 | 0 | 0
62172 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TR48 KÖK / 20-12-0048 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 10:46 | 2017-12-02 11:10 | 0.403 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 76.973 | 0 | 0
62173 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | UYAR TR / 20-01-0776 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-02 10:50 | 2017-12-02 14:21 | 3.513 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.026 | 0 | 0
62174 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | FATIH MAH. 1932 SK K 3/27 / 20-01-0120 FATIH MAH. 3204 SK K 3/26 / H5 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-02 10:53 | 2017-12-02 11:04 | 0.188 | 0 | 795 | 0 | 0 | 0 | 149.46 | 0 | 0
62175 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | UMUT 1 K2 8/36 / 20-01-0397 ÇEVİK KUVVET çıkışı | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-02 10:57 | 2017-12-02 12:06 | 1.153 | 1 | 36 | 0 | 0 | 1.153 | 41.508 | 0 | 0
62176 | 0 | AYDIN | DİDİM | YALIKÖY TR2 / 09-47-0198 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 10:59 | 2017-12-02 15:45 | 4.771 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.771 | 0 | 0
62177 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ TR 37/2 / 48-63-0048 B Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-02 11:01 | 2017-12-02 15:26 | 4.41 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 198.45 | 0 | 0
62178 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 92 / 09-47-0135 A Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 11:04 | 2017-12-02 11:34 | 0.506 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 51.612 | 0 | 0
62179 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 110 SOKAK PARK K 1/29 / 20-01-0029 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-02 11:08 | 2017-12-02 13:21 | 2.217 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.434 | 0 | 0
62180 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | KIZILCABÖLÜK-04 / 20-18-0033 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 11:18 | 2017-12-02 13:14 | 1.925 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 98.175 | 0 | 0
62181 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KUMLUOVA TR-05 / 48-65-0425 A Kolu 1.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 11:26 | 2017-12-02 14:57 | 3.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 0 | 0
62182 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI CİHAN SİTESİ TR1-64 / 09-37-0065 A Kolu | 3. Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-02 11:26 | 2017-12-02 13:32 | 2.092 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.46 | 0 | 0
62183 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | KARADERE TR-08 / 48-65-0412 B Kolu 8.DİREK | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 11:27 | 2017-12-02 15:35 | 4.138 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.138 | 0 | 0
62184 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ ZEYTİN ALANI KÖK TR 1 / 48-66-0070 EĞREKLİ TAŞDİBİ / H4 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 11:31 | 2017-12-02 12:02 | 0.509 | 1 | 231 | 0 | 0 | 0.509 | 117.579 | 0 | 0
62185 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | KOZAĞAÇ KORUCUK KÖK / 48-71-0206 MERMERCİLER ÇIKIŞI | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 11:32 | 2017-12-02 12:42 | 1.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0
62186 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | KIZILCABÖLÜK-YURT YANI / 20-18-0031 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 11:32 | 2017-12-02 16:12 | 4.664 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 130.592 | 0 | 0
62187 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ACIPAYAM TR21 / 20-02-0021 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 11:33 | 2017-12-02 16:10 | 4.619 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 254.045 | 0 | 0
62188 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÜNDOĞAN TR-05 / 48-62-0580 B Kolu | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 11:38 | 2017-12-02 13:21 | 1.713 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 75.372 | 0 | 0
62189 | 0 | AYDIN | EFELER | ŞAHNALI BAHÇEARASI TR 2 / 09-31-0453 B Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 11:42 | 2017-12-02 13:09 | 1.448 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.48
62190 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | PAŞALI TR-02 / 48-65-0713 A Kolu 6.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 11:43 | 2017-12-02 15:25 | 3.696 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.696 | 0 | 0
62191 | 0 | MUĞLA | MİLAS | BAFA TR-03 / 48-68-0148 C Kolu 21. DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 11:53 | 2017-12-02 13:08 | 1.243 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.243 | 0 | 0
62192 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B33 NUR TAKSİ YANI / 48-62-0133 D Kolu 2 BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 11:54 | 2017-12-02 13:10 | 1.262 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.262 | 0 | 0
62193 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | IŞIKLI K / 20-01-0827 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 11:56 | 2017-12-02 14:44 | 2.793 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.793 | 0 | 0
62194 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 92 / 09-47-0135 A Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 12:00 | 2017-12-02 13:33 | 1.554 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 37.296 | 0 | 0
62195 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ TM3 / 09-39-0004 DUTLU KAHVE / H5 Fideri | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-02 12:05 | 2017-12-02 12:45 | 0.671 | 0 | 1525 | 4 | 0 | 0 | 1023.275 | 2.684 | 0
62196 | 0 | AYDIN | EFELER | GÖLCÜK ÇATAK VE PALAMUTÇUK TR / 09-31-0488 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 12:09 | 2017-12-02 18:35 | 6.441 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.441
62197 | 0 | DENİZLİ | KALE | KALE-14 / 20-15-0014 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 12:13 | 2017-12-02 17:47 | 5.564 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 339.404 | 0 | 0
62198 | 0 | AYDIN | SÖKE | KISIR KAHVE MEYDANI TR1 / 09-40-0217 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 12:21 | 2017-12-02 13:31 | 1.168 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 42.048 | 0 | 0
62199 | 0 | AYDIN | ÇİNE | ÇALTI KÖYÜ TR1 / 09-33-0268 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 12:21 | 2017-12-02 13:40 | 1.315 | 0 | 0 | 2 | 250 | 0 | 0 | 2.63 | 328.75
62200 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM2/4A TR 158 ALTI / 09-47-0050 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 12:25 | 2017-12-02 14:19 | 1.907 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.698 | 0 | 0
62201 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR113 BELEDİYE YANI / 09-47-0028 | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 12:29 | 2017-12-02 17:17 | 4.802 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.802 | 0 | 0
62202 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | HAYDARLI KÖY İÇİ TR1 / 09-36-0092 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 12:30 | 2017-12-02 14:06 | 1.603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.603
62203 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | HALLAÇLAR TR2 / 20-01-0471 B Kolu | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 12:31 | 2017-12-02 14:47 | 2.265 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 104.19 | 0 | 0
62204 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | GÜZELÇAMLI KAYNAKKENT AŞAĞI TR / 09-37-0402 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 12:37 | 2017-12-02 13:55 | 1.296 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0
62205 | 0 | AYDIN | ÇİNE | BAHÇEARASI İÇME SUYU YANI TR / 09-33-0192 C Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 12:40 | 2017-12-02 17:06 | 4.437 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.437
62206 | 0 | AYDIN | ÇİNE | SAĞIK KÖYÜ TR / 09-33-0219 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-02 12:41 | 2017-12-02 15:45 | 3.062 | 0 | 0 | 2 | 750 | 0 | 0 | 6.124 | 2296.5
62207 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | İMAR İSKAN YOLU TR / 20-01-0737 C Kolu 1.BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 12:50 | 2017-12-02 13:30 | 0.671 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.342 | 0 | 0
62208 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | CANKURTARAN TR2 / 20-01-0725 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 12:57 | 2017-12-02 14:14 | 1.288 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.576 | 0 | 0
62209 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | KIZILCABÖLÜK-YURT YANI / 20-18-0031 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 12:57 | 2017-12-02 15:28 | 2.519 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 70.532 | 0 | 0
62210 | 0 | AYDIN | ÇİNE | KURUKÖY OVA KUM ÇUKURU TR / 09-33-0124 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 13:00 | 2017-12-02 18:09 | 5.157 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.157
62211 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-25 / 48-62-0225 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 13:01 | 2017-12-02 13:30 | 0.477 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.54 | 0 | 0
62212 | 0 | AYDIN | EFELER | BALTAKÖY ÇAY İÇİ TR / 09-31-0433 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 13:02 | 2017-12-02 13:44 | 0.701 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.701
62213 | 0 | DENİZLİ | BEYAĞAÇ | BEYAĞAÇ TR4 KÖK / 20-06-0004 B Kolu 21.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 13:02 | 2017-12-02 19:35 | 6.544 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.088 | 0 | 0
62214 | 0 | AYDIN | EFELER | SAVRANDERE KARAYER TR / 09-31-0421 A Kolu | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 13:05 | 2017-12-02 17:48 | 4.721 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 75.536
62215 | 0 | AYDIN | KÖŞK | ÇİFTLİK KÖYÜ OVA TR / 09-46-0081 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 13:16 | 2017-12-02 14:21 | 1.078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.078
62216 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | MARMARİS ÇAMDİBİ MUH. İM05/TR10 / 48-67-0119 C Kolu 5.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 13:46 | 2017-12-02 15:46 | 1.997 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.988 | 0 | 0
62217 | 0 | MUĞLA | MİLAS | ZEYTİNKÖY GÖKÇEBEL / 48-61-0350 A Kolu 14.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 13:47 | 2017-12-02 16:20 | 2.543 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.543
62218 | 0 | DENİZLİ | BOZKURT | İNCELER TR4 / 20-07-0023 A Kolu 18. DİREK | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 13:51 | 2017-12-02 14:38 | 0.786 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.79 | 0 | 0
62219 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | KARABAĞ TR2 / 09-44-0119 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 13:51 | 2017-12-02 15:45 | 1.894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.894
62220 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | CİNCİN DAĞDİBİ TR-2 / 09-36-0151 B Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 13:54 | 2017-12-02 15:44 | 1.831 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.31
62221 | 0 | DENİZLİ | KALE | YENİDERE-MAĞRABAŞI MAH / 20-15-0056 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 14:02 | 2017-12-02 16:42 | 2.671 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37.394 | 0 | 0
62222 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | GÜZELÇAMLI MİLLİ PARK KABİN / 09-37-0393 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 14:03 | 2017-12-02 15:12 | 1.148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.148 | 0 | 0
62223 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AKKÖY TUR.MES.LİSESİ DM / 20-19-0007 RICHMOND FİDERİ | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 14:03 | 2017-12-02 14:29 | 0.426 | 11 | 3180 | 0 | 0 | 4.686 | 1354.68 | 0 | 0
62224 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | SARAYKÖY TR12 / 20-16-0012 A Kolu | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-02 14:06 | 2017-12-02 19:54 | 5.807 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 348.42 | 0 | 0
62225 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-085(K8) / 48-65-0060 B Kolu 4.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 14:09 | 2017-12-02 15:03 | 0.895 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 0 | 0
62226 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | KÖTEKLİ MERKEZ TR-1 / 48-61-0144 B Kolu 3.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 14:11 | 2017-12-02 15:53 | 1.704 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 37.488 | 0 | 0
62227 | 0 | AYDIN | EFELER | GİMA YANI DM 6-27 / 09-31-0052 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 14:14 | 2017-12-02 16:42 | 2.469 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.345 | 0 | 0
62228 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | SUÇATI TR3 / 20-02-0272 A Kolu | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 14:20 | 2017-12-02 18:49 | 4.478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.478 | 0 | 0
62229 | 0 | MUĞLA | KAVAKLIDERE | ÇAYBOYU DM / 48-74-0020 ÇAYBOYU ÇIKIŞI / H5 Fideri | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 14:22 | 2017-12-02 16:03 | 1.683 | 0 | 667 | 16 | 868 | 0 | 1122.561 | 26.928 | 1460.844
62230 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM SAMİBEY TR 220 / 09-47-0166 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 14:22 | 2017-12-02 17:42 | 3.332 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.332 | 0 | 0
62231 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 110 SOKAK PARK K 1/29 / 20-01-0029 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 14:23 | 2017-12-02 17:18 | 2.921 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.842 | 0 | 0
62232 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | AKKÖY TUR.MES.LİSESİ DM / 20-19-0007 SIĞMA FİDERİ | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 14:25 | 2017-12-02 17:31 | 3.104 | 5 | 585 | 0 | 0 | 15.52 | 1815.84 | 0 | 0
62233 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | UÇARI TR1 / 20-02-0279 A Kolu 11.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 14:27 | 2017-12-02 17:17 | 2.838 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.838 | 0 | 0
62234 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AYM 5 / 20-01-0769 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 14:37 | 2017-12-02 18:20 | 3.716 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.432 | 0 | 0
62235 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KEDİBOĞAN İM / 20-01-0003 KEDİBOĞAN İM - MANDIRAYAN / H24 Fideri | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-02 14:41 | 2017-12-02 15:34 | 0.884 | 1 | 3345 | 0 | 0 | 0.884 | 2956.98 | 0 | 0
62236 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ DM39 / 48-63-0054 DM43 (DM6-TR8) / H2 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 14:42 | 2017-12-02 15:05 | 0.387 | 8 | 2546 | 0 | 0 | 3.096 | 985.302 | 0 | 0
62237 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | UYAR TR / 20-01-0776 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 14:42 | 2017-12-02 17:54 | 3.194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.194 | 0 | 0
62238 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | GAZALLI K 2/9 / 20-01-0047 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 14:47 | 2017-12-02 17:29 | 2.695 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.085 | 0 | 0
62239 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-14/02 / 48-68-0058 A Kolu 6. DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 14:52 | 2017-12-02 18:25 | 3.554 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.554 | 0 | 0
62240 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ KÜÇÜK PARK TM2/23 / 09-39-0053 K Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-02 15:19 | 2017-12-02 15:45 | 0.431 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.293 | 0 | 0
62241 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | KARGI TR-05 / 48-65-0636 | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 15:26 | 2017-12-02 17:11 | 1.75 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0
62242 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | MARMARİS ÇAMDİBİ MUH. İM05/TR10 / 48-67-0119 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 15:28 | 2017-12-02 18:59 | 3.514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.514 | 0 | 0
62243 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | GÜZELÇAMLI AKMARTI KABİN / 09-37-0380 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 15:34 | 2017-12-02 16:00 | 0.427 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.427 | 0 | 0
62244 | 0 | AYDIN | KÖŞK | GÖKKİRİŞ KÖYÜ TR / 09-46-0058 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 15:35 | 2017-12-02 18:58 | 3.377 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.377
62245 | 0 | MUĞLA | MİLAS | KAFACA SULAMA TR-02 / 48-68-0416 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 15:38 | 2017-12-02 18:13 | 2.591 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.865
62246 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | ERBEYLİ TR3 / 09-44-0094 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 15:41 | 2017-12-02 17:48 | 2.119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.119
62247 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | GÜZELÇAMLI KAYNAKKENT AŞAĞI TR / 09-37-0402 A Kolu | Ag Box/Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 15:43 | 2017-12-02 17:56 | 2.209 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.299 | 0 | 0
62248 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE KARAKAŞLAR TR138 (341/1) / 09-40-0033 B Kolu 3.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 15:44 | 2017-12-02 16:12 | 0.466 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.466 | 0 | 0
62249 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÇIÇEKCI K 6/19 / 20-01-0258 H Kolu 3.BOX | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-02 15:44 | 2017-12-02 17:59 | 2.243 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 141.309 | 0 | 0
62250 | 0 | MUĞLA | MİLAS | DİBEKDERE TR-SIRTLAN MAH. / 48-68-0241 A Kolu 3. DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 15:47 | 2017-12-02 17:07 | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.335
62251 | 0 | MUĞLA | MİLAS | ÖREN TR-06 / 48-68-0443 A Kolu 10. DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 16:03 | 2017-12-02 17:10 | 1.119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.119 | 0 | 0
62252 | 0 | AYDIN | KARPUZLU | KARPUZLU YENİ TR / 09-45-0078 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 16:04 | 2017-12-02 18:13 | 2.148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.148 | 0 | 0
62253 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | KAVAK KÖK / 48-71-0097 MESKEN ÇIKIŞI / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 16:12 | 2017-12-02 16:50 | 0.639 | 0 | 14 | 5 | 1230 | 0 | 8.946 | 3.195 | 785.97
62254 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN | SIRMA MERKEZ TR / 09-32-0150 D Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 16:12 | 2017-12-02 17:23 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.18
62255 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | GERMENCİK TR3 / 09-34-0003 D Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 16:15 | 2017-12-02 17:30 | 1.258 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.128 | 0 | 0
62256 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | BAYIR DM / 48-61-0382 BAYIR MERKEZ ÇIKIŞI / H8 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 16:25 | 2017-12-02 16:43 | 0.295 | 2 | 1122 | 0 | 0 | 0.59 | 330.99 | 0 | 0
62257 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | BAĞARCIK KÖY İÇİ TR / 09-36-0111 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 16:28 | 2017-12-02 19:38 | 3.165 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.165
62258 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ SANAYİ TR 10 / 48-66-0011 TOPARLAR KÖK / H1 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 16:29 | 2017-12-02 16:56 | 0.457 | 2 | 1132 | 0 | 0 | 0.914 | 517.324 | 0 | 0
62259 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÖLTÜRKBÜKÜ TR6 / 48-62-0598 E Kolu 1. BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 16:35 | 2017-12-02 18:31 | 1.933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.933 | 0 | 0
62260 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI SOSYETE PAZARI ESKİ66 TR341 (3/65) / 09-37-0057 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 16:36 | 2017-12-02 18:07 | 1.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0
62261 | 0 | MUĞLA | MİLAS | SELİMİYE TR-ETRENLİ / 48-68-0493 A Kolu 1. DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 16:39 | 2017-12-02 17:15 | 0.602 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.602
62262 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | GERMENCİK TR3 / 09-34-0003 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 16:43 | 2017-12-02 17:26 | 0.725 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
62263 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ILBADI DERESI IÇI K 1/30 / 20-01-0031 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 16:43 | 2017-12-02 17:31 | 0.795 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.795 | 0 | 0
62264 | 0 | DENİZLİ | ÇARDAK | SÖĞÜT TR1 / 20-11-0029 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 16:53 | 2017-12-02 17:59 | 1.096 | 3 | 578 | 0 | 0 | 3.288 | 633.488 | 0 | 0
62265 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-39 / 48-68-0088 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 16:58 | 2017-12-02 18:34 | 1.604 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.852 | 0 | 0
62266 | 0 | DENİZLİ | BULDAN | YENİCEKENT TR3 / 20-08-0058 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-02 17:07 | 2017-12-02 19:59 | 2.864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.864 | 0 | 0
62267 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | ARMUTALAN GRAND AZUR İM02/TR-79 / 48-67-0120 D Kolu | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 17:07 | 2017-12-02 18:03 | 0.928 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0
62268 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK YAMAÇ EVLERİ TR / 48-62-0538 B Kolu NO:68 Önü Direk | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 17:08 | 2017-12-02 22:52 | 5.731 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.386 | 0 | 0
62269 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ DM36 / 48-63-0044 A Kolu 7.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-02 17:12 | 2017-12-02 17:38 | 0.437 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.437 | 0 | 0
62270 | 0 | DENİZLİ | BEYAĞAÇ | BEYAĞAÇ TR1 KÖK / 20-06-0001 A Kolu | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-02 17:15 | 2017-12-02 18:24 | 1.142 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.272 | 0 | 0
62271 | 0 | MUĞLA | MİLAS | POMELON AVM ARKASI TR-270 / 48-68-0574 A Kolu 10. DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 17:22 | 2017-12-02 19:29 | 2.109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.109 | 0 | 0
62272 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | SÖĞÜTKÖY TR-CUMHURİYET 03 / 48-67-0276 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 17:41 | 2017-12-02 19:58 | 2.284 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.42
62273 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | GÜZELÇAMLI BALCI İRFAN TR / 09-37-0409 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 17:41 | 2017-12-02 18:31 | 0.825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0
62274 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | İNCİRLİOVA TR24 / 09-44-0039 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 17:51 | 2017-12-02 20:28 | 2.615 | 0 | 127 | 1 | 0 | 0 | 332.105 | 2.615 | 0
62275 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | İNCİRLİOVA TR44 / 09-44-0027 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 17:54 | 2017-12-02 21:05 | 3.182 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.182 | 0 | 0
62276 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KUMTEPESI K 2 1/31 / 20-01-0032 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-02 17:57 | 2017-12-02 19:30 | 1.556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.112 | 0 | 0
62277 | 0 | MUĞLA | ULA | AKYAKA DM1 / 48-75-0001 KÖYLER / H11 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 18:00 | 2017-12-02 18:23 | 0.389 | 0 | 6557 | 10 | 5 | 0 | 2550.673 | 3.89 | 1.945
62278 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | CABER TR / 20-16-0078 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 18:00 | 2017-12-02 18:43 | 0.72 | 1 | 585 | 0 | 0 | 0.72 | 421.2 | 0 | 0
62279 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | SARAYKÖY TR30 / 20-16-0100 B Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-02 18:02 | 2017-12-02 19:26 | 1.402 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.824 | 0 | 0
62280 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | CINCIN KÖY İÇİ OKUL TR / 09-36-0133 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 18:04 | 2017-12-02 20:41 | 2.624 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.624
62281 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | YAYLAKÖYÜ MERKEZ TR-1 / 48-71-0189 B Kolu | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 18:14 | 2017-12-02 20:23 | 2.151 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.151
62282 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI MİSTUR SİTESİ TR / 09-37-0216 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 18:18 | 2017-12-02 19:28 | 1.172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.172 | 0 | 0
62283 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-39 / 48-62-0466 A Kolu HAT SONUNDAN 3. DİREK | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 18:21 | 2017-12-02 20:20 | 1.982 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 65.406 | 0 | 0
62284 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | ACARLAR TR-5 / 09-44-0063 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 18:25 | 2017-12-02 19:33 | 1.131 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26.013
62285 | 0 | DENİZLİ | ÇARDAK | SÖĞÜT TR2 / 20-11-0030 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 18:26 | 2017-12-02 23:05 | 4.653 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 195.426 | 0 | 0
62286 | 0 | AYDIN | KARPUZLU | OVAPINARI DALBATTI MAH. TR / 09-45-0018 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 18:29 | 2017-12-02 19:02 | 0.554 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.554
62287 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | DEDEBAĞ TR4 / 20-02-0069 B Kolu 7.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 18:40 | 2017-12-02 21:08 | 2.467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.467 | 0 | 0
62288 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KEMER TR-13 / 48-65-0367 B Kolu 4.BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 18:44 | 2017-12-02 19:29 | 0.756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.756 | 0 | 0
62289 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | ÇAMOLUK MERKEZ TR-1 / 48-61-0188 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 18:48 | 2017-12-02 22:46 | 3.962 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.962
62290 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | YENİKÖY KÖK TR1 / 20-02-0282 A Kolu 28.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 18:52 | 2017-12-02 23:12 | 4.328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.328 | 0 | 0
62291 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | KOZDERE KÖY MERKEZİ TR 1 / 09-39-0295 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 18:53 | 2017-12-02 20:12 | 1.309 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.854
62292 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ ÇAYHİSAR KÖYÜ TR 4 / 48-66-0155 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 19:47 | 2017-12-02 20:49 | 1.031 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.31 | 0 | 0
62293 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AKKÖY TUR.MES.LİSESİ DM / 20-19-0007 KÖYLER FİDERİ | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 19:54 | 2017-12-02 21:37 | 1.718 | 11 | 1325 | 0 | 0 | 18.898 | 2276.35 | 0 | 0
62294 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TR16 / 20-12-0016 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 20:05 | 2017-12-02 20:30 | 0.421 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 16.419 | 0 | 0
62295 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE ZİRAAT TEKNİSYENLERİ TR104(317) / 09-40-0020 A Kolu | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 20:16 | 2017-12-02 20:54 | 0.626 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.756 | 0 | 0
62296 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR YORULMAZ TR / 09-37-0321 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 20:24 | 2017-12-02 21:01 | 0.612 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 21.42 | 0 | 0
62297 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | GÜZELÇAMLI AFETLER 1.KABİN / 09-37-0386 A Kolu | Ag Box/Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 20:58 | 2017-12-02 21:24 | 0.439 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.829 | 0 | 0
62298 | 0 | DENİZLİ | ÇAL | ÇAL TR3 / 20-09-0006 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 21:01 | 2017-12-02 22:00 | 0.984 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.984 | 0 | 0
62299 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR331 / 09-40-0054 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 21:13 | 2017-12-02 22:35 | 1.371 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.226 | 0 | 0
62300 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | ARMUTALAN ŞAHİNTEPE İM 02 / 48-67-0004 YEŞİL HURMA ÇIKIŞI | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 22:23 | 2017-12-02 22:58 | 0.588 | 1 | 450 | 0 | 0 | 0.588 | 264.6 | 0 | 0
62301 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR TÜRKŞANLI PARK KABİN / 09-37-0280 İSLAMŞANLI / H3 Fideri | OG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 22:45 | 2017-12-02 23:28 | 0.714 | 1 | 585 | 0 | 0 | 0.714 | 417.69 | 0 | 0
62302 | 0 | MUĞLA | BODRUM | KEMER TR-01 / 48-62-0313 D Kolu 14.DİREK | AG izolatör arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 23:12 | 2017-12-03 00:23 | 1.188 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 42.768 | 0 | 0
62303 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE KAVAS CAD. CAMİ YANI TR345 / 09-40-0010 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-02 23:52 | 2017-12-03 00:52 | 0.994 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 487.06 | 0 | 0
62304 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI İM1/A / 09-37-0002 HASPOLAT KABİN / H2 Fideri | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 02:24 | 2017-12-03 04:42 | 2.292 | 3 | 2675 | 0 | 0 | 6.876 | 6131.1 | 0 | 0
62305 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | SUÇATI TR2 / 20-02-0271 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 06:15 | 2017-12-03 08:44 | 2.48 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.84 | 0 | 0
62306 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KARAOGLAN K 5/24 / 20-01-0193 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 06:58 | 2017-12-03 10:10 | 3.202 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.808 | 0 | 0
62307 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ 14/3 SOKAK TM1-7 / 09-39-0015 K Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 07:29 | 2017-12-03 07:59 | 0.496 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 19.84 | 0 | 0
62308 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ORTAKÖY TR-03 KÖK / 48-65-0695 ORTAKÖY / H01 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 07:46 | 2017-12-03 08:24 | 0.635 | 1 | 420 | 0 | 0 | 0.635 | 266.7 | 0 | 0
62309 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | GÜZELÇAMLI YAT LİMANI TR / 09-37-0414 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 08:08 | 2017-12-03 09:34 | 1.426 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 34.224 | 0 | 0
62310 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | YSE İM5 / 20-01-0170 Hatbaşı | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-03 08:10 | 2017-12-03 09:19 | 1.151 | 11 | 10070 | 0 | 0 | 12.661 | 11590.57 | 0 | 0
62311 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ ÇAYHİSAR KÖYÜ TR 4 / 48-66-0155 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 08:16 | 2017-12-03 09:51 | 1.586 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.688 | 0 | 0
62312 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | DÖĞER TR-01 / 48-65-0570 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 08:31 | 2017-12-03 09:49 | 1.298 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.384 | 0 | 0
62313 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | YAKACIK TR / 20-12-0184 A Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 08:45 | 2017-12-03 09:20 | 0.587 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 0 | 0
62314 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÜVERCİNLİK KAVŞAĞI / 48-62-0354 ÖTM / H1 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 08:47 | 2017-12-03 09:45 | 0.971 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.797 | 0 | 0 | 0
62315 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ | YEŞİLYAYLA TR1 / 20-10-0108 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 08:48 | 2017-12-03 10:11 | 1.385 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 156.505 | 0 | 0
62316 | 0 | AYDIN | EFELER | BAYRAK DM / 09-31-0001 KÖYLER FİDERİ / H15 Fideri | OG Atlama (jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 08:50 | 2017-12-03 10:32 | 1.699 | 0 | 1975 | 5 | 0 | 0 | 3355.525 | 8.495 | 0
62317 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | UĞURLU DM / 48-65-0380 ZORLAR / H05 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 09:02 | 2017-12-03 09:22 | 0.327 | 14 | 804 | 0 | 0 | 4.578 | 262.908 | 0 | 0
62318 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-01 SPORKENT / 48-62-0564 A Kolu 6.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 09:03 | 2017-12-03 13:13 | 4.169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.169 | 0 | 0
62319 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE KONYALILAR MAH.TR / 09-40-0103 A Kolu | AG nötr iletkeni kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 09:09 | 2017-12-03 10:12 | 1.052 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.988 | 0 | 0
62320 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 92 / 09-47-0135 75.YIL SANAYİ RADYAL ÇIKI / H2 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-03 09:10 | 2017-12-03 13:08 | 3.96 | 5 | 365 | 0 | 0 | 19.8 | 1445.4 | 0 | 0
62321 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | YATAĞAN TR42 / 48-71-0167 TR37 GİRİŞ / H4 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-03 09:17 | 2017-12-03 13:05 | 3.806 | 1 | 1500 | 0 | 0 | 3.806 | 5709 | 0 | 0
62322 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | HACIEYÜPLÜ K / 20-01-0488 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 09:20 | 2017-12-03 10:30 | 1.171 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.171 | 0 | 0
62323 | 0 | MUĞLA | ULA | AKAYAKA YENİ MAH. TR4 / 48-75-0004 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 09:23 | 2017-12-03 09:44 | 0.346 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.65 | 0 | 0
62324 | 0 | MUĞLA | BODRUM | AKYARLAR KEMER TR-09 / 48-62-0409 B Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-03 09:23 | 2017-12-03 12:55 | 3.527 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 162.242 | 0 | 0
62325 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | GERMENCİK ÇİÇEK EVLERİ TR / 09-37-0420 A Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 09:26 | 2017-12-03 12:20 | 2.9 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 0 | 0
62326 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | YSE İM5 / 20-01-0170 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-03 09:29 | 2017-12-03 10:27 | 0.964 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 | 774.092 | 0 | 0
62327 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 110 SOKAK PARK K 1/29 / 20-01-0029 İLBADI DEREİÇİ K / H4 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-03 09:30 | 2017-12-03 11:14 | 1.741 | 0 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 1897.69 | 0 | 0
62328 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | OSMANBÜKÜ KÖK / 09-44-0071 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-03 09:30 | 2017-12-03 14:59 | 5.478 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 821.7
62329 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-01 (ACIBADEM) / 48-62-0012 YAKA ÇIKIŞ / H4 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-03 09:33 | 2017-12-03 14:43 | 5.165 | 16 | 535 | 0 | 0 | 82.64 | 2763.275 | 0 | 0
62330 | 0 | AYDIN | ÇİNE | ÇÖĞÜRLÜK TR / 09-33-0318 B Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 09:36 | 2017-12-03 11:15 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 49.5
62331 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KARAKURT YENİ KÖY TR 2 / 20-01-0745 B Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-03 09:43 | 2017-12-03 16:27 | 6.733 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 154.859 | 0 | 0
62332 | 0 | AYDIN | EFELER | 7 EYLÜL CAD. DM 5-17 / 09-31-0042 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 09:45 | 2017-12-03 10:18 | 0.551 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.551 | 0 | 0
62333 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KİRAZLI KÖK / 09-37-0424 | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 09:53 | 2017-12-03 11:45 | 1.874 | 23 | 456 | 0 | 0 | 43.102 | 854.544 | 0 | 0
62334 | 0 | AYDIN | KARPUZLU | KARPUZLU KÖK / 09-45-0008 KARPUZLU ŞEHİR1 / H2 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-03 09:57 | 2017-12-03 13:09 | 3.195 | 0 | 0 | 1 | 700 | 0 | 0 | 3.195 | 2236.5
62335 | 0 | AYDIN | ÇİNE | ÇALTI KÖYÜ TR1 / 09-33-0268 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 10:08 | 2017-12-03 11:29 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35
62336 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | SÖĞÜTKÖY TR-CUMHURİYET 03 / 48-67-0276 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 10:10 | 2017-12-03 14:21 | 4.181 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.905
62337 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | EFES 2-3 EVLERİ TR 1 / 09-37-0454 A Kolu | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 10:13 | 2017-12-03 11:43 | 1.499 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 38.974 | 0 | 0
62338 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | CEZAEVİ İM / 20-01-0090 M.E.B ANAOKULU / H11 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-03 10:15 | 2017-12-03 17:18 | 7.058 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1870.37 | 0 | 0
62339 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ | ÇAMELİ TR5 KÖK PAZARYERİ / 20-10-0005 TR 4 YUNUSPINAR / H3 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-03 10:40 | 2017-12-03 14:22 | 3.704 | 2 | 1339 | 0 | 0 | 7.408 | 4959.656 | 0 | 0
62340 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | İNCİRLİOVA TR50 / 09-44-0013 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-03 10:52 | 2017-12-03 15:50 | 4.969 | 0 | 0 | 1 | 512 | 0 | 0 | 4.969 | 2544.128
62341 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | SERİNHİSAR TR22 / 20-17-0021 Dahili Trafo | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 10:56 | 2017-12-03 12:17 | 1.351 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 305.326 | 0 | 0
62342 | 0 | AYDIN | EFELER | GÖLHİSAR KÖK / 09-31-0441 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-03 11:13 | 2017-12-03 14:55 | 3.706 | 0 | 0 | 6 | 800 | 0 | 0 | 22.236 | 2964.8
62343 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN KAPUKARGIN TR4 / 48-63-0079 A Kolu 6.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 11:14 | 2017-12-03 12:41 | 1.456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.456 | 0 | 0
62344 | 0 | DENİZLİ | BOZKURT | BOZKURT TR12 KÖK / 20-07-0012 BOZKURT TR-4 DAHİLİ TR / H01 Fideri | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 11:18 | 2017-12-03 11:36 | 0.304 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 99.408 | 0 | 0
62345 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | TIGILLAR YAYLA MAH. TR / 09-36-0059 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 11:21 | 2017-12-03 18:49 | 7.459 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.459
62346 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜNBATTI K 6/38 / 20-01-0275 D Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-03 11:22 | 2017-12-03 14:15 | 2.882 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 293.964 | 0 | 0
62347 | 0 | MUĞLA | BODRUM | MAZIKÖY TR-01 HURMA / 48-62-0348 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 11:23 | 2017-12-03 11:59 | 0.592 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 53.872 | 0 | 0
62348 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN KARGINKÜRÜ TR3 / 48-63-0095 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 11:24 | 2017-12-03 12:06 | 0.699 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.388 | 0 | 0
62349 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | TURGUTKÖY TR-ŞELALE / 48-67-0284 B Kolu | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 11:25 | 2017-12-03 18:43 | 7.306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.306
62350 | 0 | AYDIN | EFELER | GİRNE CAMİ YANI DM 2-32 / 09-31-0104 H Kolu | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 11:40 | 2017-12-03 17:08 | 5.473 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 2101.632 | 0 | 0
62351 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | TURANLAR KÖYÜ TR-2 / 09-34-0105 B Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 11:40 | 2017-12-03 12:44 | 1.069 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.69
62352 | 0 | AYDIN | EFELER | ASTİS 154 KV ALTI DM 16-52A / 09-31-0607 B Kolu | 3. Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-03 11:45 | 2017-12-03 13:38 | 1.881 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.81 | 0 | 0
62353 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KALEKÖY TR / 20-01-0587 A Kolu | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-03 11:46 | 2017-12-03 14:06 | 2.331 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 228.438 | 0 | 0
62354 | 0 | AYDIN | YENİPAZAR | DONDURAN KARAYOLU KENARI TR3 / 09-42-0052 D Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 11:49 | 2017-12-03 12:58 | 1.157 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.785
62355 | 0 | AYDIN | ÇİNE | ÇİNE TR31/A / 09-33-0033 TR 31A / H03 Fideri | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 11:54 | 2017-12-03 16:11 | 4.281 | 0 | 684 | 1 | 0 | 0 | 2928.204 | 4.281 | 0
62356 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜMÜŞLER HAVUZ YANI K2 / 20-01-0496 A Kolu | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-03 11:59 | 2017-12-03 13:59 | 2.002 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 46.046 | 0 | 0
62357 | 0 | AYDIN | SÖKE | SAVUCA YENİ MAH. KAHVELER MEY. TR5 / 09-40-0074 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 11:59 | 2017-12-03 13:43 | 1.726 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.726 | 0 | 0
62358 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | AYR-4 DUĞEREK İ.Ö.O. / 48-61-0011 TR49-TR50-TR50/1-TR50/2 / H4 Fideri | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-03 12:13 | 2017-12-03 12:22 | 0.157 | 1 | 1500 | 0 | 0 | 0.157 | 235.5 | 0 | 0
62359 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-05/22 / 48-68-0070 B Kolu 4.BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 12:18 | 2017-12-03 13:13 | 0.913 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.913 | 0 | 0
62360 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ÇALTIÖZÜ TR-04 / 48-65-0520 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 12:19 | 2017-12-03 13:00 | 0.686 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 19.894 | 0 | 0
62361 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | EFES 2-3 EVLERİ TR 1 / 09-37-0454 A Kolu | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 12:25 | 2017-12-03 12:54 | 0.481 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.734 | 0 | 0
62362 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ACART HAVUZCU YANI / 48-62-0200 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 12:48 | 2017-12-03 13:30 | 0.695 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 34.75 | 0 | 0
62363 | 0 | AYDIN | SÖKE | YUKARI ÖZBEY TR1 / 09-40-0147 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 12:50 | 2017-12-03 14:15 | 1.421 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.421 | 0 | 0
62364 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KUMTEPESI K 2 1/31 / 20-01-0032 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 12:57 | 2017-12-03 13:32 | 0.577 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.154 | 0 | 0
62365 | 0 | AYDIN | SULTANHİSAR | ATÇA ÇEVREYOLU TR12 / 09-41-0040 G Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-03 12:59 | 2017-12-03 14:12 | 1.21 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 285.56 | 0 | 0
62366 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | BOĞAZİÇİ KÖY İÇİ TR / 09-36-0115 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 13:12 | 2017-12-03 14:41 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.48
62367 | 0 | AYDIN | SÖKE | BAĞARASI KIRKAHVESİ MEVKİ TR20 / 09-40-0245 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 13:16 | 2017-12-03 15:31 | 2.243 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.243 | 0 | 0
62368 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE MADENCİLER KÖPRÜSÜ TR101(315) / 09-40-0022 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 13:16 | 2017-12-03 14:25 | 1.142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.142 | 0 | 0
62369 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM ÇAMLIK TR 71 / 09-47-0068 A Kolu | 3. Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-03 13:24 | 2017-12-03 15:31 | 2.123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.123 | 0 | 0
62370 | 0 | AYDIN | SULTANHİSAR | KAVAKLI KÖYÜ MOLLA MUSTAFA TR4 / 09-41-0093 D Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 13:31 | 2017-12-03 14:16 | 0.742 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.71
62371 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B26 / 48-62-0124 BELEDİYE ARITMA / TRH Fideri | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 13:32 | 2017-12-03 13:55 | 0.382 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.438 | 0 | 0 | 0
62372 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-ÇÖP FABRİKASI / 48-62-5200 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 13:34 | 2017-12-03 14:34 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
62373 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR70 (223) / 09-40-0137 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 13:38 | 2017-12-03 15:08 | 1.505 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.505 | 0 | 0
62374 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | DÖĞER TR-05 / 48-65-0893 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 13:39 | 2017-12-03 13:54 | 0.242 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 0 | 0
62375 | 0 | DENİZLİ | BOZKURT | SAZKÖY SULAMA1 / 20-11-0032 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 13:40 | 2017-12-03 14:24 | 0.733 | 5 | 14 | 0 | 0 | 3.665 | 10.262 | 0 | 0
62376 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 3.SANAYİ K8 / 20-01-0615 E Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 13:44 | 2017-12-03 14:43 | 0.984 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.984 | 0 | 0
62377 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | YENİKÖY LAGİNA TR1 / 48-61-0341 M. YENİKÖY TR-1 ( MERKEZ / H4 Fideri | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-03 13:57 | 2017-12-03 17:23 | 3.433 | 1 | 550 | 0 | 0 | 3.433 | 1888.15 | 0 | 0
62378 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01-TR183/A / 48-65-0923 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 14:00 | 2017-12-03 14:57 | 0.954 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 32.436 | 0 | 0
62379 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | KÖTEKLİ GİRİŞİ TR-63 / 48-61-0112 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 14:03 | 2017-12-03 14:36 | 0.555 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0
62380 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | TEPEKÖY TR / 20-16-0048 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 14:03 | 2017-12-03 14:51 | 0.802 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.802 | 0 | 0
62381 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | ÖLÜDENİZ DM01/TR-02/B / 48-65-0313 A Kolu 6.DİREK | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 14:04 | 2017-12-03 14:51 | 0.777 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.655 | 0 | 0
62382 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | MUSA K 6/42 / 20-01-0277 C Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 14:17 | 2017-12-03 14:56 | 0.657 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.314 | 0 | 0
62383 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | AŞAR SU DEPOSU ÖNÜ TR 33 / 48-61-0074 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 14:22 | 2017-12-03 19:12 | 4.833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.833 | 0 | 0
62384 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM VAKIFLAR TR 59 / 09-47-0080 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 14:31 | 2017-12-03 16:13 | 1.693 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.693 | 0 | 0
62385 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ÇÖZÜMKENT SİTESİ DM1-TR119 / 09-37-0059 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 14:32 | 2017-12-03 15:31 | 0.988 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.868
62386 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKKÖY TR2 / 09-47-0304 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 15:03 | 2017-12-03 16:29 | 1.432 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.432 | 0 | 0
62387 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-30 (KUM OCAKLARI) / 48-62-0201 B Kolu 10.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 15:04 | 2017-12-03 15:58 | 0.898 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.898 | 0 | 0
62388 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALI TR-14 / 48-62-0266 A Kolu 8. DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 15:27 | 2017-12-03 19:23 | 3.941 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.941 | 0 | 0
62389 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | SALİH PAŞALAR TR-1 / 48-61-0284 ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI / H1 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-03 15:39 | 2017-12-03 16:56 | 1.278 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.834 | 0
62390 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | FATIH MAH. 1945 SK K 3/29 / 20-01-0122 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 15:41 | 2017-12-03 16:59 | 1.305 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.22 | 0 | 0
62391 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 67 YAYLA KADIKAHVESİ / 48-61-0116 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 15:41 | 2017-12-03 19:56 | 4.255 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.255 | 0 | 0
62392 | 0 | AYDIN | EFELER | İLYASDERE KÖY İÇİ TR / 09-46-0094 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 15:45 | 2017-12-03 17:22 | 1.619 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.619
62393 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM VET-TUR / 09-47-0191 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 15:46 | 2017-12-03 18:29 | 2.723 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.723 | 0 | 0
62394 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI SOSYETE PAZARI ESKİ66 TR341 (3/65) / 09-37-0057 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 15:48 | 2017-12-03 17:06 | 1.299 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.299 | 0 | 0
62395 | 0 | DENİZLİ | GÜNEY | GÜNEY TR14 KÖK / 20-13-0009 A Kolu | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-03 15:53 | 2017-12-03 17:48 | 1.924 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 109.668 | 0 | 0
62396 | 0 | AYDIN | YENİPAZAR | PAŞAKÖY MERKEZ TR1 / 09-42-0044 D Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 16:03 | 2017-12-03 20:35 | 4.537 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.537
62397 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | ÇAMLI TAŞHAN KÖK / 48-67-0322 KARCASÖĞÜT ÇIKIŞ / H3 Fideri | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-03 16:06 | 2017-12-03 17:36 | 1.508 | 0 | 0 | 1 | 445 | 0 | 0 | 1.508 | 671.06
62398 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM BARIŞ SİTESİ TR 226 / 09-47-0188 A Kolu | AG Voltaj Yüksekliği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 16:07 | 2017-12-03 17:29 | 1.369 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 42.439 | 0 | 0
62399 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜMÜŞLER AKÇEŞME K1 / 20-01-0495 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 16:11 | 2017-12-03 18:12 | 2.012 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.012 | 0 | 0
62400 | 0 | AYDIN | SÖKE | DAVUTLAR SÖKEM SİTESİ TR / 09-37-0351 A Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 16:16 | 2017-12-03 17:06 | 0.842 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.998 | 0 | 0
62401 | 0 | MUĞLA | MİLAS | YAKAKÖY TARIM SULAMA TR-1 / 48-68-0505 A Kolu 2. DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 16:19 | 2017-12-03 17:26 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.115
62402 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ | CUMALANI-TR-3 KÖK / 20-10-0036 ÇAMELİ DM / H4 Fideri | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 16:19 | 2017-12-03 16:42 | 0.38 | 31 | 6155 | 0 | 0 | 11.78 | 2338.9 | 0 | 0
62403 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | ERENKÖY KONUT YAPI KOOP TR-ö / 48-61-0411 B Kolu 5.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 16:24 | 2017-12-03 19:44 | 3.331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.331
62404 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | OSMANBÜKÜ TR-2 / 09-44-0073 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 16:25 | 2017-12-03 17:31 | 1.107 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 35.424
62405 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KORUCUK FIRIN ÖNÜ K3 / 20-01-0638 BESİHANE / H1 Fideri | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 16:26 | 2017-12-03 17:53 | 1.454 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.816 | 0 | 0 | 0
62406 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | GÜZELÇAMLI KAYNAKKENT AŞAĞI TR / 09-37-0402 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 16:44 | 2017-12-03 17:40 | 0.926 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.594 | 0 | 0
62407 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | GÜZELÇAMLI BALCI İRFAN TR / 09-37-0409 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 16:52 | 2017-12-03 17:40 | 0.807 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.807 | 0 | 0
62408 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ STADYUM BİNA TM2/35 / 09-39-0065 (STADYUM SK. ÇIKIŞ) / H03 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 16:53 | 2017-12-03 17:23 | 0.503 | 0 | 715 | 1 | 0 | 0 | 359.645 | 0.503 | 0
62409 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÜNDOĞAN TR-02 / 48-62-0570 B Kolu 8. DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 17:01 | 2017-12-03 18:35 | 1.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0
62410 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | YATAĞAN TR-55 / 48-71-0173 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 17:05 | 2017-12-03 18:13 | 1.136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.136 | 0 | 0
62411 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN | HAYDERE MERKEZ TR / 09-32-0133 K Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 17:17 | 2017-12-03 18:44 | 1.454 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.454
62412 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | SEKİ TR1 / 20-18-0085 C Kolu 11-12. DİREK | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 17:17 | 2017-12-03 18:39 | 1.371 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 67.179 | 0 | 0
62413 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | HAMİTKÖY MOD KÖK TR 1 / 48-66-0126 HAMİTKÖY / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 17:19 | 2017-12-03 17:31 | 0.207 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 101.016 | 0 | 0
62414 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KAYACIK TR-01 / 48-65-0651 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 17:29 | 2017-12-03 18:45 | 1.259 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.108 | 0 | 0
62415 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ACIPAYAM TM / 20-02-0028 UÇARI KÖK / H22 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 17:32 | 2017-12-03 17:54 | 0.363 | 52 | 5774 | 0 | 0 | 18.876 | 2095.962 | 0 | 0
62416 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ MEHMET AKİF ERSOY LİSESİ TM1-10 / 09-39-0018 G Kolu e4 Box | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 17:38 | 2017-12-03 18:14 | 0.596 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.596 | 0 | 0
62417 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | TURANLAR KÖYÜ TR-2 / 09-34-0105 B Kolu | AG nötr iletkeni kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 17:46 | 2017-12-03 18:43 | 0.947 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.311
62418 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | SARAYKÖY TR6 / 20-16-0006 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 17:47 | 2017-12-03 18:25 | 0.633 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.825 | 0 | 0
62419 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM ÇAMLIK TR 71 / 09-47-0068 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 17:50 | 2017-12-03 18:57 | 1.124 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.604 | 0 | 0
62420 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | MEB. ANAOKULU K 2/54 / 20-01-0085 Tüm Kollar | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 18:01 | 2017-12-03 18:21 | 0.327 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 228.246 | 0 | 0
62421 | 0 | AYDIN | SULTANHİSAR | ATÇA ÇEVREYOLU TR12 / 09-41-0040 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 18:05 | 2017-12-03 18:41 | 0.602 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 39.13 | 0 | 0
62422 | 0 | DENİZLİ | HONAZ | DEREÇİFTLİK TR2 / 20-14-0051 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 18:09 | 2017-12-03 19:21 | 1.207 | 1 | 590 | 0 | 0 | 1.207 | 712.13 | 0 | 0
62423 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | OYMATAS K 3/22 / 20-01-0115 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 18:10 | 2017-12-03 19:14 | 1.066 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.066 | 0 | 0
62424 | 0 | MUĞLA | MİLAS | DÖRTTEPE TR-01 / 48-68-0245 A Kolu 1. DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 18:10 | 2017-12-03 19:17 | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.114
62425 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KORUBÜKÜ TR-05 / 48-65-0677 B Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 18:11 | 2017-12-03 20:52 | 2.681 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.724 | 0 | 0
62426 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN | HAYDERE KÖK / 09-32-0132 KEMER KÖK (AMASYA) / H5 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 18:11 | 2017-12-03 18:21 | 0.161 | 0 | 0 | 25 | 4000 | 0 | 0 | 4.025 | 644
62427 | 0 | AYDIN | ÇİNE | UMURKÖY TR1 / 09-33-0208 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 18:14 | 2017-12-03 19:27 | 1.218 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.616
62428 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN | KAVAKLI KÖYİÇİ TR / 09-32-0079 K Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 18:22 | 2017-12-03 19:16 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9
62429 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KİRAZLI KÖK / 09-37-0424 DEĞİRMEN İNŞ / H3 Fideri | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 18:24 | 2017-12-03 20:12 | 1.807 | 0 | 590 | 23 | 0 | 0 | 1066.13 | 41.561 | 0
62430 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | FATIH MAH. 1945 SK K 3/29 / 20-01-0122 B Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 18:28 | 2017-12-03 19:24 | 0.935 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.935 | 0 | 0
62431 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ STADYUM BİNA TM2/35 / 09-39-0065 STADYUM SOK. / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 18:31 | 2017-12-03 18:54 | 0.387 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 276.705 | 0 | 0
62432 | 0 | AYDIN | EFELER | KARDEŞKÖY MUH. YANI TR / 09-31-0400 C Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 18:32 | 2017-12-03 20:09 | 1.611 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.833
62433 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | ORTAKLAR J. KARAKOL ÖNÜ TR8 / 09-34-0035 B Kolu b2 Box | 3. Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-03 18:53 | 2017-12-03 20:04 | 1.181 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31.887
62434 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | AKYOL SEKİBAŞI OKUL ÜSTÜ TR-11 / 48-61-0045 A Kolu 5.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 18:57 | 2017-12-03 19:35 | 0.638 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.036 | 0 | 0
62435 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ 14/3 SOKAK TM1-7 / 09-39-0015 B Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 19:02 | 2017-12-03 19:21 | 0.324 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.648 | 0 | 0
62436 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ STADYUM BİNA TM2/35 / 09-39-0065 STADYUM SOK. / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 19:17 | 2017-12-03 20:14 | 0.957 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 684.255 | 0 | 0
62437 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | KOÇARLI YENİ CAMİ TR7 / 09-36-0007 C Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 19:18 | 2017-12-03 20:01 | 0.72 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0 | 0
62438 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-03A / 48-62-0546 A Kolu 1. BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 19:19 | 2017-12-03 21:51 | 2.536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.536 | 0 | 0
62439 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM5/32 ORKİDA OTEL KARŞISI / 09-47-0103 A Kolu 1.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 19:24 | 2017-12-03 20:27 | 1.055 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.055 | 0 | 0
62440 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | OSMANBÜKÜ TR-2 / 09-44-0073 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 19:26 | 2017-12-03 20:00 | 0.561 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.122
62441 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | TAVAS EMNİYET ÖNU TR20 / 20-18-0020 E Kolu 6.BOX | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 20:23 | 2017-12-03 21:12 | 0.824 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 51.912 | 0 | 0
62442 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ YENİ MAH. TR7 / 48-66-0008 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 20:43 | 2017-12-03 21:05 | 0.369 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.535 | 0 | 0
62443 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | AYR-4 DUĞEREK İ.Ö.O. / 48-61-0011 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 20:56 | 2017-12-03 21:17 | 0.357 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.854 | 0 | 0
62444 | 0 | AYDIN | SÖKE | BAĞARASI PTT YANI TR16 / 09-40-0248 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 21:32 | 2017-12-03 23:45 | 2.209 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.299 | 0 | 0
62445 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-KÜ/08 VİLLAKENT / 48-62-0107 A Kolu 1. BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 21:43 | 2017-12-03 22:20 | 0.614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.614 | 0 | 0
62446 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | ARMUTALAN İM 1 / 48-67-0003 HİSARÖNÜ 1 / H28 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 21:54 | 2017-12-03 22:01 | 0.109 | 0 | 0 | 2 | 1250 | 0 | 0 | 0.218 | 136.25
62447 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI KARKENT SİT TR210 (2/38) / 09-37-0388 A Kolu 1.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 22:28 | 2017-12-03 23:25 | 0.942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.942 | 0 | 0
62448 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | SERİNHİSAR TR25 / 20-17-0025 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 22:37 | 2017-12-04 01:32 | 2.924 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 58.48 | 0 | 0
62449 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | DODURGA TR3 / 20-02-0078 C Kolu 18. DİREK | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-12-03 22:53 | 2017-12-03 23:38 | 0.742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.742 | 0 | 0
62450 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ÖZEL HASTANE ARKASI DM1-TR109 (2/39) / 09-37-0008 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-03 23:50 | 2017-12-04 01:05 | 1.256 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 0 | 0
62451 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | OSMANİYE KÖK / 48-67-0223 TURUNÇ / H4 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 00:29 | 2017-12-04 01:46 | 1.276 | 0 | 0 | 3 | 1347 | 0 | 0 | 3.828 | 1718.772
62452 | 0 | MUĞLA | ULA | KIZILYAKA DM / 48-75-0060 TEPECİK ÇÖRÜŞ BENZİNLİK / H4 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 00:40 | 2017-12-04 02:01 | 1.344 | 0 | 0 | 2 | 445 | 0 | 0 | 2.688 | 598.08
62453 | 0 | DENİZLİ | HONAZ | KOCABAŞ TR3 / 20-14-0033 B Kolu | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 02:10 | 2017-12-04 04:39 | 2.484 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 245.916 | 0 | 0
62454 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR331 / 09-40-0054 A Kolu | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 02:11 | 2017-12-04 02:44 | 0.549 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 21.96 | 0 | 0
62455 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÜNDOĞAN SAHİL ARSA TR-02 / 48-62-0577 | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 03:43 | 2017-12-04 04:38 | 0.912 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 154.128 | 0 | 0
62456 | 0 | MUĞLA | KAVAKLIDERE | ÇAYBOYU DM / 48-74-0020 KAVAKLIDERE ÇIKIŞI / H2 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 04:38 | 2017-12-04 05:46 | 1.132 | 21 | 3461 | 0 | 3000 | 23.772 | 3917.852 | 0 | 3396
62457 | 0 | MUĞLA | ULA | KIZILYAKA DM / 48-75-0060 TEPECİK ÇÖRÜŞ BENZİNLİK / H4 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 04:47 | 2017-12-04 06:01 | 1.233 | 0 | 0 | 2 | 445 | 0 | 0 | 2.466 | 548.685
62458 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | ŞEREF GES DM / 48-71-0226 deştin çıkışı | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 05:16 | 2017-12-04 06:25 | 1.152 | 0 | 0 | 4 | 200 | 0 | 0 | 4.608 | 230.4
62459 | 0 | MUĞLA | KAVAKLIDERE | KAVAKLIDERE DM / 48-74-0010 MENTEŞE ÇIKIŞI / H5 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 05:45 | 2017-12-04 06:15 | 0.501 | 0 | 0 | 3 | 1500 | 0 | 0 | 1.503 | 751.5
62460 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | BENCİK KÖK / 48-71-0016 karaaltı çıkışı | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 05:53 | 2017-12-04 06:46 | 0.878 | 4 | 0 | 0 | 245 | 3.512 | 0 | 0 | 215.11
62461 | 0 | MUĞLA | MİLAS | KIZILCAKUYU TR-02 / 48-68-0379 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 07:59 | 2017-12-04 08:52 | 0.886 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.948 | 0 | 0
62462 | 0 | MUĞLA | KAVAKLIDERE | KAVAKLIDERE DM / 48-74-0010 | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 08:12 | 2017-12-04 08:26 | 0.239 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0
62463 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ERENLER K 4/24 / 20-01-0148 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 08:18 | 2017-12-04 12:45 | 4.446 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.892 | 0 | 0
62464 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÖLTÜRKBÜKÜ-İM01/TR-06 / 48-62-0615 E Kolu E 4 BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 08:18 | 2017-12-04 08:25 | 0.109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0
62465 | 0 | DENİZLİ | BOZKURT | SAZKÖY SULAMA1 / 20-11-0032 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 08:31 | 2017-12-04 09:05 | 0.575 | 5 | 14 | 0 | 0 | 2.875 | 8.05 | 0 | 0
62466 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ACIPAYAM TR14 / 20-02-0014 A Kolu 14.DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 08:36 | 2017-12-04 11:38 | 3.031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.031 | 0 | 0
62467 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | YEŞİLKÖY K8 / 20-01-0444 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 08:42 | 2017-12-04 10:25 | 1.718 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.718 | 0 | 0
62468 | 0 | MUĞLA | MİLAS | AKYOL CİTİY PARKE KÖK / 48-68-0145 GÜLLÜK 1 / H02 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 08:50 | 2017-12-04 09:15 | 0.422 | 3 | 1100 | 0 | 0 | 1.266 | 464.2 | 0 | 0
62469 | 0 | MUĞLA | KAVAKLIDERE | CUMHURİYET MAH. TR5 / 48-74-0005 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 09:10 | 2017-12-04 15:04 | 5.907 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.349
62470 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ACIPAYAM TR14 / 20-02-0014 A Kolu 12. DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 09:10 | 2017-12-04 11:25 | 2.257 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.257 | 0 | 0
62471 | 0 | MUĞLA | KAVAKLIDERE | MENTEŞE SAZAK YAYLASI TR8 / 48-74-0056 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 09:10 | 2017-12-04 15:04 | 5.892 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 64.812
62472 | 0 | AYDIN | DİDİM | DM3/5 / 09-47-0399 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-04 09:11 | 2017-12-04 10:27 | 1.266 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 44.31 | 0 | 0
62473 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AYGÖREN K 5/1 / 20-01-0172 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-04 09:16 | 2017-12-04 15:36 | 6.332 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 652.196 | 0 | 0
62474 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ACIPAYAM TR14 / 20-02-0014 E Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 09:17 | 2017-12-04 09:45 | 0.473 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 56.76 | 0 | 0
62475 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ÇALTIÖZÜ TR-06 / 48-65-0522 A Kolu | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 09:18 | 2017-12-04 10:40 | 1.36 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.52 | 0 | 0
62476 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | DESTİN MERKEZ TR-5 / 48-71-0057 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 09:21 | 2017-12-04 14:23 | 5.032 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.288
62477 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | OSMANBÜKÜ TR-1 / 09-44-0072 A Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 09:25 | 2017-12-04 15:28 | 6.043 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60.43
62478 | 0 | DENİZLİ | BOZKURT | İNCELER TR7 KÖK / 20-07-0019 İNCELER / H4 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 09:26 | 2017-12-04 09:36 | 0.174 | 0 | 1298 | 0 | 0 | 0 | 225.852 | 0 | 0
62479 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | YEŞİLKÖY FIRIN ARKASI K9 / 20-01-0445 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 09:33 | 2017-12-04 11:29 | 1.939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.939 | 0 | 0
62480 | 0 | DENİZLİ | BOZKURT | İNCELER K1 / 20-07-0020 Hatbaşı | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 09:33 | 2017-12-04 10:08 | 0.578 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 168.776 | 0 | 0
62481 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 1200 EVLER ATA K 3/3 / 20-01-0453 A Kolu | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-04 09:35 | 2017-12-04 14:11 | 4.608 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 294.912 | 0 | 0
62482 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜNBATTI K 6/38 / 20-01-0275 C Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-04 09:42 | 2017-12-04 12:28 | 2.773 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 282.846 | 0 | 0
62483 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ YAYLAKÖYÜ TR 3 / 48-66-0171 B Kolu 5.DİREK | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 09:43 | 2017-12-04 11:47 | 2.058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.058 | 0 | 0
62484 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AÇIK PAZAR K 2/55 / 20-01-0086 F Kolu 1. BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 09:57 | 2017-12-04 13:41 | 3.728 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.184 | 0 | 0
62485 | 0 | DENİZLİ | ÇARDAK | AYVAZ TR / 20-11-0019 C Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 10:05 | 2017-12-04 11:14 | 1.146 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.168 | 0 | 0
62486 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | BAYINDIR KÖY ÇIKIŞI TR 2 / 09-39-0220 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 10:06 | 2017-12-04 11:43 | 1.623 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.623
62487 | 0 | MUĞLA | MİLAS | BALCILAR GİRİŞ KABİN / 48-68-0187 KUZYAKA ÇIKIŞI / H6 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-04 10:23 | 2017-12-04 11:38 | 1.25 | 2 | 456 | 0 | 0 | 2.5 | 570 | 0 | 0
62488 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ DM-3 / 48-69-0041 DM 3-10 / H3 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-04 10:32 | 2017-12-04 11:26 | 0.894 | 4 | 649 | 0 | 0 | 3.576 | 580.206 | 0 | 0
62489 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | NAİPLİ KÖYÜ TR / 09-34-0072 B Kolu 3.Direk | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 10:34 | 2017-12-04 11:40 | 1.106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.106
62490 | 0 | AYDIN | EFELER | GÖLCÜK ÇATAK VE PALAMUTÇUK TR / 09-31-0488 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 10:34 | 2017-12-04 12:28 | 1.906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.906
62491 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TÜRKBÜKÜ-İM01/TR-1 / 48-62-0606 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-04 10:52 | 2017-12-04 15:59 | 5.122 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 117.806 | 0 | 0
62492 | 0 | MUĞLA | MİLAS | SELİMİYE TR-02 / 48-68-0479 B Kolu 6.DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 10:56 | 2017-12-04 12:12 | 1.271 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.271 | 0 | 0
62493 | 0 | MUĞLA | DATÇA | CUMALI TR-02 / 48-64-0090 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 11:00 | 2017-12-04 12:20 | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.326
62494 | 0 | DENİZLİ | BULDAN | ALANDIZ TR / 20-08-0131 Hatbaşı | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-04 11:03 | 2017-12-04 12:26 | 1.386 | 2 | 479 | 0 | 0 | 2.772 | 663.894 | 0 | 0
62495 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI İDARECİLER SİTESİ TR / 09-37-0210 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 11:04 | 2017-12-04 12:50 | 1.767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.767 | 0 | 0
62496 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | SELİMİYE TR-MERKEZ / 48-67-0246 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 11:12 | 2017-12-04 18:13 | 7.022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.022
62497 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 268 / 09-47-0212 AKKENT-NAZKEN RADYAL ÇIKI / H4 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-04 11:19 | 2017-12-04 12:48 | 1.488 | 3 | 300 | 0 | 0 | 4.464 | 446.4 | 0 | 0
62498 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ÖREN KÖK / 48-65-0702 ÖREN ÇIKIŞI / H2 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-04 11:19 | 2017-12-04 15:39 | 4.326 | 6 | 496 | 0 | 0 | 25.956 | 2145.696 | 0 | 0
62499 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | CABER TR / 20-16-0078 Hatbaşı | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-04 11:26 | 2017-12-04 13:45 | 2.319 | 5 | 585 | 0 | 0 | 11.595 | 1356.615 | 0 | 0
62500 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ACIPAYAM TR14 / 20-02-0014 B Kolu 11.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 11:31 | 2017-12-04 12:40 | 1.153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.153 | 0 | 0
62501 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI İDARECİLER SİTESİ TR / 09-37-0210 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-04 11:34 | 2017-12-04 12:22 | 0.796 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.756 | 0 | 0
62502 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | SARNIÇ MERKEZ TR1 / 48-61-0289 B Kolu | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 11:54 | 2017-12-04 18:40 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 60.93
62503 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | MARMARİS KAYMAKAMLIK İM04/TR16 / 48-67-0085 Beton Köşk çıkışı | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 12:04 | 2017-12-04 12:49 | 0.751 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0.751 | 225.3 | 0 | 0
62504 | 0 | MUĞLA | ULA | KARABÖRTLEN AKÇAY TR6 / 48-75-0066 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 12:16 | 2017-12-04 13:13 | 0.952 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.952
62505 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | MUĞLA İM1 / 48-61-0001 YENİKOY CIKISI / H17 Fideri | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 12:27 | 2017-12-04 13:14 | 0.783 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0.783 | 469.8 | 0 | 0
62506 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | SERİNHİSAR TR34 / 20-17-0034 D Kolu 8. BOX | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 12:37 | 2017-12-04 15:10 | 2.548 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.22 | 0 | 0
62507 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK DM TR 260 / 09-47-0002 SARIKEMER 1 / H23 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 12:54 | 2017-12-04 13:01 | 0.121 | 0 | 1350 | 2 | 0 | 0 | 163.35 | 0.242 | 0
62508 | 0 | MUĞLA | MİLAS | BEÇİN TR-03 / 48-68-0174 B Kolu 9.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 13:07 | 2017-12-04 14:04 | 0.948 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.948 | 0 | 0
62509 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | MARMARİS İM02/TR-20 / 48-67-0107 A Kolu | 3. Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-04 13:09 | 2017-12-04 14:20 | 1.187 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.374 | 0 | 0
62510 | 0 | AYDIN | KARPUZLU | KOĞUK KÖK / 09-45-0010 ÇOBANİSA VE ÖMERLER / H5 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-04 13:11 | 2017-12-04 16:05 | 2.899 | 0 | 0 | 1 | 483 | 0 | 0 | 2.899 | 1400.217
62511 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI KISMET KAVŞAĞI TR271 (2-74) / 09-37-0070 A Kolu | 3. Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-04 13:29 | 2017-12-04 16:15 | 2.762 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.286 | 0 | 0
62512 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM ÇAMLIK TR 71 / 09-47-0068 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-04 13:36 | 2017-12-04 15:06 | 1.506 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 49.698 | 0 | 0
62513 | 0 | DENİZLİ | GÜNEY | EZİLER TR3 / 20-13-0018 A Kolu 22.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 13:38 | 2017-12-04 14:42 | 1.065 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.065 | 0 | 0
62514 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | SERİNHİSAR TR34 / 20-17-0034 C Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 13:48 | 2017-12-04 16:27 | 2.65 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 0 | 0
62515 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | YAĞHANLI KÖY İÇİ TR / 09-36-0062 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 13:52 | 2017-12-04 15:21 | 1.491 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.91
62516 | 0 | AYDIN | KÖŞK | BAŞÇAYIR ÇARŞI MAH. TR / 09-46-0046 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 13:56 | 2017-12-04 14:48 | 0.869 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.69
62517 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KURUÇAY K 5/11 / 20-01-0179 A Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 13:56 | 2017-12-04 15:40 | 1.732 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 218.232 | 0 | 0
62518 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | YATAĞAN TR4 / 20-17-0058 B Kolu 19.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 14:21 | 2017-12-04 18:30 | 4.144 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.288 | 0 | 0
62519 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR YORULMAZ TR / 09-37-0321 A Kolu 2.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 14:36 | 2017-12-04 14:43 | 0.116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0
62520 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | TEKKEKÖY DERE İÇİ K2 7/54 / 20-01-0344 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-04 14:41 | 2017-12-04 15:35 | 0.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
62521 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-143(K68) / 48-65-0119 A Kolu | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 14:41 | 2017-12-04 15:45 | 1.066 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.066 | 0 | 0
62522 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | YSE İM5 / 20-01-0170 KARAOĞLAN / H21 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 14:48 | 2017-12-04 14:53 | 0.083 | 1 | 3445 | 0 | 0 | 0.083 | 285.935 | 0 | 0
62523 | 0 | MUĞLA | MİLAS | BEÇİN TR-03 / 48-68-0174 B Kolu 17.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 14:52 | 2017-12-04 17:43 | 2.843 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.843 | 0 | 0
62524 | 0 | MUĞLA | DATÇA | KARAKÖY TR-01 / 48-64-0066 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 14:54 | 2017-12-04 18:41 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.79
62525 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KARAOGLAN K 5/24 / 20-01-0193 GAMA TEKS FİDERİ / H1 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 14:56 | 2017-12-04 15:11 | 0.252 | 1 | 3445 | 0 | 0 | 0.252 | 868.14 | 0 | 0
62526 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | ÇIRPI KÖK1 / 48-71-0204 MERMERCİLER ÇIKIŞI / H2 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 15:01 | 2017-12-04 15:24 | 0.389 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.112 | 0
62527 | 0 | DENİZLİ | ÇAL | AKKENT TR1 / 20-09-0026 A Kolu | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 15:02 | 2017-12-04 16:20 | 1.301 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.01 | 0 | 0
62528 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | YEŞİLKÖY FIRIN ARKASI K9 / 20-01-0445 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-04 15:04 | 2017-12-04 19:30 | 4.427 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 283.328 | 0 | 0
62529 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM SAMİBEY TR 220 / 09-47-0166 HUZUR AİLE SAĞTUR RADYAL / H1 Fideri | OG Klemens Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 15:11 | 2017-12-04 18:13 | 3.027 | 0 | 365 | 1 | 0 | 0 | 1104.855 | 3.027 | 0
62530 | 0 | AYDIN | SÖKE | AVŞAR TR-1 / 09-40-0184 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 15:17 | 2017-12-04 19:04 | 3.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0
62531 | 0 | MUĞLA | MİLAS | BÜYÜKDERE TR-B.DİBEKDERE / 48-68-0192 C Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 15:23 | 2017-12-04 16:56 | 1.543 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27.774
62532 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KİRAZLI KÖK / 09-37-0424 ŞARLAK TR / H2 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 15:27 | 2017-12-04 16:16 | 0.817 | 0 | 590 | 23 | 0 | 0 | 482.03 | 18.791 | 0
62533 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | SIĞMA KÖK / 20-16-0036 UYANIK CABER ADA FİDERİ | OG Atlama (jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 15:27 | 2017-12-04 18:18 | 2.842 | 5 | 585 | 0 | 0 | 14.21 | 1662.57 | 0 | 0
62534 | 0 | AYDIN | EFELER | PINARDERE KÖYİÇİ TR / 09-31-0498 B Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 15:28 | 2017-12-04 16:23 | 0.922 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 29.504
62535 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-171(7) / 48-65-0145 TR 6 / H2 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 15:31 | 2017-12-04 15:41 | 0.168 | 0 | 1147 | 0 | 0 | 0 | 192.696 | 0 | 0
62536 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR331 / 09-40-0054 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 15:33 | 2017-12-04 16:55 | 1.372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.372 | 0 | 0
62537 | 0 | DENİZLİ | BULDAN | YENİCEKENT TR3 / 20-08-0058 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 15:47 | 2017-12-04 16:16 | 0.483 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 41.538 | 0 | 0
62538 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR331 / 09-40-0054 A Kolu | Yangın Sonucu Şebeke Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-04 15:47 | 2017-12-04 17:00 | 1.211 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25.431 | 0 | 0
62539 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | HİSARÖNÜ TR-BENZİNLİK ARKASI / 48-67-0304 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 15:51 | 2017-12-04 18:50 | 2.989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.989
62540 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ORTAKÖY TR-03 KÖK / 48-65-0695 YARBASI SAZAK COBANLAR / H5 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 15:54 | 2017-12-04 16:48 | 0.906 | 1 | 420 | 0 | 0 | 0.906 | 380.52 | 0 | 0
62541 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ MEHMET AKİF ERSOY LİSESİ TM1-10 / 09-39-0018 G Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 15:55 | 2017-12-04 17:16 | 1.347 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.694 | 0 | 0
62542 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ YANGI TR 7 / 48-66-0068 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 15:58 | 2017-12-04 17:12 | 1.238 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.38 | 0 | 0
62543 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ÖZEL HASTANE ARKASI TR248 (2/39) / 09-37-0008 A Kolu 1.Direk | Ag Box/Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 16:16 | 2017-12-04 17:13 | 0.946 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.946 | 0 | 0
62544 | 0 | DENİZLİ | BULDAN | BULDAN TR15 / 20-08-0015 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 16:20 | 2017-12-04 17:23 | 1.046 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 46.024 | 0 | 0
62545 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÖVEÇLİK ALTINDERE YOLU TR3 / 20-01-0480 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 16:23 | 2017-12-04 19:53 | 3.496 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 230.736 | 0 | 0
62546 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | EŞEN TR01 / 48-65-0385 EŞEN TR2 / H7 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 16:24 | 2017-12-04 16:49 | 0.409 | 6 | 898 | 0 | 0 | 2.454 | 367.282 | 0 | 0
62547 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | HİSARÖNÜ TR-CAMİ YANI / 48-67-0297 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 16:42 | 2017-12-04 18:45 | 2.058 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.464
62548 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-179(18) / 48-65-0150 TR/19-TR20-TR21- FİDERİ | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 16:52 | 2017-12-04 17:06 | 0.229 | 2 | 841 | 0 | 0 | 0.458 | 192.589 | 0 | 0
62549 | 0 | AYDIN | SÖKE | KAMER YAPI TR347 / 09-40-0029 A Kolu 1.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 16:57 | 2017-12-04 17:46 | 0.817 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.634 | 0 | 0
62550 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | EŞEN TR01 / 48-65-0385 EŞEN TR2 / H7 Fideri | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 17:06 | 2017-12-04 18:11 | 1.088 | 6 | 898 | 0 | 0 | 6.528 | 977.024 | 0 | 0
62551 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI KISMET KAVŞAĞI TR271 (2-74) / 09-37-0070 A Kolu | 3. Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-04 17:10 | 2017-12-04 19:03 | 1.883 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.649 | 0 | 0
62552 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | SERİNHİSAR TR14 / 20-17-0014 B Kolu 17.DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-04 17:17 | 2017-12-04 18:19 | 1.039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.039 | 0 | 0
62553 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 52 DÜĞEREK SU POMPALARI / 48-61-0102 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 17:20 | 2017-12-04 19:05 | 1.742 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 38.324 | 0 | 0
62554 | 0 | AYDIN | EFELER | AYDIN TEİAŞ / 09-31-0310 ASTIM / H18 Fideri | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 17:21 | 2017-12-04 18:29 | 1.139 | 24 | 10874 | 0 | 0 | 27.336 | 12385.486 | 0 | 0
62555 | 0 | AYDIN | SULTANHİSAR | KILAVUZLAR KÖYÜ TR1 / 09-41-0107 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 17:29 | 2017-12-04 20:29 | 3.001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.001
62556 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-22 (METRO YANI) / 48-62-0213 K Kolu 5.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 17:42 | 2017-12-04 18:41 | 0.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0
62557 | 0 | DENİZLİ | ÇAL | DEVELLER TR1 / 20-09-0043 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 17:46 | 2017-12-04 18:21 | 0.585 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 21.645 | 0 | 0
62558 | 0 | AYDIN | SÖKE | AĞAÇLI KÖYÜ İLK TR / 09-40-0045 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 17:52 | 2017-12-04 19:23 | 1.522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.522 | 0 | 0
62559 | 0 | AYDIN | EFELER | ESKİ İTFAİYE KARŞISI DM 5-1 / 09-31-0015 DM 5-13 POLİS EVİ / H11 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 17:59 | 2017-12-04 18:34 | 0.588 | 3 | 17850 | 0 | 0 | 1.764 | 10495.8 | 0 | 0
62560 | 0 | AYDIN | SÖKE | KAMER YAPI TR347 / 09-40-0029 A Kolu 1.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 18:02 | 2017-12-04 18:38 | 0.605 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.605 | 0 | 0
62561 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KİRAZLI KÖK / 09-37-0424 ŞARLAK TR / H2 Fideri | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 18:07 | 2017-12-04 21:09 | 3.037 | 0 | 590 | 23 | 0 | 0 | 1791.83 | 69.851 | 0
62562 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | PAMUKKALE ÖREN K / 20-01-0687 B Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 18:09 | 2017-12-04 19:32 | 1.383 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 88.512 | 0 | 0
62563 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ SAKARYA CAD. 81 SOKAK KÖŞESİ TM2/24 / 09-39-0054 K Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 18:09 | 2017-12-04 20:08 | 1.978 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.956 | 0 | 0
62564 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | KAŞIKÇILAR KÖYÜ TR / 09-39-0280 D Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 18:14 | 2017-12-04 20:08 | 1.894 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.364
62565 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-38 / 48-68-0086 B Kolu 12.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 18:21 | 2017-12-04 19:18 | 0.942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.942 | 0 | 0
62566 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | VERDE MARE ŞENGEL SİTESİ DM 1-TR 20 / 09-37-0140 A Kolu 1.Direk | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 18:27 | 2017-12-04 19:11 | 0.73 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.03 | 0 | 0
62567 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | GEDİKLİ TR1 / 20-02-0036 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 18:43 | 2017-12-04 19:41 | 0.973 | 4 | 65 | 0 | 0 | 3.892 | 63.245 | 0 | 0
62568 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-04 (ŞAHİN TEPESİ) / 48-62-0231 K Kolu 6.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 18:46 | 2017-12-04 19:37 | 0.849 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0
62569 | 0 | AYDIN | BUHARKENT | BUHARKENT TR 8 KÖK HASTANE CAD. / 09-43-0006 K Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 18:58 | 2017-12-04 20:12 | 1.238 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.238 | 0 | 0
62570 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | HACI BAYRAMLAR MERKEZ TR-1 / 48-71-0072 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 19:15 | 2017-12-04 22:05 | 2.841 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.841
62571 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI KARKENT SİT TR210 (2/38) / 09-37-0388 A Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 19:22 | 2017-12-04 21:58 | 2.6 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 283.4 | 0 | 0
62572 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI GÜNEŞ 2 TR69A / 09-37-0038 A Kolu 2.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 19:23 | 2017-12-04 19:56 | 0.553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 0
62573 | 0 | AYDIN | EFELER | GİMA YANI DM 6-27 / 09-31-0052 A Kolu | Ag Box/Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 19:27 | 2017-12-04 20:31 | 1.064 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 51.072 | 0 | 0
62574 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI İM3 / 09-37-0106 KUŞADASI TM DEN GİRİŞ / H2 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 19:39 | 2017-12-04 20:08 | 0.48 | 0 | 1100 | 2 | 0 | 0 | 528 | 0.96 | 0
62575 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ÖZEL HASTANE ARKASI TR248 (2/39) / 09-37-0008 A Kolu 1.Direk | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 19:48 | 2017-12-04 22:53 | 3.076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.076 | 0 | 0
62576 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | YATAĞAN TR62 / 48-71-0176 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 19:50 | 2017-12-04 21:47 | 1.957 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.957 | 0 | 0
62577 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI SOSYETE PAZARI ESKİ66 TR341 (3/65) / 09-37-0057 KİPA KARŞISI / H6 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 20:07 | 2017-12-04 20:28 | 0.345 | 0 | 631 | 1 | 0 | 0 | 217.695 | 0.345 | 0
62578 | 0 | DENİZLİ | BULDAN | YENİCEKENT TR3 / 20-08-0058 A Kolu 10. DİREK | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-12-04 20:24 | 2017-12-04 21:08 | 0.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0
62579 | 0 | AYDIN | EFELER | BAYRAK DM / 09-31-0001 BAYRAK 1 / H9 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 20:37 | 2017-12-04 21:16 | 0.648 | 5 | 56842 | 0 | 0 | 3.24 | 36833.616 | 0 | 0
62580 | 0 | MUĞLA | MİLAS | KIRCAĞIZ TR-02 / 48-68-0366 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 20:59 | 2017-12-04 21:31 | 0.528 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 34.848 | 0 | 0
62581 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-31(MEZARLIK) / 48-62-0214 C Kolu 3.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 21:00 | 2017-12-04 21:52 | 0.875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0
62582 | 0 | AYDIN | EFELER | 1962 SOK. DM 6-8 / 09-31-0062 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 21:27 | 2017-12-04 22:44 | 1.277 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.108 | 0 | 0
62583 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | NEŞETİYE KÖYÜ TR1 / 09-34-0073 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 21:30 | 2017-12-04 22:58 | 1.462 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.468
62584 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | KÖPRÜBAŞI SULAMA TR1 / 20-16-0053 A Kolu | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 21:52 | 2017-12-04 23:15 | 1.38 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
62585 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 52 DÜĞEREK SU POMPALARI / 48-61-0102 B Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 21:57 | 2017-12-05 01:04 | 3.112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.344 | 0 | 0
62586 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | KIZILCABÖLÜK-10 / 20-18-0039 B Kolu 32-33. DİREK | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 22:14 | 2017-12-04 23:14 | 1.004 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39.156 | 0 | 0
62587 | 0 | AYDIN | SULTANHİSAR | KAVAKLI KÖYÜ MOLLA MUSTAFA TR4 / 09-41-0093 D Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 22:24 | 2017-12-04 23:57 | 1.547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.547
62588 | 0 | AYDIN | KUYUCAK | BEŞEYLÜL KÖYÜ MERKEZ TR / 09-38-0136 K Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-04 23:05 | 2017-12-05 00:14 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.145
62589 | 0 | MUĞLA | MİLAS | EKİNANBARI KÖK / 48-68-0310 AKYOL / H5 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 00:04 | 2017-12-05 01:45 | 1.679 | 0 | 0 | 4 | 990 | 0 | 0 | 6.716 | 1662.21
62590 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | YATAĞAN TM / 48-71-0084 DM -12 YE GİDEN 6 NOLU Fİ / H6 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 00:24 | 2017-12-05 00:55 | 0.513 | 45 | 5650 | 115 | 10883 | 23.085 | 2898.45 | 58.995 | 5582.979
62591 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | YATAĞAN TR60 / 48-71-0174 TR55 ÇIKIŞI / H3 Fideri | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 00:37 | 2017-12-05 01:37 | 0.999 | 2 | 455 | 0 | 0 | 1.998 | 454.545 | 0 | 0
62592 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | KOZAĞAÇ KORUCUK KÖK / 48-71-0206 ENTAŞ MERMER ÇIKIŞI | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 00:39 | 2017-12-05 02:10 | 1.522 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.522 | 0
62593 | 0 | AYDIN | KÖŞK | KÖŞK AYNAKADIN TR18 / 09-46-0018 C Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 00:43 | 2017-12-05 01:27 | 0.738 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.76 | 0 | 0
62594 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇITAK TR1 KÖK / 20-12-0167 KIRALAN ÇIKIŞI / H01 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 01:05 | 2017-12-05 03:12 | 2.114 | 1 | 1684 | 0 | 0 | 2.114 | 3559.976 | 0 | 0
62595 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | SALTAK K 6/41 / 20-01-0276 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 01:11 | 2017-12-05 01:19 | 0.136 | 0 | 1571 | 0 | 0 | 0 | 213.656 | 0 | 0
62596 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-036(48) / 48-65-0023 TR52 / H5 Fideri | Yük Aktarımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 01:31 | 2017-12-05 02:12 | 0.679 | 1 | 1057 | 0 | 0 | 0.679 | 717.703 | 0 | 0
62597 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-30 (KUM OCAKLARI) / 48-62-0201 A Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 01:42 | 2017-12-05 02:17 | 0.584 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.008 | 0 | 0
62598 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | DESTİN MERKEZ TR-5 / 48-71-0057 | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 02:12 | 2017-12-05 05:00 | 2.794 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 153.67
62599 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | GÜMÜŞSU SANAYİ KÖK / 20-12-0254 KÖYLER ÇIKIŞ / H2 Fideri | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 02:49 | 2017-12-05 07:41 | 4.867 | 11 | 921 | 0 | 0 | 53.537 | 4482.507 | 0 | 0
62600 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | KIZILCABÖLÜK-10 / 20-18-0039 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 03:12 | 2017-12-05 04:37 | 1.417 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 86.437 | 0 | 0
62601 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-179(18) / 48-65-0150 A-19 ÇIKIŞI / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 04:12 | 2017-12-05 04:45 | 0.554 | 2 | 1172 | 0 | 0 | 1.108 | 649.288 | 0 | 0
62602 | 0 | MUĞLA | ULA | ULA DM-1 / 48-70-0001 | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 04:16 | 2017-12-05 05:56 | 1.674 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 368.28 | 0 | 0
62603 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-37 / 48-62-0456 B Kolu 24.DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 05:58 | 2017-12-05 09:16 | 3.304 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.304 | 0 | 0
62604 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AKKÖY TUR.MES.LİSESİ DM / 20-19-0007 RICHMOND GİRİŞİ | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 06:29 | 2017-12-05 07:06 | 0.617 | 11 | 3180 | 0 | 0 | 6.787 | 1962.06 | 0 | 0
62605 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | MUĞLA İM1 / 48-61-0001 YENİKOY CIKISI / H17 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 06:43 | 2017-12-05 07:03 | 0.334 | 8 | 9100 | 0 | 0 | 2.672 | 3039.4 | 0 | 0
62606 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KADIKÖY DM01/TR-01 / 48-65-0396 AŞAĞISINIR-YUKARI SINIR Ç / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 06:43 | 2017-12-05 07:04 | 0.348 | 1 | 752 | 0 | 0 | 0.348 | 261.696 | 0 | 0
62607 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | ŞEREF GES DM / 48-71-0226 deştin çıkışı | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 06:48 | 2017-12-05 08:30 | 1.7 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 | 3.4 | 340
62608 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | SIĞMA KÖK / 20-16-0036 CABER-UYANIK-ADA FİDERİ | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 07:03 | 2017-12-05 09:03 | 1.997 | 5 | 585 | 0 | 0 | 9.985 | 1168.245 | 0 | 0
62609 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ILBADI DERESI IÇI K 1/30 / 20-01-0031 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 07:24 | 2017-12-05 08:59 | 1.59 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 0 | 0
62610 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | DUACILI TR4 / 20-16-0034 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 07:28 | 2017-12-05 08:28 | 0.992 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 0 | 0
62611 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN | BAŞALAN DAĞ DİBİ TR / 09-32-0194 B Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 07:37 | 2017-12-05 11:45 | 4.136 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49.632
62612 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BİTEZ TR-Bİ/15 / 48-62-0050 A Kolu 6.DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 07:48 | 2017-12-05 10:00 | 2.202 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.202 | 0 | 0
62613 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | GÖKBEN TR-03 / 48-65-0580 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 07:54 | 2017-12-05 09:52 | 1.96 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.68 | 0 | 0
62614 | 0 | AYDIN | KUYUCAK | KURTULUŞ MERKEZ KAVŞAK TR3 / 09-38-0069 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 08:06 | 2017-12-05 09:25 | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.312
62615 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | KIZILCABÖLÜK-10 / 20-18-0039 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 08:09 | 2017-12-05 08:58 | 0.814 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 49.654 | 0 | 0
62616 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | ADAKULE TR / 09-37-0482 A Kolu | Yangın Sonucu Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-05 08:25 | 2017-12-05 14:04 | 5.654 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.232 | 0 | 0
62617 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | VATAN K 5/66 / 20-01-0228 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 08:26 | 2017-12-05 10:29 | 2.051 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.408 | 0 | 0
62618 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AKÇAY RMU 4/1 / 20-01-0131 C Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 08:26 | 2017-12-05 09:44 | 1.294 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.588 | 0 | 0
62619 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | İZZETTİN DM / 48-65-0829 DODURGA BOĞAZ İÇİ / H3 Fideri | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 08:41 | 2017-12-05 11:19 | 2.64 | 1 | 241 | 0 | 0 | 2.64 | 636.24 | 0 | 0
62620 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | KIRALAN TR3 / 20-12-0177 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 08:44 | 2017-12-05 09:49 | 1.076 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.532 | 0 | 0
62621 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KARCI YOLU 1/28 / 20-01-0028 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 08:51 | 2017-12-05 11:02 | 2.189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.189 | 0 | 0
62622 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AYGÖREN K 5/1 / 20-01-0172 B Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-05 09:05 | 2017-12-05 15:05 | 6.002 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 618.206 | 0 | 0
62623 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-41 / 48-62-0433 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 09:12 | 2017-12-05 09:55 | 0.711 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 31.995 | 0 | 0
62624 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | IŞIKLI TR1 KÖK / 20-12-0098 ÇAPAK FİDERİ | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 09:14 | 2017-12-05 09:53 | 0.658 | 2 | 547 | 0 | 0 | 1.316 | 359.926 | 0 | 0
62625 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | DERİNKUYU BİRLİKTR1-ö / 20-18-5070 A Kolu 9.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 09:15 | 2017-12-05 12:13 | 2.974 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.974 | 0 | 0
62626 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | SERİNHİSAR TR34 / 20-17-0034 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-05 09:15 | 2017-12-05 10:30 | 1.252 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.252 | 0 | 0
62627 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 1200 EVLER CAMI YANI K 3/4 / 20-01-0097 B Kolu | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-05 09:30 | 2017-12-05 13:36 | 4.102 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 221.508 | 0 | 0
62628 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 6 / 09-47-0008 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-05 09:32 | 2017-12-05 15:22 | 5.835 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 1890.54 | 0 | 0
62629 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | ŞEREF GES DM / 48-71-0226 deştin çıkışı | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 09:34 | 2017-12-05 10:34 | 1.006 | 0 | 0 | 4 | 200 | 0 | 0 | 4.024 | 201.2
62630 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | KAYADİBİ DM / 48-63-0108 TR13-GÜRKÖY GRUP / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 09:37 | 2017-12-05 09:57 | 0.341 | 4 | 1574 | 0 | 0 | 1.364 | 536.734 | 0 | 0
62631 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ATLIDERE TR-02 / 48-65-0479 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-05 09:38 | 2017-12-05 12:45 | 3.118 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.59 | 0 | 0
62632 | 0 | MUĞLA | MİLAS | AKYOLTEPE KÖK / 48-68-0154 ESKİ GÜLLÜK / H04 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 09:43 | 2017-12-05 10:13 | 0.494 | 0 | 0 | 6 | 849 | 0 | 0 | 2.964 | 419.406
62633 | 0 | MUĞLA | MİLAS | BAFA TR-02 / 48-68-0147 C Kolu 7.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 09:48 | 2017-12-05 10:37 | 0.813 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.813 | 0 | 0
62634 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | İSABEYLİ BELEDİYE YANI BETON KÖŞK / 09-39-0182 K Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-05 09:50 | 2017-12-05 11:02 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.408
62635 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | AYR TR-3/1 AY. KAR. KAV. ÇİMEN SK / 48-61-0010 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 09:59 | 2017-12-05 10:20 | 0.351 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.722 | 0 | 0
62636 | 0 | MUĞLA | BODRUM | DAĞBELEN MERKEZ TR-03 / 48-62-0575 B Kolu 6.DİREK İLE 8.DİREK ARASI | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 10:07 | 2017-12-05 14:22 | 4.253 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 174.373 | 0 | 0
62637 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI BAYRAKTAR TM1-13 / 09-37-0154 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 10:22 | 2017-12-05 11:15 | 0.878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.878 | 0 | 0
62638 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜMÜŞLER ZAFER MH. K17 / 20-01-0537 ALİNDA TEKSTİL / H7 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 10:27 | 2017-12-05 10:58 | 0.518 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 0 | 0 | 0
62639 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | YATAĞAN TR2 / 20-17-0056 B Kolu 12.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-05 10:27 | 2017-12-05 12:05 | 1.631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.631 | 0 | 0
62640 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | HIDIRBEYLİ TR 2 / 09-34-0058 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 10:29 | 2017-12-05 11:24 | 0.917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.917
62641 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 302 / 09-47-0249 A Kolu | 3. Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-05 10:37 | 2017-12-05 15:05 | 4.475 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 559.375 | 0 | 0
62642 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-11 / 48-68-0068 B Kolu 3.DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 10:37 | 2017-12-05 12:00 | 1.376 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.376 | 0 | 0
62643 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | TURANLAR KÖYÜ TR-1 / 09-34-0104 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 10:38 | 2017-12-05 13:39 | 3.011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.011
62644 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | GÜNLÜK ARIGI K 4/41 / 20-01-0164 C Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-05 10:42 | 2017-12-05 14:31 | 3.815 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 309.015 | 0 | 0
62645 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜMÜŞLER CİNKAYA K9 / 20-01-0461 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-05 10:50 | 2017-12-05 11:43 | 0.881 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.762 | 0 | 0
62646 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | YATAĞAN TR6 / 20-17-0060 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 10:53 | 2017-12-05 11:41 | 0.797 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 51.805 | 0 | 0
62647 | 0 | AYDIN | SÖKE | AĞAÇLI KÖYÜ MERKEZ TR / 09-40-0046 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 10:55 | 2017-12-05 12:22 | 1.451 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.451 | 0 | 0
62648 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | DALAMAN AKBEL KÖK / 48-63-0133 KARAÇAM HES FİDERİ | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 10:56 | 2017-12-05 12:00 | 1.061 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.061 | 1.061 | 0 | 0
62649 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | TURGUTKÖY TR-GİRİŞ YOL ÜSTÜ / 48-67-0285 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 11:01 | 2017-12-05 12:34 | 1.549 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.549
62650 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | SELİMİYE BEGONVİL OTEL ÖNÜ / 48-67-0251 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 11:05 | 2017-12-05 11:54 | 0.819 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.914
62651 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KEDİBOĞAN İM / 20-01-0003 KEDİBOĞAN İM - MANDIRAYAN / H24 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 11:25 | 2017-12-05 12:25 | 1.008 | 1 | 3745 | 0 | 0 | 1.008 | 3774.96 | 0 | 0
62652 | 0 | AYDIN | SULTANHİSAR | SALAVATLI K1 / 09-41-0081 SALAVATLI VE KÖYLER / H2 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 11:35 | 2017-12-05 11:50 | 0.246 | 0 | 0 | 15 | 1000 | 0 | 0 | 3.69 | 246
62653 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÜNDOĞAN SAHİL ARSA TR-02 / 48-62-0577 B Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 11:37 | 2017-12-05 13:07 | 1.506 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 33.132 | 0 | 0
62654 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI TARİŞ ÜSTÜ TM2-88A / 09-37-0202 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 11:47 | 2017-12-05 13:41 | 1.904 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.808 | 0 | 0
62655 | 0 | MUĞLA | MİLAS | BAHARLI SULAMA TR-02 / 48-68-0532 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 11:49 | 2017-12-05 12:33 | 0.733 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.325 | 0 | 0
62656 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | MEHMETÇIK TR 6/62 / 20-01-0294 Tüm Kollar | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 11:49 | 2017-12-05 17:07 | 5.295 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 529.5 | 0 | 0
62657 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE ZİRAAT TEKNİSYENLERİ TR104(317) / 09-40-0020 A Kolu | 3. Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-05 11:50 | 2017-12-05 13:36 | 1.76 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 0
62658 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÖLTÜRKBÜKÜ-İM01/TR-02 / 48-62-0603 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-05 11:55 | 2017-12-05 13:23 | 1.466 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.388 | 0 | 0
62659 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | 1925 SOKAK K 5/27 / 20-01-0196 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-05 11:58 | 2017-12-05 14:27 | 2.491 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.982 | 0 | 0
62660 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN | KEMER MERKEZ TR / 09-32-0166 G Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 11:59 | 2017-12-05 13:53 | 1.898 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.388
62661 | 0 | DENİZLİ | BABADAĞ | MOLLAAHMETLER TR1 / 20-03-0032 A Kolu 25.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 12:00 | 2017-12-05 14:31 | 2.515 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.515 | 0 | 0
62662 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ILBADI DERESI IÇI K 1/30 / 20-01-0031 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 12:00 | 2017-12-05 13:51 | 1.846 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.692 | 0 | 0
62663 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN KIZILKAYA TR1 / 48-63-0113 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 12:06 | 2017-12-05 15:28 | 3.367 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.569 | 0 | 0
62664 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ DM3/5A / 09-39-0129 G Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 12:09 | 2017-12-05 13:08 | 0.98 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 0
62665 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BİTEZ TR-Bİ/15 / 48-62-0050 B Kolu 6.DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 12:12 | 2017-12-05 13:34 | 1.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0
62666 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ GIDA ÇARŞISI KABİN DM3/47A / 09-39-0133 B Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 12:15 | 2017-12-05 13:25 | 1.164 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.148 | 0 | 0
62667 | 0 | AYDIN | SÖKE | ÇAVDAR KÖYÜ TR1 / 09-40-0224 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 12:20 | 2017-12-05 15:57 | 3.612 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.612 | 0 | 0
62668 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | KARAHİSAR-02 / 20-18-0059 A Kolu 11.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 12:37 | 2017-12-05 14:51 | 2.235 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.235 | 0 | 0
62669 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AKÇAY RMU 4/1 / 20-01-0131 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 12:38 | 2017-12-05 13:48 | 1.159 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.318 | 0 | 0
62670 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE ÇAMKÖY TR-10 / 48-65-0066 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 12:51 | 2017-12-05 13:51 | 0.993 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.979 | 0 | 0
62671 | 0 | AYDIN | EFELER | KARDEŞKÖY MUH. YANI TR / 09-31-0400 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 12:55 | 2017-12-05 15:01 | 2.101 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.101
62672 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TR2 / 20-12-0002 D Kolu | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-05 12:57 | 2017-12-05 14:38 | 1.679 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 132.641 | 0 | 0
62673 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ TM2-6 / 09-39-0035 D Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-05 13:08 | 2017-12-05 14:33 | 1.412 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.12 | 0 | 0
62674 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B22 / 48-62-0128 B Kolu 3.BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 13:17 | 2017-12-05 15:17 | 1.998 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.998 | 0 | 0
62675 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜMÜŞLER CİNKAYA K9 / 20-01-0461 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 13:30 | 2017-12-05 14:29 | 0.985 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0
62676 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | BAYIRKÖY TR-KAYALIYÜZ / 48-67-0239 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 13:33 | 2017-12-05 18:07 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.48
62677 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM SAĞTUR TR 207 / 09-47-0180 MAVİBELDE PAMUKÖRENLER RA / H5 Fideri | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 13:36 | 2017-12-05 14:52 | 1.272 | 0 | 615 | 2 | 0 | 0 | 782.28 | 2.544 | 0
62678 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ TR32/A / 48-69-0064 B Kolu 3.BOX | Ag Box/Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 13:38 | 2017-12-05 14:17 | 0.656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.656 | 0 | 0
62679 | 0 | AYDIN | DİDİM | YEŞİLTEPE TR4 / 09-47-0286 A Kolu | 3. Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-05 13:44 | 2017-12-05 18:06 | 4.363 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 47.993 | 0 | 0
62680 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÖLTÜRKBÜKÜ-İM01/TR-04 / 48-62-0605 B Kolu 4.BOX | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 13:45 | 2017-12-05 14:34 | 0.814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.814 | 0 | 0
62681 | 0 | MUĞLA | MİLAS | EKİNANBARI TR-02 / 48-68-0256 B Kolu 9.DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 13:47 | 2017-12-05 15:15 | 1.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0
62682 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | SÜMER K 3/1 / 20-01-0094 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-05 13:50 | 2017-12-05 16:32 | 2.706 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 235.422 | 0 | 0
62683 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KURUÇAY K 5/11 / 20-01-0179 E Kolu | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-05 13:53 | 2017-12-05 14:43 | 0.841 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 105.966 | 0 | 0
62684 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE DOKTORLAR SİTESİ TR91 / 09-40-0030 A Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 13:54 | 2017-12-05 14:58 | 1.068 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 164.472 | 0 | 0
62685 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | VATAN K 5/66 / 20-01-0228 C Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 13:58 | 2017-12-05 15:13 | 1.244 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.952 | 0 | 0
62686 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | GÜRCAN K 2/37 / 20-01-0070 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-05 14:12 | 2017-12-05 14:46 | 0.572 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.144 | 0 | 0
62687 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | GÖZKAYASI KÖY İÇİ TR / 09-36-0079 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 14:13 | 2017-12-05 15:01 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 80.6
62688 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN | YAZIKENT KÖK KABİN / 09-32-0094 YAZIKENT FİDERİ / H3 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-05 14:16 | 2017-12-05 15:58 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 250 | 0 | 0 | 1.7 | 425
62689 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-37 / 48-62-0456 B Kolu 23.DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 14:19 | 2017-12-05 15:41 | 1.366 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0
62690 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | KIZILCABÖLÜK-08 / 20-18-0037 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 14:21 | 2017-12-05 15:22 | 1.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.015 | 0 | 0
62691 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI AYMA KABİN TR97 / 09-37-0093 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 14:23 | 2017-12-05 17:37 | 3.239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.239 | 0 | 0
62692 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 301 / 09-47-0245 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 14:31 | 2017-12-05 18:32 | 4.008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.008 | 0 | 0
62693 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | BOĞAZİÇİ KÖY İÇİ TR / 09-36-0115 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 14:33 | 2017-12-05 18:20 | 3.777 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.777
62694 | 0 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA DM1 / 48-64-0002 RADAR / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 14:42 | 2017-12-05 14:59 | 0.286 | 0 | 0 | 20 | 2464 | 0 | 0 | 5.72 | 704.704
62695 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÖLTÜRKBÜKÜ-İM01/TR-04 / 48-62-0605 E Kolu E4 BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 14:48 | 2017-12-05 15:07 | 0.323 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0
62696 | 0 | MUĞLA | MİLAS | EKİNDERE TR-SULAMA / 48-68-0261 B Kolu 11.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 14:48 | 2017-12-05 18:50 | 4.033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.033
62697 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM KARAKUYU TR 172 / 09-47-0061 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 14:52 | 2017-12-05 17:32 | 2.668 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 50.692 | 0 | 0
62698 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM SAĞTUR KABİN / 09-47-0167 A Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 14:54 | 2017-12-05 18:15 | 3.356 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 399.364 | 0 | 0
62699 | 0 | AYDIN | EFELER | GÜZELHİSAR KIBRIS CAD. DM 6-19 / 09-31-0047 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 14:54 | 2017-12-05 15:21 | 0.443 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.886 | 0 | 0
62700 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM ZAFER KOOP. TR 168 / 09-47-0055 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-05 15:00 | 2017-12-05 15:55 | 0.912 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.768 | 0 | 0
62701 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ALİ TEPE SİTESİ TR / 09-37-0259 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 15:03 | 2017-12-05 17:55 | 2.869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.869 | 0 | 0
62702 | 0 | AYDIN | EFELER | GÖZPINAR KÖYÜ / 09-31-0474 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 15:08 | 2017-12-05 17:24 | 2.274 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 63.672
62703 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | KUYUCAK YENİCAMİ TR3 / 20-02-0256 C Kolu 9.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-05 15:27 | 2017-12-05 21:05 | 5.639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.639 | 0 | 0
62704 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-41 / 48-68-0089 K Kolu 17. VE 18.DİREKLER ARASI | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 15:37 | 2017-12-05 18:02 | 2.412 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.356 | 0 | 0
62705 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM BÜYÜK ANADOLU OTEL KARŞISI TR 220/A / 09-47-0168 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 15:40 | 2017-12-05 18:17 | 2.609 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 91.315 | 0 | 0
62706 | 0 | MUĞLA | MİLAS | GÜLLÜK TR-06 / 48-68-0283 GÜLLÜK TR-6/1 / H05 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 15:42 | 2017-12-05 16:50 | 1.13 | 3 | 750 | 0 | 0 | 3.39 | 847.5 | 0 | 0
62707 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÖLTÜRKBÜKÜ-İM01/TR-08 / 48-62-0601 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-05 15:49 | 2017-12-05 17:04 | 1.246 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 74.76 | 0 | 0
62708 | 0 | AYDIN | SÖKE | KAMER YAPI TR347 / 09-40-0029 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 15:53 | 2017-12-05 16:47 | 0.896 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.896 | 0 | 0
62709 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | İÇMELER LEMON THREE TR31 / 48-67-0186 B Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 16:00 | 2017-12-05 16:57 | 0.943 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 26.404 | 0 | 0
62710 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ 14/3 SOKAK TM1-7 / 09-39-0015 K Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 16:04 | 2017-12-05 16:58 | 0.904 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 36.16 | 0 | 0
62711 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | GÖKÇELER HACILAR MH.TR 3 / 20-18-0079 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 16:16 | 2017-12-05 17:13 | 0.942 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.84 | 0 | 0
62712 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | İLK ÖZGE SİTESİ KABİN / 09-37-0465 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 16:25 | 2017-12-05 18:15 | 1.836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.836 | 0 | 0
62713 | 0 | DENİZLİ | KALE | İNCEGİZ KÖYÜ SEYREK MAH / 20-15-0071 B Kolu 9.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 16:25 | 2017-12-05 21:35 | 5.159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.159 | 0 | 0
62714 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 151 / 09-47-0046 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 16:26 | 2017-12-05 17:14 | 0.8 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0
62715 | 0 | AYDIN | ÇİNE | YAĞCILAR KÖRKUYU TR / 09-33-0118 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 16:29 | 2017-12-05 18:28 | 1.988 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 53.676
62716 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | Y.KORU TR-01 / 48-65-0846 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 16:31 | 2017-12-05 22:42 | 6.179 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.895 | 0 | 0
62717 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-38 / 48-62-0540 D Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 16:35 | 2017-12-05 17:58 | 1.379 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28.959 | 0 | 0
62718 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ | GÖKÇEYAKA-GÜNEŞYAKA TR10 / 20-10-0048 B Kolu 14.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 16:36 | 2017-12-05 18:32 | 1.931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.931 | 0 | 0
62719 | 0 | DENİZLİ | ÇAL | MAHMUTGAZİ TR2 / 20-09-0094 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 16:42 | 2017-12-05 17:00 | 0.306 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.344 | 0 | 0
62720 | 0 | AYDIN | KUYUCAK | KUYUCAK AYDEM TR6 / 09-38-0016 G Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 16:43 | 2017-12-05 19:48 | 3.084 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.084 | 0 | 0
62721 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ FATİH İ.Ö.O. ALTI TM2-5 / 09-39-0034 G Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 16:45 | 2017-12-05 17:22 | 0.621 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.105 | 0 | 0
62722 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | IŞIKLI TR4 / 20-12-0097 A Kolu 15.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 16:50 | 2017-12-05 18:37 | 1.785 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.785 | 0 | 0
62723 | 0 | MUĞLA | MİLAS | GÜLLÜK TR-27 / 48-68-0560 TR 23 ÇIKIŞI | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 16:51 | 2017-12-05 21:07 | 4.261 | 4 | 800 | 0 | 0 | 17.044 | 3408.8 | 0 | 0
62724 | 0 | AYDIN | ÇİNE | KABALAR KÖYÜ SARNIÇ MAH. TR / 09-33-0166 A Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 16:57 | 2017-12-05 19:37 | 2.668 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 48.024
62725 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ PINARKÖYÜ TR 2 / 48-66-0093 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 17:07 | 2017-12-05 17:55 | 0.803 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 54.604 | 0 | 0
62726 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ATLIDERE TR-01 / 48-65-0478 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 17:15 | 2017-12-05 17:54 | 0.646 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | 0 | 0
62727 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | Y.KARAÇULHA TR-02 / 48-65-0760 A Kolu 2.DİREK | AG nötr iletkeni kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 17:18 | 2017-12-05 23:39 | 6.346 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.73 | 0 | 0
62728 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | KAVAK KÖK / 48-71-0097 KAVAK ÇIKIŞI / H1 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 17:20 | 2017-12-05 18:15 | 0.923 | 0 | 7 | 7 | 803 | 0 | 6.461 | 6.461 | 741.169
62729 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ İNGİLİZ OTLAĞI DM5/15 / 09-39-0143 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 17:24 | 2017-12-05 19:30 | 2.108 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50.592 | 0 | 0
62730 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | KAVAK KÖK / 48-71-0097 MESKEN ÇIKIŞI / H3 Fideri | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 17:37 | 2017-12-05 19:06 | 1.488 | 0 | 14 | 5 | 1230 | 0 | 20.832 | 7.44 | 1830.24
62731 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-21 / 48-68-0092 J Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-05 17:49 | 2017-12-05 18:23 | 0.574 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 46.494 | 0 | 0
62732 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 122 / 09-47-0039 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 17:49 | 2017-12-05 18:32 | 0.717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.717 | 0 | 0
62733 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | YAVUZCA KÖK / 20-12-0235 TOKÇA KÖYLER / H1 Fideri | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 17:53 | 2017-12-05 18:11 | 0.308 | 11 | 938 | 0 | 0 | 3.388 | 288.904 | 0 | 0
62734 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | İÇMELER LEMON THREE TR31 / 48-67-0186 A Kolu 2.Direk | 3. Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-05 18:10 | 2017-12-05 20:23 | 2.215 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.215 | 0 | 0
62735 | 0 | MUĞLA | BODRUM | AKYARLAR BAĞLA İM / 48-62-0007 A Kolu 2.DİREK | AG izolatör arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 18:12 | 2017-12-05 19:21 | 1.147 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.646 | 0 | 0
62736 | 0 | AYDIN | KARPUZLU | YAHŞİLER MERKEZ TR / 09-45-0073 C Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 18:15 | 2017-12-05 19:46 | 1.514 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 48.448
62737 | 0 | MUĞLA | MİLAS | YAŞYER SARIKEMER TR2 / 48-68-0528 K Kolu 13.DİREK | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 18:18 | 2017-12-05 19:51 | 1.546 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27.828
62738 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | AKKAYA TR 2 ( YAYLA ) / 48-61-0172 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 18:20 | 2017-12-05 22:23 | 4.048 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.048
62739 | 0 | MUĞLA | MİLAS | ORTAKÖY TR-01 / 48-68-0427 K Kolu 2. VE 3.DİREKLER ARASI | AG nötr iletkeni kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-05 18:26 | 2017-12-05 19:54 | 1.473 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 63.339
62740 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ PINARKÖYÜ TR 11 / 48-66-0102 KAVAKARASI KÖK TEN GİRİŞ / H01 Fideri | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 18:35 | 2017-12-05 19:58 | 1.38 | 4 | 541 | 0 | 0 | 5.52 | 746.58 | 0 | 0
62741 | 0 | MUĞLA | DATÇA | CUMALI TR-PALAMUTBÜKÜ-03 / 48-64-0087 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 18:37 | 2017-12-05 22:05 | 3.466 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.466
62742 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | İLK ÖZGE SİTESİ TR / 09-37-0465 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 18:38 | 2017-12-05 19:16 | 0.629 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.629 | 0 | 0
62743 | 0 | DENİZLİ | BABADAĞ | MOLLAAHMETLER TR2 / 20-03-0033 A Kolu 19.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 18:39 | 2017-12-05 22:13 | 3.561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.561 | 0 | 0
62744 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KORUBÜKÜ TR-05 / 48-65-0677 A Kolu | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 19:02 | 2017-12-05 21:31 | 2.491 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.928 | 0 | 0
62745 | 0 | MUĞLA | MİLAS | KIYIKIŞLACIK TR-BALOĞLU / 48-68-0374 A Kolu 4.DİREK | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 19:27 | 2017-12-05 22:02 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.08
62746 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | HIDIRBEYLİ TR 5 / 09-34-0059 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 19:43 | 2017-12-05 20:10 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.446
62747 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | EMİRHİSAR TR2 KÖK / 20-12-0086 A Kolu 28. DİREK | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 19:50 | 2017-12-05 21:02 | 1.199 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.985 | 0 | 0
62748 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KİREMİTCİ İM / 20-01-0238 AYM-5-2 / H7 Fideri | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 19:55 | 2017-12-05 20:16 | 0.357 | 7 | 18550 | 0 | 0 | 2.499 | 6622.35 | 0 | 0
62749 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK DENİZKÖY TR / 09-47-0013 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 19:55 | 2017-12-05 20:04 | 0.149 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5.215 | 0 | 0
62750 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ DM 3/20 / 48-69-0037 A Kolu 2.BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 20:02 | 2017-12-05 21:02 | 0.993 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.972 | 0 | 0
62751 | 0 | AYDIN | EFELER | GİRNE CAMİ YANI DM 2-32 / 09-31-0104 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 20:10 | 2017-12-05 21:13 | 1.05 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24.15 | 0 | 0
62752 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | ARMUTALAN İM01/TR34 / 48-67-0053 A Kolu | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 20:18 | 2017-12-05 22:33 | 2.253 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.024 | 0 | 0
62753 | 0 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA DM1 / 48-64-0002 RADAR / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 20:20 | 2017-12-05 21:40 | 1.334 | 0 | 0 | 8 | 2464 | 0 | 0 | 10.672 | 3286.976
62754 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS AŞAĞI İSLAMHANESİ-KÖK / 48-62-0472 B Kolu 25.DİREK | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 20:37 | 2017-12-05 22:07 | 1.502 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.502 | 0 | 0
62755 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | ÇAMLI TR-KÖPRÜ YANI / 48-67-0340 A Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 20:41 | 2017-12-05 22:07 | 1.438 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.818
62756 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KİRAZLI TR1 / 09-37-0426 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 21:02 | 2017-12-05 22:26 | 1.401 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.401 | 0 | 0
62757 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | İLK ÖZGE SİTESİ KABİN / 09-37-0465 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 21:03 | 2017-12-05 21:43 | 0.659 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.659 | 0 | 0
62758 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | İNCİK K / 20-01-0762 C Kolu 1.BOX | Ag Box/Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 21:06 | 2017-12-05 22:22 | 1.263 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.156 | 0 | 0
62759 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | 1225/5 SK RMU 5/7A / 20-01-0173 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 21:18 | 2017-12-05 22:43 | 1.417 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 270.647 | 0 | 0
62760 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN | BOZDOĞAN DM1 / 09-32-0001 köyler fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 22:22 | 2017-12-05 22:27 | 0.086 | 0 | 0 | 50 | 15000 | 0 | 0 | 4.3 | 1290
62761 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ POLİS OKULU YANI TM3/1 / 09-39-0083 K Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 22:50 | 2017-12-05 23:14 | 0.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
62762 | 0 | MUĞLA | DATÇA | YAKAKÖY TR-02 / 48-64-0086 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 23:29 | 2017-12-06 00:20 | 0.854 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 29.89
62763 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE GÜNDOĞDU CAD. TR330 / 09-40-0052 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 23:46 | 2017-12-06 01:09 | 1.381 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.525 | 0 | 0
62764 | 0 | MUĞLA | MİLAS | DİBEKDERE TR-SIRTLAN MAH. / 48-68-0241 Hatbaşı | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-05 23:48 | 2017-12-06 00:42 | 0.903 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0.903 | 14.448
62765 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK DENİZKÖY TR / 09-47-0013 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 00:08 | 2017-12-06 01:06 | 0.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0
62766 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ KÜÇÜK PARK TM2/23 / 09-39-0053 K Kolu B5 Box | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 00:13 | 2017-12-06 01:05 | 0.862 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.896 | 0 | 0
62767 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | MARMARİS GÖZPINAR İM02/TR-35 / 48-67-0080 A Kolu 1.Direk | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 00:20 | 2017-12-06 01:27 | 1.111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.333 | 0 | 0
62768 | 0 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA DM1 / 48-64-0002 RADAR / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 00:55 | 2017-12-06 01:23 | 0.468 | 0 | 0 | 8 | 2750 | 0 | 0 | 3.744 | 1287
62769 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 2. SANAYİ K 1/19 / 20-01-0019 A Kolu | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-12-06 01:02 | 2017-12-06 01:35 | 0.556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0 | 0
62770 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KAYHAN TR1 5/43 / 20-01-0208 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 02:38 | 2017-12-06 03:12 | 0.573 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 80.793 | 0 | 0
62771 | 0 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA DM1 / 48-64-0002 RADAR / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 03:35 | 2017-12-06 03:49 | 0.236 | 0 | 0 | 8 | 2740 | 0 | 0 | 1.888 | 646.64
62772 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | EŞEN TR01 / 48-65-0385 EŞEN TR2 / H7 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 03:53 | 2017-12-06 04:58 | 1.076 | 6 | 898 | 0 | 0 | 6.456 | 966.248 | 0 | 0
62773 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÜMÜŞLÜK TR-15 / 48-62-0493 | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 05:48 | 2017-12-06 06:49 | 1.009 | 18 | 923 | 0 | 0 | 18.162 | 931.307 | 0 | 0
62774 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK DM TR 260 / 09-47-0002 TM(MEDUSA) / H2 Fideri | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 06:39 | 2017-12-06 07:14 | 0.578 | 65 | 26986 | 0 | 0 | 37.57 | 15597.908 | 0 | 0
62775 | 0 | AYDIN | ÇİNE | ÇİNE ŞEVKETİYE MAH. TR69 / 09-33-0104 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 07:06 | 2017-12-06 07:32 | 0.44 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 0
62776 | 0 | MUĞLA | BODRUM | MEŞELİK TR-BELEDİYE ARITMA KÖK / 48-62-0309 ARITMA BESLEME / H4 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 07:16 | 2017-12-06 08:56 | 1.659 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.659 | 0 | 0 | 0
62777 | 0 | AYDIN | KARACASU | YOLUSTU MERKEZ TR / 09-35-0104 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 07:25 | 2017-12-06 08:51 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 106.56
62778 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN | YAKAKÖY DÖRTYOL TR / 09-32-0122 K Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 07:34 | 2017-12-06 09:00 | 1.442 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.63
62779 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-49 / 48-62-0518 G Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 07:49 | 2017-12-06 11:20 | 3.509 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 122.815 | 0 | 0
62780 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | İÇMELER TANSAŞ ARKASI TR52 / 48-67-0184 A Kolu | AG box arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-06 07:53 | 2017-12-06 12:38 | 4.746 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47.46 | 0 | 0
62781 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | SELİMİYE TR-SU DEPOSU YANI / 48-67-0247 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 07:54 | 2017-12-06 09:40 | 1.764 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1.764 | 52.92
62782 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-005(60) / 48-65-0010 DM6/2 / H2 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 08:01 | 2017-12-06 09:40 | 1.653 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 145.464 | 0 | 0
62783 | 0 | AYDIN | KARACASU | GÜZELBEYLİ KÖK / 09-35-0065 YAYKIN-KÖYLER / H5 Fideri | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 08:22 | 2017-12-06 10:11 | 1.812 | 0 | 0 | 4 | 27 | 0 | 0 | 7.248 | 48.924
62784 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | NİF DM / 48-65-0859 NİF OKUL YANI BALGAMLIK FİDERİ | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 08:25 | 2017-12-06 09:45 | 1.332 | 1 | 647 | 0 | 0 | 1.332 | 861.804 | 0 | 0
62785 | 0 | DENİZLİ | HONAZ | SARIABAT DM / 20-01-0307 RADAR / H10 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 08:27 | 2017-12-06 09:18 | 0.858 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.858 | 0 | 0 | 0
62786 | 0 | MUĞLA | ULA | AKYAKA İZCİLER KAMPI TR10 / 48-75-0010 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 08:37 | 2017-12-06 09:44 | 1.122 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.22 | 0 | 0
62787 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | EMİRHİSAR TR4 KÖK / 20-12-0092 C Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 08:48 | 2017-12-06 10:30 | 1.694 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 125.356 | 0 | 0
62788 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | İNCİRLİOVA TR18 / 09-44-0034 A Kolu 2.Direk | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 08:57 | 2017-12-06 10:20 | 1.388 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.88
62789 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | GÜNEŞLİ TR-03 / 48-65-0593 B Kolu 6.DİREK | AG nötr iletkeni kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 09:01 | 2017-12-06 18:55 | 9.899 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 227.677 | 0 | 0
62790 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BİTEZ TR-Bİ/25 / 48-62-0046 A Kolu 7.DİREK İLE 8.DİREK ARASI | AG nötr iletkeni kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 09:02 | 2017-12-06 09:59 | 0.958 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.58 | 0 | 0
62791 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 52 DÜĞEREK SU POMPALARI / 48-61-0102 B Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 09:03 | 2017-12-06 11:54 | 2.844 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 62.568 | 0 | 0
62792 | 0 | AYDIN | SÖKE | GÖLBENT KÖK / 09-40-0170 AKÇAKONAK SİBAŞ ÇIKIŞ / H5 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 09:09 | 2017-12-06 09:58 | 0.813 | 0 | 0 | 16 | 416 | 0 | 0 | 13.008 | 338.208
62793 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-65 / 48-65-0217 B Kolu | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 09:11 | 2017-12-06 12:10 | 2.981 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32.791 | 0 | 0
62794 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | DOĞANKÖY TR-5 ( OKUL YANI ) / 48-61-0203 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 09:15 | 2017-12-06 10:38 | 1.379 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.895
62795 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÖLTÜRKBÜKÜ-İM01/TR-2 / 48-62-0607 E Kolu 4.DİREK İLE 6.DİREK ARASI | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 09:19 | 2017-12-06 10:41 | 1.368 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 110.808 | 0 | 0
62796 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | KÖTEKLİ TR 6(SEVİLAY KOOP.) / 48-61-0149 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 09:20 | 2017-12-06 10:19 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.985
62797 | 0 | MUĞLA | MİLAS | BOZBÜK KÖK / 48-68-0199 B Kolu 6.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 09:21 | 2017-12-06 10:51 | 1.493 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.493 | 0 | 0
62798 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ | ÇAMELİ TR9 ŞAHİNTEPESİ / 20-10-0009 C Kolu 11.DİREK | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 09:22 | 2017-12-06 12:30 | 3.136 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 288.512 | 0 | 0
62799 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÖLTÜRKBÜKÜ-İM01/TR-2 / 48-62-0607 B Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-06 09:25 | 2017-12-06 15:22 | 5.946 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 481.626 | 0 | 0
62800 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | TR-71 YAYLA BERBERLER / 48-61-0121 A Kolu | AG nötr iletkeni kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 09:25 | 2017-12-06 11:24 | 1.979 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 43.538 | 0 | 0
62801 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KAYHAN FIRIN ARKASI K 5/35 / 20-01-0203 A Kolu | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-06 09:30 | 2017-12-06 11:24 | 1.903 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 154.143 | 0 | 0
62802 | 0 | MUĞLA | BODRUM | KONACIK TR-KO/22 / 48-62-0101 B Kolu 3.BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 09:32 | 2017-12-06 11:02 | 1.505 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.505 | 0 | 0
62803 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 6 / 09-47-0008 TR9 VE DENİZKÖY RADYAL ÇI / H3 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-06 09:32 | 2017-12-06 15:18 | 5.764 | 0 | 300 | 1 | 0 | 0 | 1729.2 | 5.764 | 0
62804 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI TOPRAK BOYALIK KAVŞAĞI TR18 (1/78) / 09-37-0113 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 09:35 | 2017-12-06 10:57 | 1.364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.364 | 0 | 0
62805 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM17/TR16 / 48-65-0863 B Kolu | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 09:45 | 2017-12-06 14:03 | 4.307 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 94.754 | 0 | 0
62806 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | YAKABAĞ TR-01 / 48-65-0791 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 09:51 | 2017-12-06 12:00 | 2.142 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.278 | 0 | 0
62807 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | TURGUTKÖY TR-ŞELALE / 48-67-0284 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 10:04 | 2017-12-06 13:11 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.32
62808 | 0 | AYDIN | KARACASU | GÜZELBEYLİ KÖK / 09-35-0065 YAYKIN-KÖYLER / H5 Fideri | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 10:05 | 2017-12-06 14:17 | 4.201 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 12.603 | 113.427
62809 | 0 | MUĞLA | BODRUM | KONACIK PAMİR İŞ MERKEZİ DM2/10 / 48-62-0023 B Kolu 3. BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 10:08 | 2017-12-06 10:47 | 0.649 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 0 | 0
62810 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE GÜNDOĞDU CAD. TR330 / 09-40-0052 A Kolu 2.Direk | Ag Box/Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 10:09 | 2017-12-06 11:10 | 1.023 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.253 | 0 | 0
62811 | 0 | MUĞLA | MİLAS | GÜLLÜK TR-49 / 48-68-0302 B Kolu 4.BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 10:19 | 2017-12-06 11:27 | 1.131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.131 | 0 | 0
62812 | 0 | AYDIN | SÖKE | SAZLI HİLMİ FIRAT OKUL YANI TR / 09-40-0279 A Kolu | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 10:20 | 2017-12-06 11:44 | 1.403 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.03 | 0 | 0
62813 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KUMLUOVA TR08 LETOON YOLU KÖK / 48-65-0248 B Kolu 14.DİREK | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 10:31 | 2017-12-06 20:14 | 9.725 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 466.8 | 0 | 0
62814 | 0 | AYDIN | KÖŞK | BAŞÇAYIR ÇARŞI MAH. TR / 09-46-0046 D Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 10:33 | 2017-12-06 11:31 | 0.961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.961
62815 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÜMÜŞLÜK TR-15 / 48-62-0493 TR17 / H6 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 10:35 | 2017-12-06 11:14 | 0.652 | 23 | 1048 | 0 | 0 | 14.996 | 683.296 | 0 | 0
62816 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | İZZETTİN KÖY TR-02 / 48-65-0607 B Kolu 11.DİREK | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 10:36 | 2017-12-06 19:11 | 8.577 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 471.735 | 0 | 0
62817 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | DALAMAN BELENTEPE DM / 48-65-0826 AKBEL FİDERİ | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 10:40 | 2017-12-06 11:59 | 1.322 | 1 | 746 | 0 | 0 | 1.322 | 986.212 | 0 | 0
62818 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ORTAKÖY TR-06 / 48-65-0698 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 10:42 | 2017-12-06 17:52 | 7.164 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 85.968 | 0 | 0
62819 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN | KAZANDERE MERKEZ TR / 09-32-0128 B Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 10:55 | 2017-12-06 12:45 | 1.836 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.54
62820 | 0 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA TR-05 / 48-64-0008 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 10:57 | 2017-12-06 11:49 | 0.871 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.71 | 0 | 0
62821 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜMÜŞLER ZAFER MAH. K11 / 20-01-0739 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 10:57 | 2017-12-06 12:44 | 1.776 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.432 | 0 | 0
62822 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | SÖĞÜTLÜDERE TR-04 / 48-65-0733 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 10:59 | 2017-12-06 16:56 | 5.949 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 89.235 | 0 | 0
62823 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | BAYIRKÖY TR-01 / 48-65-0488 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 11:08 | 2017-12-06 21:45 | 10.623 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 169.968 | 0 | 0
62824 | 0 | MUĞLA | DATÇA | YAKAKÖY TR-PALAMUTBÜKÜ / 48-64-0089 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 11:10 | 2017-12-06 20:09 | 8.979 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.979
62825 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | UĞURLU TR-03 / 48-65-0383 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 11:15 | 2017-12-06 15:05 | 3.832 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 53.648 | 0 | 0
62826 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | MARMARİS GÖZPINAR İM02/TR-35 / 48-67-0080 A Kolu | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 11:22 | 2017-12-06 20:24 | 9.036 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.216 | 0 | 0
62827 | 0 | MUĞLA | DATÇA | YAKAKÖY TR-02 / 48-64-0086 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 11:24 | 2017-12-06 18:58 | 7.561 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 83.171
62828 | 0 | AYDIN | ÇİNE | KIRKIŞIK MERKEZ TR / 09-33-0272 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 11:28 | 2017-12-06 12:20 | 0.867 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 86.7
62829 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÇIÇEKCI K 6/19 / 20-01-0258 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-06 11:39 | 2017-12-06 16:50 | 5.189 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 326.907 | 0 | 0
62830 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ 14/3 SOKAK TM1-7 / 09-39-0015 B Kolu | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 11:44 | 2017-12-06 22:40 | 10.941 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 547.05 | 0 | 0
62831 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | KAYACA-02 / 20-18-0156 B Kolu 9-10.DİREK | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 11:46 | 2017-12-06 14:12 | 2.429 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48.58 | 0 | 0
62832 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ OTMANLAR KÖYÜ TR 3 / 48-66-0161 | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 11:47 | 2017-12-06 14:44 | 2.951 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 94.432 | 0 | 0
62833 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | EŞEN TR-01/A / 48-65-0386 | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 11:48 | 2017-12-06 13:38 | 1.84 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 38.64 | 0 | 0
62834 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | YARAŞ TR-5 ( ORMAN ) / 48-61-0308 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 11:50 | 2017-12-06 13:44 | 1.897 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.485
62835 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | KAYADİBİ TR-03 / 48-65-0658 | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 12:02 | 2017-12-06 15:04 | 3.033 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 81.891 | 0 | 0
62836 | 0 | MUĞLA | ORTACA | DALAMAN TM / 48-63-0001 EKİNCİK 2 / H12 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 12:06 | 2017-12-06 12:34 | 0.469 | 10 | 5782 | 0 | 0 | 4.69 | 2711.758 | 0 | 0
62837 | 0 | AYDIN | SÖKE | ATBURGAZI MERKEZ TR / 09-40-0162 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 12:07 | 2017-12-06 20:03 | 7.941 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.941 | 0 | 0
62838 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | İNLİCE TR-06 / 48-65-0605 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 12:09 | 2017-12-06 13:59 | 1.841 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31.297 | 0 | 0
62839 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ 59/1 SOKAK DM2/8 / 09-39-0118 G Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-06 12:11 | 2017-12-06 12:58 | 0.779 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.779 | 0 | 0
62840 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ TR37 DM1-15 / 48-69-0013 MERKEZ TR 39 FİDERİ | OG Atlama (jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 12:14 | 2017-12-06 13:11 | 0.944 | 1 | 207 | 0 | 0 | 0.944 | 195.408 | 0 | 0
62841 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | GÜMÜŞSU TR6 / 20-12-0145 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 12:19 | 2017-12-06 13:15 | 0.936 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 40.248 | 0 | 0
62842 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN KARGINKÜRÜ TR5 / 48-63-0097 A Kolu 12.İLE 13.DİREK ARASI | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-06 12:25 | 2017-12-06 15:31 | 3.093 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34.023 | 0 | 0
62843 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KEMER TR-18/A / 48-65-0372 A Kolu 14. VE 17 DİREKLER ARASI | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 12:26 | 2017-12-06 13:49 | 1.378 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.45 | 0 | 0
62844 | 0 | AYDIN | EFELER | 1111 SOK. İÇİ DM 14-38 / 09-31-0273 A Kolu 3.Direk | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 12:29 | 2017-12-06 13:29 | 1.008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.008 | 0 | 0
62845 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | YEŞİLÜZÜMLÜ TR-01 / 48-65-0450 ÜZÜMLÜ ORTAKUYU FİDERİ | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 12:34 | 2017-12-06 14:34 | 2 | 1 | 1120 | 0 | 0 | 2 | 2240 | 0 | 0
62846 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | UĞURLU DM / 48-65-0380 ESEN / H10 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 12:39 | 2017-12-06 13:03 | 0.401 | 52 | 9246 | 0 | 0 | 20.852 | 3707.646 | 0 | 0
62847 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | DALAMAN AKBEL KÖK / 48-63-0133 KARAÇAM HES FİDERİ | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 12:41 | 2017-12-06 14:23 | 1.706 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.706 | 1.706 | 0 | 0
62848 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | YAKABAĞ TR-02 / 48-65-0792 A Kolu 9.DİREK | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 12:45 | 2017-12-06 19:31 | 6.761 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 141.981 | 0 | 0
62849 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | MOBIL K 3/8 / 20-01-0100 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 12:46 | 2017-12-06 13:46 | 0.998 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 39.92 | 0 | 0
62850 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-074 / 48-65-0050 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 12:48 | 2017-12-06 13:44 | 0.926 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.15 | 0 | 0
62851 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MENTEŞ TR-MERKEZ / 48-68-0414 K Kolu 17.DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 12:51 | 2017-12-06 15:17 | 2.436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.436 | 0 | 0
62852 | 0 | MUĞLA | ORTACA | GÜNNÜCEK KÖK TR-8 / 48-69-0092 OKÇULAR ÇIKIŞI / H02 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 12:54 | 2017-12-06 13:33 | 0.652 | 1 | 799 | 0 | 0 | 0.652 | 520.948 | 0 | 0
62853 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ | ARIKAYA-02 GİRİŞ / 20-10-0020 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 12:54 | 2017-12-06 14:26 | 1.534 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.68 | 0 | 0
62854 | 0 | AYDIN | EFELER | KARDEŞKÖY BESİ DAMI YANI TR / 09-31-0407 B Kolu | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 13:00 | 2017-12-06 15:20 | 2.338 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.38
62855 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN GÜRLEYİK TR3 / 48-63-0153 A Kolu 5.DİREK | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 13:02 | 2017-12-06 16:11 | 3.149 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.49 | 0 | 0
62856 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÇAKMAK UMUT 2 ARKASI K 8/6 / 20-01-0368 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 13:02 | 2017-12-06 14:51 | 1.811 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.11 | 0 | 0
62857 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | TR-72 YAYLA KEYİF OTURAĞI / 48-61-0122 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 13:03 | 2017-12-06 14:32 | 1.49 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 32.78 | 0 | 0
62858 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | TEKKEKÖY-01 / 20-18-0089 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 13:09 | 2017-12-06 16:00 | 2.848 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68.352 | 0 | 0
62859 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN KAPUKARGIN TR6 / 48-63-0081 A Kolu 7.DİREK | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 13:17 | 2017-12-06 16:29 | 3.205 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.46 | 0 | 0
62860 | 0 | MUĞLA | KAVAKLIDERE | MENTEŞE SAZAK YAYLASI TR4 / 48-74-0015 C Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 13:17 | 2017-12-06 15:48 | 2.51 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.06 | 0 | 0
62861 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | Y. CEYLAN TR-07 / 48-65-0744 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 13:20 | 2017-12-06 15:23 | 2.054 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.594 | 0 | 0
62862 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ÇALTIÖZÜ TR-04 / 48-65-0520 B Kolu 13.DİREK | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 13:21 | 2017-12-06 17:00 | 3.652 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 43.824 | 0 | 0
62863 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE TM / 48-65-0001 ÖLÜDENİZ 3 / H9 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 13:21 | 2017-12-06 13:51 | 0.498 | 22 | 3474 | 0 | 0 | 10.956 | 1730.052 | 0 | 0
62864 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | PAŞALI TR-01 / 48-65-0712 A Kolu 7.DİREK | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 13:26 | 2017-12-06 16:54 | 3.459 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 48.426 | 0 | 0
62865 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ÖREN TR-08 / 48-65-0710 B Kolu 8.DİREK İLE 9.DİREK ARASI | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 13:29 | 2017-12-06 15:52 | 2.381 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.953 | 0 | 0
62866 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KORUBÜKÜ TR-04 / 48-65-0676 B Kolu 5.DİREK | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 13:34 | 2017-12-06 22:28 | 8.904 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 106.848 | 0 | 0
62867 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | KOZAĞAÇ KORUCUK KÖK / 48-71-0206 ges çıkışı | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 13:34 | 2017-12-06 14:37 | 1.045 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | 0
62868 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ AYDOĞDU PARKI TM2/28 / 09-39-0056 G Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-06 13:35 | 2017-12-06 17:42 | 4.123 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.369 | 0 | 0
62869 | 0 | AYDIN | SÖKE | SAZLI N. KEMAL CAD. TR / 09-40-0278 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 13:36 | 2017-12-06 13:59 | 0.38 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 51.3 | 0 | 0
62870 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ALCI TR2 / 20-02-0180 B Kolu 15.DİREK | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-06 13:43 | 2017-12-06 22:06 | 8.382 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 360.426 | 0 | 0
62871 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | BOZBURUN TR-AVLANA GİRİŞ / 48-67-0260 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 13:44 | 2017-12-06 19:00 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 115.72
62872 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KARABEL KÖK / 48-65-0621 FABER MERMER / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 13:48 | 2017-12-06 15:37 | 1.814 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.628 | 1.814 | 0 | 0
62873 | 0 | AYDIN | EFELER | İZMİR DKY SİSİ ÇADIR BATISI DM 14-41 / 09-31-0271 B Kolu | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 13:53 | 2017-12-06 15:19 | 1.436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.436
62874 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ TR 25 / 48-69-0051 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 13:53 | 2017-12-06 14:27 | 0.567 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.505 | 0 | 0
62875 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | ÖLÜDENİZ DM01/TR-03/E / 48-65-0318 B Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 13:54 | 2017-12-06 14:42 | 0.802 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.624 | 0 | 0
62876 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 92 / 09-47-0135 A Kolu 2.Direk | Ag Box/Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 13:59 | 2017-12-06 14:58 | 0.991 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.991 | 0 | 0
62877 | 0 | MUĞLA | MİLAS | GÜLLÜK TR-49 / 48-68-0302 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 14:02 | 2017-12-06 15:53 | 1.858 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 83.61 | 0 | 0
62878 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | SEVİNDİKLİ KÖY MERKEZİ TR 1 / 09-39-0320 D Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 14:02 | 2017-12-06 16:44 | 2.693 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.544
62879 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | UĞURLU TR-02 / 48-65-0382 A Kolu 10.VE 11.DİREKLER | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 14:05 | 2017-12-06 21:18 | 7.225 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.575 | 0 | 0
62880 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AYM 5 / 20-01-0769 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 14:08 | 2017-12-06 18:04 | 3.939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.939 | 0 | 0
62881 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | TR-71 YAYLA BERBERLER / 48-61-0121 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 14:10 | 2017-12-06 15:27 | 1.284 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28.248 | 0 | 0
62882 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | ARMUTALAN İM01/TR-51 / 48-67-0032 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 14:10 | 2017-12-06 18:15 | 4.083 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 73.494 | 0 | 0
62883 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | ÖLÜDENİZ DM4 / 48-65-0606 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 14:11 | 2017-12-06 14:56 | 0.748 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.976 | 0 | 0
62884 | 0 | DENİZLİ | BAKLAN | DAĞAL TR1 / 20-04-0013 B Kolu 10.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 14:16 | 2017-12-06 15:15 | 0.988 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.988 | 0 | 0
62885 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | GÜNEYKÖY TR2 / 20-02-0218 C Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 14:17 | 2017-12-06 15:28 | 1.185 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 59.25 | 0 | 0
62886 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 110 SOKAK PARK K 1/29 / 20-01-0029 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-06 14:19 | 2017-12-06 15:40 | 1.356 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.068 | 0 | 0
62887 | 0 | AYDIN | KARPUZLU | KOĞUK KÖK / 09-45-0010 | OG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 14:21 | 2017-12-06 15:13 | 0.871 | 0 | 0 | 1 | 750 | 0 | 0 | 0.871 | 653.25
62888 | 0 | DENİZLİ | BEYAĞAÇ | KALE-02 / 20-15-0002 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 14:22 | 2017-12-06 17:42 | 3.337 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 70.077 | 0 | 0
62889 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | ZAFERLER TR 2 / 48-66-0135 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 14:28 | 2017-12-06 16:39 | 2.191 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 54.775 | 0 | 0
62890 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-018(66) / 48-65-0015 A Kolu 4.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 14:29 | 2017-12-06 17:47 | 3.301 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.301 | 0 | 0
62891 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | SÖGÜTLÜ KAHVE K 3/17 / 20-01-0109 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-06 14:30 | 2017-12-06 15:40 | 1.165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.165 | 0 | 0
62892 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | YATAĞAN TR-18 / 48-71-0148 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 14:33 | 2017-12-06 15:36 | 1.047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.047 | 0 | 0
62893 | 0 | AYDIN | EFELER | ADÜ YOLU ÜZERİ DM 4-01 / 09-31-0006 C Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 14:41 | 2017-12-06 16:52 | 2.184 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.552 | 0 | 0
62894 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KEMER TR-09 / 48-65-0364 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 14:48 | 2017-12-06 16:46 | 1.968 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.52 | 0 | 0
62895 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | ÖLÜDENİZ DM01/TR-03/A / 48-65-0316 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 14:52 | 2017-12-06 15:43 | 0.847 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 36.421 | 0 | 0
62896 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | GÜNLÜK ARIGI K 4/41 / 20-01-0164 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 14:54 | 2017-12-06 18:33 | 3.652 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.652 | 0 | 0
62897 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ÇAMURKÖY TR-04 / 48-65-0527 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 14:55 | 2017-12-06 17:41 | 2.765 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.18 | 0 | 0
62898 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | GÜZELKÖY TR2 / 20-01-0590 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-06 14:55 | 2017-12-06 17:15 | 2.331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.331 | 0 | 0
62899 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KİREMİTCİ İM / 20-01-0238 AYM-5-1 / H8 Fideri | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 14:56 | 2017-12-06 15:32 | 0.604 | 7 | 18550 | 0 | 0 | 4.228 | 11204.2 | 0 | 0
62900 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | YAKA TR-10 / 48-65-0788 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 15:00 | 2017-12-06 23:26 | 8.434 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 67.472 | 0 | 0
62901 | 0 | AYDIN | KARPUZLU | GÖLCÜK YAZ KAHVELERİ TR / 09-45-0043 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-06 15:02 | 2017-12-06 15:52 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18.436
62902 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-AY SİTESİ YANI / 48-62-0467 B Kolu 6.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 15:04 | 2017-12-06 15:55 | 0.854 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.854 | 0 | 0
62903 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | DEMİRLER TR-03 / 48-65-0559 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 15:04 | 2017-12-06 16:40 | 1.599 | 1 | 49 | 0 | 0 | 1.599 | 78.351 | 0 | 0
62904 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 74/1 YAYLA SÜPÜROĞLU 2 / 48-61-0126 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 15:05 | 2017-12-06 16:09 | 1.065 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23.43 | 0 | 0
62905 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | GÖLCÜK TR1 / 20-02-0086 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 15:12 | 2017-12-06 16:35 | 1.389 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.279 | 0 | 0
62906 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM05/TR-01 / 48-68-0005 C Kolu C6 BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 15:18 | 2017-12-06 17:59 | 2.692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.692 | 0 | 0
62907 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALI TR-03 SAĞLIK OCAĞI / 48-62-0271 K Kolu 8.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 15:20 | 2017-12-06 19:25 | 4.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 0
62908 | 0 | DENİZLİ | GÜNEY | CİNDERE TR1 / 20-13-0037 A Kolu 25.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 15:23 | 2017-12-06 19:05 | 3.706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.706 | 0 | 0
62909 | 0 | AYDIN | KARACASU | KARACASU CUMA MAH POMPA YANI TR / 09-35-0006 G Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 15:23 | 2017-12-06 16:01 | 0.634 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.51 | 0 | 0
62910 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ÇAYKENARI TR-01 / 48-65-0535 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 15:31 | 2017-12-06 15:48 | 0.286 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 99.242 | 0 | 0
62911 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | GÜZELÇAMLI BAYKENT SİTESİ YANI KABİN / 09-37-0379 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 15:34 | 2017-12-06 17:40 | 2.096 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.096 | 0 | 0
62912 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN KIZILKAYA TR3 / 48-63-0115 A Kolu 9.DİREK | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 15:36 | 2017-12-06 18:32 | 2.937 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44.055 | 0 | 0
62913 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-170(33) / 48-65-0144 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 15:36 | 2017-12-06 18:00 | 2.393 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 59.825 | 0 | 0
62914 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN | SIRMA ÖRTÜLÜ YOLU TR / 09-32-0151 D Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 15:37 | 2017-12-06 17:10 | 1.553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.553
62915 | 0 | AYDIN | EFELER | KEMER CAD. ÜZERİ DM 2-25 / 09-31-0177 B Kolu | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 15:38 | 2017-12-06 16:56 | 1.305 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30.015 | 0 | 0
62916 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | KETENDERE KÖY GİRİŞİ TR 2 / 09-39-0284 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 15:39 | 2017-12-06 17:27 | 1.795 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.975
62917 | 0 | DENİZLİ | KALE | KALE-02 / 20-15-0002 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 15:39 | 2017-12-06 17:08 | 1.476 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.14 | 0 | 0
62918 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | GÖKÇEOVACIK TR5 / 48-65-0737 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 15:42 | 2017-12-06 16:44 | 1.031 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.403 | 0 | 0
62919 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KADIKÖY DM01/TR-03 / 48-65-0398 B Kolu 12.DİREK | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 15:49 | 2017-12-06 21:17 | 5.462 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 60.082 | 0 | 0
62920 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KEMER TR-14 / 48-65-0368 A Kolu 5.DİREK | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 15:52 | 2017-12-06 19:03 | 3.176 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 92.104 | 0 | 0
62921 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ | GÖKÇEYAKA-ÜÇPINAR MAH TR-8 / 20-10-0046 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 15:54 | 2017-12-06 16:15 | 0.342 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.814 | 0 | 0
62922 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN | ASMA MERKEZ TR / 09-32-0110 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 16:02 | 2017-12-06 18:21 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 92.4
62923 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KAYHAN BİNEVLER TR / 20-01-0598 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 16:04 | 2017-12-06 17:29 | 1.422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.422 | 0 | 0
62924 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÇAKMAK HUKUKÇULAR SİTESİ K 8/4 / 20-01-0366 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 16:11 | 2017-12-06 18:40 | 2.483 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.415 | 0 | 0
62925 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA DALYAN DM1 / 48-69-0104 ESKİKÖY TEPEARASI ÇIKIŞI / H14 Fideri | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 16:17 | 2017-12-06 17:21 | 1.066 | 4 | 1242 | 0 | 0 | 4.264 | 1323.972 | 0 | 0
62926 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | İMAR İSKAN YOLU TR / 20-01-0737 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 16:21 | 2017-12-06 17:12 | 0.844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.844 | 0 | 0
62927 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | SANDALCIK TR1 / 20-02-0266 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 16:34 | 2017-12-06 20:07 | 3.547 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 106.41 | 0 | 0
62928 | 0 | AYDIN | EFELER | SERÇEKÖY DSİ KANAL KENARI TR 414 / 09-31-0510 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 16:36 | 2017-12-06 17:34 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.898
62929 | 0 | AYDIN | KARACASU | YOLÜSTÜ NEBİDAMI MAH. TR / 09-35-0105 G Kolu | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 16:41 | 2017-12-06 18:25 | 1.726 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.63
62930 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KARCI YOLU 1/28 / 20-01-0028 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-06 16:45 | 2017-12-06 17:22 | 0.611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 0 | 0
62931 | 0 | MUĞLA | MİLAS | OVAKIŞLACIK SULAMA TR-01 / 48-68-0432 C Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 16:52 | 2017-12-06 17:41 | 0.817 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.438
62932 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ PINARKÖYÜ TR 3 / 48-66-0094 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 16:53 | 2017-12-06 17:29 | 0.606 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.726 | 0 | 0
62933 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 67 YAYLA KADIKAHVESİ / 48-61-0116 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 16:54 | 2017-12-06 19:19 | 2.417 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 53.174 | 0 | 0
62934 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | SAVRANDERE DM / 09-31-0423 ÇAKIRBEYLİ / H4 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 17:00 | 2017-12-06 17:55 | 0.911 | 0 | 0 | 4 | 1042 | 0 | 0 | 3.644 | 949.262
62935 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | YOLÇATI TR1 / 20-02-0283 B Kolu 11.DİREK | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 17:01 | 2017-12-06 20:10 | 3.146 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 50.336 | 0 | 0
62936 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ | ÇAMELİ TR3 / 20-10-0003 C Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 17:02 | 2017-12-06 19:36 | 2.571 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 228.819 | 0 | 0
62937 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ ARSLANLI KANAL YANI TR / 09-39-0180 D Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 17:09 | 2017-12-06 20:05 | 2.938 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.38
62938 | 0 | AYDIN | YENİPAZAR | YENİPAZAR TR24 / 09-42-0024 D Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 17:10 | 2017-12-06 21:10 | 4.007 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.07 | 0 | 0
62939 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ÇOBANİSA TR-02 / 48-65-0545 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 17:21 | 2017-12-06 21:50 | 4.481 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.886 | 0 | 0
62940 | 0 | AYDIN | EFELER | AYKO 2. CAD. DM 2-18 / 09-31-0168 C Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 17:26 | 2017-12-06 19:00 | 1.574 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.574 | 0 | 0
62941 | 0 | AYDIN | KARPUZLU | HATİPKIŞLA OVA CAMİ YANI TR / 09-45-0016 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 17:27 | 2017-12-06 20:40 | 3.221 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.105
62942 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | SAHIN K 3/24 / 20-01-0117 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 17:27 | 2017-12-06 20:36 | 3.142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.142 | 0 | 0
62943 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 32 / 09-47-0116 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 17:30 | 2017-12-06 19:41 | 2.183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.183 | 0 | 0
62944 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ YAYLAKÖYÜ TR 3 / 48-66-0171 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 17:30 | 2017-12-06 18:36 | 1.099 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.99 | 0 | 0
62945 | 0 | DENİZLİ | KALE | KALE-05 / 20-15-0005 B Kolu 9.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 17:36 | 2017-12-06 22:38 | 5.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.03 | 0 | 0
62946 | 0 | AYDIN | KARACASU | ATAKÖY ÇINARLI MAH. TR / 09-35-0064 K Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 17:37 | 2017-12-06 21:05 | 3.472 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.416
62947 | 0 | AYDIN | EFELER | ÇEŞTEPE KAZIM KARABEKİR CAD. TR / 09-31-0363 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 17:40 | 2017-12-06 18:23 | 0.723 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.446
62948 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN BOZBEL TR2 / 48-63-0149 B Kolu 12.DİREK | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 17:47 | 2017-12-06 19:14 | 1.443 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.645 | 0 | 0
62949 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN KAPUKARGIN TR3 / 48-63-0078 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 17:52 | 2017-12-06 18:27 | 0.587 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.392 | 0 | 0
62950 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN GÜRLEYİK TR4 / 48-63-0154 A Kolu 13.DİREK | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 17:52 | 2017-12-06 19:35 | 1.716 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.728 | 0 | 0
62951 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | YATAĞAN TR-18 / 48-71-0148 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 17:55 | 2017-12-06 22:05 | 4.159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.159 | 0 | 0
62952 | 0 | AYDIN | EFELER | EFEKENT PAZAR YERİ DM 2-36 / 09-31-0106 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 17:56 | 2017-12-06 18:44 | 0.802 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.832 | 0 | 0
62953 | 0 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA TR-14 / 48-64-0017 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 17:59 | 2017-12-06 19:34 | 1.58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 0
62954 | 0 | MUĞLA | MİLAS | BOZBÜK TR-YAVAN KUYU / 48-68-0200 G Kolu 1.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 18:01 | 2017-12-06 20:28 | 2.453 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 44.154
62955 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-179(18) / 48-65-0150 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 18:01 | 2017-12-06 18:49 | 0.803 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 28.105 | 0 | 0
62956 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI SARI KONAKLAR TR254 (55) / 09-37-0049 BİLİCİ OKUL ARKASI KABİN / K02 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 18:03 | 2017-12-06 18:45 | 0.694 | 3 | 1593 | 0 | 0 | 2.082 | 1105.542 | 0 | 0
62957 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | ÇAKIRBEYLİ KÖK / 09-36-0141 ÇAKIRBEYLİ KÖY / H1 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 18:07 | 2017-12-06 18:30 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 119.568
62958 | 0 | AYDIN | KUYUCAK | KAYRAN GÖÇKÜN MAH.TR / 09-38-0121 K Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 18:09 | 2017-12-06 20:05 | 1.926 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.852
62959 | 0 | AYDIN | EFELER | KADIKÖY MUH. YANI TR / 09-31-0383 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 18:13 | 2017-12-06 18:53 | 0.664 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.96
62960 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | BOZYER TR-03 / 48-65-0514 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 18:26 | 2017-12-06 19:59 | 1.552 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 57.424 | 0 | 0
62961 | 0 | MUĞLA | MİLAS | ZEYTİNLİKUYU KABİN / 48-68-0530 ZEYTİNLİKUYU TR-3 ÇIKIŞI / H03 Fideri | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 18:27 | 2017-12-06 19:09 | 0.705 | 0 | 0 | 2 | 460 | 0 | 0 | 1.41 | 324.3
62962 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-073(2/3) / 48-65-0049 A Kolu 4.BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 18:29 | 2017-12-06 19:34 | 1.088 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 0 | 0
62963 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM UMUT KOOP. TR 194 / 09-47-0164 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 18:30 | 2017-12-06 20:05 | 1.589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.589 | 0 | 0
62964 | 0 | AYDIN | EFELER | KIZILCAKÖY OKUL YANI TR / 09-31-0414 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 18:36 | 2017-12-06 20:07 | 1.521 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.521
62965 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ GELİŞİM MAH. TR13 / 48-66-0014 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 18:41 | 2017-12-06 19:44 | 1.045 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.125 | 0 | 0
62966 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | YAVA ÇOBANLAR TR-3 / 48-71-0187 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 18:43 | 2017-12-06 20:00 | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.574
62967 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 69 YAYLA HACI AHMET / 48-61-0119 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 18:43 | 2017-12-06 21:15 | 2.526 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.526 | 0 | 0
62968 | 0 | AYDIN | SÖKE | YAMAÇ KÖYÜ TR / 09-40-0007 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 18:51 | 2017-12-06 19:54 | 1.053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.053 | 0 | 0
62969 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | GÜZELKÖY DEMİRAYAK TR2 / 20-01-0856 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 18:54 | 2017-12-06 20:32 | 1.625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.625 | 0 | 0
62970 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | ÇATAK KÖYÜ TR / 09-39-0229 D Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 18:57 | 2017-12-06 20:20 | 1.382 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.91
62971 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ÇAYKENARI TR-03 / 48-65-0537 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 19:38 | 2017-12-06 21:06 | 1.46 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 54.02 | 0 | 0
62972 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-42 / 48-62-0430 TR-43 ÇIKIŞI | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 19:38 | 2017-12-06 20:04 | 0.426 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 217.26 | 0 | 0
62973 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI CAMİ GÜNEYİ EKİZ EKMEK YANI TR218 (2-42) / 09-37-0116 A Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 19:40 | 2017-12-06 21:11 | 1.521 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 544.518 | 0 | 0
62974 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KINCILAR TR-02 / 48-65-0665 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 19:40 | 2017-12-06 20:14 | 0.571 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.565 | 0 | 0
62975 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ AYDOĞDU PARKI TM2/28 / 09-39-0056 G Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 19:40 | 2017-12-06 21:08 | 1.465 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.72 | 0 | 0
62976 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-11(1/30) / 48-65-0177 D Kolu 11.DİREK | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-06 19:48 | 2017-12-06 20:25 | 0.624 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 19.968 | 0 | 0
62977 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | ARMUTALAN İM01/TR34 / 48-67-0053 B Kolu | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 19:51 | 2017-12-06 20:56 | 1.078 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.624 | 0 | 0
62978 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | ORTAKLAR TR25 / 09-34-0045 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 19:52 | 2017-12-06 20:03 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.181
62979 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | KETENDERE KÖY MERKEZİ YUKARI TR / 09-39-0285 D Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 19:54 | 2017-12-06 22:35 | 2.677 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.677
62980 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN NARLI TR2 / 48-63-0162 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 19:56 | 2017-12-06 22:21 | 2.415 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.15 | 0 | 0
62981 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN GÜRLEYİK TR4 / 48-63-0154 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 19:58 | 2017-12-06 21:57 | 1.988 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.82 | 0 | 0
62982 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ÇÖZÜMKENT SİTESİ DM1-TR119 / 09-37-0059 A Kolu 1.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 20:00 | 2017-12-06 22:44 | 2.728 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35.464 | 0 | 0
62983 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | AYR-6/1 CİHAN BEYENDİ MEVKİ / 48-61-0018 | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 20:01 | 2017-12-06 23:18 | 3.291 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 730.602 | 0 | 0
62984 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | EFES 2-3 EVLERİ TR 1 / 09-37-0454 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 20:02 | 2017-12-06 23:17 | 3.251 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.251 | 0 | 0
62985 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | GÜMÜŞDERE-01 / 20-18-0133 B Kolu 7.DİREK | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 20:08 | 2017-12-06 21:38 | 1.505 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 76.755 | 0 | 0
62986 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI MEZARLIK KARŞISI TR224 (1/1) / 09-37-0046 A Kolu 1.Direk | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 20:12 | 2017-12-07 02:30 | 6.302 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 283.59 | 0 | 0
62987 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 66 YAYLA KIRKAHVESİ / 48-61-0114 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 20:14 | 2017-12-06 21:59 | 1.746 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 38.412 | 0 | 0
62988 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | UYGULAMA HASTANESİ / 20-01-0083 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 20:19 | 2017-12-06 21:20 | 1.021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.021 | 0 | 0
62989 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KUMLUOVA TR-05 / 48-65-0425 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 20:20 | 2017-12-06 22:25 | 2.076 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.608 | 0 | 0
62990 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM1/13 CAMİ ÜSTÜ / 09-47-0032 A Kolu 2.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 20:24 | 2017-12-06 20:50 | 0.441 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.205 | 0 | 0
62991 | 0 | DENİZLİ | HONAZ | SARIABAT DM / 20-01-0307 RADAR / H10 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 20:25 | 2017-12-06 21:26 | 1.012 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.084 | 0 | 0 | 0
62992 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | TR-50 DÜĞEREK MENDERES CAD. / 48-61-0097 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 20:39 | 2017-12-06 22:16 | 1.616 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.616 | 0 | 0
62993 | 0 | AYDIN | EFELER | KEMER CAD. ÜZERİ DM 2-25 / 09-31-0177 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 20:55 | 2017-12-06 22:54 | 1.99 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.86 | 0 | 0
62994 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI CAMİ GÜNEYİ EKİZ EKMEK YANI TR218 (2-42) / 09-37-0116 B Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 21:13 | 2017-12-06 22:24 | 1.182 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 112.29 | 0 | 0
62995 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | EŞEN TR02 / 48-65-0387 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 21:14 | 2017-12-06 22:12 | 0.972 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.748 | 0 | 0
62996 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | İNCİK K / 20-01-0762 A Kolu | Ag Box/Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 21:14 | 2017-12-06 22:26 | 1.195 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 0
62997 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | KARAKIRAN TR / 20-16-0059 A Kolu 15.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 21:19 | 2017-12-06 22:39 | 1.335 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.335 | 0 | 0
62998 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM1/TR-17 / 48-65-0263 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 21:20 | 2017-12-06 21:40 | 0.331 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 12.247 | 0 | 0
62999 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KEMER TR-03 / 48-65-0362 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 21:46 | 2017-12-06 23:18 | 1.532 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.448 | 0 | 0
63000 | 0 | AYDIN | ÇİNE | GÖKKAYA TR2 / 09-33-0308 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 21:52 | 2017-12-06 22:42 | 0.836 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.344
63001 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B15 / 48-62-0149 A Kolu B3 BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 22:01 | 2017-12-06 22:30 | 0.483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.483 | 0 | 0
63002 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | BOZYER TR-02 / 48-65-0513 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 22:01 | 2017-12-06 22:56 | 0.909 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 30.906 | 0 | 0
63003 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ŞİRİN K / 20-01-0188 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 22:05 | 2017-12-06 23:45 | 1.674 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.348 | 0 | 0
63004 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI CAMİ GÜNEYİ EKİZ EKMEK YANI TR218 (2-42) / 09-37-0116 A Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 22:25 | 2017-12-06 23:41 | 1.264 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 120.08 | 0 | 0
63005 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-04 (ŞAHİN TEPESİ) / 48-62-0231 G Kolu 7.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 22:41 | 2017-12-06 23:29 | 0.801 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.801 | 0 | 0
63006 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-30 (KUM OCAKLARI) / 48-62-0201 K Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 22:42 | 2017-12-06 23:55 | 1.222 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.664 | 0 | 0
63007 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KEDİBOĞAN İM / 20-01-0003 10MVA TR2 15KV / H20 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 22:52 | 2017-12-06 23:05 | 0.218 | 8 | 9540 | 0 | 0 | 1.744 | 2079.72 | 0 | 0
63008 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | MARMARİS GÖZPINAR İM02/TR-35 / 48-67-0080 B Kolu 2.Direk | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-06 22:54 | 2017-12-07 00:28 | 1.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0
63009 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ KÜÇÜK PARK TM2/23 / 09-39-0053 K Kolu B5 Box | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 00:06 | 2017-12-07 01:23 | 1.289 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.312 | 0 | 0
63010 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | EMİRHİSAR TR1 KÖK / 20-12-0085 EMİRHİSAR TR92 (TR4) / H01 Fideri | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 02:52 | 2017-12-07 03:17 | 0.417 | 5 | 655 | 0 | 0 | 2.085 | 273.135 | 0 | 0
63011 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI CAMİ GÜNEYİ EKİZ EKMEK YANI TR218 (2-42) / 09-37-0116 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 04:43 | 2017-12-07 06:04 | 1.348 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0
63012 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | ZAFERLER SULAMA TR 6 / 48-66-0139 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 05:41 | 2017-12-07 09:43 | 4.032 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60.48 | 0 | 0
63013 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÖZKAYA K 6/37 / 20-01-0274 E Kolu 5.BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 06:25 | 2017-12-07 07:13 | 0.808 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.616 | 0 | 0
63014 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | PINARYAZI TR1 / 20-02-0265 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 06:50 | 2017-12-07 07:47 | 0.955 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 338.07 | 0 | 0
63015 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ADALET K 5/6 / 20-01-0175 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 07:08 | 2017-12-07 09:16 | 2.138 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 168.902 | 0 | 0
63016 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI MEZARLIK KARŞISI TR224 (1/1) / 09-37-0046 A Kolu 1.Direk | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 07:10 | 2017-12-07 17:04 | 9.894 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 445.23 | 0 | 0
63017 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ÖREN TR-05 / 48-65-0707 B Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 07:33 | 2017-12-07 15:39 | 8.103 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.721 | 0 | 0
63018 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE KÖMÜR OCAĞI TR2 / 09-40-0051 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 07:52 | 2017-12-07 09:06 | 1.234 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 154.25 | 0 | 0
63019 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | SERASERLİ TR1 / 20-12-0127 A Kolu 7.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 07:54 | 2017-12-07 09:59 | 2.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 0
63020 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | ORTAKLAR CUMHURİYET MAH. TR24 / 09-34-0044 B Kolu 2.Direk | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 08:02 | 2017-12-07 09:42 | 1.663 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.663
63021 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA YEŞİLYURT TR4 / 48-69-0169 B Kolu 13.ile 14.direk arası | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 08:14 | 2017-12-07 09:44 | 1.493 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.493 | 0 | 0
63022 | 0 | MUĞLA | KAVAKLIDERE | SALKIM TR1 / 48-74-0017 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 08:29 | 2017-12-07 09:16 | 0.778 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.112
63023 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ÖREN TR-08 / 48-65-0710 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 08:31 | 2017-12-07 11:52 | 3.354 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.832 | 0 | 0
63024 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | GÜNEŞLİ TR-03 / 48-65-0593 C Kolu 12.DİREK İLE 13.DİREK ARASI | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 08:32 | 2017-12-07 12:53 | 4.353 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 78.354 | 0 | 0
63025 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | ÖLÜDENİZ DM04/TR-15 / 48-65-0352 KAYAKÖY / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 08:39 | 2017-12-07 08:54 | 0.254 | 4 | 854 | 0 | 0 | 1.016 | 216.916 | 0 | 0
63026 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | KARACAÖREN TR / 48-65-0622 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 08:42 | 2017-12-07 10:36 | 1.898 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.286 | 0 | 0
63027 | 0 | MUĞLA | MİLAS | KIRCAĞIZ TR-04 / 48-68-0368 B Kolu 7.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 08:46 | 2017-12-07 10:21 | 1.576 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.576 | 0 | 0
63028 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN KIZILKAYA TR5 / 48-63-0117 B Kolu 10.İLE 11.DİREK ARASI | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 08:50 | 2017-12-07 10:24 | 1.573 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.011 | 0 | 0
63029 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI DENİZ TUR SİTESİ TR1 / 09-37-0233 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 08:58 | 2017-12-07 10:03 | 1.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0
63030 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KÖMÜRCÜ K / 20-01-0256 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 09:05 | 2017-12-07 10:27 | 1.374 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.496 | 0 | 0
63031 | 0 | AYDIN | EFELER | KUYUCULAR KÖY İÇİ TR / 09-46-0090 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 09:15 | 2017-12-07 10:48 | 1.544 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.16
63032 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | SARAYKÖY TR28 / 20-16-0099 D Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 09:18 | 2017-12-07 09:51 | 0.551 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.551 | 0 | 0
63033 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | SUNDURLU TR / 20-12-0119 A Kolu 20.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 09:18 | 2017-12-07 10:30 | 1.201 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.201 | 0 | 0
63034 | 0 | DENİZLİ | GÜNEY | GÜNEY TR5 KÖK / 20-13-0004 D Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-07 09:20 | 2017-12-07 10:21 | 1.012 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0 | 0
63035 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KABAAĞAÇ TR-01 / 48-65-0611 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 09:33 | 2017-12-07 15:18 | 5.756 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 69.072 | 0 | 0
63036 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ULUS DOLMUS DURAGI YANI K 5/65 / 20-01-0227 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-07 09:40 | 2017-12-07 10:22 | 0.706 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.236 | 0 | 0
63037 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | BEREKETLİ GÖZDE SİTESİ K 8/26 / 20-01-0388 B Kolu | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-07 09:40 | 2017-12-07 14:41 | 5.016 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 1018.248 | 0 | 0
63038 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ÇÖKEK TR-02 / 48-65-0551 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 09:44 | 2017-12-07 17:48 | 8.068 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 88.748 | 0 | 0
63039 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE FEVZİPAŞA DOĞA SOK. TR / 09-40-0006 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 09:53 | 2017-12-07 10:51 | 0.959 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.959 | 0 | 0
63040 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-73(1/53) / 48-65-0223 B Kolu | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 10:03 | 2017-12-07 11:31 | 1.469 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.973 | 0 | 0
63041 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | ŞEREF GES DM / 48-71-0226 deştin çıkışı | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 10:06 | 2017-12-07 10:48 | 0.693 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 | 1.386 | 138.6
63042 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AYGÖREN K 5/1 / 20-01-0172 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-07 10:12 | 2017-12-07 14:39 | 4.456 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 458.968 | 0 | 0
63043 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KUKUROGLU K 2/65 / 20-01-0091 E Kolu 2.BOX | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-07 10:19 | 2017-12-07 14:17 | 3.969 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 186.543 | 0 | 0
63044 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÖZOK K 1/14 / 20-01-0014 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-07 10:21 | 2017-12-07 11:47 | 1.436 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.308 | 0 | 0
63045 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ÖREN TR-02 / 48-65-0704 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 10:23 | 2017-12-07 11:35 | 1.193 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 48.913 | 0 | 0
63046 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | EFES 2-3 EVLERİ TR 1 / 09-37-0454 A Kolu | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 10:30 | 2017-12-07 13:28 | 2.966 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.966 | 0 | 0
63047 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 3.SANAYİ HALK SAN.SİT.K1 / 20-01-0626 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 10:31 | 2017-12-07 14:07 | 3.602 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.602 | 0 | 0
63048 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | EŞEN TR-04/B / 48-65-0394 A Kolu 4.5. DİREKLER ARASI | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 10:38 | 2017-12-07 14:17 | 3.649 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.894 | 0 | 0
63049 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | KUMAVŞARI TR4 / 20-02-0105 A Kolu 11.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 10:40 | 2017-12-07 15:25 | 4.745 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.745 | 0 | 0
63050 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | SÖGÜTLÜ KAHVE K 3/17 / 20-01-0109 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 10:43 | 2017-12-07 11:58 | 1.256 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.512 | 0 | 0
63051 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | GÖKTEPE TR-1 / 48-61-0226 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 10:46 | 2017-12-07 13:07 | 2.357 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.357
63052 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÜNDOGAN TR-02 ONURKENT / 48-62-5399 D Kolu 4.BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 10:46 | 2017-12-07 12:40 | 1.906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.906 | 0 | 0
63053 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | İSABEYLİ ÜNİVERSİTE KAVAKDİBİ BETON KÖŞK TR 14(27 / 09-39-0196 (YEŞİLDERE YOLU DİREK TR ÇIKIŞ) / H04 Fideri | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 10:49 | 2017-12-07 11:39 | 0.832 | 0 | 0 | 1 | 560 | 0 | 0 | 0.832 | 465.92
63054 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-37 / 48-62-0539 A Kolu 13. DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 10:54 | 2017-12-07 17:32 | 6.638 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.638 | 0 | 0
63055 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI DENİZ TUR SİTESİ TR1 / 09-37-0233 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 10:56 | 2017-12-07 12:57 | 2.017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.017 | 0 | 0
63056 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ERKÖK K 6/15 / 20-01-0253 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-07 10:57 | 2017-12-07 12:18 | 1.342 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.026 | 0 | 0
63057 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KASIKÇI K 6/16 / 20-01-0254 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-07 10:58 | 2017-12-07 15:14 | 4.271 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.168 | 0 | 0
63058 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ TR 47 / 48-63-0066 A Kolu 14.VE 16.DİREK ARASI | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 11:01 | 2017-12-07 13:34 | 2.555 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.55 | 0 | 0
63059 | 0 | AYDIN | ÇİNE | KIRKIŞIK MERKEZ TR / 09-33-0272 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 11:02 | 2017-12-07 11:56 | 0.899 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26.97
63060 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | KARACA TR-KONUK EVİ YANI / 48-67-0335 konuk evi trafo çıkışı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 11:07 | 2017-12-07 12:18 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.64
63061 | 0 | AYDIN | EFELER | 1629 SOK. İÇİ DM 7-31 / 09-31-0152 A Kolu 2.Direk | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 11:15 | 2017-12-07 14:09 | 2.902 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.902 | 0 | 0
63062 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ YEŞİL MUHARLIK DM3/3 / 09-39-0126 D Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 11:18 | 2017-12-07 12:12 | 0.906 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.718 | 0 | 0
63063 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | FEN LISESI K 5/71 / 20-01-0232 B Kolu 3.BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 11:20 | 2017-12-07 12:37 | 1.28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 0
63064 | 0 | AYDIN | EFELER | GÜZELHİSAR KIBRIS CAD. DM 6-19 / 09-31-0047 B Kolu 3.Direk | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 11:34 | 2017-12-07 14:53 | 3.324 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.324 | 0 | 0
63065 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | HİSARÖNÜ TR-2 GELİNCİK MARKET / 48-67-0301 B Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 11:42 | 2017-12-07 13:19 | 1.616 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.16
63066 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | YENISEHIR TR 8 9/8 / 20-01-0422 A Kolu | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 11:42 | 2017-12-07 12:28 | 0.761 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 35.767 | 0 | 0
63067 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÜMÜŞLÜK TR-01 / 48-62-0482 B Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 11:45 | 2017-12-07 12:42 | 0.954 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 25.758 | 0 | 0
63068 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ DSİ TM2/29 / 09-39-0058 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 11:50 | 2017-12-07 12:19 | 0.482 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.482 | 0 | 0
63069 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-172(3) / 48-65-0146 A Kolu 7.DİREK | AG direk değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 11:51 | 2017-12-07 12:12 | 0.354 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.248 | 0 | 0
63070 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | GÖCEK DM01/TR-06 / 48-65-0328 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 12:01 | 2017-12-07 13:02 | 1.012 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.168 | 0 | 0
63071 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | HİSARÖNÜ TR-UCPA OTEL ÖNÜ / 48-67-0294 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 12:02 | 2017-12-07 14:18 | 2.264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.264
63072 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | SEVİNDİKLİ KÖY MERKEZİ TR 1 / 09-39-0320 K Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 12:12 | 2017-12-07 12:49 | 0.622 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.866
63073 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | IRGILLI TR3 / 20-12-0136 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 12:21 | 2017-12-07 13:42 | 1.358 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.654 | 0 | 0
63074 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÖVEÇLİK OKUL YANI TR4 / 20-01-0481 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 12:26 | 2017-12-07 14:51 | 2.42 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 208.12 | 0 | 0
63075 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | SARAYKÖY TR-29 / 20-16-0101 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 12:38 | 2017-12-07 12:59 | 0.347 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 81.545 | 0 | 0
63076 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI CAMİ GÜNEYİ EKİZ EKMEK YANI TR218 (2-42) / 09-37-0116 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-07 12:39 | 2017-12-07 12:47 | 0.139 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 49.762 | 0 | 0
63077 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE HUZUREVİ ALTI TR / 09-40-0108 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 12:42 | 2017-12-07 13:36 | 0.905 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 0 | 0
63078 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 4 ÇESME K 2/56 / 20-01-0087 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 12:48 | 2017-12-07 13:53 | 1.077 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.77 | 0 | 0
63079 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-TEKNOSA YANI / 48-62-0208 B Kolu 6.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 13:07 | 2017-12-07 14:27 | 1.327 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.327 | 0 | 0
63080 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KINIK TR-01 / 48-65-0669 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 13:12 | 2017-12-07 18:26 | 5.235 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.645 | 0 | 0
63081 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | KOÇARLI KULE TR13 / 09-36-0010 A Kolu 2.Direk | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 13:17 | 2017-12-07 13:50 | 0.551 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.551
63082 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÖZKAYA K 6/37 / 20-01-0274 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 13:19 | 2017-12-07 14:30 | 1.19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0
63083 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ KOCACAMİİ TM2/31 / 09-39-0060 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 13:26 | 2017-12-07 14:46 | 1.341 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.728 | 0 | 0
63084 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TR38 / 20-12-0038 D Kolu | AG direk değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 13:26 | 2017-12-07 15:12 | 1.761 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.22 | 0 | 0
63085 | 0 | AYDIN | YENİPAZAR | YENİPAZAR ÜNİVERSTE YOLU TR19 / 09-42-0019 K Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 13:36 | 2017-12-07 14:52 | 1.268 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 0 | 0
63086 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM 5/21 / 09-47-0375 A Kolu 2.Direk | Ag Box/Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 13:37 | 2017-12-07 15:25 | 1.804 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.804 | 0 | 0
63087 | 0 | AYDIN | ÇİNE | KARPUZLU KÖK / 09-45-0008 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-07 13:46 | 2017-12-07 15:42 | 1.932 | 0 | 0 | 2 | 1247 | 0 | 0 | 3.864 | 2409.204
63088 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | MANTAR KARSISI K 7/17 / 20-01-0318 B Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 13:47 | 2017-12-07 16:06 | 2.321 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.321 | 0 | 0
63089 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | SARAYKÖY TR6 / 20-16-0006 E Kolu | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-07 13:57 | 2017-12-07 15:25 | 1.464 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.928 | 0 | 0
63090 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ DSİ TM2/29 / 09-39-0058 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 13:57 | 2017-12-07 15:29 | 1.526 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.526 | 0 | 0
63091 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 90 KONUTLAR K 8/37 / 20-01-0398 A Kolu | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 14:02 | 2017-12-07 15:59 | 1.958 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 82.236 | 0 | 0
63092 | 0 | MUĞLA | BODRUM | MAZIKÖY TR-İNCE YALI / 48-62-0346 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 14:02 | 2017-12-07 15:41 | 1.648 | 1 | 66 | 0 | 0 | 1.648 | 108.768 | 0 | 0
63093 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-72(1/50) / 48-65-0222 B Kolu | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 14:05 | 2017-12-07 15:23 | 1.296 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.144 | 0 | 0
63094 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | SÖĞÜTLÜDERE TR-06 / 48-65-0735 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 14:11 | 2017-12-07 17:44 | 3.552 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.52 | 0 | 0
63095 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | DELIKTAS K 3/25 / 20-01-0118 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 14:11 | 2017-12-07 16:07 | 1.929 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.787 | 0 | 0
63096 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | SARAYKÖY TR13 / 20-16-0013 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-07 14:15 | 2017-12-07 15:05 | 0.839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.839 | 0 | 0
63097 | 0 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA TR-19 / 48-64-0019 A Kolu | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 14:21 | 2017-12-07 18:06 | 3.752 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.752 | 0 | 0
63098 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | KOZAĞAÇ KORUCUK KÖK / 48-71-0206 ges çıkışı | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 14:32 | 2017-12-07 15:03 | 0.516 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 0
63099 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | SARAYKÖY TR-29 / 20-16-0101 D Kolu | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 14:37 | 2017-12-07 14:53 | 0.266 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.724 | 0 | 0
63100 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KUKUROGLU K 2/65 / 20-01-0091 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-07 14:41 | 2017-12-07 16:08 | 1.452 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 222.156 | 0 | 0
63101 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | SARAYKÖY TR14 / 20-16-0014 C Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 14:46 | 2017-12-07 15:39 | 0.875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0
63102 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | KOÇARLI KIRKUŞU TR4 / 09-36-0004 A Kolu | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 14:55 | 2017-12-07 15:24 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.486
63103 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE ÇELTİKÇİ MUH. YANI TR325 / 09-40-0066 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-07 15:02 | 2017-12-07 15:48 | 0.762 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.382 | 0 | 0
63104 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | M. YENİKÖY TR-1 ( MERKEZ ) / 48-61-0336 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 15:28 | 2017-12-07 19:15 | 3.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0
63105 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | SARAYKÖY TR13 / 20-16-0013 B Kolu 15.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 15:34 | 2017-12-07 17:09 | 1.578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.578 | 0 | 0
63106 | 0 | AYDIN | EFELER | ÖZGÜNEVLER ALTI DM 6-9 / 09-31-0064 B Kolu | Ag Box/Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 15:36 | 2017-12-07 16:57 | 1.354 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.416 | 0 | 0
63107 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | NASÖZ K / 20-01-0767 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 15:42 | 2017-12-07 17:36 | 1.892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.892 | 0 | 0
63108 | 0 | AYDIN | EFELER | SAHACIOĞLU PETROL YANI DM 5-26 / 09-31-0054 C Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-07 15:45 | 2017-12-07 16:20 | 0.585 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.755 | 0 | 0
63109 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | TURGUTKÖY TR-ŞELALE / 48-67-0284 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 15:48 | 2017-12-07 18:28 | 2.663 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.663
63110 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | MAVİ EGE SİTESİ TR / 09-37-0256 A Kolu 1.Direk | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 15:50 | 2017-12-07 16:46 | 0.938 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | 0 | 0
63111 | 0 | MUĞLA | BODRUM | MAZIKÖY TR-AŞAĞI MAZI / 48-62-0345 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 15:55 | 2017-12-07 16:51 | 0.934 | 2 | 444 | 0 | 0 | 1.868 | 414.696 | 0 | 0
63112 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | NASÖZ K / 20-01-0767 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-07 15:58 | 2017-12-07 17:36 | 1.642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.642 | 0 | 0
63113 | 0 | AYDIN | SÖKE | KAMER YAPI TR347 / 09-40-0029 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 16:00 | 2017-12-07 19:26 | 3.427 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.562 | 0 | 0
63114 | 0 | MUĞLA | MİLAS | DEMİRCİLER TR-01 / 48-68-0234 C Kolu 11. DİREK | AG izolatör arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 16:19 | 2017-12-07 19:51 | 3.528 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42.336
63115 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | FİDAN TR DM44/TR24 / 20-01-0796 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 16:21 | 2017-12-07 16:45 | 0.396 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0
63116 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KAMPÜS YOLU K 7/9 / 20-01-0316 F Kolu 4.BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 16:21 | 2017-12-07 17:30 | 1.143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.143 | 0 | 0
63117 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | KARABAĞ TR3 / 09-44-0120 C Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 16:22 | 2017-12-07 18:20 | 1.972 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.692
63118 | 0 | AYDIN | KARPUZLU | KOĞUK KÖK / 09-45-0010 ÇOBANİSA VE ÖMERLER / H5 Fideri | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 16:23 | 2017-12-07 17:25 | 1.033 | 0 | 0 | 1 | 452 | 0 | 0 | 1.033 | 466.916
63119 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AYGÖREN K 5/1 / 20-01-0172 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-07 16:24 | 2017-12-07 18:52 | 2.466 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 253.998 | 0 | 0
63120 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | SARAYKÖY TR13 / 20-16-0013 A Kolu 10. DİREK | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 16:26 | 2017-12-07 17:37 | 1.191 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.865 | 0 | 0
63121 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ARSAKÖY TR-01 / 48-65-0469 A Kolu 14.DİREK | AG nötr iletkeni kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-07 16:35 | 2017-12-07 19:10 | 2.584 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33.592 | 0 | 0
63122 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | KARACA TR-SÖĞÜT MAH. / 48-67-0328 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 16:44 | 2017-12-07 20:04 | 3.326 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.326
63123 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK İM / 48-62-0009 A Kolu 3. BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 16:57 | 2017-12-07 18:29 | 1.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0
63124 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KASIKÇI K 6/16 / 20-01-0254 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 16:59 | 2017-12-07 19:20 | 2.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0
63125 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | YANIKLAR TR-06 / 48-65-0802 A Kolu | 3. Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-07 17:11 | 2017-12-07 18:07 | 0.941 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.941 | 0 | 0
63126 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-30 (KUM OCAKLARI) / 48-62-0201 K Kolu | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 17:25 | 2017-12-07 18:49 | 1.402 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.824 | 0 | 0
63127 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN KIZILKAYA TR8 / 48-63-0120 A Kolu 8.DİREK | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 17:33 | 2017-12-07 19:55 | 2.365 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.38 | 0 | 0
63128 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-KÜ-SARAY SİTESİ / 48-62-0104 A Kolu 1.2. DİREK ARASI | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 17:37 | 2017-12-07 18:43 | 1.095 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 74.46 | 0 | 0
63129 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÖZKAYA K 6/37 / 20-01-0274 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 17:44 | 2017-12-07 18:11 | 0.457 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.457 | 0 | 0
63130 | 0 | AYDIN | EFELER | BAĞKUR 1 DM 13-56 / 09-31-0250 E Kolu | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 17:44 | 2017-12-07 20:21 | 2.616 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 57.552 | 0 | 0
63131 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | GÜRPINAR TR9 / 20-12-0218 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 17:55 | 2017-12-07 18:38 | 0.719 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 29.479 | 0 | 0
63132 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | NASÖZ K / 20-01-0767 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 17:59 | 2017-12-07 19:54 | 1.916 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.58 | 0 | 0
63133 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE BEDESTEN TR106 (324/1) / 09-40-0141 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 17:59 | 2017-12-07 18:28 | 0.481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 0
63134 | 0 | AYDIN | EFELER | DALAMA BELEDİYE ARKASI TR / 09-46-0112 D Kolu | AG box arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 17:59 | 2017-12-07 19:11 | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.145
63135 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | YENISEHIR TR 10 9/10 / 20-01-0425 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 18:06 | 2017-12-07 20:17 | 2.185 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.185 | 0 | 0
63136 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ | ÇAMELİ TR2 KÖK ORMAN / 20-10-0002 C Kolu 12.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 18:10 | 2017-12-07 18:49 | 0.655 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 0
63137 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ILBADI DERESI IÇI K 1/30 / 20-01-0031 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 18:34 | 2017-12-07 19:46 | 1.203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.203 | 0 | 0
63138 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ÇÖKEK TR-02 / 48-65-0551 B Kolu 6.DİREK | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 18:37 | 2017-12-07 21:57 | 3.326 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.608 | 0 | 0
63139 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÜMÜŞLÜK TR-28 / 48-62-0495 C Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 18:39 | 2017-12-07 19:53 | 1.229 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.229 | 0 | 0
63140 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KUMLUOVA TR-10 / 48-65-0430 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 18:59 | 2017-12-07 19:20 | 0.354 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 0 | 0
63141 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI YEŞİLBELDE TR / 09-37-0019 B Kolu 2.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 19:01 | 2017-12-07 20:00 | 0.985 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.985 | 0 | 0
63142 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-37 / 48-62-0456 A Kolu 11.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 19:16 | 2017-12-07 22:59 | 3.715 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.715 | 0 | 0
63143 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN TAŞBAŞI TR3 / 48-63-0146 A Kolu 8.DİREK | AG nötr iletkeni kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 19:28 | 2017-12-07 21:30 | 2.034 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.374 | 0 | 0
63144 | 0 | AYDIN | KÖŞK | KÖŞK BEKİRBEY TR6 / 09-46-0006 D Kolu | Ag Box/Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 19:29 | 2017-12-07 20:00 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.374
63145 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM 5/6 / 09-47-0377 A Kolu 2.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 19:31 | 2017-12-07 20:00 | 0.488 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0
63146 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | ARMUTALAN MEZARLIK İM01/TR26 / 48-67-0047 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 19:35 | 2017-12-07 20:47 | 1.202 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.212 | 0 | 0
63147 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | GERMENCİK TR14 / 09-34-0014 G Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 19:49 | 2017-12-07 20:28 | 0.647 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 23.939
63148 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | GÜRPINAR TR9 / 20-12-0218 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 19:55 | 2017-12-07 21:01 | 1.106 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 45.346 | 0 | 0
63149 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ DM32 / 48-63-0036 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 19:56 | 2017-12-07 20:14 | 0.298 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 15.496 | 0 | 0
63150 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM2/8A / 09-47-0413 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 19:59 | 2017-12-07 20:47 | 0.803 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 84.315 | 0 | 0
63151 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM17/TR16 / 48-65-0863 | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 20:00 | 2017-12-07 20:19 | 0.321 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 44.298 | 0 | 0
63152 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-02 İSLAMHANESİ / 48-62-0474 A Kolu 9. DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 20:08 | 2017-12-07 21:38 | 1.496 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.488 | 0 | 0
63153 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B09C (ÜÇ KUYULAR) / 48-62-0158 B Kolu | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 20:24 | 2017-12-07 22:01 | 1.616 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 161.6 | 0 | 0
63154 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KEMER TR-03 / 48-65-0362 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 20:33 | 2017-12-07 21:59 | 1.439 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 50.365 | 0 | 0
63155 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM17/TR16 / 48-65-0863 C Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 20:50 | 2017-12-07 21:21 | 0.512 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 70.656 | 0 | 0
63156 | 0 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA DM1 / 48-64-0002 RADAR / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 20:53 | 2017-12-07 21:20 | 0.453 | 0 | 0 | 9 | 2464 | 0 | 0 | 4.077 | 1116.192
63157 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-06 / 48-62-0426 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 20:53 | 2017-12-07 21:41 | 0.8 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0
63158 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÜNDOĞAN TR-02/A / 48-62-0584 E Kolu 1. BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 21:07 | 2017-12-07 22:41 | 1.567 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.268 | 0 | 0
63159 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-19 / 48-62-0552 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 21:11 | 2017-12-07 22:52 | 1.683 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.513 | 0 | 0
63160 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN KIZILKAYA TR5 / 48-63-0117 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 21:12 | 2017-12-07 22:17 | 1.082 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.984 | 0 | 0
63161 | 0 | AYDIN | EFELER | KEMER CAD. ÜZERİ DM 2-25 / 09-31-0177 G Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 21:14 | 2017-12-07 22:25 | 1.182 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0
63162 | 0 | MUĞLA | MİLAS | GÜLLÜK TR-28 / 48-68-0291 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 21:16 | 2017-12-07 21:33 | 0.283 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.509 | 0 | 0
63163 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE ÇELTİKÇİ MUH. YANI TR325 / 09-40-0066 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 21:19 | 2017-12-07 21:50 | 0.521 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.521 | 0 | 0
63164 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI TARİŞ KABİN TM2-88 / 09-37-0091 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 21:27 | 2017-12-07 22:21 | 0.908 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.54 | 0 | 0
63165 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-180(1/8) / 48-65-0151 C Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 21:27 | 2017-12-07 21:43 | 0.259 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 10.878 | 0 | 0
63166 | 0 | DENİZLİ | ÇARDAK | GEMİŞ TR3 / 20-11-0014 A Kolu A19 Direk | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 21:32 | 2017-12-07 22:23 | 0.845 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.45 | 0 | 0
63167 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM17/TR16 / 48-65-0863 C Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 21:50 | 2017-12-07 23:04 | 1.24 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 52.08 | 0 | 0
63168 | 0 | MUĞLA | BODRUM | KONACIK TR-KO/17 / 48-62-0095 C Kolu 1. BOX | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 22:03 | 2017-12-08 00:26 | 2.392 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 43.056 | 0 | 0
63169 | 0 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA TR-33D / 48-64-0033 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 22:08 | 2017-12-07 23:04 | 0.933 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.66 | 0 | 0
63170 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ DM35 / 48-63-0041 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 22:17 | 2017-12-07 23:05 | 0.798 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 25.536 | 0 | 0
63171 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | SALİH PAŞALAR TR 5 KÖPRÜ / 48-61-0288 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 22:20 | 2017-12-07 23:21 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.02
63172 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KEMER TR-03 / 48-65-0362 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 22:20 | 2017-12-07 23:34 | 1.233 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 39.456 | 0 | 0
63173 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-31(MEZARLIK) / 48-62-0214 A Kolu 8. DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 22:54 | 2017-12-07 23:59 | 1.091 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 0 | 0
63174 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM05/TR-29 / 48-68-0031 D Kolu 3. BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 23:37 | 2017-12-08 00:37 | 1.003 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.006 | 0 | 0
63175 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 171 BOZHÖYÜK / 09-47-0142 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 23:51 | 2017-12-08 01:22 | 1.509 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.509 | 0 | 0
63176 | 0 | AYDIN | KUYUCAK | PAMUKÖREN KÖK / 09-38-0024 PAMUKÖREN SANAYİ / H2 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-07 23:59 | 2017-12-08 00:36 | 0.621 | 0 | 0 | 2 | 600 | 0 | 0 | 1.242 | 372.6
63177 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE İM02/TR-01 / 48-65-0006 TR2/2 / H7 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 00:12 | 2017-12-08 00:48 | 0.605 | 4 | 18574 | 0 | 0 | 2.42 | 11237.27 | 0 | 0
63178 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ TR35/1 / 48-63-0042 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 00:15 | 2017-12-08 01:25 | 1.175 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0
63179 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | TİCARET LİSESİ K 2/5 / 20-01-0044 B Kolu | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 02:43 | 2017-12-08 02:57 | 0.234 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0
63180 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI İM1 / 09-37-0001 DAHİLİ ŞEHİR-1 / H4 Fideri | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 02:44 | 2017-12-08 02:57 | 0.216 | 0 | 1474 | 2 | 0 | 0 | 318.384 | 0.432 | 0
63181 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KİREMİTCİ İM / 20-01-0238 TUGAY DM / H10 Fideri | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 03:33 | 2017-12-08 04:23 | 0.835 | 5 | 4770 | 0 | 0 | 4.175 | 3982.95 | 0 | 0
63182 | 0 | AYDIN | KUYUCAK | PAMUKÖREN MEZARLIK YANI TR5 / 09-38-0032 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 06:46 | 2017-12-08 08:05 | 1.313 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 65.65
63183 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | HAYDARLI KÖY İÇİ TR1 / 09-36-0092 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 06:56 | 2017-12-08 09:58 | 3.036 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | 0 | 3.036 | 683.1
63184 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-04 İSLAMHANELERİ / 48-62-0473 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 07:24 | 2017-12-08 09:17 | 1.882 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.882 | 0 | 0
63185 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | MEHMETÇIK K 6/63 / 20-01-0295 C Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 07:25 | 2017-12-08 07:51 | 0.431 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.724 | 0 | 0
63186 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ ŞOFÖR EVLERİ DM 3-47/B / 09-39-0134 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 07:45 | 2017-12-08 08:54 | 1.155 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 125.895 | 0 | 0
63187 | 0 | MUĞLA | BODRUM | MUMCULAR TR-02 / 48-62-0334 B Kolu 2.3. DİREKLER ARASI | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 07:51 | 2017-12-08 08:45 | 0.899 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.182 | 0 | 0
63188 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKKÖY KABİN / 09-47-0303 BALAT BATIKÖY RADYAL ÇIKI / H4 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 08:07 | 2017-12-08 09:13 | 1.093 | 3 | 0 | 7 | 250 | 3.279 | 0 | 7.651 | 273.25
63189 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | YAKAYURT TR / 20-16-0049 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 08:15 | 2017-12-08 08:56 | 0.683 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.683 | 43.712 | 0 | 0
63190 | 0 | MUĞLA | KAVAKLIDERE | SALKIM TR1 / 48-74-0017 A Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 08:35 | 2017-12-08 10:20 | 1.751 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.004
63191 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ULUS DOLMUS DURAGI YANI K 5/65 / 20-01-0227 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-08 08:41 | 2017-12-08 09:45 | 1.072 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.216 | 0 | 0
63192 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 4 YOL TR 2 6/18 / 20-01-0257 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 08:48 | 2017-12-08 09:54 | 1.094 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.376 | 0 | 0
63193 | 0 | MUĞLA | MİLAS | BAFA KÖK / 48-68-0185 KÖYLER ESKİ HAT / H4 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 08:53 | 2017-12-08 09:23 | 0.492 | 0 | 0 | 3 | 450 | 0 | 0 | 1.476 | 221.4
63194 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR DÜŞLER YAKASI KABİN / 09-37-0295 A Kolu 2.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 08:57 | 2017-12-08 10:48 | 1.855 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.855 | 0 | 0
63195 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | TEK ISIK K 6/3 / 20-01-0241 A Kolu | Ag Box/Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 08:59 | 2017-12-08 09:47 | 0.807 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.684 | 0 | 0
63196 | 0 | AYDIN | EFELER | KURTULUŞ MAH. DİSPANSER YANI DM 6-21 / 09-31-0049 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 09:19 | 2017-12-08 11:52 | 2.543 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.629 | 0 | 0
63197 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÖLTÜRKBÜKÜ-İM01/TR-04 / 48-62-0605 A Kolu 6. 7. DİREKLER ARASI | AG nötr iletkeni kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 09:20 | 2017-12-08 10:20 | 1.007 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40.28 | 0 | 0
63198 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | PİYADE TABURU KARŞISI TR-39/1 / 48-61-0082 B Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-08 09:32 | 2017-12-08 12:46 | 3.239 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 142.516 | 0 | 0
63199 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | SAHİL CEYLAN TR-06 / 48-65-0720 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 09:32 | 2017-12-08 10:15 | 0.715 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.865 | 0 | 0
63200 | 0 | AYDIN | ÇİNE | İBRAHİM KAVAĞI YAYLASI TR / 09-33-0256 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-08 09:38 | 2017-12-08 15:07 | 5.488 | 0 | 0 | 1 | 422 | 0 | 0 | 5.488 | 2315.936
63201 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GAZHANE K 2/46 / 20-01-0077 A Kolu | Ag Box/Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 09:45 | 2017-12-08 11:19 | 1.559 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.708 | 0 | 0
63202 | 0 | AYDIN | EFELER | KEMER CAD. ÜZERİ DM 2-25 / 09-31-0177 D Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-08 09:46 | 2017-12-08 15:39 | 5.886 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 194.238 | 0 | 0
63203 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÖVEÇLİK OKUL YANI TR4 / 20-01-0481 C Kolu | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-08 09:51 | 2017-12-08 11:58 | 2.123 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 182.578 | 0 | 0
63204 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-ÇÖP FABRİKASI / 48-62-5200 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 09:54 | 2017-12-08 11:16 | 1.361 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.805 | 0 | 0 | 0
63205 | 0 | DENİZLİ | ÇAL | ÇAL TOKİ TR / 20-09-0003 ÇAL TOKİ TR / H05 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 09:58 | 2017-12-08 10:12 | 0.226 | 0 | 895 | 9 | 0 | 0 | 202.27 | 2.034 | 0
63206 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR144 (353) / 09-40-0015 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-08 10:01 | 2017-12-08 10:16 | 0.256 | 0 | 1150 | 2 | 0 | 0 | 294.4 | 0.512 | 0
63207 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | KÖTEKLİ MERKEZ TR-1 / 48-61-0144 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 10:09 | 2017-12-08 11:20 | 1.187 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.748 | 0 | 0
63208 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI DENİZ TUR SİTESİ TR1 / 09-37-0233 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 10:11 | 2017-12-08 12:02 | 1.854 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.394 | 0 | 0
63209 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 90 / 09-47-0024 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 10:27 | 2017-12-08 12:23 | 1.939 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 63.987 | 0 | 0
63210 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | TUGAY DM / 20-01-0766 TUGAY / H4 Fideri | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 10:27 | 2017-12-08 10:59 | 0.536 | 2 | 265 | 0 | 0 | 1.072 | 142.04 | 0 | 0
63211 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ DAPT DM1 / 09-39-0005 nazilli dm4/1 çıkışı | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-08 10:27 | 2017-12-08 16:36 | 6.152 | 0 | 780 | 1 | 0 | 0 | 4798.56 | 6.152 | 0
63212 | 0 | AYDIN | YENİPAZAR | ALANLI KÖK / 09-46-0098 HAMZABALİ / H3 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-08 10:27 | 2017-12-08 15:19 | 4.866 | 0 | 0 | 1 | 250 | 0 | 0 | 4.866 | 1216.5
63213 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 309 / 09-47-0256 EGEMAR,ÇAMLIK,MÜHENDİSLER / H5 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-08 10:29 | 2017-12-08 14:53 | 4.402 | 4 | 550 | 0 | 0 | 17.608 | 2421.1 | 0 | 0
63214 | 0 | DENİZLİ | ÇARDAK | GEMİŞ TR1 KÖK / 20-11-0013 ÖZEL MÜŞTERİ ÇIKIŞI / H2 Fideri | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 10:38 | 2017-12-08 11:10 | 0.54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0
63215 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 110 SOKAK PARK K 1/29 / 20-01-0029 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 10:55 | 2017-12-08 11:23 | 0.474 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 285.348 | 0 | 0
63216 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | AMİROĞLU MADENCİK TR-ö / 20-17-5057 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 10:59 | 2017-12-08 13:16 | 2.288 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.168 | 0 | 0 | 0
63217 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | YATAĞAN SANAYİ TR77 / 48-71-0182 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 11:02 | 2017-12-08 11:31 | 0.491 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.982
63218 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM17/TR-14A / 48-65-0267 B Kolu 2.BOX | Ag Box/Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 11:05 | 2017-12-08 13:52 | 2.782 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.564 | 0 | 0
63219 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | FEN LISESI K 5/71 / 20-01-0232 A Kolu 3.BOX | AG nötr iletkeni kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-08 11:16 | 2017-12-08 13:29 | 2.215 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.215 | 0 | 0
63220 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | BOZBURUN JANDARMA YANI TR / 48-67-0257 A Kolu | Ag Box/Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 11:19 | 2017-12-08 12:45 | 1.436 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.18
63221 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | BELTAS K 6/54 / 20-01-0289 MANOLYA K 2/14 / H2 Fideri | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 11:27 | 2017-12-08 12:02 | 0.578 | 0 | 795 | 0 | 0 | 0 | 459.51 | 0 | 0
63222 | 0 | MUĞLA | MİLAS | HASANLAR TR-01 / 48-68-0312 K Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 11:28 | 2017-12-08 19:18 | 7.833 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 93.996
63223 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | BENCİK MERKEZ TR-6 / 48-71-0022 A Kolu | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 11:43 | 2017-12-08 17:56 | 6.222 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.11
63224 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-30 (KUM OCAKLARI) / 48-62-0201 K Kolu | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 11:44 | 2017-12-08 12:06 | 0.36 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0
63225 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ARICI KABİN / 09-37-0040 B Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 11:49 | 2017-12-08 12:38 | 0.819 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.371 | 0 | 0
63226 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE HUZUREVİ ALTI TR / 09-40-0108 A Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 11:54 | 2017-12-08 14:18 | 2.393 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.93 | 0 | 0
63227 | 0 | AYDIN | EFELER | UMURLU YARIKKAVAK MEVKİ TR / 09-31-0518 C Kolu | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 11:59 | 2017-12-08 13:00 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.528
63228 | 0 | AYDIN | EFELER | ARMUTLU UMURLU YOLU TR / 09-31-0459 Tüm Kollar | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-08 12:04 | 2017-12-08 15:00 | 2.934 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 96.822
63229 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM02/TR-29(2/26) / 48-65-0257 B Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 12:10 | 2017-12-08 13:33 | 1.389 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30.558 | 0 | 0
63230 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | EMİRHİSAR TR4 KÖK / 20-12-0092 TR5 FİDERİ / H3 Fideri | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 12:13 | 2017-12-08 13:00 | 0.78 | 5 | 316 | 0 | 0 | 3.9 | 246.48 | 0 | 0
63231 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ACIPAYAM TR15 / 20-02-0015 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 12:15 | 2017-12-08 14:28 | 2.221 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 51.083 | 0 | 0
63232 | 0 | DENİZLİ | ÇAL | İSABEY TR2 / 20-09-0083 A Kolu 28. DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 12:40 | 2017-12-08 13:46 | 1.104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.104 | 0 | 0
63233 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR67 (334) / 09-40-0138 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 12:40 | 2017-12-08 18:34 | 5.894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.894 | 0 | 0
63234 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KARAHAYIT AKKÖY YOLU K11 / 20-01-0683 B Kolu 4. BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-08 12:54 | 2017-12-08 13:51 | 0.952 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.952 | 0 | 0
63235 | 0 | MUĞLA | BODRUM | KONACIK TR-KO/17 / 48-62-0095 C Kolu 1. BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 13:01 | 2017-12-08 13:53 | 0.859 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.859 | 0 | 0
63236 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | AYDEM ARKASI İM 1/4 / 48-61-0005 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 13:06 | 2017-12-08 14:40 | 1.572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.572 | 0 | 0
63237 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR83 (307) ÇANKIRI SK. / 09-40-0130 A Kolu 2.Box | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 13:23 | 2017-12-08 15:09 | 1.763 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.763 | 0 | 0
63238 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | İNCİRLİOVA TR18 / 09-44-0034 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 13:33 | 2017-12-08 16:38 | 3.085 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 70.955 | 0 | 0
63239 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | ÇAĞIRGAN KÖK / 20-18-0203 B Kolu 12. DİREK | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-12-08 13:53 | 2017-12-08 14:45 | 0.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0
63240 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | PELİTLİBAĞ YETİŞTİRME YURDU K / 20-01-0751 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 14:04 | 2017-12-08 14:31 | 0.458 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.618 | 0 | 0
63241 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | MUĞLA TM / 48-61-0161 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-08 14:12 | 2017-12-08 14:17 | 0.085 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0
63242 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | MUĞLA TM / 48-61-0161 SALİHPAŞALAR FİDERİ / H10 Fideri | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-08 14:14 | 2017-12-08 14:48 | 0.559 | 15 | 2284 | 10 | 2287 | 8.385 | 1276.756 | 5.59 | 1278.433
63243 | 0 | DENİZLİ | BULDAN | KADIKÖY SOĞUKKUYU MAH. TR4 / 20-08-0111 B Kolu 24. DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 14:17 | 2017-12-08 15:17 | 1.008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.008 | 0 | 0
63244 | 0 | AYDIN | EFELER | GİRNE BULVARI DM 7-15 / 09-31-0088 D Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 14:17 | 2017-12-08 15:48 | 1.519 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 33.418 | 0 | 0
63245 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | BOYDERE KÖYÜ KÖK / 09-36-0117 YAĞCIDERE KÖK / H3 Fideri | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-08 14:17 | 2017-12-08 15:01 | 0.736 | 0 | 0 | 1 | 622 | 0 | 0 | 0.736 | 457.792
63246 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ DSİ TM2/29 / 09-39-0058 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 14:19 | 2017-12-08 15:48 | 1.492 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.476 | 0 | 0
63247 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-76 / 48-65-0225 B Kolu | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 14:19 | 2017-12-08 14:49 | 0.504 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.584 | 0 | 0
63248 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | GÜZELKÖY-01 / 20-18-0070 B Kolu 14-15.DİREK | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 14:21 | 2017-12-08 20:46 | 6.416 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 109.072 | 0 | 0
63249 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ZEYTİNKÖY BETONSU ALTI TR 7/32 / 20-01-0326 B Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 14:46 | 2017-12-08 16:03 | 1.281 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.124 | 0 | 0
63250 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | M. YENİKÖY TR-1 ( MERKEZ ) / 48-61-0336 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 14:48 | 2017-12-08 18:32 | 3.73 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.38 | 0 | 0
63251 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | ALTINOVA SULAMA-ö / 20-18-5091 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 14:50 | 2017-12-08 16:28 | 1.627 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.627 | 0 | 0 | 0
63252 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | SOBUCA KÖY İÇİ TR / 09-36-0052 F Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-08 14:59 | 2017-12-08 15:42 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.964
63253 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-66 / 48-62-0531 B Kolu 1. VE 2.DİREK ARASI | AG nötr iletkeni kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 15:00 | 2017-12-08 16:51 | 1.846 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 99.684 | 0 | 0
63254 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | CUMHURIYET LISESI K 2/2 / 20-01-0043 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 15:05 | 2017-12-08 17:15 | 2.167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 127.853 | 0 | 0
63255 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | DEREKÖY TR-02 / 48-65-0562 B Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 15:09 | 2017-12-08 17:50 | 2.682 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.502 | 0 | 0
63256 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ULUS DOLMUS DURAGI YANI K 5/65 / 20-01-0227 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 15:17 | 2017-12-08 16:45 | 1.459 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.377 | 0 | 0
63257 | 0 | DENİZLİ | BOZKURT | BAŞÇEŞME TR / 20-07-0034 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 15:21 | 2017-12-08 16:40 | 1.319 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 204.445 | 0 | 0
63258 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ABALIOĞLU OKUL YANI K 4/32 / 20-01-0157 A Kolu | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 15:33 | 2017-12-08 16:10 | 0.62 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 0
63259 | 0 | MUĞLA | ULA | ÜÇ YOL KÖK TR-23 / 48-70-0003 GÜLAĞZI KÖK DEN GELEN RİN / H3 Fideri | 3. Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-08 15:34 | 2017-12-08 19:18 | 3.736 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 11.208 | 373.6
63260 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | Y.KORU TR-02 / 48-65-0766 A Kolu 8.direk | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 15:35 | 2017-12-08 19:02 | 3.443 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.101 | 0 | 0
63261 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | EŞEN TR-01/A / 48-65-0386 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 15:40 | 2017-12-08 17:00 | 1.327 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.597 | 0 | 0
63262 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-19 / 48-62-0428 B Kolu NO:52/1 Önü Direk | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-08 15:46 | 2017-12-08 16:40 | 0.897 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 35.88 | 0 | 0
63263 | 0 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA DM1 / 48-64-0002 RADAR / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 15:52 | 2017-12-08 16:17 | 0.41 | 0 | 0 | 8 | 2464 | 0 | 0 | 3.28 | 1010.24
63264 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | FEN LISESI K 5/71 / 20-01-0232 A Kolu 3.BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 15:53 | 2017-12-08 16:56 | 1.055 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.165 | 0 | 0
63265 | 0 | AYDIN | ÇİNE | SARIKÖY TR1 / 09-33-0162 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 16:05 | 2017-12-08 17:14 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.145
63266 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI AYMA KABİN TR97 / 09-37-0093 A Kolu 3.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 16:07 | 2017-12-08 17:05 | 0.968 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.968 | 0 | 0
63267 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | GÖLCÜK TR1 / 20-02-0086 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 16:09 | 2017-12-08 20:05 | 3.929 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.858 | 0 | 0
63268 | 0 | AYDIN | SÖKE | KISIR KAHVE MEYDANI TR1 / 09-40-0217 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 16:10 | 2017-12-08 20:00 | 3.829 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.829 | 0 | 0
63269 | 0 | AYDIN | KUYUCAK | KUYUCAK AYDEM TR6 / 09-38-0016 DAHİLİ TR / H2 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 16:11 | 2017-12-08 16:58 | 0.789 | 3 | 493 | 0 | 0 | 2.367 | 388.977 | 0 | 0
63270 | 0 | AYDIN | ÇİNE | KIRKIŞIK MERKEZ TR / 09-33-0272 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 16:15 | 2017-12-08 19:01 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.39
63271 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | MESLEK LİSESİ K / 20-01-0314 B Kolu 1.BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 16:17 | 2017-12-08 17:36 | 1.319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.319 | 0 | 0
63272 | 0 | AYDIN | KARACASU | YENİCE TR-4 / 09-35-0030 D Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 16:18 | 2017-12-08 17:32 | 1.226 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.226
63273 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | YENISEHIR TR 10 9/10 / 20-01-0425 C Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 16:24 | 2017-12-08 18:10 | 1.771 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.771 | 0 | 0
63274 | 0 | MUĞLA | DATÇA | RADAR KÖK / 48-64-0074 BETCE ÇIKIŞI / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 16:25 | 2017-12-08 17:25 | 1.001 | 0 | 0 | 8 | 1130 | 0 | 0 | 8.008 | 1131.13
63275 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | HACI BAYRAMLAR MERKEZ TR-1 / 48-71-0072 A Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 16:37 | 2017-12-08 17:34 | 0.946 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.406
63276 | 0 | DENİZLİ | KALE | KALE-17 / 20-15-0017 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 16:39 | 2017-12-08 19:16 | 2.616 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.776 | 0 | 0
63277 | 0 | MUĞLA | BODRUM | AKYARLAR TR-15 / 48-62-0391 A Kolu 3.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 16:41 | 2017-12-08 17:37 | 0.933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | 0 | 0
63278 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | TAVAS-07 / 20-18-0007 ÖTM FİDERİ | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 16:44 | 2017-12-08 19:28 | 2.733 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.466 | 0 | 0 | 0
63279 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN KARGINKÜRÜ TR4 / 48-63-0096 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 16:45 | 2017-12-08 17:22 | 0.613 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.743 | 0 | 0
63280 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | GARİPKÖY-02 / 20-18-0122 A Kolu 13.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 16:45 | 2017-12-08 21:29 | 4.729 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.729 | 0 | 0
63281 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ | BELEVİ KÖK / 20-10-0118 AYVACIK FİDERİ / H6 Fideri | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 16:53 | 2017-12-08 21:30 | 4.622 | 3 | 83 | 0 | 0 | 13.866 | 383.626 | 0 | 0
63282 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE DOKTORLAR SİTESİ TR90 / 09-40-0031 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-08 17:02 | 2017-12-08 17:51 | 0.824 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 31.312 | 0 | 0
63283 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE STADYUM KÖŞESİ TR35 (204) / 09-40-0093 ESKİ ÖZBAŞI YOLU / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 17:02 | 2017-12-08 17:24 | 0.363 | 7 | 165 | 0 | 0 | 2.541 | 59.895 | 0 | 0
63284 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 4 YOL TR 2 6/18 / 20-01-0257 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 17:11 | 2017-12-08 19:20 | 2.152 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.456 | 0 | 0
63285 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | KIZILCABÖLÜK KÖY İÇİ TR / 09-36-0104 C Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 17:11 | 2017-12-08 22:18 | 5.115 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 61.38
63286 | 0 | DENİZLİ | BEYAĞAÇ | KALE-02 / 20-15-0002 C Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 17:15 | 2017-12-08 19:16 | 2.014 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.07 | 0 | 0
63287 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ŞİRİN K / 20-01-0188 C Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 17:36 | 2017-12-08 19:50 | 2.232 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.696 | 0 | 0
63288 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | ÇAMLICA MERKEZ KAVAKBELEN TR4 / 48-71-0028 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 17:48 | 2017-12-08 19:32 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.118
63289 | 0 | AYDIN | ÇİNE | KAHRAMAN KÖYÜ AKALIN TR / 09-33-0240 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 17:52 | 2017-12-08 19:12 | 1.332 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.316
63290 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKKÖY KABİN / 09-47-0303 BALAT BATIKÖY RADYAL ÇIKI / H4 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 17:59 | 2017-12-08 19:14 | 1.256 | 3 | 250 | 0 | 0 | 3.768 | 314 | 0 | 0
63291 | 0 | MUĞLA | MİLAS | BEYCİLER TR-01 / 48-68-0183 Tüm Kollar | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 18:03 | 2017-12-08 21:19 | 3.267 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 215.622
63292 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ZORLAR TR-04 / 48-65-0814 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 18:10 | 2017-12-08 19:30 | 1.332 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.656 | 0 | 0
63293 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ 1104 SOKAK / 09-39-0112 D Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 18:13 | 2017-12-08 19:23 | 1.164 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 40.74 | 0 | 0
63294 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ KANAL KENARI BATI TR 8 / 09-39-0163 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 18:22 | 2017-12-08 19:08 | 0.772 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 196.088 | 0 | 0
63295 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ TR41 / 48-63-0056 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 18:23 | 2017-12-08 18:54 | 0.513 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.643 | 0 | 0
63296 | 0 | AYDIN | EFELER | OVAEYMİR KARAKOL YANI TR / 09-31-0370 B Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 18:28 | 2017-12-08 19:26 | 0.959 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.344
63297 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ÜÇGEN K 3/11 / 20-01-0103 B Kolu | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-08 18:31 | 2017-12-08 19:06 | 0.576 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 71.424 | 0 | 0
63298 | 0 | AYDIN | EFELER | GİRNE BULVARI DM 7-15 / 09-31-0088 E Kolu | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 18:32 | 2017-12-08 19:35 | 1.047 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 55.491 | 0 | 0
63299 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | GERMENCİK TR13 / 09-34-0013 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 18:36 | 2017-12-08 20:45 | 2.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0
63300 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-19 / 48-62-0552 G Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 18:39 | 2017-12-08 19:29 | 0.826 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.086 | 0 | 0
63301 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ MEHMET AKİF ERSOY LİSESİ TM1-10 / 09-39-0018 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 18:43 | 2017-12-08 21:05 | 2.367 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.835 | 0 | 0
63302 | 0 | AYDIN | KÖŞK | ÇİFTLİK OKUL YANI TR / 09-46-0079 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 18:43 | 2017-12-08 20:15 | 1.529 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.529
63303 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ 59/1 SOKAK DM2/8 / 09-39-0118 G Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 18:45 | 2017-12-08 19:25 | 0.673 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.673 | 0 | 0
63304 | 0 | AYDIN | SÖKE | YENİDOĞAN SÖKTAŞ 75. YIL İ.Ö.O. ALTI TR2 / 09-40-0145 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 18:45 | 2017-12-08 19:15 | 0.506 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 20.746 | 0 | 0
63305 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | ASAĞI ÖRENCİK TR 1 / 09-39-0207 D Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 18:46 | 2017-12-08 21:05 | 2.312 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.312
63306 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MENTEŞ KÖK / 48-68-0457 YATAĞAN 2 ÇIKIŞ / H1 Fideri | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 18:46 | 2017-12-08 19:03 | 0.278 | 0 | 0 | 2 | 630 | 0 | 0 | 0.556 | 175.14
63307 | 0 | MUĞLA | DATÇA | KIZLAN TR-02 / 48-64-0072 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 18:49 | 2017-12-08 23:41 | 4.863 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 97.26
63308 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-36 / 48-62-0457 A Kolu 11.DİREK | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 18:58 | 2017-12-08 19:49 | 0.848 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.848 | 0 | 0
63309 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ARSAKÖY TR-04 / 48-65-0472 C Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 19:14 | 2017-12-08 21:14 | 2.005 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.04 | 0 | 0
63310 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-11 (YAHŞİ KABİN) / 48-62-0013 ŞAHİN TEPESİ / H4 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 19:19 | 2017-12-08 19:26 | 0.121 | 14 | 689 | 0 | 0 | 1.694 | 83.369 | 0 | 0
63311 | 0 | AYDIN | KÖŞK | KÖŞK BEKİRBEY TR6 / 09-46-0006 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 19:30 | 2017-12-08 19:40 | 0.164 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0
63312 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BİTEZ TR-Bİ/22 / 48-62-0036 F Kolu 1.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 19:32 | 2017-12-08 20:36 | 1.066 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.066 | 0 | 0
63313 | 0 | AYDIN | KARACASU | KARACASU KÜÇÜKDAĞLI MAH. TOKİ KARŞISI TR / 09-35-0014 K Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 19:36 | 2017-12-08 21:07 | 1.511 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.643 | 0 | 0
63314 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | MASTAVRA / 09-39-0299 D Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 19:50 | 2017-12-08 20:18 | 0.461 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.83 | 0 | 0
63315 | 0 | AYDIN | EFELER | KUYULU KÖYÜ CAMİ YANI TR / 09-31-0391 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 20:00 | 2017-12-08 20:38 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.638
63316 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 4 YOL TR 2 6/18 / 20-01-0257 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 20:00 | 2017-12-08 21:32 | 1.531 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.593 | 0 | 0
63317 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR64 (228) / 09-40-0069 A Kolu 1.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 20:05 | 2017-12-08 21:08 | 1.051 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.051 | 0 | 0
63318 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | İNCİRLİOVA TR14 / 09-44-0030 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 20:32 | 2017-12-08 23:02 | 2.493 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.493 | 0 | 0
63319 | 0 | AYDIN | EFELER | GİRNE BULVARI DM 7-15 / 09-31-0088 B Kolu | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 20:34 | 2017-12-09 01:17 | 4.71 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 249.63 | 0 | 0
63320 | 0 | AYDIN | EFELER | 125 SOK. ŞELALE YANI DM 5-50 / 09-31-0009 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 20:37 | 2017-12-08 21:09 | 0.533 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.066 | 0 | 0
63321 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | AKÇAOVA KÖK / 48-61-0163 AKÇAOVA ÇIKIŞI | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 20:40 | 2017-12-08 21:38 | 0.971 | 0 | 0 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 596.194
63322 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÜVERCİNLİK KAVŞAĞI / 48-62-0354 PİNA KILIÇ ÇIKIŞI | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 20:42 | 2017-12-08 21:21 | 0.652 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 0
63323 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | YATAĞAN TR-32-A / 48-71-0158 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 20:51 | 2017-12-08 21:55 | 1.061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.061 | 0 | 0
63324 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ESKİHİSAR KARABACAK TR / 20-01-0729 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 20:57 | 2017-12-08 22:40 | 1.723 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.723 | 0 | 0
63325 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-06 / 48-62-0426 K Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 20:57 | 2017-12-08 21:16 | 0.316 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 53.72 | 0 | 0
63326 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | SARAYKÖY TR12 / 20-16-0012 SARAYKÖY TR26 / H1 Fideri | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 21:05 | 2017-12-08 21:15 | 0.165 | 1 | 3394 | 0 | 0 | 0.165 | 560.01 | 0 | 0
63327 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇITAK TR1 KÖK / 20-12-0167 A Kolu 18. DİREK | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 21:07 | 2017-12-08 21:27 | 0.336 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 0 | 0
63328 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | SAMAİLİ KÖYÜ TR 1 / 09-39-0317 D Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 21:07 | 2017-12-08 22:26 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.31
63329 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | İNCİK K / 20-01-0762 C Kolu 1.BOX | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 21:11 | 2017-12-08 22:30 | 1.322 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 46.27 | 0 | 0
63330 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | İSABEYLİ YÜZÜGÜLER EVİ YANI TR / 09-39-0200 K Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 21:28 | 2017-12-08 23:15 | 1.787 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.935
63331 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-27 / 48-68-0069 C Kolu B3 BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 21:46 | 2017-12-08 22:23 | 0.622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.622 | 0 | 0
63332 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ GELİŞİM MAH. TR6 / 48-66-0007 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 22:04 | 2017-12-08 22:48 | 0.728 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.648 | 0 | 0
63333 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM02/TR-20(2/26) / 48-65-0249 E Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 22:14 | 2017-12-08 22:32 | 0.299 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.382 | 0 | 0
63334 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MENTEŞ TR-HACIİSALAR MAH. / 48-68-0412 F Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 22:51 | 2017-12-08 23:33 | 0.692 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.996 | 0 | 0
63335 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI NURAL KENT SİTESİ / 09-37-0323 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 23:01 | 2017-12-08 23:40 | 0.655 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 0
63336 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR ETE KABİN / 09-37-0297 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-08 23:07 | 2017-12-08 23:30 | 0.378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0
63337 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | SARAYKÖY TR26 / 20-16-0026 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 00:02 | 2017-12-09 00:16 | 0.238 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0
63338 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE DOKTORLAR SİTESİ TR90 / 09-40-0031 C Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 00:32 | 2017-12-09 01:20 | 0.798 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.192 | 0 | 0
63339 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE İM02/TR-01 / 48-65-0006 TR2/2 / H7 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 02:25 | 2017-12-09 02:44 | 0.316 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 562.48 | 0 | 0
63340 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI CUMHURİYET TAKSİ KARŞISI TR216 (1-43) / 09-37-0043 C Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 02:35 | 2017-12-09 03:02 | 0.449 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.592 | 0 | 0
63341 | 0 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA DM1 / 48-64-0002 RADAR / H3 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-09 05:08 | 2017-12-09 08:15 | 3.114 | 0 | 0 | 30 | 2500 | 0 | 0 | 93.42 | 7785
63342 | 0 | DENİZLİ | HONAZ | CEZAEVİ ARKASI KÖK / 20-14-0086 KOP MERMER / H7 Fideri | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 07:22 | 2017-12-09 12:15 | 4.875 | 32 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0
63343 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ESKİ KINIKLI YOLU K / 20-01-0771 A Kolu | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 08:09 | 2017-12-09 10:02 | 1.885 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.425 | 0 | 0
63344 | 0 | DENİZLİ | BOZKURT | BAŞÇEŞME TR / 20-07-0034 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 08:22 | 2017-12-09 08:52 | 0.507 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 78.585 | 0 | 0
63345 | 0 | AYDIN | SULTANHİSAR | SULTANHİSAR MEMUR EVLERİ TR10 / 09-41-0011 G Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 08:31 | 2017-12-09 09:53 | 1.361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.361 | 0 | 0
63346 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM02/TR-19 / 48-65-0310 A Kolu 2.box | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 08:36 | 2017-12-09 09:12 | 0.593 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.558 | 0 | 0
63347 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-04 İSLAMHANELERİ / 48-62-0473 A Kolu NO:29/2 Önü Direk | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 08:56 | 2017-12-09 09:40 | 0.736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.736 | 0 | 0
63348 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR SADEGÜL KABİN / 09-37-0303 ETE KABİN / H1 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-09 08:57 | 2017-12-09 14:44 | 5.791 | 2 | 862 | 0 | 0 | 11.582 | 4991.842 | 0 | 0
63349 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ GEÇİT GAR TM2/42 / 09-39-0071 K Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 09:02 | 2017-12-09 11:14 | 2.207 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.207 | 0 | 0
63350 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM05/TR-10 / 48-68-0034 MİLAS DM05/TR-15 ÇIKIŞI | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-09 09:16 | 2017-12-09 14:23 | 5.114 | 1 | 450 | 0 | 0 | 5.114 | 2301.3 | 0 | 0
63351 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | DOKUMACILAR K / 20-01-0623 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 09:22 | 2017-12-09 09:49 | 0.458 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.618 | 0 | 0
63352 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TÜRKBÜKÜ-İM01/TR-1 / 48-62-0606 TR-12 ,TR-13 ÇIKIŞI | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-09 09:23 | 2017-12-09 15:02 | 5.657 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 2902.041 | 0 | 0
63353 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 309 / 09-47-0256 EGEMAR,ÇAMLIK,MÜHENDİSLER / H5 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-09 09:27 | 2017-12-09 14:44 | 5.281 | 0 | 325 | 2 | 0 | 0 | 1716.325 | 10.562 | 0
63354 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-01 (ACIBADEM) / 48-62-0012 YAKA ÇIKIŞ / H4 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-09 09:30 | 2017-12-09 15:29 | 5.978 | 13 | 544 | 0 | 0 | 77.714 | 3252.032 | 0 | 0
63355 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-07/01 / 48-68-0045 A Kolu 3. DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 09:39 | 2017-12-09 11:23 | 1.738 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.738 | 0 | 0
63356 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM02/TR-19 / 48-65-0310 A Kolu | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 09:46 | 2017-12-09 10:33 | 0.777 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 40.404 | 0 | 0
63357 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | TR-47 D.YOLU ÇAYIR UCU MEVKİİ / 48-61-0092 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 10:00 | 2017-12-09 13:23 | 3.391 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.391 | 0 | 0
63358 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | ARSLANLI YENİ KÖK / 09-39-0379 bozyurt çıkışı | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-09 10:03 | 2017-12-09 15:43 | 5.673 | 0 | 0 | 1 | 175 | 0 | 0 | 5.673 | 992.775
63359 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | ÇİFTLİK TR-03 / 48-65-0301 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-09 10:04 | 2017-12-09 12:43 | 2.654 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 122.084 | 0 | 0
63360 | 0 | MUĞLA | MİLAS | BAHÇEBURUN TR-02 / 48-68-0160 C Kolu 8. DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 10:06 | 2017-12-09 11:54 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.805
63361 | 0 | MUĞLA | BODRUM | MEŞELİK DM / 48-62-0310 MAZI 2 / H5 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 10:08 | 2017-12-09 10:20 | 0.207 | 10 | 914 | 0 | 0 | 2.07 | 189.198 | 0 | 0
63362 | 0 | DENİZLİ | BEYAĞAÇ | BEYAĞAÇ TR1 KÖK / 20-06-0001 C Kolu | AG izolatör arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 10:09 | 2017-12-09 11:08 | 0.984 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 29.52 | 0 | 0
63363 | 0 | AYDIN | EFELER | BALTAKÖY YUKARI MEZARLIK YANI TR / 09-31-0434 B Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 10:13 | 2017-12-09 11:33 | 1.329 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.277
63364 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | İNCİRLİOVA TR38 / 09-44-0044 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 10:14 | 2017-12-09 13:18 | 3.059 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.472 | 0 | 0
63365 | 0 | MUĞLA | MİLAS | ÖREN TR-01 / 48-68-0523 ÖREN SANAYİ SİTESİ ÇIKIŞI / H1 Fideri | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 10:15 | 2017-12-09 10:26 | 0.179 | 2 | 639 | 0 | 0 | 0.358 | 114.381 | 0 | 0
63366 | 0 | AYDIN | KARACASU | ALEMLER CENNET MAH. TR / 09-35-0050 B Kolu | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 10:18 | 2017-12-09 13:09 | 2.848 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.544
63367 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | YENİ KARAKUYU MERKEZ TR-2 / 48-71-0192 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 10:19 | 2017-12-09 11:45 | 1.433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.433
63368 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR144 (353) / 09-40-0015 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-09 10:20 | 2017-12-09 15:25 | 5.086 | 0 | 0 | 2 | 80 | 0 | 0 | 10.172 | 406.88
63369 | 0 | MUĞLA | ULA | GÖLCÜK MERKEZ TR-1 / 48-70-0049 B Kolu | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 10:21 | 2017-12-09 10:42 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.13
63370 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | BENCİK DİBEKTAŞI MAHALLESİ TR7/B / 48-71-0213 C Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 10:24 | 2017-12-09 10:36 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.965
63371 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BİTEZ TR-Bİ/22 / 48-62-0036 A Kolu 1. DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 10:39 | 2017-12-09 10:56 | 0.276 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 22.632 | 0 | 0
63372 | 0 | AYDIN | EFELER | GÜZELHİSAR KIBRIS CAD. DM 6-19 / 09-31-0047 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 10:42 | 2017-12-09 12:51 | 2.146 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.876 | 0 | 0
63373 | 0 | DENİZLİ | HONAZ | KOCABAŞ K1 / 20-14-0031 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 10:43 | 2017-12-09 12:27 | 1.729 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.729 | 0 | 0
63374 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ILBADI DERESI IÇI K 1/30 / 20-01-0031 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 10:50 | 2017-12-09 14:42 | 3.871 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.871 | 0 | 0
63375 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM05/TR-01 / 48-68-0005 B Kolu 11. BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 11:01 | 2017-12-09 11:40 | 0.656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.656 | 0 | 0
63376 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | 1925 SOKAK K 5/27 / 20-01-0196 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-09 11:05 | 2017-12-09 13:20 | 2.246 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.246 | 0 | 0
63377 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AŞAĞIŞAMLI SAĞLIK OCAĞI YANI TR3 / 20-01-0679 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-09 11:12 | 2017-12-09 12:55 | 1.716 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.716 | 0 | 0
63378 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÇEVRE YOLU K 6/26 / 20-01-0263 A Kolu | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 11:26 | 2017-12-09 12:22 | 0.931 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 53.067 | 0 | 0
63379 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AYM 3 / 20-01-0735 YENİBİRLİK / H14 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 11:42 | 2017-12-09 12:10 | 0.462 | 94 | 795 | 0 | 0 | 43.428 | 367.29 | 0 | 0
63380 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | ARMUTALAN MERKEZ İM01/TR12 / 48-67-0029 A Kolu 2.Direk | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 11:43 | 2017-12-09 12:11 | 0.464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 0 | 0
63381 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM02/TR-20(2/26) / 48-65-0249 C Kolu | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 11:43 | 2017-12-09 12:16 | 0.546 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 19.656 | 0 | 0
63382 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | İSABEYLİ YÜZÜGÜLER EVİ YANI TR / 09-39-0200 K Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 11:48 | 2017-12-09 15:47 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.9
63383 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜMÜŞLER TÜMTEKS YANI TR18 / 20-01-0511 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-09 11:50 | 2017-12-09 12:42 | 0.869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.869 | 0 | 0
63384 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | GÖZLER TR2 / 20-01-0709 A Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 11:56 | 2017-12-09 14:40 | 2.729 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 103.702 | 0 | 0
63385 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AYGÖREN K 5/1 / 20-01-0172 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 12:05 | 2017-12-09 13:56 | 1.843 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.843 | 0 | 0
63386 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ESKİHİSAR KARABACAK TR / 20-01-0729 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 12:46 | 2017-12-09 17:06 | 4.338 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.676 | 0 | 0
63387 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR64 (228) / 09-40-0069 A Kolu 3.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 12:46 | 2017-12-09 13:24 | 0.637 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.637 | 0 | 0
63388 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ | CUMALANI-TR1 / 20-10-0038 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 12:59 | 2017-12-09 14:33 | 1.572 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 388.284 | 0 | 0
63389 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | SÖĞÜTLÜDERE TR-03 / 48-65-0732 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 13:08 | 2017-12-09 17:10 | 4.029 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44.319 | 0 | 0
63390 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | TAŞLACILAR K / 20-01-0547 SENA KABLO / H3 Fideri | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 13:21 | 2017-12-09 13:49 | 0.471 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.355 | 0 | 0 | 0
63391 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | TURGUTKÖY TR-ŞELALE / 48-67-0284 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 13:28 | 2017-12-09 14:43 | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.252
63392 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ DSİ TM2/29 / 09-39-0058 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 13:30 | 2017-12-09 14:05 | 0.576 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 0
63393 | 0 | MUĞLA | MİLAS | DAĞPINAR TR-2 / 48-61-0208 A Kolu 4. DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 13:43 | 2017-12-09 15:44 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.01
63394 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR116 CAMİ YANI / 09-47-0029 A Kolu | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-09 13:57 | 2017-12-09 19:02 | 5.089 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 407.12 | 0 | 0
63395 | 0 | AYDIN | EFELER | ARMUTLU UMURLU YOLU TR / 09-31-0459 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-09 14:02 | 2017-12-09 14:20 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 10.03
63396 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | BELENARDIÇ TR / 20-19-0017 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-09 14:07 | 2017-12-09 15:10 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
63397 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ | AKPINAR TR3 BOĞAZİÇİ / 20-10-0014 C Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 14:08 | 2017-12-09 15:30 | 1.367 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.175 | 0 | 0
63398 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ SAZAK KÖYÜ ALAN KÖK / 48-66-0180 PINARKÖY KÖK TEN GİRİŞ / H03 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 14:12 | 2017-12-09 14:31 | 0.317 | 15 | 2565 | 0 | 0 | 4.755 | 813.105 | 0 | 0
63399 | 0 | MUĞLA | MİLAS | ÖREN TR-03 / 48-68-0440 A Kolu 5. DİREK | 3. Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-09 14:13 | 2017-12-09 15:45 | 1.536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.536 | 0 | 0
63400 | 0 | AYDIN | KARPUZLU | KARPUZLU KÖK / 09-45-0008 TEKELER / H4 Fideri | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 14:18 | 2017-12-09 14:42 | 0.394 | 0 | 0 | 4 | 2154 | 0 | 0 | 1.576 | 848.676
63401 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KİRAZLI KÖK / 09-37-0424 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 14:25 | 2017-12-09 15:34 | 1.155 | 0 | 0 | 23 | 590 | 0 | 0 | 26.565 | 681.45
63402 | 0 | MUĞLA | BODRUM | KONACIK DOKTORLAR DM3/6 / 48-62-0068 G Kolu 2.BOX | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 14:28 | 2017-12-09 17:15 | 2.791 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 50.238 | 0 | 0
63403 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-DAĞBELEN KÖY GİRİŞİ TR1 / 48-62-0574 D Kolu 1. VE 2.DİREKLER ARASI | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 14:29 | 2017-12-09 16:08 | 1.654 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 59.544 | 0 | 0
63404 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | HİSARARDI GİRİŞ TR-1 / 48-71-0080 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 14:38 | 2017-12-09 15:37 | 0.981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.981
63405 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | 1946 SOK. K 3/16 / 20-01-0108 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-09 14:38 | 2017-12-09 17:33 | 2.909 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.727 | 0 | 0
63406 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÖLTÜRKBÜKÜ-İM01/TR-2 / 48-62-0607 K Kolu 7. VE 8.DİREKLER ARASI | AG nötr iletkeni kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 14:52 | 2017-12-09 17:39 | 2.778 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 225.018 | 0 | 0
63407 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | İÇMELER CLUB CAPELLA TR66 / 48-67-0207 A Kolu | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 15:02 | 2017-12-09 17:40 | 2.641 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.769 | 0 | 0
63408 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KARCI YOLU 1/28 / 20-01-0028 C Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-09 15:07 | 2017-12-09 18:19 | 3.198 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 409.344 | 0 | 0
63409 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AŞAĞIŞAMLI CAMİ YANI TR2 / 20-01-0678 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 15:31 | 2017-12-09 18:06 | 2.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 0 | 0
63410 | 0 | AYDIN | EFELER | GÖLCÜK ÇATAK VE PALAMUTÇUK TR / 09-31-0488 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 15:32 | 2017-12-09 16:51 | 1.319 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 113.434
63411 | 0 | DENİZLİ | KALE | KAYABAŞI KÖK / 20-15-0030 GÖKÇEÖREN FİDERİ | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 15:40 | 2017-12-09 17:32 | 1.865 | 13 | 1402 | 0 | 0 | 24.245 | 2614.73 | 0 | 0
63412 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AŞÇIOĞLU K 3/19 / 20-01-0111 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-09 15:41 | 2017-12-09 17:16 | 1.589 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.89 | 0 | 0
63413 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KORUCUK FIRIN ÖNÜ K3 / 20-01-0638 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 15:42 | 2017-12-09 21:38 | 5.928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.928 | 0 | 0
63414 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM04/TR-09 / 48-68-0027 C Kolu C30 BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 15:42 | 2017-12-09 16:51 | 1.143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.143 | 0 | 0
63415 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | KETENDERE KÖY MERKEZİ YUKARI TR / 09-39-0285 G Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 15:44 | 2017-12-09 17:36 | 1.874 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.874
63416 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI YEŞİL PINARKENT SİTESİ TR / 09-37-0219 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 15:45 | 2017-12-09 16:51 | 1.103 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.545 | 0 | 0
63417 | 0 | MUĞLA | MİLAS | AKYOL TR-DHMİ KÖK / 48-68-5193 HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI ÇIKIŞI | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 15:46 | 2017-12-09 16:25 | 0.653 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.653 | 0.653
63418 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ ÇINARLI TM2/20 / 09-39-0050 D Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 15:57 | 2017-12-09 17:56 | 1.987 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.987 | 0 | 0
63419 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ACIPAYAM TR3 / 20-02-0003 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 16:00 | 2017-12-09 16:45 | 0.751 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 307.159 | 0 | 0
63420 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | ORTAKLAR PAZARKURAN MAH. TR-29 / 09-34-0049 D Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 16:01 | 2017-12-09 19:37 | 3.604 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.604
63421 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-01 (ACIBADEM) / 48-62-0012 YAKA ÇIKIŞ / H4 Fideri | OG Klemens Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 16:01 | 2017-12-09 17:30 | 1.478 | 16 | 542 | 0 | 0 | 23.648 | 801.076 | 0 | 0
63422 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM İŞBANKASI TR 119 / 09-47-0030 A Kolu | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 16:03 | 2017-12-09 16:38 | 0.591 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 26.595 | 0 | 0
63423 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | GÖKÇE OVACIK TR-02 / 48-65-0582 C Kolu 9.DİREK | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 16:19 | 2017-12-09 17:36 | 1.281 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.372 | 0 | 0
63424 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | ARMUTALAN CANIMOĞLU İM01/TR04 / 48-67-0021 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 16:30 | 2017-12-09 19:13 | 2.719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.719 | 0 | 0
63425 | 0 | AYDIN | ÇİNE | ÜNLÜCE OVA TR / 09-33-0278 H Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 16:34 | 2017-12-09 18:13 | 1.642 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.852
63426 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | İÇMELER TR-44 / 48-67-0205 MERSOY OTEL ÖZEL ÇIKIŞ / K03 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 16:39 | 2017-12-09 17:29 | 0.84 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0
63427 | 0 | MUĞLA | MİLAS | ÖRTÜLÜ KABİN / 48-68-0513 KIYIKIŞLACIK / H2 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 16:39 | 2017-12-09 16:55 | 0.27 | 0 | 0 | 8 | 1100 | 0 | 0 | 2.16 | 297
63428 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 338 / 09-47-0277 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 16:48 | 2017-12-09 18:06 | 1.301 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.301 | 0 | 0
63429 | 0 | DENİZLİ | ÇAL | ÇAL DM1 / 20-09-0001 KAKLIK TM / H1 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 16:54 | 2017-12-09 17:13 | 0.316 | 85 | 6652 | 0 | 0 | 26.86 | 2102.032 | 0 | 0
63430 | 0 | AYDIN | EFELER | GÖZPINAR KÖYÜ / 09-31-0474 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 17:01 | 2017-12-09 19:13 | 2.201 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.201
63431 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE KAVAS CAD. CAMİ YANI TR345 / 09-40-0010 A Kolu | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 17:20 | 2017-12-09 17:43 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39
63432 | 0 | AYDIN | BUHARKENT | KIZILDERE TR / 09-43-0023 K Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 17:23 | 2017-12-09 18:45 | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.095
63433 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | İNCİRLİOVA TR44 / 09-44-0027 C Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 17:24 | 2017-12-09 18:41 | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.168
63434 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI CAMİ GÜNEYİ EKİZ EKMEK YANI TR218 (2-42) / 09-37-0116 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 17:26 | 2017-12-09 18:18 | 0.875 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.625 | 0 | 0
63435 | 0 | AYDIN | EFELER | DİŞ HASTANESİ YANI DM 2-19 / 09-31-0169 D Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 17:29 | 2017-12-09 18:12 | 0.712 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.832 | 0 | 0
63436 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜMÜŞLER TÜMTEKS YANI TR18 / 20-01-0511 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 17:33 | 2017-12-09 21:41 | 4.132 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.396 | 0 | 0
63437 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ AYDOĞDU MAH. MUHTARLIĞI YANI TM2/27 / 09-39-0055 D Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 17:41 | 2017-12-09 18:12 | 0.509 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.162 | 0 | 0
63438 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM04/TR-09 / 48-68-0027 B Kolu 6.BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 17:43 | 2017-12-09 18:13 | 0.504 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0
63439 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | SERVERGAZI K 6/58 / 20-01-0291 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 17:43 | 2017-12-09 18:56 | 1.218 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.654 | 0 | 0
63440 | 0 | AYDIN | KUYUCAK | BUHARKENT DM / 09-43-0001 YAYLA FİDERİ / H8 Fideri | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 17:45 | 2017-12-09 20:05 | 2.331 | 0 | 0 | 2 | 325 | 0 | 0 | 4.662 | 757.575
63441 | 0 | DENİZLİ | HONAZ | KIZILYER KÖK / 20-14-0089 KAKLIK TM-HONAZ FİDERİ / H6 Fideri | OG Atlama (jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 17:48 | 2017-12-09 18:08 | 0.332 | 10 | 2650 | 0 | 0 | 3.32 | 879.8 | 0 | 0
63442 | 0 | AYDIN | SÖKE | SAZLI ÇEŞME CAD. TR / 09-40-0281 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 17:56 | 2017-12-09 18:32 | 0.596 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.596 | 0 | 0
63443 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | MERKEZ EFENDI K 6/27 / 20-01-0266 C Kolu 1.BOX | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 17:57 | 2017-12-09 18:55 | 0.968 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 193.6 | 0 | 0
63444 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | LISE K 6/44 / 20-01-0279 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 18:07 | 2017-12-09 20:16 | 2.156 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.468 | 0 | 0
63445 | 0 | MUĞLA | ULA | PORTAKALLIK AĞAKÖY TR6 / 48-75-0082 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 18:11 | 2017-12-09 20:19 | 2.141 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.551
63446 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | 1946 SOK. K 3/16 / 20-01-0108 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 18:14 | 2017-12-09 21:35 | 3.349 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.047 | 0 | 0
63447 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÜMÜŞLÜK TR-27 / 48-62-0510 K Kolu 2.DİREK | AG izolatör arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 18:16 | 2017-12-09 19:17 | 1.011 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.198 | 0 | 0
63448 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-38 / 48-62-0540 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 18:26 | 2017-12-09 19:19 | 0.885 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.585 | 0 | 0
63449 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | ÇAMLICA DAMARASI TR-1 / 48-71-0047 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 18:28 | 2017-12-09 19:46 | 1.296 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.032
63450 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE ADLİYE ARKASI TR / 09-40-0058 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 18:30 | 2017-12-09 18:58 | 0.474 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 16.59 | 0 | 0
63451 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-18 (DEĞİRMENLER) / 48-62-0211 G Kolu 1.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 18:31 | 2017-12-09 19:31 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
63452 | 0 | AYDIN | DİDİM | DENİZLİLİ ÖĞRETMENLER SİTESİ TR1-ö / 09-47-5105 A Kolu | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 18:37 | 2017-12-09 19:41 | 1.061 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 63.66 | 0 | 0
63453 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | İÇMELER TR76 / 48-67-0188 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 18:56 | 2017-12-10 00:53 | 5.949 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.949 | 0 | 0
63454 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | SÜMER K 3/1 / 20-01-0094 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 19:02 | 2017-12-09 20:03 | 1.02 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65.28 | 0 | 0
63455 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM4/5 TAPU YANI / 09-47-0105 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 19:19 | 2017-12-09 20:12 | 0.889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 0 | 0
63456 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | YAYLA KINIK TR4 / 48-65-0872 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 20:11 | 2017-12-09 20:57 | 0.769 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.152 | 0 | 0
63457 | 0 | AYDIN | BUHARKENT | BUHARKENT DM / 09-43-0001 YAYLA FİDERİ / H8 Fideri | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 20:13 | 2017-12-09 22:09 | 1.939 | 0 | 0 | 2 | 325 | 0 | 0 | 3.878 | 630.175
63458 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 4 YOL TR 2 6/18 / 20-01-0257 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 20:18 | 2017-12-09 21:49 | 1.51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | 0 | 0
63459 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | YUSUF BATUR K 9/21 / 20-01-0435 B Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 20:23 | 2017-12-09 22:42 | 2.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 0 | 0
63460 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | BELENARDIÇ TR / 20-19-0017 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 20:31 | 2017-12-09 23:10 | 2.648 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.648 | 0 | 0
63461 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇITAK TR2 KÖK / 20-12-0168 A Kolu 29.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 20:51 | 2017-12-09 21:44 | 0.883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.883 | 0 | 0
63462 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | MARMARİS BACAKOĞLU İM05/TR19 / 48-67-0098 A Kolu 2.Direk | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 20:52 | 2017-12-09 22:50 | 1.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 0
63463 | 0 | AYDIN | SÖKE | YENİDOĞAN CEZAEVİ-RENAULT KARŞISI TR / 09-40-0148 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 20:53 | 2017-12-09 21:21 | 0.466 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.98 | 0 | 0
63464 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 283 / 09-47-0221 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 21:23 | 2017-12-09 21:48 | 0.408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0
63465 | 0 | MUĞLA | MİLAS | ÖREN TR-05 / 48-68-0442 B Kolu 5.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 21:35 | 2017-12-09 21:55 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0
63466 | 0 | AYDIN | KARACASU | KARACASU KÜÇÜKDAĞLI MAH. TOKİ KARŞISI TR / 09-35-0014 K Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 22:03 | 2017-12-09 22:44 | 0.68 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.84 | 0 | 0
63467 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AYM 5 / 20-01-0769 B Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 22:10 | 2017-12-09 23:10 | 1.007 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.014 | 0 | 0
63468 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÜNDOĞAN TR-04 / 48-62-0579 G Kolu 14.DİREK | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 22:26 | 2017-12-09 23:40 | 1.226 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.226 | 0 | 0
63469 | 0 | AYDIN | SÖKE | NALBANTLAR KAHVELER YANI TR2 / 09-40-0203 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 23:04 | 2017-12-09 23:57 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88
63470 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ DM1 / 48-69-0001 GÜZELYURT / H2 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-09 23:50 | 2017-12-10 00:37 | 0.791 | 2 | 600 | 0 | 0 | 1.582 | 474.6 | 0 | 0
63471 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | YESILYURT K 1/21 / 20-01-0021 A Kolu | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-12-10 00:19 | 2017-12-10 00:39 | 0.327 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.654 | 0 | 0
63472 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BİTEZ-TAHSİLDAR SOK. / 48-62-0033 B Kolu 12.direk | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 00:44 | 2017-12-10 02:17 | 1.544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.544 | 0 | 0
63473 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR65 (226) / 09-40-0070 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 01:02 | 2017-12-10 02:33 | 1.509 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.509 | 0 | 0
63474 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 25/1 TAVAS CAD. ÖZLEM APT. ÖNÜ / 48-61-0064 C Kolu | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 02:26 | 2017-12-10 03:27 | 1.013 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.143 | 0 | 0
63475 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN KAPUKARGIN TR1 / 48-63-0076 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 06:58 | 2017-12-10 07:57 | 0.98 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 776.16 | 0 | 0
63476 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR ÖZÇELİK SİTESİ / 09-37-0363 A Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 07:55 | 2017-12-10 09:05 | 1.169 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.211 | 0 | 0
63477 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | ARMUTALAN GRAND AZUR İM02/TR-79 / 48-67-0120 İLTERLER / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 07:57 | 2017-12-10 09:43 | 1.768 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 388.96 | 0 | 0
63478 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | TEKKEKÖY DOLMUS DURAGI YANI K 7/47 / 20-01-0337 TEKKEKÖY İÇİ K 7/53 / H2 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 08:04 | 2017-12-10 08:54 | 0.832 | 1 | 865 | 0 | 0 | 0.832 | 719.68 | 0 | 0
63479 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK SEYRANTEPE KABİN / 09-47-0295 SEYRANTEPE RADYAL ÇIKIŞI / H4 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 08:24 | 2017-12-10 08:54 | 0.502 | 3 | 50 | 1 | 0 | 1.506 | 25.1 | 0.502 | 0
63480 | 0 | MUĞLA | MİLAS | PINAR KÖK / 48-68-0458 PİNAR ÇIKIŞI / H01 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 08:26 | 2017-12-10 09:00 | 0.573 | 0 | 0 | 2 | 537 | 0 | 0 | 1.146 | 307.701
63481 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR SADEGÜL KABİN / 09-37-0303 ETE KABİN / H1 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-10 08:32 | 2017-12-10 16:41 | 8.142 | 4 | 1652 | 0 | 0 | 32.568 | 13450.584 | 0 | 0
63482 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ÇAMLIK TR-İRMENE KÖYÜ / 48-62-0295 A Kolu 17. DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 08:58 | 2017-12-10 10:54 | 1.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 0
63483 | 0 | MUĞLA | MİLAS | EKİNANBARI TR-02 / 48-68-0256 A Kolu 1. DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 09:01 | 2017-12-10 09:24 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10.114
63484 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI SAHİL KARAKOL ARKASI TR292 (2/91) / 09-37-0120 A Kolu 1 box | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 09:04 | 2017-12-10 10:08 | 1.061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.061 | 0 | 0
63485 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | ARMUTALAN İM 1 / 48-67-0003 HİSARÖNÜ 2 / H18 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 09:12 | 2017-12-10 09:16 | 0.069 | 16 | 4550 | 15 | 9800 | 1.104 | 313.95 | 1.035 | 676.2
63486 | 0 | MUĞLA | ULA | HAŞİM BAHÇESİ ÇITLIK DM1 / 48-75-0042 ÇITLIK YEŞİLOVAÇIKIŞ / H6 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 09:19 | 2017-12-10 09:44 | 0.409 | 0 | 0 | 5 | 415 | 0 | 0 | 2.045 | 169.735
63487 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KÖMÜRCÜ K / 20-01-0256 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 09:20 | 2017-12-10 09:58 | 0.631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.631 | 0 | 0
63488 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TÜRKBÜKÜ-İM01/TR-1 / 48-62-0606 TR-14,TR-15,TR-16,TR-17 VE ÖTM ÇIKIŞI | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-10 09:21 | 2017-12-10 14:25 | 5.069 | 21 | 571 | 0 | 0 | 106.449 | 2894.399 | 0 | 0
63489 | 0 | AYDIN | EFELER | EFE DM 17-1 / 09-31-0002 DM 17-19 TOPTAN GIDA / H3 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-10 09:23 | 2017-12-10 12:47 | 3.406 | 8 | 287 | 0 | 0 | 27.248 | 977.522 | 0 | 0
63490 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | 1925 SOKAK K 5/27 / 20-01-0196 AŞÇIOĞLU K 3/19 / H2 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-10 09:25 | 2017-12-10 11:51 | 2.426 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 1516.25 | 0 | 0
63491 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-31 / 48-62-0462 A Kolu 8. DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 09:31 | 2017-12-10 10:55 | 1.398 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.592 | 0 | 0
63492 | 0 | AYDIN | EFELER | UMURLU K. SANAYİ SİTESİ KÖK TR 431 / 09-31-0507 FİDANCIBEKİR TR 412 / H3 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-10 09:33 | 2017-12-10 12:22 | 2.821 | 0 | 0 | 1 | 278 | 0 | 0 | 2.821 | 784.238
63493 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | İSABEYLİ MEZARLIK KÖK / 09-39-0192 K Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-10 09:35 | 2017-12-10 11:07 | 1.536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.536
63494 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-170(33) / 48-65-0144 TR 36 FİDERİ | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-10 09:38 | 2017-12-10 10:12 | 0.574 | 1 | 893 | 0 | 0 | 0.574 | 512.582 | 0 | 0
63495 | 0 | AYDIN | EFELER | UMURLU MEZARLIK YANI 2 NOLU KÖK TR 425 / 09-31-0526 ÇAYYÜZÜ VE MANTAR FAB / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 09:38 | 2017-12-10 10:10 | 0.531 | 0 | 0 | 1 | 378 | 0 | 0 | 0.531 | 200.718
63496 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | KAYADİBİ DM / 48-63-0108 DM 12 FİDERİ | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 09:41 | 2017-12-10 09:59 | 0.308 | 2 | 4258 | 0 | 0 | 0.616 | 1311.464 | 0 | 0
63497 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-180(1/8) / 48-65-0151 B Kolu 22 DİREK | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 09:42 | 2017-12-10 12:09 | 2.447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.447 | 0 | 0
63498 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | KIZILCABÖLÜK-DM / 20-18-0030 DAHİLİ TR / H6 Fideri | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-10 09:43 | 2017-12-10 14:17 | 4.573 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 503.03 | 0 | 0
63499 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | ARMUTALAN ŞAHİNTEPE İM 02 / 48-67-0004 YEŞİL HURMA ÇIKIŞI | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 09:54 | 2017-12-10 10:50 | 0.939 | 0 | 550 | 5 | 0 | 0 | 516.45 | 4.695 | 0
63500 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | ÖLÜDENİZ DM01/TR-04(22) / 48-65-0341 BONCUK OTEL / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 09:59 | 2017-12-10 10:48 | 0.821 | 2 | 47 | 0 | 0 | 1.642 | 38.587 | 0 | 0
63501 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ORTAKÖY TR-03 KÖK / 48-65-0695 YARBASI SAZAK COBANLAR / H5 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 09:59 | 2017-12-10 10:48 | 0.81 | 1 | 420 | 0 | 0 | 0.81 | 340.2 | 0 | 0
63502 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-072(35) / 48-65-0048 TR 36-37 FİDERİ | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-10 10:08 | 2017-12-10 11:24 | 1.27 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 110.49 | 0 | 0
63503 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÖZOK K 1/14 / 20-01-0014 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-10 10:09 | 2017-12-10 11:12 | 1.054 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.054 | 0 | 0
63504 | 0 | MUĞLA | BODRUM | KONACIK TR-KO/17 / 48-62-0095 A Kolu 3. DİREK-1. BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 10:11 | 2017-12-10 10:58 | 0.781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.781 | 0 | 0
63505 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ESKİHİSAR HAYVANPAZARI TR2 / 20-01-0671 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-10 10:15 | 2017-12-10 15:46 | 5.517 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 353.088 | 0 | 0
63506 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AYM 5 / 20-01-0769 D Kolu 4.BOX | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-10 10:24 | 2017-12-10 14:59 | 4.588 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 247.752 | 0 | 0
63507 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | YANIKLAR KÖK / 48-65-0797 BALIK HAVUZLARI ÇIKIŞI / H1 Fideri | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 10:26 | 2017-12-10 13:54 | 3.46 | 2 | 427 | 0 | 0 | 6.92 | 1477.42 | 0 | 0
63508 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | ARMUTALAN İM01/TR-29 / 48-67-0049 B Kolu 5.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 10:33 | 2017-12-10 11:18 | 0.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
63509 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | KAYADİBİ DM / 48-63-0108 DALAMAN MERKEZ TR 12 FİDERİ | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 10:38 | 2017-12-10 10:57 | 0.314 | 12 | 8756 | 0 | 0 | 3.768 | 2749.384 | 0 | 0
63510 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B94 / 48-62-0155 TRAFO FİDERİ / H4 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 10:44 | 2017-12-10 11:19 | 0.582 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 90.21 | 0 | 0
63511 | 0 | DENİZLİ | HONAZ | HONAZ TR2 / 20-14-0002 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 10:44 | 2017-12-10 12:59 | 2.242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.242 | 0 | 0
63512 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | KARACA TR-OKLUK MAH. / 48-67-0334 HAT BAŞI ÇIKIŞI | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 10:50 | 2017-12-10 11:56 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1.1 | 33
63513 | 0 | MUĞLA | BODRUM | MEŞELİK DM / 48-62-0310 YENİ MAYA / H13 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 10:59 | 2017-12-10 11:45 | 0.764 | 31 | 1452 | 0 | 0 | 23.684 | 1109.328 | 0 | 0
63514 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI YAYLAKÖY DM1 / 09-37-0039 YAYLA / H1 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 11:00 | 2017-12-10 11:26 | 0.44 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0.44 | 14.08 | 0 | 0
63515 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | MARMARİS KAPTAN İM02/TR66 / 48-67-0079 ÖTM ÇIKIŞ | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 11:02 | 2017-12-10 11:38 | 0.595 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0
63516 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN KAPUKARGIN TR1 / 48-63-0076 Hatbaşı | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-10 11:06 | 2017-12-10 15:51 | 4.749 | 1 | 569 | 0 | 0 | 4.749 | 2702.181 | 0 | 0
63517 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | KATRANCI MERKEZ / 48-71-0096 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 11:06 | 2017-12-10 12:40 | 1.561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.561
63518 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | AŞAR SU DEPOSU ÖNÜ TR 33 / 48-61-0074 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 11:09 | 2017-12-10 11:57 | 0.796 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.796 | 0 | 0
63519 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AYM 5 / 20-01-0769 A Kolu 1.BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 11:10 | 2017-12-10 13:40 | 2.499 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.499 | 0 | 0
63520 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | ÇAMLI TAŞHAN KÖK / 48-67-0322 CETİ BELİ CAMLI / H1 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 11:13 | 2017-12-10 11:21 | 0.137 | 0 | 0 | 9 | 400 | 0 | 0 | 1.233 | 54.8
63521 | 0 | MUĞLA | MİLAS | BAHARLI SANAYİ TR-01 / 48-68-0186 SANAYİ ÇIKIŞI | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-10 11:13 | 2017-12-10 12:40 | 1.448 | 0 | 0 | 2 | 364 | 0 | 0 | 2.896 | 527.072
63522 | 0 | DENİZLİ | ÇAL | AKKENT TR2 / 20-09-0027 B Kolu | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 11:14 | 2017-12-10 12:11 | 0.956 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 24.856 | 0 | 0
63523 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ | AYVACIK TR / 20-10-0023 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 11:16 | 2017-12-10 13:42 | 2.43 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 201.69 | 0 | 0
63524 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | KARDEŞKÖY KÖK / 09-31-0398 OSMANBÜKÜ FİDERİ / H02 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 11:46 | 2017-12-10 12:51 | 1.082 | 0 | 0 | 2 | 784 | 0 | 0 | 2.164 | 848.288
63525 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ | ÇAMELİ TR1 DM / 20-10-0001 B Kolu 13.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-10 11:55 | 2017-12-10 15:49 | 3.893 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.893 | 0 | 0
63526 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | FEN LISESI K 5/71 / 20-01-0232 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 12:04 | 2017-12-10 12:38 | 0.572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.572 | 0 | 0
63527 | 0 | AYDIN | EFELER | TARİŞ DM / 09-31-0369 IŞIKLI / H4 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 12:04 | 2017-12-10 13:56 | 1.863 | 0 | 0 | 2 | 887 | 0 | 0 | 3.726 | 1652.481
63528 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI SANAYİ 1. KABİN TR1 (1/1) / 09-37-0112 İLKER KABİN / K05 Fideri | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 12:05 | 2017-12-10 13:48 | 1.714 | 0 | 471 | 2 | 0 | 0 | 807.294 | 3.428 | 0
63529 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ILBADI MEZARLIK IÇI K 1/20 / 20-01-0020 A Kolu | AG direk değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 12:08 | 2017-12-10 12:45 | 0.621 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 39.744 | 0 | 0
63530 | 0 | MUĞLA | BODRUM | MAZIKÖY TR-İNCE YALI / 48-62-0346 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 12:10 | 2017-12-10 16:48 | 4.626 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 78.642 | 0 | 0
63531 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KURTLUCA TR1 / 20-01-0714 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 12:24 | 2017-12-10 14:26 | 2.041 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 81.64 | 0 | 0
63532 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | EŞEN TR01 / 48-65-0385 YAKABAĞ DEMİRLER FİDERİ | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 12:32 | 2017-12-10 14:13 | 1.681 | 11 | 676 | 0 | 0 | 18.491 | 1136.356 | 0 | 0
63533 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KARAHASANLI TR1 / 20-01-0490 F Kolu 1.BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-10 12:37 | 2017-12-10 13:46 | 1.142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.142 | 0 | 0
63534 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-035(77) / 48-65-0022 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 12:46 | 2017-12-10 14:23 | 1.618 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 74.428 | 0 | 0
63535 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ SANAYİ SİTESİ DM6/15 (C12 BLOK KARŞISI) / 09-39-0154 DM6/TR11 / H3 Fideri | OG Atlama (jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 13:09 | 2017-12-10 14:34 | 1.414 | 3 | 610 | 0 | 0 | 4.242 | 862.54 | 0 | 0
63536 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | YALINKUYU KÖK / 09-39-0333 BOZYURT KÖK / H4 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 13:11 | 2017-12-10 13:59 | 0.796 | 0 | 0 | 15 | 3000 | 0 | 0 | 11.94 | 2388
63537 | 0 | AYDIN | DİDİM | DM2/10 / 09-47-0403 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 13:15 | 2017-12-10 13:56 | 0.677 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.677 | 0 | 0
63538 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM04/TR-04 / 48-68-0019 A Kolu 4. BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 13:17 | 2017-12-10 14:45 | 1.459 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.459 | 0 | 0
63539 | 0 | DENİZLİ | HONAZ | OVACIK TR1 / 20-14-0059 A Kolu | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 13:18 | 2017-12-10 15:09 | 1.857 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.857 | 0 | 0
63540 | 0 | MUĞLA | MİLAS | TUZLA TR-02 / 48-68-0527 D Kolu 8.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 13:18 | 2017-12-10 15:57 | 2.651 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.651
63541 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM İŞBANKASI TR 119 / 09-47-0030 A Kolu | 3. Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-10 13:19 | 2017-12-10 15:04 | 1.742 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 54.002 | 0 | 0
63542 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA TR DM1/1 / 48-69-0002 GÜZELYURT / H2 Fideri | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 13:21 | 2017-12-10 14:15 | 0.907 | 1 | 1251 | 0 | 0 | 0.907 | 1134.657 | 0 | 0
63543 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-05/01 / 48-68-0039 G Kolu 7.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 13:22 | 2017-12-10 15:54 | 2.526 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.578 | 0 | 0
63544 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | YEŞİLYURT TR-8 SAĞLIK OCAĞI YANI / 48-61-0372 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 13:33 | 2017-12-10 15:30 | 1.949 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.949 | 0 | 0
63545 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | MARMARİS KAPTAN İM02/TR66 / 48-67-0079 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 13:39 | 2017-12-10 14:14 | 0.591 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.955 | 0 | 0
63546 | 0 | AYDIN | ÇİNE | ALABAYIR DERELİ MAH. TR / 09-33-0139 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 13:42 | 2017-12-10 15:01 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 98.25
63547 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | YEŞİLYAKA TR5 / 20-12-0067 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 13:43 | 2017-12-10 14:55 | 1.201 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 231.793 | 0 | 0
63548 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | YATAĞAN TR42 / 48-71-0167 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 13:45 | 2017-12-10 14:25 | 0.67 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
63549 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI SİTELER POLİS KARAKOLU YANI TR / 09-37-0264 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 13:46 | 2017-12-10 23:05 | 9.323 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.323 | 0 | 0
63550 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | OLUKBAŞI TR1 / 20-02-0260 B Kolu 13.DİREK | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-10 13:48 | 2017-12-10 20:24 | 6.598 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 488.252 | 0 | 0
63551 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI SANAYİ 1. KABİN TR1 (1/1) / 09-37-0112 YAVANSU TELEKOM / H5 Fideri | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 13:53 | 2017-12-10 22:31 | 8.636 | 0 | 1134 | 2 | 0 | 0 | 9793.224 | 17.272 | 0
63552 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | ARMUTALAN İM 1 / 48-67-0003 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 14:00 | 2017-12-10 19:06 | 5.104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.104 | 0 | 0
63553 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ÖREN TR-04 / 48-65-0706 A Kolu 14 DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 14:05 | 2017-12-10 15:42 | 1.616 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.616 | 0 | 0
63554 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÜMÜŞLÜK TR-04 / 48-62-0483 F Kolu 22.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 14:18 | 2017-12-10 17:34 | 3.263 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.263 | 0 | 0
63555 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-04 / 48-62-0451 TR-7 ÇIKIŞI | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-10 14:22 | 2017-12-10 15:05 | 0.717 | 11 | 4725 | 0 | 0 | 7.887 | 3387.825 | 0 | 0
63556 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | YAKABAĞ TR-02 / 48-65-0792 A Kolu 18.DİREK | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 14:24 | 2017-12-10 17:11 | 2.78 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0
63557 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | BÖLGE TRAFİK ÜSTÜ K / 20-01-0605 KARAKURT / H5 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 14:29 | 2017-12-10 15:23 | 0.894 | 3 | 1590 | 0 | 0 | 2.682 | 1421.46 | 0 | 0
63558 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | MARMARİS KAPTAN İM02/TR66 / 48-67-0079 B Kolu | Ag Box/Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 14:37 | 2017-12-10 15:30 | 0.89 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0
63559 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | CANKURTARAN BEDEN TERB.TR / 20-01-0731 A Kolu | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 14:42 | 2017-12-10 19:26 | 4.727 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 99.267 | 0 | 0
63560 | 0 | AYDIN | EFELER | IŞIKLI KALKINMA KOOP. TR / 09-31-0570 TARİŞ DM / H8 Fideri | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 14:47 | 2017-12-10 16:15 | 1.474 | 2 | 0 | 0 | 850 | 2.948 | 0 | 0 | 1252.9
63561 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | DESTİN SULUYER TR-1 / 48-71-0053 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 14:48 | 2017-12-10 15:13 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.12
63562 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR4 (110) / 09-40-0129 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 14:51 | 2017-12-10 15:17 | 0.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0
63563 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÖZOK K 1/14 / 20-01-0014 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-10 15:08 | 2017-12-10 17:14 | 2.102 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.204 | 0 | 0
63564 | 0 | AYDIN | SÖKE | YEŞİLKÖY TR1 / 09-40-0187 A Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 15:10 | 2017-12-10 17:59 | 2.824 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.36
63565 | 0 | DENİZLİ | HONAZ | TAŞ OCAKLARI YENİ KÖK / 20-14-0088 ALİMOĞLU SULAMALAR FİDERİ | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 15:15 | 2017-12-10 16:08 | 0.889 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.89 | 0 | 0 | 0
63566 | 0 | DENİZLİ | ÇAL | İSABEY TR3 / 20-09-0084 B Kolu 16. DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 15:19 | 2017-12-10 17:14 | 1.921 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.842 | 0 | 0
63567 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ | ÇAMELİ TR2 KÖK ORMAN / 20-10-0002 B Kolu 13.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 15:22 | 2017-12-10 17:10 | 1.801 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.801 | 0 | 0
63568 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | ÖLÜDENİZ DM04/TR-15 / 48-65-0352 KAYAKÖY / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 15:35 | 2017-12-10 16:41 | 1.093 | 5 | 954 | 0 | 0 | 5.465 | 1042.722 | 0 | 0
63569 | 0 | AYDIN | SÖKE | YENİKÖY MERKEZ TR / 09-40-0262 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 15:47 | 2017-12-10 16:33 | 0.762 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.43
63570 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KAYADİBİ TR-04 / 48-65-0659 A Kolu 13.DİREK | AG nötr iletkeni kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 15:51 | 2017-12-10 21:24 | 5.545 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 121.99 | 0 | 0
63571 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | MUĞLA TM / 48-61-0161 MURATLAR FİDERİ / H12 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-10 15:58 | 2017-12-10 16:43 | 0.748 | 0 | 0 | 15 | 3753 | 0 | 0 | 11.22 | 2807.244
63572 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | KIZILDERE KABİN TR-1 / 09-39-0291 (AŞAĞIYAKACIK-DEMİRCİLER GRUBU) / H02 Fideri | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 15:59 | 2017-12-10 18:10 | 2.177 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 169.806
63573 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | MUĞLA TM / 48-61-0161 SALİHPAŞALAR FİDERİ / H10 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-10 16:00 | 2017-12-10 16:44 | 0.741 | 15 | 2284 | 10 | 2287 | 11.115 | 1692.444 | 7.41 | 1694.667
63574 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ | ÇAMELİ TR2 KÖK ORMAN / 20-10-0002 B Kolu 13.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-10 16:07 | 2017-12-10 18:19 | 2.201 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.201 | 0 | 0
63575 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN | BOZDOĞAN MADRAN MAH. TR1 / 09-32-0019 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 16:15 | 2017-12-10 17:16 | 1.023 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.299 | 0 | 0
63576 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | MARMARİS BACAKOĞLU İM05/TR19 / 48-67-0098 B Kolu | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 16:17 | 2017-12-10 16:43 | 0.425 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
63577 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE KÖMÜR OCAĞI TR1 / 09-40-0050 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 16:18 | 2017-12-10 17:41 | 1.377 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.377 | 0 | 0
63578 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÖLTÜRKBÜKÜ TR-03 / 48-62-0604 TR4 / H1 Fideri | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-10 16:21 | 2017-12-10 17:19 | 0.961 | 1 | 210 | 0 | 0 | 0.961 | 201.81 | 0 | 0
63579 | 0 | AYDIN | KARACASU | YENİCE TR-4 / 09-35-0030 G Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 16:21 | 2017-12-10 18:23 | 2.026 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.026
63580 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | KAŞIKÇILAR KÖYÜ TR / 09-39-0280 D Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 16:25 | 2017-12-10 20:40 | 4.254 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.032
63581 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | CUMHURIYET LISESI K 2/2 / 20-01-0043 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 16:28 | 2017-12-10 18:05 | 1.615 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 103.36 | 0 | 0
63582 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | ZEYTİNKÖY MERKEZ TR-1 / 48-71-0202 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 16:29 | 2017-12-10 17:10 | 0.686 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.744
63583 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KÜÇÜKER KARŞISI K / 20-01-0564 GÜZELKÖY FİDERİ | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 16:32 | 2017-12-10 17:19 | 0.786 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.786 | 0 | 0 | 0
63584 | 0 | DENİZLİ | HONAZ | KAKLIK JANDARMA K1 / 20-14-0017 KAKLIK K2 / H2 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 16:38 | 2017-12-10 17:10 | 0.534 | 5 | 1678 | 0 | 0 | 2.67 | 896.052 | 0 | 0
63585 | 0 | AYDIN | SÖKE | BAĞARASI KARAATLI YOLU OVA TR / 09-40-0243 A Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 16:40 | 2017-12-10 18:44 | 2.071 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 113.905 | 0 | 0
63586 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÜNDOĞAN TR-04 / 48-62-0579 G Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 16:42 | 2017-12-10 17:42 | 1.005 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.09 | 0 | 0
63587 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ | ÇAMELİ TR2 KÖK ORMAN / 20-10-0002 B Kolu 14. DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 16:46 | 2017-12-10 17:06 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0
63588 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | YEŞİLYAKA TR5 / 20-12-0067 Dahili Trafo | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 16:49 | 2017-12-10 18:10 | 1.352 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 263.64 | 0 | 0
63589 | 0 | AYDIN | KARPUZLU | ÖMERLER OVA TR4 / 09-45-0034 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 16:49 | 2017-12-10 18:40 | 1.849 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 73.96
63590 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | OLUKBAŞI TR1 / 20-02-0260 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 16:56 | 2017-12-10 20:35 | 3.655 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 270.47 | 0 | 0
63591 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KUMLUOVA TR-13 TOP SAHASI YANI KÖK / 48-65-0433 DAHİLİ TR / H4 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 17:01 | 2017-12-10 17:42 | 0.679 | 1 | 185 | 0 | 0 | 0.679 | 125.615 | 0 | 0
63592 | 0 | AYDIN | KUYUCAK | BUHARKENT DM / 09-43-0001 YAYLA FİDERİ / H8 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 17:10 | 2017-12-10 17:27 | 0.288 | 0 | 0 | 5 | 627 | 0 | 0 | 1.44 | 180.576
63593 | 0 | DENİZLİ | BULDAN | YENİCEKENT TR1 / 20-08-0056 YARMA YOLU / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 17:10 | 2017-12-10 17:43 | 0.545 | 0 | 302 | 11 | 0 | 0 | 164.59 | 5.995 | 0
63594 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KARAHASANLI TR1 / 20-01-0490 F Kolu 1.BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 17:23 | 2017-12-10 18:38 | 1.257 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 0 | 0
63595 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA KEMALİYE KÖYÜ TR 4 / 48-69-0091 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 17:29 | 2017-12-10 18:02 | 0.549 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.784 | 0 | 0
63596 | 0 | MUĞLA | MİLAS | KUZYAKA TR-01 / 48-68-0405 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 17:32 | 2017-12-10 18:44 | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 27.784
63597 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR TOP SAHASI ALTI TR / 09-37-0322 A Kolu | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 17:38 | 2017-12-10 19:03 | 1.412 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.236 | 0 | 0
63598 | 0 | DENİZLİ | HONAZ | HONAZ TR14 / 20-14-0014 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 17:38 | 2017-12-10 19:06 | 1.459 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 36.475 | 0 | 0
63599 | 0 | AYDIN | KUYUCAK | BUHARKENT DM / 09-43-0001 YAYLA FİDERİ / H8 Fideri | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 17:43 | 2017-12-10 20:37 | 2.896 | 0 | 0 | 5 | 627 | 0 | 0 | 14.48 | 1815.792
63600 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 26 TAVAS CAD. BAYIR SOK. / 48-61-0065 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 17:45 | 2017-12-10 18:17 | 0.541 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.902 | 0 | 0
63601 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | ŞEREF MERKEZ TR-2 / 48-71-0124 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 18:00 | 2017-12-10 21:06 | 3.108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.108
63602 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | BAGBASI TR 2 HIZAR YANI 7/43 / 20-01-0334 A Kolu | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 18:04 | 2017-12-10 19:22 | 1.296 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 231.984 | 0 | 0
63603 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | AKSU BEYDAĞ YOLU ÜZERİ TR 2 / 09-39-0203 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 18:05 | 2017-12-10 19:23 | 1.305 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 116.145
63604 | 0 | AYDIN | KUYUCAK | AKSAZ KÖYÜ SULAMA TR / 09-38-0092 H Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 18:06 | 2017-12-10 21:12 | 3.098 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74.352
63605 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | CUMHURIYET LISESI K 2/2 / 20-01-0043 F Kolu 3.BOX | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 18:10 | 2017-12-10 19:59 | 1.816 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 107.144 | 0 | 0
63606 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ GELİŞİM MAH. TR6 / 48-66-0007 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 18:22 | 2017-12-10 18:37 | 0.251 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.275 | 0 | 0
63607 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | DEREKÖY TR-03 / 48-65-0563 B Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 18:24 | 2017-12-10 22:14 | 3.827 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.135 | 0 | 0
63608 | 0 | DENİZLİ | BABADAĞ | BABADAĞ TR 1 / 20-03-0001 B Kolu 9.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 18:25 | 2017-12-10 19:54 | 1.486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.486 | 0 | 0
63609 | 0 | DENİZLİ | KALE | KALE-14 / 20-15-0014 Dahili Trafo | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 18:29 | 2017-12-10 18:43 | 0.231 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 99.099 | 0 | 0
63610 | 0 | DENİZLİ | KALE | KALE-14 / 20-15-0014 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 18:30 | 2017-12-10 19:05 | 0.583 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 250.107 | 0 | 0
63611 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR71 (222) / 09-40-0112 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 18:32 | 2017-12-10 19:07 | 0.588 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.764 | 0 | 0
63612 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | GÖZLER BELEDİYE ARKASI TR3 / 20-01-0710 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 18:46 | 2017-12-10 20:48 | 2.039 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 108.067 | 0 | 0
63613 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | GÜLAĞZI BENZİNLİK YANI TR 3 / 48-61-0234 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 19:09 | 2017-12-10 19:38 | 0.483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.483
63614 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ZÜMRÜT BOYAHANE YANI TR 7/37 / 20-01-0330 A Kolu | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 19:11 | 2017-12-10 22:00 | 2.821 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.821 | 0 | 0
63615 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | OVAYURT-01 / 20-02-0262 A Kolu 13.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 19:26 | 2017-12-10 23:37 | 4.186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.186 | 0 | 0
63616 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | BOZBURUN TR-AVLANA GİRİŞ / 48-67-0260 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 19:29 | 2017-12-10 21:46 | 2.285 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.285
63617 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI SİTELER POLİS KARAKOLU YANI TR / 09-37-0264 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 19:30 | 2017-12-10 23:07 | 3.624 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.624 | 0 | 0
63618 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-17(1/41) / 48-65-0182 B Kolu 4.BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 19:33 | 2017-12-10 21:10 | 1.619 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.857 | 0 | 0
63619 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | APAKLAR KÖYÜ TR / 09-39-0205 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 19:43 | 2017-12-10 20:44 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 68.005
63620 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | K.M EFENDİ OKULU ÖNÜ TR 31 / 48-61-0071 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 19:44 | 2017-12-10 21:24 | 1.671 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.671 | 0 | 0
63621 | 0 | MUĞLA | ULA | AYAZKIYI KÖK TR-3 / 48-70-0012 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 19:45 | 2017-12-10 21:56 | 2.176 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.176 | 0 | 0
63622 | 0 | AYDIN | SÖKE | SERÇİN TR / 09-40-0182 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 19:52 | 2017-12-10 20:42 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.834
63623 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | EMİRHİSAR TR5 / 20-12-0093 C Kolu 12.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 20:01 | 2017-12-10 21:42 | 1.687 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.687 | 0 | 0
63624 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | ŞEREF MERKEZ TR-2 / 48-71-0124 | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 20:33 | 2017-12-10 21:06 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 55
63625 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | KUYUCAK GİRİŞ TR1 / 20-02-0255 B Kolu 12.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 20:37 | 2017-12-10 23:53 | 3.265 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.265 | 0 | 0
63626 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE İM02/TR-01 / 48-65-0006 TR2/2 / H7 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 20:38 | 2017-12-10 20:59 | 0.356 | 6 | 4325 | 0 | 0 | 2.136 | 1539.7 | 0 | 0
63627 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-134(K71) / 48-65-0110 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 21:29 | 2017-12-10 22:21 | 0.863 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.123 | 0 | 0
63628 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ ATATÜRK LİSESİ DM2/11 / 09-39-0121 D Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 21:46 | 2017-12-10 22:16 | 0.508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.508 | 0 | 0
63629 | 0 | MUĞLA | ULA | DEDE KAVAK TR-13 / 48-70-0022 C Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 22:03 | 2017-12-10 22:24 | 0.351 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.861 | 0 | 0
63630 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI İKİ OLUKLU KABİN TR1-5 / 09-37-0078 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 22:15 | 2017-12-10 22:44 | 0.484 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0
63631 | 0 | DENİZLİ | HONAZ | CEZAEVİ ARKASI KÖK / 20-14-0086 KOP MERMER / H7 Fideri | OG Atlama (jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 23:03 | 2017-12-10 23:26 | 0.391 | 32 | 0 | 0 | 0 | 12.512 | 0 | 0 | 0
63632 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ TR32/A / 48-69-0064 A Kolu 4.BOX | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-10 23:58 | 2017-12-11 00:28 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
63633 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | UZUNPINAR TR3 / 20-01-0705 B Kolu | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-11 00:52 | 2017-12-11 02:59 | 2.12 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 67.84 | 0 | 0
63634 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | BAGBASI TR 2 HIZAR YANI 7/43 / 20-01-0334 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 01:43 | 2017-12-11 02:01 | 0.305 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 218.685 | 0 | 0
63635 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE İM01/TR-01 / 48-65-0004 TR1/19 FİDERİ | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 04:50 | 2017-12-11 05:17 | 0.453 | 15 | 2350 | 0 | 0 | 6.795 | 1064.55 | 0 | 0
63636 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-47(1/21) / 48-65-0203 TR1/37 Girişi | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 05:24 | 2017-12-11 06:04 | 0.671 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 100.65 | 0 | 0
63637 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ÇEŞMEBAŞI TR / 20-19-0014 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 06:11 | 2017-12-11 10:09 | 3.966 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 257.79 | 0 | 0
63638 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-57(1/37) / 48-65-0210 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 06:39 | 2017-12-11 07:55 | 1.269 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 110.403 | 0 | 0
63639 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ DÖĞÜŞBELEN KÖY TR 4 / 48-66-0143 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 06:40 | 2017-12-11 12:35 | 5.924 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 82.936 | 0 | 0
63640 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ACIPAYAM TR15 / 20-02-0015 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 07:19 | 2017-12-11 08:23 | 1.064 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24.472 | 0 | 0
63641 | 0 | MUĞLA | ULA | GÖLCÜK KANATLAR TR-4 / 48-70-0048 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 08:09 | 2017-12-11 10:07 | 1.959 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.631
63642 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AYM 5 / 20-01-0769 D Kolu 4.BOX | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-11 08:16 | 2017-12-11 10:44 | 2.461 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 132.894 | 0 | 0
63643 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI KISMET KAVŞAĞI TR271 (2-74) / 09-37-0070 C Kolu 2.Direk | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 08:23 | 2017-12-11 09:15 | 0.862 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.172 | 0 | 0
63644 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | YAHŞİLER-05 / 20-18-0076 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 08:35 | 2017-12-11 09:33 | 0.961 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.532 | 0 | 0
63645 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KEMER TR-10 / 48-65-0365 SEYDİLER ÇIKIŞI / H5 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 08:44 | 2017-12-11 08:58 | 0.232 | 1 | 247 | 0 | 0 | 0.232 | 57.304 | 0 | 0
63646 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ALCI K1 / 20-02-0178 ALCI BÜYÜKHARIM KERİMLER / H1 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 08:46 | 2017-12-11 09:38 | 0.859 | 1 | 252 | 0 | 0 | 0.859 | 216.468 | 0 | 0
63647 | 0 | MUĞLA | BODRUM | AKYARLAR TR-19 / 48-62-0396 BATI-TUR SİTESİ / H1 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 08:51 | 2017-12-11 09:41 | 0.829 | 2 | 117 | 0 | 0 | 1.658 | 96.993 | 0 | 0
63648 | 0 | AYDIN | KARPUZLU | ÖMERLER OVA TR1 / 09-45-0031 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 08:51 | 2017-12-11 10:43 | 1.859 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 39.039
63649 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | HİSARCIK KÖY MERKEZİ CAMİ YANI TR- 1 / 09-39-0273 G Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 08:55 | 2017-12-11 10:30 | 1.577 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.577
63650 | 0 | AYDIN | SÖKE | SAZLIKÖY PAZARYERİ KÖK / 09-40-0274 SAZLI TR2-3-4-5 / H5 Fideri | TEİAŞ İrtibat ve Yeni Hat Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-11 08:59 | 2017-12-11 15:55 | 6.939 | 3 | 2450 | 0 | 0 | 20.817 | 17000.55 | 0 | 0
63651 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | YATAĞAN TR5 / 20-17-0059 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 08:59 | 2017-12-11 10:02 | 1.046 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.644 | 0 | 0
63652 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | SERİNHİSAR TR19 / 20-17-0019 B Kolu 17.DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 09:03 | 2017-12-11 10:48 | 1.758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.758 | 0 | 0
63653 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÜNDOĞAN KARDEŞLER KOOP. / 48-62-0597 HEKİM KÖY / H1 Fideri | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 09:07 | 2017-12-11 10:52 | 1.742 | 22 | 2 | 0 | 0 | 38.324 | 3.484 | 0 | 0
63654 | 0 | AYDIN | ÇİNE | KAVŞİT YAYLASI TR / 09-33-0250 C Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 09:09 | 2017-12-11 13:11 | 4.036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.036
63655 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | ÇAMLI TAŞHAN KÖK / 48-67-0322 KARCASÖĞÜT ÇIKIŞ / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 09:15 | 2017-12-11 10:02 | 0.78 | 0 | 0 | 2 | 445 | 0 | 0 | 1.56 | 347.1
63656 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 158 / 09-47-0049 İMBAT MASAT RADYAL ÇIKIŞI / H2 Fideri | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-11 09:34 | 2017-12-11 13:27 | 3.883 | 3 | 180 | 1 | 0 | 11.649 | 698.94 | 3.883 | 0
63657 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-TÜRKMEN MAH. / 48-62-0572 B Kolu 12. DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 09:41 | 2017-12-11 14:28 | 4.788 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.788 | 0 | 0
63658 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK YAMAÇ EVLERİ TR / 48-62-0538 A Kolu NO:44 Önü Direk | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 09:47 | 2017-12-11 13:37 | 3.836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.836 | 0 | 0
63659 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | KOÇARLI TM / 09-36-0001 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 09:48 | 2017-12-11 10:29 | 0.69 | 0 | 0 | 11 | 5622 | 0 | 0 | 7.59 | 3879.18
63660 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ | ÇAMELİ TR5 KÖK PAZARYERİ / 20-10-0005 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 09:48 | 2017-12-11 11:13 | 1.421 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 68.208 | 0 | 0
63661 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-171(7) / 48-65-0145 C Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 10:00 | 2017-12-11 11:03 | 1.048 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.624 | 0 | 0
63662 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ DM 20 / 48-63-0023 MERKEZ TR 2 FİDERİ | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 10:04 | 2017-12-11 10:56 | 0.861 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 79.212 | 0 | 0
63663 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | SARAYKÖY TR 18 / 20-16-0018 A Kolu 13.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 10:07 | 2017-12-11 10:58 | 0.857 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0 | 0
63664 | 0 | MUĞLA | MİLAS | ZEYTİNKÖY GÖKÇEBEL / 48-61-0350 A Kolu 3. DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 10:10 | 2017-12-11 14:58 | 4.804 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.804
63665 | 0 | AYDIN | EFELER | BAYRAK DM / 09-31-0001 IŞIKLI DM / H17 Fideri | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-11 10:10 | 2017-12-11 18:28 | 8.302 | 0 | 0 | 5 | 1100 | 0 | 0 | 41.51 | 9132.2
63666 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | KARACASÖĞÜT KÖK / 48-67-0327 KARACA KÖK / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 10:14 | 2017-12-11 11:00 | 0.768 | 0 | 0 | 1 | 163 | 0 | 0 | 0.768 | 125.184
63667 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM 4/6A TURANLAR YANI / 09-47-0031 DAHİLİ TRAFO HÜCRESİ / H3 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-11 10:22 | 2017-12-11 11:43 | 1.354 | 0 | 451 | 1 | 0 | 0 | 610.654 | 1.354 | 0
63668 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AKTEPE K 1 4/28 / 20-01-0154 A Kolu | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-11 10:27 | 2017-12-11 11:42 | 1.248 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 79.872 | 0 | 0
63669 | 0 | MUĞLA | ULA | AYAZKIYI KÖK TR-3 / 48-70-0012 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 10:29 | 2017-12-11 15:14 | 4.749 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 52.239 | 0 | 0
63670 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | ÇAMLICA MERKEZ KAVAKBELEN TR4 / 48-71-0028 C Kolu | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 10:37 | 2017-12-11 16:20 | 5.719 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 200.165
63671 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR65 (226) / 09-40-0070 B Kolu 1.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 10:37 | 2017-12-11 11:22 | 0.747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.747 | 0 | 0
63672 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | AKÇA1 TR-ö / 20-17-5001 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 10:50 | 2017-12-11 11:35 | 0.752 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 0
63673 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | YEŞİLKÖY ÇAĞDAŞ EVLER K2 / 20-01-0438 C Kolu 9.BOX | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 10:56 | 2017-12-11 18:26 | 7.508 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 600.64 | 0 | 0
63674 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | BAG K 1/17 / 20-01-0017 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-11 11:03 | 2017-12-11 12:41 | 1.627 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.254 | 0 | 0
63675 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | GÖLBENT TR-06 / 48-65-0589 B Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 11:10 | 2017-12-11 12:28 | 1.303 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.242 | 0 | 0
63676 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | İÇMELER FEVZİ KAZ TR59 / 48-67-0191 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 11:11 | 2017-12-11 12:17 | 1.094 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.188 | 0 | 0
63677 | 0 | MUĞLA | MİLAS | KIRCAĞIZ TR-02 / 48-68-0366 A Kolu 5. DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 11:19 | 2017-12-11 13:45 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.43
63678 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM SAMİBEY TR 220 / 09-47-0166 MANDALİN BAHÇESİ RADYAL Ç / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 11:20 | 2017-12-11 13:15 | 1.92 | 0 | 61 | 1 | 0 | 0 | 117.12 | 1.92 | 0
63679 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | TR-56 O.SANAYİİ ESKİ MEZARLIK / 48-61-0105 | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 11:21 | 2017-12-11 12:08 | 0.789 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 175.158 | 0 | 0
63680 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ SANAYİ SİTESİ DM6/8 (B1 BLOK KARŞISI) / 09-39-0150 çeşme başı çıkışı | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-11 11:24 | 2017-12-11 13:43 | 2.31 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 369.6 | 0 | 0
63681 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 138 VALİLER / 09-47-0083 B Kolu | 3. Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-11 11:29 | 2017-12-11 11:56 | 0.454 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.454 | 0 | 0
63682 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TR10 KÖK / 20-12-0010 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 11:32 | 2017-12-11 12:06 | 0.57 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 16.53 | 0 | 0
63683 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | SARAYKÖY TR8 / 20-16-0008 A Kolu 17.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 11:32 | 2017-12-11 12:10 | 0.634 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.634 | 0 | 0
63684 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-19(1/15) / 48-65-0184 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 11:35 | 2017-12-11 12:09 | 0.574 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.184 | 0 | 0
63685 | 0 | AYDIN | KARPUZLU | GÖLCÜK MERKEZ TR / 09-45-0039 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 11:44 | 2017-12-11 15:02 | 3.302 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 138.684
63686 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 1200 EVLER CAMI YANI K 3/4 / 20-01-0097 A Kolu | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-11 11:47 | 2017-12-11 15:40 | 3.887 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 248.768 | 0 | 0
63687 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN KARGINKÜRÜ TR4 / 48-63-0096 A Kolu 11 DİREK | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 11:51 | 2017-12-11 13:58 | 2.123 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.722 | 0 | 0
63688 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE BEDESTEN TR106 (324/1) / 09-40-0141 A Kolu | Ag Box/Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 11:53 | 2017-12-11 12:49 | 0.939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 0 | 0
63689 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BİTEZ-TAHSİLDAR SOK. / 48-62-0033 A Kolu 12.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 12:00 | 2017-12-11 18:12 | 6.202 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.202 | 0 | 0
63690 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | TAVAS TR 10 / 20-18-0010 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 12:03 | 2017-12-11 14:59 | 2.934 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.934 | 0 | 0
63691 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ | KALINKOZ TR3 / 20-10-0114 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 12:05 | 2017-12-11 12:39 | 0.572 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 18.304 | 0 | 0
63692 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÜNDOĞAN TR-02 / 48-62-0570 B Kolu NO:10 Önü Direk | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 12:11 | 2017-12-11 16:38 | 4.455 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.455 | 0 | 0
63693 | 0 | MUĞLA | ULA | GÖKÇE MERKEZ TR1 / 48-75-0051 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 12:17 | 2017-12-11 13:05 | 0.799 | 0 | 0 | 1 | 260 | 0 | 0 | 0.799 | 207.74
63694 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | GÜLAĞZI BENZİNLİK YANI TR 3 / 48-61-0234 A Kolu | Ag Box/Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 12:23 | 2017-12-11 15:51 | 3.466 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.932
63695 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA EKŞİLİ YURT KÖYÜ TR4 / 48-69-0079 A Kolu 17-18 DİREK | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 12:23 | 2017-12-11 14:17 | 1.897 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.455 | 0 | 0
63696 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TORBA TR-02 / 48-62-0253 A Kolu 1. BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 12:25 | 2017-12-11 13:43 | 1.296 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.296 | 0 | 0
63697 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | İSABEYLİ DAlLICA YOLU ÜZERİ YENİ KÖK / 09-39-0184 REHPER KÖK / H1 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 12:42 | 2017-12-11 12:46 | 0.063 | 0 | 0 | 16 | 600 | 0 | 0 | 1.008 | 37.8
63698 | 0 | MUĞLA | ULA | AKYAKA DM1 / 48-75-0001 KÖYLER / H11 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 12:51 | 2017-12-11 13:02 | 0.178 | 0 | 0 | 20 | 6557 | 0 | 0 | 3.56 | 1167.146
63699 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | DIMBILLI TR / 20-01-0200 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-11 13:21 | 2017-12-11 14:50 | 1.475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0
63700 | 0 | AYDIN | KÖŞK | ILIDAĞ KÖYÜ TR / 09-46-0036 C Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 13:25 | 2017-12-11 16:46 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50.25
63701 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-42 / 48-62-0524 A Kolu 6. DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 13:28 | 2017-12-11 15:33 | 2.091 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.091 | 0 | 0
63702 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ILBADI DERESI IÇI K 1/30 / 20-01-0031 A Kolu | AG Travers Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 13:29 | 2017-12-11 14:32 | 1.054 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 67.456 | 0 | 0
63703 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | KÖPRÜOVASI TR3 / 09-44-0131 D Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 13:38 | 2017-12-11 14:48 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.31
63704 | 0 | AYDIN | KARACASU | KARACAÖREN MERKEZ TR / 09-35-0051 K Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 13:39 | 2017-12-11 15:45 | 2.094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.094
63705 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÇAMLIKONAK K / 20-01-0816 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 13:47 | 2017-12-11 15:22 | 1.589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.589 | 0 | 0
63706 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | GERMENCİK TR12 / 09-34-0012 D Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 13:52 | 2017-12-11 14:04 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.702
63707 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜMÜŞLER ZEYTİNLİK K5 / 20-01-0499 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 13:55 | 2017-12-11 14:57 | 1.04 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 53.04 | 0 | 0
63708 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | EŞEN TR03 / 48-65-0390 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 13:57 | 2017-12-11 15:31 | 1.559 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.944 | 0 | 0
63709 | 0 | MUĞLA | MİLAS | ÇAMKÖY TR-01 / 48-68-0201 ÇAMKÖY ÇIKIŞI | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-11 13:58 | 2017-12-11 14:45 | 0.784 | 1 | 0 | 0 | 259 | 0.784 | 0 | 0 | 203.056
63710 | 0 | MUĞLA | ULA | KIZILAĞAÇ CAMİ YANI TR-2 / 48-70-0031 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 14:16 | 2017-12-11 18:36 | 4.333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.333
63711 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ENDÜSTRİ MESLEK BAHÇESİ TR261 (2/92) / 09-37-0097 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 14:27 | 2017-12-11 17:57 | 3.495 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.475 | 0 | 0
63712 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ TR34/1 / 48-63-0039 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 14:32 | 2017-12-11 15:56 | 1.393 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.288 | 0 | 0
63713 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | SÖGÜTLÜ KAHVE K 3/17 / 20-01-0109 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 14:35 | 2017-12-11 18:48 | 4.216 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.216 | 0 | 0
63714 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KADIKÖY DM01/TR-01 / 48-65-0396 KORUBÜKÜ-ÇAMURKÖY ÇIKIŞI / H6 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-11 14:44 | 2017-12-11 17:45 | 3.01 | 2 | 342 | 0 | 0 | 6.02 | 1029.42 | 0 | 0
63715 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | YEŞİLYAKA KÖK / 20-12-0251 ÇİVRİL 2 GİRİŞ FİDERİ / H7 Fideri | Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 14:49 | 2017-12-11 15:13 | 0.407 | 20 | 3531 | 0 | 0 | 8.14 | 1437.117 | 0 | 0
63716 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | KARŞIYAKA TAŞÇEŞME TR 34/1 (DM-3/21) / 48-61-0076 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 14:53 | 2017-12-11 15:06 | 0.222 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.884 | 0 | 0
63717 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | SELİMİYE TR-MERKEZ / 48-67-0246 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 14:58 | 2017-12-11 17:42 | 2.732 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.464
63718 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KURUÇAY K 5/11 / 20-01-0179 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 14:59 | 2017-12-11 21:18 | 6.309 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.618 | 0 | 0
63719 | 0 | MUĞLA | DATÇA | MESUDİYE TR-3 HAYITBÜKÜ / 48-64-0077 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 15:00 | 2017-12-11 18:21 | 3.358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.358
63720 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | BAŞKARCI K1 / 20-01-0465 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 15:02 | 2017-12-11 19:38 | 4.595 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.595 | 0 | 0
63721 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | DESAN K / 20-01-0624 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 15:13 | 2017-12-11 18:06 | 2.888 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 60.648 | 0 | 0
63722 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 162 / 09-47-0091 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 15:14 | 2017-12-11 17:14 | 2.006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.006 | 0 | 0
63723 | 0 | AYDIN | ÇİNE | BEDİRLER TEKNECİK MAH. TR / 09-33-0185 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 15:30 | 2017-12-11 17:01 | 1.524 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38.1
63724 | 0 | MUĞLA | ULA | KARABÖRTLEN DM / 48-75-0070 OYRU KAVAKÇALI ÇIKIŞI / H5 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 15:32 | 2017-12-11 16:52 | 1.339 | 0 | 0 | 2 | 384 | 0 | 0 | 2.678 | 514.176
63725 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM05/TR-01 / 48-68-0005 D Kolu 5.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 15:35 | 2017-12-11 17:31 | 1.935 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.935 | 0 | 0
63726 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | MAKRO K / 20-01-0625 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-11 15:42 | 2017-12-11 18:10 | 2.465 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.395 | 0 | 0
63727 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜMÜŞLER TÜMTEKS YANI TR18 / 20-01-0511 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 15:50 | 2017-12-11 19:57 | 4.111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.333 | 0 | 0
63728 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | HAYDARLI KÖY İÇİ TR1 / 09-36-0092 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 15:53 | 2017-12-11 19:07 | 3.231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.231
63729 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | İÇMELER OTEL TR- 47 / 48-67-5171 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 15:56 | 2017-12-11 17:42 | 1.765 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.765 | 0 | 0
63730 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÇIÇEKCI K 6/19 / 20-01-0258 G Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 15:59 | 2017-12-11 18:29 | 2.504 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.512 | 0 | 0
63731 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | DIMBILLI K 5/30 / 20-01-0199 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 16:00 | 2017-12-11 18:03 | 2.056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.168 | 0 | 0
63732 | 0 | AYDIN | SÖKE | SERÇİN TR / 09-40-0182 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 16:07 | 2017-12-11 17:43 | 1.596 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.596
63733 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | SARAYKÖY TR 18 / 20-16-0018 A Kolu 2.BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 16:10 | 2017-12-11 17:19 | 1.153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.153 | 0 | 0
63734 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM MAVİŞEHİR KABİN / 09-47-0186 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 16:13 | 2017-12-11 18:39 | 2.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 0
63735 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM02/TR-01 / 48-68-0008 TR36/2 ÇIKIŞI / H11 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 16:13 | 2017-12-11 16:23 | 0.17 | 3 | 750 | 0 | 0 | 0.51 | 127.5 | 0 | 0
63736 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÇIÇEKCI K 6/19 / 20-01-0258 G Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 16:19 | 2017-12-11 17:40 | 1.349 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.047 | 0 | 0
63737 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM 3 / 09-47-0062 | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 16:24 | 2017-12-11 17:22 | 0.963 | 0 | 1235 | 2 | 0 | 0 | 1189.305 | 1.926 | 0
63738 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | OYMATAS K 3/22 / 20-01-0115 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-11 16:26 | 2017-12-11 17:16 | 0.83 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0
63739 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | SERİNHİSAR TR23 / 20-17-0023 A Kolu 14.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 16:34 | 2017-12-11 18:15 | 1.689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.689 | 0 | 0
63740 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK SEYRANTEPE KABİN / 09-47-0295 TOKİ KABİN ÇIKIŞI / H7 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 16:34 | 2017-12-11 17:10 | 0.606 | 2 | 385 | 0 | 0 | 1.212 | 233.31 | 0 | 0
63741 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | HACIALİ OBASI KÖYÜ CAMİ YANI TR1 / 09-44-0076 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 16:40 | 2017-12-11 17:32 | 0.867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.867
63742 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 6 / 09-47-0008 TR11-12 RADYAL ÇIKIŞ HÜCR / H1 Fideri | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 16:40 | 2017-12-11 17:36 | 0.927 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 431.055 | 0 | 0
63743 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | BAYINDIR KÖY ÇIKIŞI TR 2 / 09-39-0220 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 16:44 | 2017-12-11 17:14 | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.503
63744 | 0 | AYDIN | ÇİNE | KARAKOLLAR KÖYÜ TR1 / 09-33-0236 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 16:52 | 2017-12-11 18:52 | 2.004 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.004
63745 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | AKMAN SİTESİ TR / 09-37-0459 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 16:52 | 2017-12-11 17:42 | 0.834 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0
63746 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM SAMİBEY TR 220 / 09-47-0166 MANDALİN BAHÇESİ RADYAL Ç / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 16:54 | 2017-12-11 17:31 | 0.617 | 0 | 465 | 1 | 0 | 0 | 286.905 | 0.617 | 0
63747 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR4 (110) / 09-40-0129 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 16:54 | 2017-12-11 19:31 | 2.609 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.609 | 0 | 0
63748 | 0 | MUĞLA | MİLAS | BAHÇEKÖY TR-03 / 48-68-0164 G Kolu 6.DİREK | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 17:02 | 2017-12-11 18:19 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.8
63749 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | YEŞİLKÖY K8 / 20-01-0444 C Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 17:19 | 2017-12-11 19:11 | 1.873 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.873 | 0 | 0
63750 | 0 | AYDIN | ÇİNE | TATAR MEMİŞLER KÖYÜ TR1 / 09-33-0132 C Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 17:20 | 2017-12-11 18:54 | 1.567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.567
63751 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | OYMATAS K 3/22 / 20-01-0115 C Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 17:29 | 2017-12-11 19:19 | 1.839 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.517 | 0 | 0
63752 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ÇOBANLAR TR-03 / 48-65-0548 | OG Trafo Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 17:34 | 2017-12-11 19:05 | 1.521 | 1 | 36 | 0 | 0 | 1.521 | 54.756 | 0 | 0
63753 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM 3 / 09-47-0062 ELEGANCE OTEL RADYAL ÇIKI / H5 Fideri | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 17:36 | 2017-12-11 19:03 | 1.453 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.453 | 0 | 0 | 7.265
63754 | 0 | AYDIN | SÖKE | SAZLIKÖY TR / 09-40-0275 A Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 17:38 | 2017-12-11 19:15 | 1.624 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 48.72 | 0 | 0
63755 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | SINEMA K 3/34 / 20-01-0126 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-11 17:39 | 2017-12-11 19:38 | 1.986 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.958 | 0 | 0
63756 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | SERİNHİSAR TAŞ OCAKLARI-ö / 20-17-5006 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 17:43 | 2017-12-11 18:41 | 0.972 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 0
63757 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | ORTAKLAR NAİPLİ MAH. TR21 / 09-34-0041 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 17:43 | 2017-12-11 19:25 | 1.697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.697 | 0 | 0
63758 | 0 | MUĞLA | BODRUM | SARIDERE TR-03 / 48-62-0326 A Kolu 9.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 17:45 | 2017-12-11 18:37 | 0.868 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.868 | 0 | 0
63759 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 49 / 09-47-0113 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 17:47 | 2017-12-11 19:33 | 1.767 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 61.845 | 0 | 0
63760 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÖZOK K 1/14 / 20-01-0014 C Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 17:49 | 2017-12-11 18:58 | 1.157 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.314 | 0 | 0
63761 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ YEŞİL MAH. CAMİSİ YANI / 09-39-0172 D Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-11 17:49 | 2017-12-11 19:15 | 1.431 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.155 | 0 | 0
63762 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM SAĞTUR TR 207 / 09-47-0180 TR 210 RİNG ÇIKIŞ HÜCRESİ / H4 Fideri | OG Klemens Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 17:56 | 2017-12-11 18:14 | 0.296 | 2 | 1375 | 0 | 0 | 0.592 | 407 | 0 | 0
63763 | 0 | DENİZLİ | BABADAĞ | KELLECİ TR7 / 20-03-0029 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 18:04 | 2017-12-11 19:00 | 0.938 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 59.094 | 0 | 0
63764 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR SÖKE SAHİL SİTESİ TR / 09-37-0364 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 18:10 | 2017-12-11 19:14 | 1.073 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.219 | 0 | 0
63765 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ | KALINKOZ TR3 / 20-10-0114 B Kolu 12.DİREK | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-11 18:11 | 2017-12-11 19:30 | 1.324 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 42.368 | 0 | 0
63766 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | YAHŞİLER-05 / 20-18-0076 B Kolu 13.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 18:17 | 2017-12-11 20:21 | 2.071 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.071 | 0 | 0
63767 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | BOZBURUN TR-GİRİŞ YOL ÜZERİ / 48-67-0255 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 18:19 | 2017-12-11 19:00 | 0.688 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.688
63768 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | MESIRELIK K 5/7 / 20-01-0177 D Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 18:20 | 2017-12-11 19:58 | 1.64 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 305.04 | 0 | 0
63769 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AYM 5 / 20-01-0769 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 18:20 | 2017-12-11 19:42 | 1.366 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.098 | 0 | 0
63770 | 0 | DENİZLİ | ÇAL | AKKENT TR5 / 20-09-0030 C Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 18:22 | 2017-12-11 18:46 | 0.401 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.604 | 0 | 0
63771 | 0 | MUĞLA | MİLAS | YAKAKÖY TR-MERKEZ / 48-68-0504 K Kolu 18.19.DİREK | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 18:33 | 2017-12-11 20:02 | 1.491 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 56.658
63772 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | GÖZLER BELEDİYE ARKASI TR3 / 20-01-0710 A Kolu | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 18:45 | 2017-12-11 19:58 | 1.214 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 64.342 | 0 | 0
63773 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR65 (226) / 09-40-0070 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 18:59 | 2017-12-11 19:46 | 0.787 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.787 | 0 | 0
63774 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-19 / 48-62-0428 D Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 19:00 | 2017-12-11 19:50 | 0.839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.839 | 0 | 0
63775 | 0 | DENİZLİ | BAKLAN | BAKLAN TR1 / 20-04-0001 B Kolu 28.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 19:26 | 2017-12-11 20:45 | 1.309 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.309 | 0 | 0
63776 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ILBADI DERESI IÇI K 1/30 / 20-01-0031 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 19:40 | 2017-12-11 21:44 | 2.074 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.222 | 0 | 0
63777 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | SERİNHİSAR TR15 / 20-17-0015 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 19:57 | 2017-12-11 21:41 | 1.729 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 53.599 | 0 | 0
63778 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-DAĞBELEN KÖY GİRİŞİ TR1 / 48-62-0574 K Kolu 9. VE 10.DİREKLER ARASI | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 20:26 | 2017-12-11 21:57 | 1.513 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27.234 | 0 | 0
63779 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | NECİP ALİ K 5/37 / 20-01-0206 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 20:45 | 2017-12-11 22:32 | 1.776 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.776 | 0 | 0
63780 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | SINEMA K 3/34 / 20-01-0126 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 20:48 | 2017-12-11 22:19 | 1.522 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.566 | 0 | 0
63781 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR1 / 09-40-0003 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 20:48 | 2017-12-11 22:50 | 2.028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.028 | 0 | 0
63782 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | MARMARİS İM02/TR-18 / 48-67-0106 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-11 21:13 | 2017-12-11 21:50 | 0.61 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0
63783 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | HAYDARLI KÖY İÇİ TR1 / 09-36-0092 C Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 21:18 | 2017-12-11 22:28 | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.163
63784 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ YENİ MAH. TR7 / 48-66-0008 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 21:34 | 2017-12-11 22:15 | 0.685 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.905 | 0 | 0
63785 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | KOÇARLI TM / 09-36-0001 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 21:36 | 2017-12-11 21:42 | 0.101 | 0 | 6500 | 45 | 0 | 0 | 656.5 | 4.545 | 0
63786 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ACIPAYAM TR15 / 20-02-0015 B Kolu 12.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 22:12 | 2017-12-11 23:47 | 1.579 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.579 | 0 | 0
63787 | 0 | AYDIN | ÇİNE | EVCİLER TR2 / 09-33-0154 A Kolu | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 22:36 | 2017-12-11 23:19 | 0.722 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21.66
63788 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-41 / 48-62-0433 G Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 22:40 | 2017-12-11 22:55 | 0.254 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.572 | 0 | 0
63789 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ACIPAYAM TR15 / 20-02-0015 B Kolu 13.DİREK | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 22:45 | 2017-12-11 23:49 | 1.071 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24.633 | 0 | 0
63790 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR1 / 09-40-0003 A Kolu | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 23:14 | 2017-12-11 23:59 | 0.756 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 21.924 | 0 | 0
63791 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ILBADI DERESI IÇI K 1/30 / 20-01-0031 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 23:52 | 2017-12-12 01:41 | 1.819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.819 | 0 | 0
63792 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-53 / 48-62-0526 B Kolu 7.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-11 23:59 | 2017-12-12 01:36 | 1.615 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.615 | 0 | 0
63793 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM03/TR-05 / 48-68-0022 A Kolu A5 BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 00:38 | 2017-12-12 01:04 | 0.436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0 | 0
63794 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÜNDOĞAN TR-04 / 48-62-0579 B Kolu 6.DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 04:53 | 2017-12-12 07:24 | 2.515 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.515 | 0 | 0
63795 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | YEŞİLÜZÜMLÜ TR-01 / 48-65-0450 ORTAKUYU FİDERİ | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 08:15 | 2017-12-12 08:48 | 0.551 | 1 | 987 | 0 | 0 | 0.551 | 543.837 | 0 | 0
63796 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ACIPAYAM TR12 / 20-02-0012 B Kolu 16.DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 08:15 | 2017-12-12 09:06 | 0.845 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0
63797 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ERKÖK K 6/15 / 20-01-0253 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-12 08:26 | 2017-12-12 10:45 | 2.323 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 125.442 | 0 | 0
63798 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ KÜÇÜK PARK TM2/23 / 09-39-0053 G Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 08:30 | 2017-12-12 10:30 | 1.999 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.994 | 0 | 0
63799 | 0 | MUĞLA | MİLAS | ÖRTÜLÜ KABİN / 48-68-0513 AVŞAR / H1 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-12 08:53 | 2017-12-12 14:09 | 5.268 | 0 | 0 | 8 | 1100 | 0 | 0 | 42.144 | 5794.8
63800 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | MURATLAR TR-1 ( SU DÖŞEĞİ MAH. ) / 48-61-0265 A Kolu | AG nötr iletkeni kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 08:57 | 2017-12-12 11:21 | 2.393 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.179
63801 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI SEMA YAPI TR123 (1/35) / 09-37-0107 B Kolu 1.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 09:00 | 2017-12-12 09:40 | 0.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0
63802 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | 1925 SOKAK K 5/27 / 20-01-0196 DAHİLİ TR / H4 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-12 09:10 | 2017-12-12 12:05 | 2.919 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 2860.62 | 0 | 0
63803 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN | OLUKBAŞI DUTAĞAÇ YOLU TR / 09-32-0118 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 09:12 | 2017-12-12 10:42 | 1.501 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.501
63804 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ TM3 / 09-39-0004 CİNLİ KAVAK ÇIKIŞI / H7 Fideri | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-12 09:15 | 2017-12-12 14:59 | 5.739 | 0 | 1475 | 2 | 0 | 0 | 8465.025 | 11.478 | 0
63805 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK SEYRANTEPE KABİN / 09-47-0295 TOKİ KABİN ÇIKIŞI / H7 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-12 09:16 | 2017-12-12 15:11 | 5.924 | 3 | 50 | 1 | 0 | 17.772 | 296.2 | 5.924 | 0
63806 | 0 | AYDIN | DİDİM | DALYAN DM / 09-47-0297 DALYAN BAFA SU ÜRÜNLERİ / H18 Fideri | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 09:20 | 2017-12-12 10:55 | 1.581 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.581 | 0 | 0 | 7.905
63807 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | NİF DM / 48-65-0859 NİF MERKEZ KARANFİLİ / H3 Fideri | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-12 09:22 | 2017-12-12 09:29 | 0.123 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 92.988 | 0 | 0
63808 | 0 | MUĞLA | ULA | KIZILYAKA TR1 / 48-75-0055 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 09:27 | 2017-12-12 10:34 | 1.123 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.123
63809 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-28 / 48-68-0093 TR-30 ÇIKIŞI | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-12 09:27 | 2017-12-12 11:20 | 1.876 | 1 | 591 | 0 | 0 | 1.876 | 1108.716 | 0 | 0
63810 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ DM12 / 48-63-0016 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 09:32 | 2017-12-12 10:12 | 0.667 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.674 | 0 | 0
63811 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-PALMİC YANI / 48-62-0470 A Kolu 6.DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 09:37 | 2017-12-12 11:19 | 1.708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.708 | 0 | 0
63812 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | ORTAKLAR TAŞLI CAD. TR-4 / 09-34-0031 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 09:39 | 2017-12-12 10:13 | 0.561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.561
63813 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AKHAN KURUDERE TR / 20-01-0585 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-12 09:42 | 2017-12-12 16:43 | 7.012 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 652.116 | 0 | 0
63814 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | YESILYURT K 1/21 / 20-01-0021 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 09:52 | 2017-12-12 11:50 | 1.965 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.965 | 0 | 0
63815 | 0 | DENİZLİ | HONAZ | YUKARIDAĞDERE TR / 20-14-0063 Dahili Trafo | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-12 09:55 | 2017-12-12 10:46 | 0.856 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 53.072 | 0 | 0
63816 | 0 | MUĞLA | MİLAS | GÖKBEL TR-01 / 48-68-0267 A Kolu 15.DİREK | AG direk değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 09:56 | 2017-12-12 13:51 | 3.922 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.064
63817 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ TR 2 / 48-63-0004 A Kolu 15-16 DİREK | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 10:11 | 2017-12-12 14:01 | 3.841 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 57.615 | 0 | 0
63818 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-45 / 48-62-0523 G Kolu NO:95 Önü Direk | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 10:19 | 2017-12-12 11:46 | 1.455 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.455 | 0 | 0
63819 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | SARAYKÖY TR23 / 20-16-0023 C Kolu 3.BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 10:22 | 2017-12-12 13:32 | 3.161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.161 | 0 | 0
63820 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA OKÇULAR KÖYÜ TR 4 / 48-69-0096 A Kolu 5 DİREK | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 10:25 | 2017-12-12 13:55 | 3.498 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 66.462 | 0 | 0
63821 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-36/01 / 48-68-0078 D Kolu 1. BOX | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 10:29 | 2017-12-12 13:55 | 3.426 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.426 | 0 | 0
63822 | 0 | MUĞLA | MİLAS | BALCILAR GİRİŞ KABİN / 48-68-0187 KISIRLAR / H3 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-12 10:32 | 2017-12-12 16:44 | 6.195 | 0 | 0 | 2 | 250 | 0 | 0 | 12.39 | 1548.75
63823 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ACIPAYAM TR12 / 20-02-0012 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 10:33 | 2017-12-12 11:42 | 1.158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 0 | 0
63824 | 0 | MUĞLA | ORTACA | DALYAN GÖKBEL KÖK / 48-69-0150 KIŞLA-BOĞAZ ÇIKIŞI / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 10:35 | 2017-12-12 11:21 | 0.759 | 2 | 86 | 0 | 0 | 1.518 | 65.274 | 0 | 0
63825 | 0 | AYDIN | EFELER | GÖLHİSAR KÖK / 09-31-0441 ŞAHNALI DM / H1 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 10:43 | 2017-12-12 12:18 | 1.579 | 0 | 0 | 4 | 1687 | 0 | 0 | 6.316 | 2663.773
63826 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | ÖLÜDENİZ DM01/TR-03/A / 48-65-0316 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 10:47 | 2017-12-12 14:40 | 3.89 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.12 | 0 | 0
63827 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | YEŞİLÜZÜMLÜ TR-01 / 48-65-0450 YEŞİLÜZÜMLÜ TR-10-11-12 Ç / H7 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 10:47 | 2017-12-12 11:09 | 0.364 | 0 | 893 | 0 | 0 | 0 | 325.052 | 0 | 0
63828 | 0 | DENİZLİ | GÜNEY | GÜNEY TR8 KÖK / 20-13-0006 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 10:48 | 2017-12-12 11:25 | 0.615 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 41.82 | 0 | 0
63829 | 0 | MUĞLA | DATÇA | YAKAKÖY TR-PALAMUTBÜKÜ / 48-64-0089 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 10:52 | 2017-12-12 15:06 | 4.234 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.234
63830 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | PINARKENT K1 / 20-01-0578 DEDİZLİ ESKİ HAT / H5 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 11:06 | 2017-12-12 11:12 | 0.098 | 45 | 3180 | 0 | 0 | 4.41 | 311.64 | 0 | 0
63831 | 0 | AYDIN | SÖKE | YENİDOĞAN KAHVE YANI TR1 / 09-40-0143 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 11:08 | 2017-12-12 14:39 | 3.519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.519 | 0 | 0
63832 | 0 | AYDIN | EFELER | BADEMLİ NARLI TR 2 / 09-31-0431 F Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 11:08 | 2017-12-12 12:29 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.345
63833 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | ORKİDE SİTESİ TR / 09-37-0446 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 11:17 | 2017-12-12 13:14 | 1.958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.958 | 0 | 0
63834 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM06/TR-02 / 48-65-0228 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 11:18 | 2017-12-12 18:37 | 7.323 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1003.251 | 0 | 0
63835 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | DESAN K / 20-01-0624 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 11:24 | 2017-12-12 14:45 | 3.351 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 214.464 | 0 | 0
63836 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | MARMARİS İM02/TR-43 / 48-67-0064 A Kolu | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 11:32 | 2017-12-12 15:48 | 4.267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.267 | 0 | 0
63837 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | SEKİ TR-SULAMA 01 / 48-65-5350 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 11:35 | 2017-12-12 13:38 | 2.044 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.484 | 0 | 0
63838 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | SINIRTEKE KÖYÜ TR5 / 09-44-0086 B Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 11:43 | 2017-12-12 12:52 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.888
63839 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 1200 EVLER K / 20-01-0454 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-12 11:44 | 2017-12-12 14:21 | 2.625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.625 | 0 | 0
63840 | 0 | AYDIN | SULTANHİSAR | SULTANHİSAR MOLLA KAHVE TR5 / 09-41-0006 G Kolu | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 11:46 | 2017-12-12 13:30 | 1.729 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.58 | 0 | 0
63841 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | BELCEKIZ BERKİN SİTESİ KABİN / 09-37-0523 A Kolu | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-12 11:54 | 2017-12-12 13:10 | 1.272 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 34.344 | 0 | 0
63842 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AYM 7 / 20-01-0169 AKÇA K FİDERİ / H11 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 11:55 | 2017-12-12 13:03 | 1.125 | 30 | 530 | 0 | 0 | 33.75 | 596.25 | 0 | 0
63843 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | SERİNHİSAR TR34 / 20-17-0034 Dahili Trafo | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 12:02 | 2017-12-12 14:04 | 2.036 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 199.528 | 0 | 0
63844 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | ÖLÜDENİZ FARALYA TR-03 / 48-65-0347 FARALYA TR4 FİDERİ | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-12 12:04 | 2017-12-12 13:34 | 1.506 | 1 | 71 | 0 | 0 | 1.506 | 106.926 | 0 | 0
63845 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | ORTAKLAR İM(DM) / 09-34-0055 TEKİN / H1 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 12:11 | 2017-12-12 12:44 | 0.544 | 0 | 0 | 4 | 200 | 0 | 0 | 2.176 | 108.8
63846 | 0 | AYDIN | EFELER | HURDACILAR 2 DM 16-52 / 09-31-0198 KARACASU SİTESİ / H7 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 12:28 | 2017-12-12 12:39 | 0.18 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0.36 | 30.96 | 0 | 0
63847 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ERKÖK K 6/15 / 20-01-0253 A Kolu 3. BOX | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-12 12:31 | 2017-12-12 13:11 | 0.67 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 42.88 | 0 | 0
63848 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ALCI-İÇME SUYU / 20-02-0186 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 12:38 | 2017-12-12 14:09 | 1.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0
63849 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ULUS DOLMUS DURAGI YANI K 5/65 / 20-01-0227 DAHİLİ TR / H6 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-12 12:41 | 2017-12-12 18:01 | 5.329 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 2264.825 | 0 | 0
63850 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 138 VALİLER / 09-47-0083 A Kolu | 3. Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-12 13:18 | 2017-12-12 13:41 | 0.388 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.492 | 0 | 0
63851 | 0 | AYDIN | EFELER | 72 EVLER YANI DM 5-7 / 09-31-0023 D Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 13:24 | 2017-12-12 13:40 | 0.271 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.794 | 0 | 0
63852 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | KEÇİLER KÖYÜ TR-07 / 48-65-0662 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 13:31 | 2017-12-12 14:51 | 1.334 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 56.028 | 0 | 0
63853 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | Y.PATLANGIÇ TR-05 / 48-65-0772 B Kolu 8.İLE 9.DİREK ARASI | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 13:43 | 2017-12-12 17:18 | 3.588 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.764 | 0 | 0
63854 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ TR 12/1 / 48-63-0017 A Kolu 6 BOX | Ag Box/Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 13:45 | 2017-12-12 14:15 | 0.496 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 0
63855 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | YATAĞAN TR5 / 20-17-0059 B Kolu 28.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-12 13:48 | 2017-12-12 15:39 | 1.847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.847 | 0 | 0
63856 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | İKİZCE DM / 48-61-0406 KAZAĞAÇ ÇIKIŞ / H20 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 13:49 | 2017-12-12 14:29 | 0.665 | 0 | 0 | 3 | 330 | 0 | 0 | 1.995 | 219.45
63857 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TEPECİK TR-02 / 48-62-0314 B Kolu 6. DİREK | AG izolatör arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 14:03 | 2017-12-12 14:52 | 0.819 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.552 | 0 | 0
63858 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR61 (216) / 09-40-0084 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 14:06 | 2017-12-12 15:49 | 1.721 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.721 | 0 | 0
63859 | 0 | AYDIN | SÖKE | YENİDOĞAN KAHVE YANI TR1 / 09-40-0143 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 14:09 | 2017-12-12 15:53 | 1.734 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.734 | 0 | 0
63860 | 0 | DENİZLİ | GÜNEY | GÜNEY TR14 KÖK / 20-13-0009 A Kolu | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-12 14:09 | 2017-12-12 16:38 | 2.481 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 141.417 | 0 | 0
63861 | 0 | AYDIN | EFELER | ASTİM TR7 DM 20-31 / 09-31-0185 ÖZEL HAREKET FİDER / H2 Fideri | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 14:12 | 2017-12-12 14:23 | 0.188 | 2 | 311 | 0 | 0 | 0.376 | 58.468 | 0 | 0
63862 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | ÇAKIRLAR ÇAMURLUK TR-3 / 48-71-0046 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 14:19 | 2017-12-12 15:45 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 114.4
63863 | 0 | MUĞLA | BODRUM | MAZIKÖY TR YUKARI MAZI / 48-62-0343 K Kolu 4.DİREK | AG izolatör arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 14:23 | 2017-12-12 17:44 | 3.357 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 144.351 | 0 | 0
63864 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | İNLİCE TR-06 / 48-65-0605 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 14:25 | 2017-12-12 16:13 | 1.803 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.212 | 0 | 0
63865 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-05/01 / 48-68-0039 B Kolu 8.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 14:36 | 2017-12-12 17:34 | 2.971 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.971 | 0 | 0
63866 | 0 | AYDIN | DİDİM | KÖPRÜALAN CERİTLER TR / 09-40-0193 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 14:36 | 2017-12-12 15:39 | 1.051 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.051 | 0 | 0
63867 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÜNDOĞAN TR-02 / 48-62-0570 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 14:39 | 2017-12-12 16:20 | 1.688 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.688 | 0 | 0
63868 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KASIKÇI K 6/16 / 20-01-0254 C Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-12 14:41 | 2017-12-12 18:06 | 3.418 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.254 | 0 | 0
63869 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ÜÇGEN K 3/11 / 20-01-0103 C Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 14:41 | 2017-12-12 15:57 | 1.267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.267 | 0 | 0
63870 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM-B10 / 48-62-0156 D Kolu 2.BOX-2.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 14:51 | 2017-12-12 16:22 | 1.509 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.509 | 0 | 0
63871 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR64 (228) / 09-40-0069 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 14:56 | 2017-12-12 18:37 | 3.681 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.043 | 0 | 0
63872 | 0 | DENİZLİ | KALE | DEMİRCİLER-GÜNLÜK MAH / 20-15-0037 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 15:05 | 2017-12-12 16:10 | 1.085 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.19 | 0 | 0
63873 | 0 | AYDIN | KÖŞK | BAŞÇAYIR ÇARŞI MAH. TR / 09-46-0046 C Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 15:19 | 2017-12-12 16:49 | 1.497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.497
63874 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | UZUNPINAR TR3 / 20-01-0705 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-12 15:24 | 2017-12-12 18:43 | 3.313 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.313 | 0 | 0
63875 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | UĞURLU DM / 48-65-0380 ZORLAR / H05 Fideri | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-12 15:27 | 2017-12-12 15:33 | 0.106 | 14 | 804 | 0 | 0 | 1.484 | 85.224 | 0 | 0
63876 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ | ARIKAYA-02 GİRİŞ / 20-10-0020 B Kolu 15.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 15:36 | 2017-12-12 17:43 | 2.118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.118 | 0 | 0
63877 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-31 / 48-65-0193 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 15:42 | 2017-12-12 16:46 | 1.074 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 157.878 | 0 | 0
63878 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 29 EKIM BULVARI K 1/27 / 20-01-0027 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 15:46 | 2017-12-12 17:41 | 1.921 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.921 | 0 | 0
63879 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | SÖĞÜTKÖY TR-KIZILYER DURAK / 48-67-0269 B Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 15:53 | 2017-12-12 18:08 | 2.251 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.502
63880 | 0 | DENİZLİ | HONAZ | YUKARIDAĞDERE TR / 20-14-0063 AYIRICI | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-12 15:54 | 2017-12-12 18:02 | 2.139 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 132.618 | 0 | 0
63881 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÜNLÜ K / 20-01-0523 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-12 15:57 | 2017-12-12 19:54 | 3.953 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.859 | 0 | 0
63882 | 0 | AYDIN | EFELER | UMURLU YARIKKAVAK MEVKİ TR / 09-31-0518 D Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 16:01 | 2017-12-12 17:32 | 1.514 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.28
63883 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | BAHÇELİEVLER PARK YANI K 8/32 / 20-01-0393 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-12 16:01 | 2017-12-12 17:19 | 1.293 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.879 | 0 | 0
63884 | 0 | MUĞLA | MİLAS | DAĞPINAR TR-1 / 48-61-0207 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 16:08 | 2017-12-12 17:16 | 1.128 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 1.128 | 59.784
63885 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ 24 SOK. BAHAR CAMİ TM1/55 / 09-39-0030 G Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 16:10 | 2017-12-12 16:31 | 0.357 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.071 | 0 | 0
63886 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK SEYRANTEPE KABİN / 09-47-0295 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 16:11 | 2017-12-12 19:35 | 3.404 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.404 | 0 | 0
63887 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 334 / 09-47-0280 A Kolu | Ag Box/Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 16:14 | 2017-12-12 19:20 | 3.095 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.475 | 0 | 0
63888 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ÜÇGEN K 3/11 / 20-01-0103 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-12 16:15 | 2017-12-12 17:26 | 1.188 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.188 | 0 | 0
63889 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | MAKRO K / 20-01-0625 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-12 16:21 | 2017-12-12 18:07 | 1.764 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.292 | 0 | 0
63890 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ALİ TEPE SİTESİ TR / 09-37-0259 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 16:23 | 2017-12-12 18:33 | 2.163 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.163 | 0 | 0
63891 | 0 | DENİZLİ | BULDAN | DERBENT AYM DM (TARAKÇI KÖK) / 20-08-0096 ALANDIZ / H2 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-12 16:27 | 2017-12-12 16:45 | 0.305 | 0 | 1293 | 4 | 0 | 0 | 394.365 | 1.22 | 0
63892 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÜNDOĞAN TR-02 / 48-62-0570 A Kolu D2 BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 16:31 | 2017-12-12 17:51 | 1.329 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.329 | 0 | 0
63893 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ILBADI DERESI IÇI K 1/30 / 20-01-0031 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 16:35 | 2017-12-12 18:59 | 2.401 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.203 | 0 | 0
63894 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | OYMATAS K 3/22 / 20-01-0115 C Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 16:44 | 2017-12-12 17:42 | 0.97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 94.09 | 0 | 0
63895 | 0 | AYDIN | KARACASU | PALAMUTCUK GÖLCÜK MAH. TR3 / 09-35-0083 D Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 16:46 | 2017-12-12 20:00 | 3.236 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.708
63896 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | NECİP ALİ K 5/37 / 20-01-0206 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 16:49 | 2017-12-12 20:43 | 3.903 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.709 | 0 | 0
63897 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | SERİNHİSAR TR 12 / 20-17-0012 B Kolu | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 16:53 | 2017-12-12 19:29 | 2.596 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.192 | 0 | 0
63898 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 1200 EVLER K / 20-01-0454 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 16:54 | 2017-12-12 18:42 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
63899 | 0 | AYDIN | KARACASU | KARACASU DUA MEYDANI TR11 / 09-35-0005 G Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 16:54 | 2017-12-12 17:26 | 0.531 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.593 | 0 | 0
63900 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | BOZYURT KÖYÜ MERKEZ TR 1 / 09-39-0228 B Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 16:57 | 2017-12-12 17:58 | 1.018 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.09
63901 | 0 | AYDIN | EFELER | ASTİM TR7 DM 20-31 / 09-31-0185 ASTİM TR7 / H5 Fideri | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 17:13 | 2017-12-12 17:52 | 0.655 | 12 | 110 | 0 | 0 | 7.86 | 72.05 | 0 | 0
63902 | 0 | AYDIN | SÖKE | SAZLIKÖY PAZARYERİ KÖK / 09-40-0274 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 17:16 | 2017-12-12 18:24 | 1.129 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25.967 | 0 | 0
63903 | 0 | MUĞLA | MİLAS | TUZLA TR-02 / 48-68-0527 K Kolu 21.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 17:17 | 2017-12-12 18:50 | 1.551 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.551
63904 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | YATAĞAN TR-15 / 48-71-0145 A Kolu 11.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 17:19 | 2017-12-12 21:40 | 4.354 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.354 | 0 | 0
63905 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | SARAYKÖY TR23 / 20-16-0023 B Kolu 2.BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-12 17:20 | 2017-12-12 19:54 | 2.559 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.559 | 0 | 0
63906 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | SARAYKÖY TR23 / 20-16-0023 B Kolu 3.BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 17:21 | 2017-12-12 20:17 | 2.931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.931 | 0 | 0
63907 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM YENİ MAH. TR3 / 09-47-0141 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 17:26 | 2017-12-12 18:24 | 0.972 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 43.74 | 0 | 0
63908 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÇATAL ARMUT K 6/14 / 20-01-0252 B Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 17:44 | 2017-12-12 19:42 | 1.97 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 0 | 0
63909 | 0 | AYDIN | KARACASU | KARACASU DUA MEYDANI TR11 / 09-35-0005 G Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 17:51 | 2017-12-12 19:02 | 1.176 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 91.728 | 0 | 0
63910 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KASIKÇI K 6/16 / 20-01-0254 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 17:56 | 2017-12-12 19:41 | 1.742 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.226 | 0 | 0
63911 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | ÇAMLI TAŞHAN KÖK / 48-67-0322 KARCASÖĞÜT ÇIKIŞ / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 17:59 | 2017-12-12 19:01 | 1.038 | 0 | 0 | 3 | 445 | 0 | 0 | 3.114 | 461.91
63912 | 0 | AYDIN | KARPUZLU | KARPUZLU TÜTÜNLÜK MAH. TR3 / 09-45-0003 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 18:07 | 2017-12-12 19:46 | 1.656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.656 | 0 | 0
63913 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | YEMİŞENDERE BALIKÇI YANI TR3 / 48-61-0316 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 18:07 | 2017-12-12 19:40 | 1.547 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 77.35
63914 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | ORTAKLAR TR20 / 09-34-0040 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 18:15 | 2017-12-12 18:53 | 0.637 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.925 | 0 | 0
63915 | 0 | MUĞLA | MİLAS | ZEYTİNKÖY MERKEZ / 48-61-0394 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 18:21 | 2017-12-12 18:49 | 0.464 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0.464 | 15.312
63916 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | BOZYURT ZERDALİKUYU TR / 09-39-0344 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 18:38 | 2017-12-12 19:37 | 0.98 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.84 | 0 | 0
63917 | 0 | MUĞLA | MİLAS | KEMİKLER TR2 TEPE / 48-68-0411 D Kolu 1.DİREK | AG izolatör arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 18:45 | 2017-12-12 19:07 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.364
63918 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM ÇAMLIK TR 71 / 09-47-0068 A Kolu | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 18:47 | 2017-12-12 21:01 | 2.236 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 145.34 | 0 | 0
63919 | 0 | AYDIN | SÖKE | YENİDOĞAN KAHVE YANI TR1 / 09-40-0143 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 18:52 | 2017-12-12 19:45 | 0.879 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21.096 | 0 | 0
63920 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | KARACASÖĞÜT KÖK / 48-67-0327 BUZAOTU ÇIKIŞI | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 19:00 | 2017-12-12 19:36 | 0.608 | 0 | 0 | 5 | 553 | 0 | 0 | 3.04 | 336.224
63921 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | İNCİRLİOVA TR14 / 09-44-0030 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 19:02 | 2017-12-12 21:35 | 2.545 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.545 | 0 | 0
63922 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | YATAĞAN TR-14 / 48-71-0144 B Kolu 15.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 19:03 | 2017-12-12 21:32 | 2.478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.478 | 0 | 0
63923 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ MUHTARLIK YANI DM3/31 / 09-39-0131 K Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 19:05 | 2017-12-12 19:52 | 0.787 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.444 | 0 | 0
63924 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI DEĞİRMENDERE YOLU DM3-1 / 09-37-0155 DEĞİRMENDERE / H3 Fideri | 3. Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-12 19:09 | 2017-12-12 21:16 | 2.122 | 0 | 105 | 2 | 0 | 0 | 222.81 | 4.244 | 0
63925 | 0 | AYDIN | ÇİNE | EVCİLER OVA TR / 09-33-0157 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 19:16 | 2017-12-12 20:21 | 1.078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.078
63926 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | EDEM K 6/22 / 20-01-0261 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 19:26 | 2017-12-12 21:43 | 2.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0
63927 | 0 | MUĞLA | MİLAS | ÖREN TR-03 / 48-68-0440 D Kolu 12.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 19:41 | 2017-12-12 21:35 | 1.894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.894 | 0 | 0
63928 | 0 | DENİZLİ | BOZKURT | KUYUCAK TR1 / 20-07-0045 A Kolu 18.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 19:59 | 2017-12-12 20:35 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
63929 | 0 | AYDIN | ÇİNE | KURUKÖY OKUL YANI TR / 09-33-0129 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 20:06 | 2017-12-12 20:39 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.558
63930 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | BAHÇELİEVLER PARK YANI K 8/32 / 20-01-0393 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 20:06 | 2017-12-12 21:19 | 1.217 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.651 | 0 | 0
63931 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | ŞEHNAZ SOK. OTEL YANI TR 2 / 48-61-0020 B Kolu 4.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 20:12 | 2017-12-12 20:39 | 0.458 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.374 | 0 | 0
63932 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN | BAŞALAN GEYMANA MAH. TR / 09-32-0162 B Kolu | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 20:13 | 2017-12-12 21:51 | 1.628 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.14
63933 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÇATAL ARMUT K 6/14 / 20-01-0252 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 20:54 | 2017-12-12 21:43 | 0.816 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.632 | 0 | 0
63934 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI DİLHAN SİTESİ TR / 09-37-0180 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 21:09 | 2017-12-12 23:39 | 2.506 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.06 | 0 | 0
63935 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 29 EKIM BULVARI K 1/27 / 20-01-0027 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 21:10 | 2017-12-12 22:12 | 1.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
63936 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE İBOM MARKET YANI TR340 / 09-40-0059 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 21:53 | 2017-12-12 22:37 | 0.736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.736
63937 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 142 / 09-47-0059 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 22:21 | 2017-12-12 23:05 | 0.729 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.187 | 0 | 0
63938 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÜNDOĞAN TR-13 / 48-62-0594 ÖTM ÇIKIŞI / H2 Fideri | OG Klemens Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 22:37 | 2017-12-12 23:03 | 0.428 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 30.816 | 0 | 0
63939 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI DİLHAN SİTESİ TR / 09-37-0180 C Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-12 23:54 | 2017-12-13 01:01 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.12
63940 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN KAPUKARGIN TR10 / 48-63-0084 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 03:38 | 2017-12-13 04:55 | 1.284 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 0 | 0
63941 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | SIĞMA TR2 / 20-16-0038 A Kolu 14.DİREK | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 04:04 | 2017-12-13 05:27 | 1.391 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.391 | 0 | 0
63942 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÇIÇEKCI K 6/19 / 20-01-0258 C Kolu 3.BOX | Ag Box/Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 04:54 | 2017-12-13 05:32 | 0.632 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.528 | 0 | 0
63943 | 0 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA DM1 / 48-64-0002 RADAR / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 06:29 | 2017-12-13 07:50 | 1.356 | 0 | 0 | 8 | 2464 | 0 | 0 | 10.848 | 3341.184
63944 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TR11 / 20-12-0011 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 07:05 | 2017-12-13 07:41 | 0.603 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 162.207 | 0 | 0
63945 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM04/TR-09 / 48-68-0027 B Kolu B15 BOX | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-13 07:05 | 2017-12-13 08:01 | 0.926 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 35.188 | 0 | 0
63946 | 0 | DENİZLİ | HONAZ | HONAZ TR3 / 20-14-0003 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 07:33 | 2017-12-13 08:50 | 1.28 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 168.96 | 0 | 0
63947 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ORTAKÖY TR-03 KÖK / 48-65-0695 ORTAKÖY / H1 Fideri | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-13 08:15 | 2017-12-13 08:43 | 0.47 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 164.97 | 0 | 0
63948 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | ÖLÜDENİZ DM04/TR-15 / 48-65-0352 KAYAKÖY / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 08:20 | 2017-12-13 08:58 | 0.626 | 2 | 450 | 0 | 0 | 1.252 | 281.7 | 0 | 0
63949 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN | HAYDERE KOCAKIR TR / 09-32-0131 G Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 08:26 | 2017-12-13 10:31 | 2.087 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.087
63950 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ZEYTINKÖY ILKOKUL YANI TR 7/29 / 20-01-0323 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-13 08:26 | 2017-12-13 11:42 | 3.263 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 329.563 | 0 | 0
63951 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI DİLHAN SİTESİ TR / 09-37-0180 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 08:30 | 2017-12-13 09:50 | 1.341 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.341 | 0 | 0
63952 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ORTAKÖY TR-03 KÖK / 48-65-0695 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-13 09:31 | 2017-12-13 11:32 | 2.009 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 251.125 | 0 | 0
63953 | 0 | MUĞLA | MİLAS | KARAKUYU TR-02 / 48-68-0342 K Kolu 7.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 09:35 | 2017-12-13 11:37 | 2.031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.031
63954 | 0 | MUĞLA | MİLAS | EKİNANBARI KÖK / 48-68-0310 AKYOL / H5 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-13 09:36 | 2017-12-13 15:04 | 5.461 | 0 | 0 | 8 | 1100 | 0 | 0 | 43.688 | 6007.1
63955 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALI TR-09 MEZARLIK / 48-62-0279 D Kolu 7.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 09:38 | 2017-12-13 10:40 | 1.039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.039 | 0 | 0
63956 | 0 | MUĞLA | MİLAS | BAHÇEBURUN TR-02 / 48-68-0160 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 09:43 | 2017-12-13 11:32 | 1.809 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 1.809 | 74.169
63957 | 0 | DENİZLİ | HONAZ | KAKLIK BELEDİYE YANI K / 20-14-0019 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 09:46 | 2017-12-13 10:41 | 0.916 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.916 | 0 | 0
63958 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KALEKÖY TR / 20-01-0587 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-13 09:47 | 2017-12-13 14:50 | 5.058 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 490.626 | 0 | 0
63959 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KARCI YOLU 1/28 / 20-01-0028 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-13 09:49 | 2017-12-13 11:11 | 1.373 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.373 | 0 | 0
63960 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | SULAYICI PETROL YANI TR 1/26 / 20-01-0026 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 09:49 | 2017-12-13 12:15 | 2.428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.428 | 0 | 0
63961 | 0 | AYDIN | EFELER | KURTULUŞ MAH. DİSPANSER YANI DM 6-21 / 09-31-0049 D Kolu | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 09:50 | 2017-12-13 10:22 | 0.542 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 30.894 | 0 | 0
63962 | 0 | AYDIN | EFELER | SOSYETE PAZARI KARŞISI DM 14-31 / 09-31-0266 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 10:06 | 2017-12-13 12:50 | 2.741 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38.374 | 0 | 0
63963 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÇATAL ARMUT K 6/14 / 20-01-0252 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 10:08 | 2017-12-13 13:20 | 3.193 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.579 | 0 | 0
63964 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | MARMARİS SARIANA İM 04 / 48-67-0006 A Kolu | AG nötr iletkeni kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 10:10 | 2017-12-13 12:13 | 2.048 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.24 | 0 | 0
63965 | 0 | DENİZLİ | GÜNEY | GÜNEY TR8 KÖK / 20-13-0006 A Kolu 5. BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 10:11 | 2017-12-13 11:14 | 1.057 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.285 | 0 | 0
63966 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TORBA TR-MAVİKÖY SİTESİ / 48-62-5677 K Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 10:14 | 2017-12-13 11:19 | 1.087 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.566 | 0 | 0
63967 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ERKÖK K 6/15 / 20-01-0253 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-13 10:18 | 2017-12-13 12:31 | 2.212 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 141.568 | 0 | 0
63968 | 0 | AYDIN | EFELER | UMURLU EMİRDOĞAN YOLU KÖK TR 422 / 09-31-0528 | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 10:19 | 2017-12-13 12:19 | 2.004 | 0 | 0 | 2 | 422 | 0 | 0 | 4.008 | 845.688
63969 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR ETE KABİN / 09-37-0297 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 10:21 | 2017-12-13 11:45 | 1.399 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.399 | 0 | 0
63970 | 0 | AYDIN | ÇİNE | YAĞCILAR İŞLETME SUYU TR / 09-33-0121 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 10:27 | 2017-12-13 15:54 | 5.451 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.451
63971 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM2/4A TR 158 ALTI / 09-47-0050 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-13 10:30 | 2017-12-13 18:47 | 8.284 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 927.808 | 0 | 0
63972 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR İM / 09-37-0282 CAFERLİ / H4 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 10:33 | 2017-12-13 11:19 | 0.767 | 0 | 375 | 12 | 0 | 0 | 287.625 | 9.204 | 0
63973 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-KARAİNCİR / 48-62-5769 B Kolu | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 10:35 | 2017-12-13 11:50 | 1.25 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0
63974 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÖZOK K 1/14 / 20-01-0014 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 10:53 | 2017-12-13 14:13 | 3.331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.331 | 0 | 0
63975 | 0 | DENİZLİ | BEKİLLİ | DEŞDEMİR TR / 20-05-0018 A Kolu | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 10:58 | 2017-12-13 11:56 | 0.973 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 55.461 | 0 | 0
63976 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | SÖĞÜTKÖY TR-OKUL YANI / 48-67-0273 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 10:58 | 2017-12-13 13:23 | 2.422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.422
63977 | 0 | MUĞLA | MİLAS | DİBEKDERE TR-ÖRTÜLÜ YANI / 48-68-0240 K Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 10:58 | 2017-12-13 14:29 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 63.36
63978 | 0 | MUĞLA | MİLAS | BAHÇEBURUN TR-02 / 48-68-0160 B Kolu 14.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 11:19 | 2017-12-13 12:25 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1
63979 | 0 | MUĞLA | MİLAS | GÜLLÜK TR-01 / 48-68-0279 G Kolu | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 11:20 | 2017-12-13 11:37 | 0.288 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.184 | 0 | 0
63980 | 0 | MUĞLA | BODRUM | KONACIK TR-KO/23 / 48-62-0100 B Kolu A2 BOX | AG direk değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 11:23 | 2017-12-13 15:01 | 3.626 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 65.268 | 0 | 0
63981 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-PALMİC YANI / 48-62-0470 A Kolu 6.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 11:38 | 2017-12-13 13:08 | 1.505 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.505 | 0 | 0
63982 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | AKÇAOVA TR-3 (YEŞİLYURT YOLU) / 48-61-0167 A Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 11:38 | 2017-12-13 13:45 | 2.112 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40.128
63983 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | DALAMAN BELENTEPE DM / 48-65-0826 AKBEL DM GİRİŞ / H01 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 11:39 | 2017-12-13 12:03 | 0.4 | 9 | 2576 | 0 | 0 | 3.6 | 1030.4 | 0 | 0
63984 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | 1925 SOKAK K 5/27 / 20-01-0196 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-13 11:41 | 2017-12-13 11:44 | 0.056 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 13.72 | 0 | 0
63985 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | ACARLAR TR-2 / 09-44-0060 | OG Trafo Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 11:43 | 2017-12-13 12:19 | 0.604 | 0 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0.604 | 45.904
63986 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ 59/1 SOKAK DM2/8 / 09-39-0118 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 11:50 | 2017-12-13 14:01 | 2.182 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.728 | 0 | 0
63987 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI DİLHAN SİTESİ TR / 09-37-0180 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 11:51 | 2017-12-13 12:15 | 0.401 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 0
63988 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | TOPARLAR TR 1 / 48-66-0037 B Kolu 6 DİREK | 3. Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-13 12:01 | 2017-12-13 12:51 | 0.831 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.296 | 0 | 0
63989 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ULUS DOLMUS DURAGI YANI K 5/65 / 20-01-0227 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-13 12:10 | 2017-12-13 13:40 | 1.506 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.53 | 0 | 0
63990 | 0 | MUĞLA | MİLAS | GÜLLÜK TR-28 / 48-68-0291 G Kolu A1.BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 12:19 | 2017-12-13 13:39 | 1.329 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.329 | 0 | 0
63991 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | FEN LISESI K 5/71 / 20-01-0232 Dahili Trafo | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-13 12:25 | 2017-12-13 17:18 | 4.89 | 0 | 1169 | 0 | 0 | 0 | 5716.41 | 0 | 0
63992 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | GERMENCİK TR14 / 09-34-0014 B Kolu | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 12:33 | 2017-12-13 13:57 | 1.404 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 74.412 | 0 | 0
63993 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | İKİZCE DM / 48-61-0406 YILANLI ÇIKIŞ / H19 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 12:35 | 2017-12-13 13:22 | 0.786 | 0 | 0 | 3 | 70 | 0 | 0 | 2.358 | 55.02
63994 | 0 | MUĞLA | KAVAKLIDERE | CUMHURİYET MAH. TR5 / 48-74-0005 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 12:35 | 2017-12-13 17:18 | 4.719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.719 | 0 | 0
63995 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÜNDOĞAN TR-02 / 48-62-0570 D Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 12:47 | 2017-12-13 13:51 | 1.074 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 0
63996 | 0 | DENİZLİ | BULDAN | TÜRLÜBEY TR2 / 20-08-0146 C Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 12:53 | 2017-12-13 14:48 | 1.915 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.66 | 0 | 0
63997 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN ELCİK TR9 / 48-63-0131 C Kolu 18 DİREK | AG izolatör arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 12:58 | 2017-12-13 14:33 | 1.586 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.618 | 0 | 0
63998 | 0 | AYDIN | EFELER | GİRNE BULVARI DM 7-15 / 09-31-0088 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 13:10 | 2017-12-13 14:05 | 0.918 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.918 | 0 | 0
63999 | 0 | AYDIN | EFELER | UMURLU ÇAYYÜZÜ KOCA KAVAK MAH. TR / 09-31-0535 ÇAYYÜZÜ VE MANTAR FAB / H3 Fideri | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 13:12 | 2017-12-13 16:39 | 3.451 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 3.451 | 276.08
64000 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KINIKLI BELEDIYE YANI K 5/59 / 20-01-0221 G Kolu 1.BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-13 13:14 | 2017-12-13 14:07 | 0.889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 0 | 0
64001 | 0 | MUĞLA | MİLAS | SARIKAYA TR-01 / 48-68-0473 B Kolu 17.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 13:14 | 2017-12-13 17:25 | 4.188 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.188
64002 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ | ELMALI TR1 / 20-10-0082 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 13:19 | 2017-12-13 15:09 | 1.826 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 138.776 | 0 | 0
64003 | 0 | AYDIN | SÖKE | AKÇAKONAK İLK TR / 09-40-0149 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 13:28 | 2017-12-13 17:18 | 3.835 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.835 | 0 | 0
64004 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN | ÖRENTAHT KÖYİÇİ TR / 09-32-0055 Tüm Kollar | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 13:30 | 2017-12-13 14:10 | 0.668 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.668
64005 | 0 | AYDIN | EFELER | KURTULUŞ MAH. DİSPANSER YANI DM 6-21 / 09-31-0049 B Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 13:36 | 2017-12-13 14:23 | 0.789 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.367 | 0 | 0
64006 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALI TR-20 ÇİFTLİK MEZARLIK KARŞISI / 48-62-0282 D Kolu 9. DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 13:40 | 2017-12-13 18:25 | 4.756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.756 | 0 | 0
64007 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | HİSARARDI KÖK / 48-71-0079 HACIBAYRAMLAR ÇIKIŞI / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 13:40 | 2017-12-13 14:28 | 0.793 | 0 | 0 | 4 | 866 | 0 | 0 | 3.172 | 686.738
64008 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ TR 39 / 48-69-0016 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 13:46 | 2017-12-13 14:54 | 1.136 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34.08 | 0 | 0
64009 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | TOKCA TR1 / 20-12-0122 Hatbaşı | OG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 13:47 | 2017-12-13 14:54 | 1.122 | 1 | 233 | 0 | 0 | 1.122 | 261.426 | 0 | 0
64010 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | YATAĞAN TR-29 / 48-71-0157 C Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 13:53 | 2017-12-13 16:39 | 2.774 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.774 | 0 | 0
64011 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ATLIDERE TR-02 / 48-65-0479 SAHİL CEYLAN TR FİDERİ | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-13 13:56 | 2017-12-13 15:03 | 1.115 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 37.91 | 0 | 0
64012 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TÜRKBÜKÜ-İM01/TR-07 / 48-62-0613 C Kolu C3 BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-13 13:56 | 2017-12-13 14:56 | 0.993 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.993 | 0 | 0
64013 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ORTAKÖY TR-02 / 48-65-0694 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 14:09 | 2017-12-13 18:48 | 4.645 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 190.445 | 0 | 0
64014 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ILBADI ILKOKUL ARKASI K 1/32 / 20-01-0033 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-13 14:14 | 2017-12-13 14:51 | 0.616 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0
64015 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | TAVAS TR 10 / 20-18-0010 A Kolu 28.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 14:15 | 2017-12-13 17:41 | 3.439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.439 | 0 | 0
64016 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ERKÖK K 6/15 / 20-01-0253 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-13 14:22 | 2017-12-13 15:11 | 0.822 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 0 | 0
64017 | 0 | MUĞLA | ULA | KARABÖRTLEN DEĞİRMEN ALTI TR3 / 48-75-0063 | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 14:35 | 2017-12-13 15:22 | 0.789 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 39.45
64018 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | SANAYİ SİT. ÜSTÜ ALDAŞ GEDİĞİ 3. KABİN / 09-37-0442 E Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 14:54 | 2017-12-13 16:34 | 1.671 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.671
64019 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | KAYADİBİ DM / 48-63-0108 MERKEZ DM 12 FİDERİ | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 14:57 | 2017-12-13 15:10 | 0.218 | 13 | 2115 | 0 | 0 | 2.834 | 461.07 | 0 | 0
64020 | 0 | MUĞLA | ORTACA | DALAMAN TM / 48-63-0001 EKİNCİK 2 / H12 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 14:57 | 2017-12-13 15:08 | 0.179 | 22 | 8257 | 0 | 0 | 3.938 | 1478.003 | 0 | 0
64021 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ULUS DOLMUS DURAGI YANI K 5/65 / 20-01-0227 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 15:00 | 2017-12-13 19:22 | 4.371 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.113 | 0 | 0
64022 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AYM 5 / 20-01-0769 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-13 15:02 | 2017-12-13 15:50 | 0.802 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.802 | 0 | 0
64023 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-36 CAMİİ YANI / 48-62-0207 C Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 15:02 | 2017-12-13 17:15 | 2.212 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 39.816 | 0 | 0
64024 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AYM 5 / 20-01-0769 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 15:04 | 2017-12-13 15:32 | 0.468 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0
64025 | 0 | DENİZLİ | BULDAN | SARI MAHMUTLU BURÇAK OVASI MAH. TR2 / 20-08-0104 C Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 15:12 | 2017-12-13 16:02 | 0.83 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0
64026 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | PINARKENT K8 / 20-01-0572 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-13 15:30 | 2017-12-13 16:00 | 0.494 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 27.664 | 0 | 0
64027 | 0 | AYDIN | SÖKE | SAZLIKÖY PAZARYERİ KÖK / 09-40-0274 SAZLI TR2-3-4-5 / H5 Fideri | TEİAŞ İrtibat ve Yeni Hat Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-13 15:34 | 2017-12-13 15:47 | 0.212 | 0 | 2450 | 3 | 0 | 0 | 519.4 | 0.636 | 0
64028 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ SAKARYA CAD. 81 SOKAK KÖŞESİ TM2/24 / 09-39-0054 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 15:40 | 2017-12-13 16:42 | 1.04 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.64 | 0 | 0
64029 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | YAHŞİLER-02 / 20-18-0073 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 15:41 | 2017-12-13 20:04 | 4.386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.386 | 0 | 0
64030 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | SARAYKÖY TR23 / 20-16-0023 A Kolu 14.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-13 15:45 | 2017-12-13 17:48 | 2.053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.053 | 0 | 0
64031 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | YENİ TR / 09-39-0359 D Kolu | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 15:45 | 2017-12-13 17:07 | 1.369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.369 | 0 | 0
64032 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | YESILYURT K 1/21 / 20-01-0021 C Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 15:54 | 2017-12-13 17:10 | 1.269 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.807 | 0 | 0
64033 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | EGE HASTANESİ K / 20-01-0041 B Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 16:07 | 2017-12-13 17:20 | 1.214 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.428 | 0 | 0
64034 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 84 KOOP. BİRLİĞİ LİNYİT / 48-61-0137 B Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-13 16:08 | 2017-12-13 17:00 | 0.873 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 193.806 | 0 | 0
64035 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ILBADI MEZARLIK IÇI K 1/20 / 20-01-0020 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 16:10 | 2017-12-13 16:55 | 0.742 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.226 | 0 | 0
64036 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI SİTELER POLİS KARAKOLU YANI TR / 09-37-0264 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 16:17 | 2017-12-13 18:09 | 1.872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.872 | 0 | 0
64037 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | SEKERLEME YANI K 7/24 / 20-01-0320 C Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-13 16:20 | 2017-12-13 20:44 | 4.398 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.194 | 0 | 0
64038 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KINIKLI BELEDIYE YANI K 5/59 / 20-01-0221 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 16:28 | 2017-12-13 19:56 | 3.464 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.392 | 0 | 0
64039 | 0 | AYDIN | ÇİNE | KURUKÖY CAMİİ YANI TR / 09-33-0128 C Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 16:34 | 2017-12-13 19:00 | 2.432 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.432
64040 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR64 (228) / 09-40-0069 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 16:41 | 2017-12-13 18:37 | 1.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 0
64041 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ANAFARTALAR K 4/36 / 20-01-0161 C Kolu | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 16:47 | 2017-12-13 18:47 | 2.007 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.007 | 0 | 0
64042 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ | ÇAMELİ TR3 / 20-10-0003 B Kolu 12.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 16:50 | 2017-12-13 17:50 | 0.996 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.996 | 0 | 0
64043 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KİRİŞHANE K 2/6 / 20-01-0045 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-13 16:53 | 2017-12-13 18:44 | 1.849 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.849 | 0 | 0
64044 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ESKİHİSAR K / 20-01-0670 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 16:56 | 2017-12-13 17:54 | 0.969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.969 | 0 | 0
64045 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | OYMATAS K 3/22 / 20-01-0115 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-13 16:58 | 2017-12-13 18:20 | 1.36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 0
64046 | 0 | AYDIN | EFELER | OVAEYMİR KARAKOL YANI TR / 09-31-0370 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 17:15 | 2017-12-13 17:47 | 0.532 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.532 | 0 | 0
64047 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | MARMARİS TR-HASTANE YANI / 48-67-0062 A Kolu 4.Direk | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 17:15 | 2017-12-13 18:42 | 1.444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.444 | 0 | 0
64048 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ILBADI DERESI IÇI K 1/30 / 20-01-0031 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-13 17:18 | 2017-12-13 18:36 | 1.296 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 82.944 | 0 | 0
64049 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | DALAMAN BELENTEPE DM / 48-65-0826 AKBEL DM GİRİŞ / H01 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 17:23 | 2017-12-13 18:01 | 0.64 | 9 | 2576 | 0 | 0 | 5.76 | 1648.64 | 0 | 0
64050 | 0 | AYDIN | EFELER | KARAKÖY TR / 09-31-0483 D Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 17:26 | 2017-12-13 19:02 | 1.608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.608
64051 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | OLUKBAŞI TR1 / 20-02-0260 B Kolu 14.DİREK | AG direk değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 17:26 | 2017-12-13 18:06 | 0.662 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 48.988 | 0 | 0
64052 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-21 / 48-62-0555 B Kolu 1.2. DİREK ARASI | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-13 17:32 | 2017-12-13 18:41 | 1.151 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.416 | 0 | 0
64053 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ACIPAYAM TR11 KÖK / 20-02-0011 B Kolu 12.DİREK | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-13 17:41 | 2017-12-13 18:09 | 0.463 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 34.725 | 0 | 0
64054 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | TURANLAR KÖYÜ TR-1 / 09-34-0104 TURANLAR RESİKÖY / H2 Fideri | OG Atlama (jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 17:47 | 2017-12-13 20:00 | 2.217 | 0 | 0 | 5 | 350 | 0 | 0 | 11.085 | 775.95
64055 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | YENİKÖY HÜRRİYET MAH. TR / 09-36-0017 C Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 17:49 | 2017-12-13 19:06 | 1.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0
64056 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÇIÇEKCI K 6/19 / 20-01-0258 G Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 17:52 | 2017-12-13 20:59 | 3.122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.122 | 0 | 0
64057 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-36 CAMİİ YANI / 48-62-0207 C Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 18:04 | 2017-12-13 20:09 | 2.089 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 37.602 | 0 | 0
64058 | 0 | AYDIN | SÖKE | KARAATLI YOLU SULAMA SON TR / 09-40-0261 C Kolu | 3. Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-13 18:09 | 2017-12-13 19:57 | 1.802 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 63.07 | 0 | 0
64059 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | DALAMAN BELENTEPE DM / 48-65-0826 AKBEL DM GİRİŞ / H01 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 18:16 | 2017-12-13 18:52 | 0.604 | 9 | 2576 | 0 | 0 | 5.436 | 1555.904 | 0 | 0
64060 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM04/TR-09 / 48-68-0027 A Kolu 1. BOX | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 18:27 | 2017-12-13 20:28 | 2.023 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 76.874 | 0 | 0
64061 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ACIPAYAM TR4 / 20-02-0004 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 18:27 | 2017-12-13 20:12 | 1.756 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.584 | 0 | 0
64062 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ MEZARLIK YANI TR / 09-39-0168 D Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 18:50 | 2017-12-13 19:41 | 0.851 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.851 | 0 | 0
64063 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KEMER TR-02 / 48-65-0835 KEMER TR 4 FİDERİ | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 18:59 | 2017-12-13 19:17 | 0.308 | 3 | 2237 | 0 | 0 | 0.924 | 688.996 | 0 | 0
64064 | 0 | MUĞLA | ULA | AKKAYA KIZILAĞAÇ MAH. TR-7 / 48-70-0040 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 19:09 | 2017-12-13 19:37 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.832
64065 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ZEYTINKÖY PTT YANI K 7/15 / 20-01-0317 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 19:36 | 2017-12-13 20:30 | 0.899 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.798 | 0 | 0
64066 | 0 | AYDIN | ÇİNE | ELDERESİ KÖYÜ TR / 09-33-0252 C Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 19:43 | 2017-12-13 22:17 | 2.559 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.559
64067 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | İNCİRLİOVA TR51 / 09-44-0019 B Kolu d3 Box | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 20:04 | 2017-12-13 22:28 | 2.406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.406 | 0 | 0
64068 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ILBADI MEZARLIK IÇI K 1/20 / 20-01-0020 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 20:36 | 2017-12-13 21:32 | 0.931 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.793 | 0 | 0
64069 | 0 | AYDIN | EFELER | KARAKÖY TR / 09-31-0483 C Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 21:01 | 2017-12-13 22:20 | 1.311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.311
64070 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | OYMATAS K 3/22 / 20-01-0115 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 21:07 | 2017-12-13 21:48 | 0.681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.681 | 0 | 0
64071 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR6 / 09-40-0016 A Kolu 2.Direk | Ag Box/Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 21:15 | 2017-12-13 21:48 | 0.546 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.546 | 0 | 0
64072 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR KUS-TER BARIŞ SİTESİ TR / 09-37-0320 A Kolu 2.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 21:30 | 2017-12-13 22:00 | 0.504 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0
64073 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ DM4/1 / 09-39-0136 K Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 21:51 | 2017-12-13 22:40 | 0.811 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.732 | 0 | 0
64074 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | CUMHURIYET LISESI K 2/2 / 20-01-0043 A Kolu | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 22:12 | 2017-12-13 22:34 | 0.369 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 21.771 | 0 | 0
64075 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-17 (CAMİİ YANI) / 48-62-0227 A Kolu 2.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 22:40 | 2017-12-14 01:35 | 2.912 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.912 | 0 | 0
64076 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | YATAĞAN TR-17 / 48-71-0147 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 22:44 | 2017-12-13 23:16 | 0.527 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0
64077 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | MARMARİS KAPTAN İM02/TR66 / 48-67-0079 B Kolu 2.Direk | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 22:52 | 2017-12-13 23:45 | 0.886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.886 | 0 | 0
64078 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-BELEDİYE OTOPARK / 48-62-0148 E Kolu 2. DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-13 23:01 | 2017-12-13 23:21 | 0.336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0
64079 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÇAYBASI OZAN K 6/48 / 20-01-0283 D Kolu 3.BOX | Ag Box/Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 00:07 | 2017-12-14 00:59 | 0.875 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
64080 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | MUĞLA TM / 48-61-0161 KARABAĞLAR / H5 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-14 01:14 | 2017-12-14 01:40 | 0.435 | 12 | 8000 | 0 | 0 | 5.22 | 3480 | 0 | 0
64081 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | GÜRPINAR TR3 KÖK / 20-12-0205 A Kolu 18.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 06:54 | 2017-12-14 07:39 | 0.756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.756 | 0 | 0
64082 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AYGÖREN K 5/1 / 20-01-0172 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-14 08:12 | 2017-12-14 11:14 | 3.036 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 312.708 | 0 | 0
64083 | 0 | MUĞLA | BODRUM | MUMCULAR TR-12 / 48-62-0329 A Kolu NO:134A Önü Direk | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 08:12 | 2017-12-14 09:30 | 1.301 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.301 | 0 | 0
64084 | 0 | MUĞLA | DATÇA | CUMALI PALAMUTBÜKÜ TR-6 / 48-64-0105 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 08:15 | 2017-12-14 13:33 | 5.294 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52.94
64085 | 0 | MUĞLA | BODRUM | KONACIK DM3/14 (LİSE YANI) / 48-62-0076 C Kolu 4. BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 08:16 | 2017-12-14 09:09 | 0.881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.881 | 0 | 0
64086 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-21 / 48-62-0555 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 08:21 | 2017-12-14 08:51 | 0.502 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.032 | 0 | 0
64087 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-34(47) / 48-65-0191 TR77 / H4 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-14 08:35 | 2017-12-14 10:29 | 1.898 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 89.206 | 0 | 0
64088 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ERKÖK K 6/15 / 20-01-0253 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-14 08:36 | 2017-12-14 10:16 | 1.671 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 106.944 | 0 | 0
64089 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÇAYBASI OZAN K 6/48 / 20-01-0283 D Kolu 3.BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 08:42 | 2017-12-14 10:39 | 1.946 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.946 | 0 | 0
64090 | 0 | AYDIN | EFELER | UMURLU İSTASYON MAH. TOKİ İ.Ö.O. YANI TR / 09-31-0527 B Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 08:43 | 2017-12-14 11:15 | 2.539 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60.936
64091 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI SAHİL KARAKOL ARKASI TR292 (2/91) / 09-37-0120 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 08:47 | 2017-12-14 15:16 | 6.487 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.487
64092 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-061(26) / 48-65-0039 A Kolu 14-15 DİREK | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 08:52 | 2017-12-14 09:26 | 0.561 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.732 | 0 | 0
64093 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-41 / 48-68-0089 A Kolu 23. DİREK | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 09:03 | 2017-12-14 11:16 | 2.209 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.135 | 0 | 0
64094 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KARADERE GİRİŞ KÖK / 48-65-0405 BELEN ÇIKIŞI / H1 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 09:10 | 2017-12-14 09:48 | 0.636 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 325.632 | 0 | 0
64095 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | SERİNHİSAR TR25 / 20-17-0025 A Kolu 23. DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 09:11 | 2017-12-14 12:44 | 3.545 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.545 | 0 | 0
64096 | 0 | AYDIN | SÖKE | SAZLIKÖY PAZARYERİ KÖK / 09-40-0274 | TEİAŞ İrtibat ve Yeni Hat Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-14 09:12 | 2017-12-14 16:04 | 6.867 | 9 | 12 | 0 | 0 | 61.803 | 82.404 | 0 | 0
64097 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ SANAYİ SİTESİ DM6/23 (E1 BLOK KARŞISI) / 09-39-0157 G Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 09:14 | 2017-12-14 12:44 | 3.502 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.502 | 0 | 0
64098 | 0 | DENİZLİ | HONAZ | KOCABAŞ K1 / 20-14-0031 KOCABAŞ TR 2-3-4-5-6 / H2 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 09:15 | 2017-12-14 09:35 | 0.327 | 4 | 1325 | 0 | 0 | 1.308 | 433.275 | 0 | 0
64099 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 148 KALIPÇI SANAYİ / 09-47-0040 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-14 09:33 | 2017-12-14 12:16 | 2.723 | 3 | 700 | 0 | 0 | 8.169 | 1906.1 | 0 | 0
64100 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ERENLER K 4/24 / 20-01-0148 A Kolu | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-14 09:34 | 2017-12-14 12:02 | 2.461 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 157.504 | 0 | 0
64101 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AŞÇIOĞLU K 3/19 / 20-01-0111 Dahili Trafo | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-14 09:41 | 2017-12-14 15:36 | 5.909 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 3693.125 | 0 | 0
64102 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | TM1 İM3 TR1 / 20-01-0093 GÖLBAŞI FİDERİ | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 09:56 | 2017-12-14 11:05 | 1.149 | 4 | 530 | 0 | 0 | 4.596 | 608.97 | 0 | 0
64103 | 0 | MUĞLA | BODRUM | KONACIK TR-KO-SÖGÜTDERE / 48-62-0083 A Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 10:02 | 2017-12-14 12:45 | 2.718 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 62.514 | 0 | 0
64104 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ERKÖK K 6/15 / 20-01-0253 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 10:39 | 2017-12-14 11:11 | 0.525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0
64105 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÜNDOĞAN TR-02 / 48-62-0570 E Kolu 1.BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 10:53 | 2017-12-14 12:00 | 1.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0
64106 | 0 | DENİZLİ | BEKİLLİ | KUTLUBEY TR1 / 20-05-0010 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-14 11:00 | 2017-12-14 12:05 | 1.091 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 81.825 | 0 | 0
64107 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | MUĞLA İM2 / 48-61-0006 KARABAĞLAR / H18 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 11:05 | 2017-12-14 11:24 | 0.324 | 13 | 8000 | 0 | 0 | 4.212 | 2592 | 0 | 0
64108 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜMÜŞLER ZAFER MH. PAMUK TAR. K7 / 20-01-0519 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 11:06 | 2017-12-14 11:50 | 0.728 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 45.136 | 0 | 0
64109 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | İNCİRLİOVA TR41 / 09-44-0045 E Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 11:09 | 2017-12-14 12:00 | 0.851 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.467
64110 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | YATAĞAN TR-33 / 48-71-0160 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 11:09 | 2017-12-14 12:33 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
64111 | 0 | MUĞLA | ULA | KIZILYAKA TEPECİK TR5 / 48-75-0059 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 11:09 | 2017-12-14 14:03 | 2.894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.894
64112 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | BAHARLAR-04 / 20-18-0189 A Kolu 11. DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 11:27 | 2017-12-14 12:16 | 0.814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.814 | 0 | 0
64113 | 0 | MUĞLA | BODRUM | AKYARLAR TR-12 / 48-62-0401 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 11:29 | 2017-12-14 12:41 | 1.202 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 108.18 | 0 | 0
64114 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | GÜZELÇAMLI MİLLİ PARK KABİN / 09-37-0393 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 11:30 | 2017-12-14 13:02 | 1.535 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.025 | 0 | 0
64115 | 0 | MUĞLA | BODRUM | KONACIK TR-KO/17 / 48-62-0095 D Kolu 4. DİREK -1. BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 11:53 | 2017-12-14 12:26 | 0.549 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.549 | 0 | 0
64116 | 0 | DENİZLİ | BABADAĞ | MOLLAAHMETLER TR3 / 20-03-0034 B Kolu 12. DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 11:54 | 2017-12-14 14:37 | 2.723 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.723 | 0 | 0
64117 | 0 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA DM1 / 48-64-0002 RADAR / H3 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-14 11:55 | 2017-12-14 14:00 | 2.079 | 0 | 0 | 30 | 2500 | 0 | 0 | 62.37 | 5197.5
64118 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | SINEMA K 3/34 / 20-01-0126 C Kolu 1. BOX | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-14 11:58 | 2017-12-14 13:17 | 1.315 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 84.16 | 0 | 0
64119 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-32 / 48-62-0556 A Kolu 14. DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 12:03 | 2017-12-14 12:56 | 0.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0
64120 | 0 | AYDIN | EFELER | ORMANCI CAD. 2156 SOK. DM 7-18 / 09-31-0087 E Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-14 12:03 | 2017-12-14 12:43 | 0.663 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.293 | 0 | 0
64121 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR6 / 09-40-0016 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 12:24 | 2017-12-14 12:46 | 0.371 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 0 | 0
64122 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | İÇMELER TR-75 / 48-67-0190 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 12:31 | 2017-12-14 14:59 | 2.462 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.462 | 0 | 0
64123 | 0 | AYDIN | ÇİNE | AKCAOVA BEKARLAR MAH. TR7 / 09-33-0174 G Kolu | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 12:32 | 2017-12-14 15:23 | 2.853 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.383
64124 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | SERİNHİSAR TR25 / 20-17-0025 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 12:46 | 2017-12-14 14:59 | 2.215 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.215 | 0 | 0
64125 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK DENİZKÖY TR / 09-47-0013 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 12:48 | 2017-12-14 13:20 | 0.539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.539 | 0 | 0
64126 | 0 | MUĞLA | BODRUM | MUMCULAR TR-05 / 48-62-0335 A Kolu 15. DİREK | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 12:56 | 2017-12-14 13:37 | 0.683 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 23.222 | 0 | 0
64127 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI SOSYETE PAZARI ESKİ66 TR341 (3/65) / 09-37-0057 KİPA KARŞISI / H4 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-14 12:58 | 2017-12-14 17:52 | 4.908 | 0 | 725 | 2 | 0 | 0 | 3558.3 | 9.816 | 0
64128 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ TR64 DM1-9 / 48-69-0009 TR65-YEŞİLYURT ÇIKIŞI / H01 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 13:01 | 2017-12-14 13:17 | 0.26 | 2 | 1175 | 0 | 0 | 0.52 | 305.5 | 0 | 0
64129 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ERKÖK K 6/15 / 20-01-0253 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 13:18 | 2017-12-14 13:42 | 0.408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0
64130 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ILBADI DERESI IÇI K 1/30 / 20-01-0031 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 13:37 | 2017-12-14 17:14 | 3.613 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.226 | 0 | 0
64131 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-166(Ç5) / 48-65-0141 KARAMERSİN BOZYER GÖKBEN / H04 Fideri | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-14 13:39 | 2017-12-14 15:44 | 2.089 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 1579.284 | 0 | 0
64132 | 0 | AYDIN | KUYUCAK | TASOLUK TR 4 / 09-43-0055 K Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 13:57 | 2017-12-14 16:25 | 2.464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.464
64133 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM2/4A TR 158 ALTI / 09-47-0050 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-14 13:58 | 2017-12-14 14:14 | 0.259 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0
64134 | 0 | AYDIN | EFELER | ALANLI TR1 / 09-46-0099 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 14:00 | 2017-12-14 17:13 | 3.214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.214
64135 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | IŞIKLI DM / 09-31-0385 KOÇARLI / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 14:02 | 2017-12-14 14:19 | 0.281 | 0 | 0 | 56 | 13658 | 0 | 0 | 15.736 | 3837.898
64136 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ILBADI MEZARLIK IÇI K 1/20 / 20-01-0020 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-14 14:11 | 2017-12-14 17:14 | 3.056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.112 | 0 | 0
64137 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ILBADI DERESI IÇI K 1/30 / 20-01-0031 C Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-14 14:23 | 2017-12-14 17:37 | 3.225 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0
64138 | 0 | AYDIN | EFELER | KEMER CAD. ESKİ BİNA DM 2-29 / 09-31-0170 DAHİLİ TRAFO / H4 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-14 14:30 | 2017-12-14 16:49 | 2.319 | 0 | 140 | 1 | 0 | 0 | 324.66 | 2.319 | 0
64139 | 0 | MUĞLA | KAVAKLIDERE | YENİ MAH. TR4 / 48-74-0004 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 14:42 | 2017-12-14 15:44 | 1.037 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.37 | 0 | 0
64140 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN | YAKAKÖY DÖRTYOL TR / 09-32-0122 B Kolu | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 14:46 | 2017-12-14 16:35 | 1.818 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.816
64141 | 0 | AYDIN | KARPUZLU | KARPUZLU KÖK / 09-45-0008 ULUKONAK / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 14:51 | 2017-12-14 15:07 | 0.258 | 0 | 0 | 1 | 422 | 0 | 0 | 0.258 | 108.876
64142 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | BAĞLIAĞAÇ TR-03 / 48-65-0483 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 15:09 | 2017-12-14 18:50 | 3.683 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.781 | 0 | 0
64143 | 0 | MUĞLA | DATÇA | KARAKÖY TR-01 / 48-64-0066 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 15:19 | 2017-12-14 18:28 | 3.154 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.154
64144 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | İÇMELER LEMON THREE TR31 / 48-67-0186 B Kolu 3.Direk | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-14 15:25 | 2017-12-14 16:32 | 1.116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.116 | 0 | 0
64145 | 0 | AYDIN | ÇİNE | DOĞANYURT GEDİLLİ MAH. TR / 09-33-0190 D Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 15:30 | 2017-12-14 17:42 | 2.205 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.05
64146 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ MERGEN KÖK YANI TR / 09-39-0166 K Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 15:47 | 2017-12-14 17:27 | 1.668 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.68 | 0 | 0
64147 | 0 | AYDIN | EFELER | MEŞRUTİYET DM 7-19 / 09-31-0083 C Kolu b4 Box | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 16:00 | 2017-12-14 17:35 | 1.582 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.492 | 0 | 0
64148 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | NASÖZ K / 20-01-0767 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-14 16:05 | 2017-12-14 17:58 | 1.884 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.768 | 0 | 0
64149 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK DM TR 260 / 09-47-0002 SARIKEMER 1 / H23 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 16:08 | 2017-12-14 16:18 | 0.16 | 20 | 450 | 0 | 0 | 3.2 | 72 | 0 | 0
64150 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ OTMANLAR KÖYÜ TR 1 / 48-66-0159 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 16:10 | 2017-12-14 18:43 | 2.546 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.914 | 0 | 0
64151 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | KÖTEKLİ DENİZ SİTESİ TR-2 / 48-61-0145 C Kolu 4.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 16:26 | 2017-12-14 18:40 | 2.229 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.229 | 0 | 0
64152 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | ASAĞI ÖRENCİK TR 2 / 09-39-0208 K Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 16:28 | 2017-12-14 17:36 | 1.142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.142
64153 | 0 | DENİZLİ | BABADAĞ | MOLLAAHMETLER TR1 / 20-03-0032 B Kolu 13.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 16:28 | 2017-12-14 18:43 | 2.246 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.246 | 0 | 0
64154 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ESKİHİSAR K / 20-01-0670 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 16:40 | 2017-12-14 17:50 | 1.165 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 90.87 | 0 | 0
64155 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KAMPÜS YOLU K 7/9 / 20-01-0316 A Kolu | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-12-14 16:46 | 2017-12-14 17:10 | 0.405 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0
64156 | 0 | AYDIN | ÇİNE | ÇALTI KÖY OVASI TR1 / 09-33-0275 B Kolu | Ag Box/Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 16:49 | 2017-12-14 18:39 | 1.837 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.555
64157 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-123 / 48-65-0100 B Kolu 8.DİREK İLE 9.DİREK ARASI | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 16:54 | 2017-12-14 17:58 | 1.067 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22.407 | 0 | 0
64158 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | NASÖZ K / 20-01-0767 E Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-14 17:00 | 2017-12-14 18:05 | 1.079 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.158 | 0 | 0
64159 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | BELCEKIZ BERKİN SİTESİ KABİN / 09-37-0523 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 17:03 | 2017-12-14 19:12 | 2.148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.148 | 0 | 0
64160 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | SERİNHİSAR TR10 / 20-17-0010 A Kolu 12.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 17:06 | 2017-12-14 18:53 | 1.778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.778 | 0 | 0
64161 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AYGÖREN K 5/1 / 20-01-0172 C Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-14 17:15 | 2017-12-14 18:20 | 1.075 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0
64162 | 0 | MUĞLA | MİLAS | DİBEKDERE TR-SIRTLAN MAH. / 48-68-0241 D Kolu 5. DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 17:17 | 2017-12-14 18:25 | 1.127 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.127
64163 | 0 | AYDIN | BUHARKENT | KIZILDERE TR / 09-43-0023 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 17:28 | 2017-12-14 17:45 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7.15
64164 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ILBADI DERESI IÇI K 1/30 / 20-01-0031 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-14 17:49 | 2017-12-14 18:18 | 0.482 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.964 | 0 | 0
64165 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ILBADI MEZARLIK IÇI K 1/20 / 20-01-0020 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-14 17:51 | 2017-12-14 18:26 | 0.585 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0
64166 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI İM3 / 09-37-0106 | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 17:54 | 2017-12-14 18:45 | 0.845 | 1 | 1890 | 0 | 0 | 0.845 | 1597.05 | 0 | 0
64167 | 0 | DENİZLİ | ÇAL | PEYNİRCİ TR1 / 20-09-0052 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 17:55 | 2017-12-14 18:47 | 0.873 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 41.031 | 0 | 0
64168 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-4/11 / 48-68-0059 A Kolu 1.DİREK | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-14 18:02 | 2017-12-14 18:51 | 0.809 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 34.787 | 0 | 0
64169 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | KÖTEKLİ GENÇLİK PARKI YANI TR15 / 48-61-0158 A Kolu 4.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 18:18 | 2017-12-14 18:53 | 0.588 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.936 | 0 | 0
64170 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ULUS DOLMUS DURAGI YANI K 5/65 / 20-01-0227 C Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 18:18 | 2017-12-14 18:58 | 0.663 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.326 | 0 | 0
64171 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ACIPAYAM TR19 KÖK / 20-02-0019 C Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 18:23 | 2017-12-14 20:28 | 2.082 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.148 | 0 | 0
64172 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-12 / 48-62-0452 A Kolu 1. BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 18:43 | 2017-12-14 20:10 | 1.444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.444 | 0 | 0
64173 | 0 | MUĞLA | BODRUM | AKYARLAR KEMER TR-10 / 48-62-0410 E Kolu 3. BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 18:51 | 2017-12-14 19:52 | 1.014 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.042 | 0 | 0
64174 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | NASÖZ K / 20-01-0767 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 18:56 | 2017-12-14 20:50 | 1.894 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.788 | 0 | 0
64175 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | SERİNHİSAR TR9 / 20-17-0009 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 18:58 | 2017-12-14 19:42 | 0.737 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 198.99 | 0 | 0
64176 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-07 (DİLEK YOLU) / 48-62-0224 MÜSKEBİ OTEL ÖTM / H5 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 19:12 | 2017-12-14 20:45 | 1.545 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 0
64177 | 0 | AYDIN | ÇİNE | İBRAHİM KAVAĞI KÖYÜ TR / 09-33-0254 C Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 19:15 | 2017-12-14 21:14 | 1.985 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.985
64178 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | KURŞUNLU CAMİİ TR 15 / 48-61-0049 TR31 / H2 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 19:16 | 2017-12-14 19:26 | 0.169 | 3 | 2400 | 0 | 0 | 0.507 | 405.6 | 0 | 0
64179 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | ACARLAR TR-10 / 09-44-0069 D Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 19:24 | 2017-12-14 20:32 | 1.138 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.138 | 0 | 0
64180 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | DEREBAŞI YAVANSU MAH.TR-2 / 09-39-0242 D Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 19:24 | 2017-12-14 20:21 | 0.951 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.951
64181 | 0 | DENİZLİ | ÇAL | İSABEY TR4 / 20-09-0085 A Kolu 16.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 19:26 | 2017-12-14 20:08 | 0.707 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.707 | 0 | 0
64182 | 0 | AYDIN | KARPUZLU | ABAK KÖYÜ ORTA MAH. TR / 09-45-0057 C Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 19:46 | 2017-12-14 21:03 | 1.283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.283
64183 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KARAHAYIT AKKÖY YOLU K11 / 20-01-0683 D Kolu 4. BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 19:50 | 2017-12-14 20:53 | 1.054 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.054 | 0 | 0
64184 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR 4 / 48-68-0052 A Kolu 1. BOX | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 19:59 | 2017-12-14 21:37 | 1.625 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.875 | 0 | 0
64185 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | İNCİK K / 20-01-0762 D Kolu | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 21:15 | 2017-12-14 21:48 | 0.551 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 19.285 | 0 | 0
64186 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | YUMRUTAŞ TR2 / 20-02-0157 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 22:18 | 2017-12-14 23:45 | 1.453 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 97.351 | 0 | 0
64187 | 0 | AYDIN | ÇİNE | ŞEYHLER CADDESİ TR77 / 09-33-0108 C Kolu 19.Direk | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 22:24 | 2017-12-14 23:00 | 0.599 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.599 | 0 | 0
64188 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | İNCİRLİOVA TR41 / 09-44-0045 C Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-14 22:34 | 2017-12-14 23:40 | 1.098 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.098 | 0 | 0
64189 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR AYTAÇ KONUT YAPI KOOP. TR / 09-37-0327 B Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 00:04 | 2017-12-15 09:29 | 9.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.41 | 0 | 0
64190 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR62 (214) / 09-40-0083 A Kolu 2.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 00:50 | 2017-12-15 01:10 | 0.331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 0
64191 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TORBA TR-03 / 48-62-0257 PTT YANI TR / H7 Fideri | OG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 01:08 | 2017-12-15 01:24 | 0.273 | 2 | 408 | 0 | 0 | 0.546 | 111.384 | 0 | 0
64192 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | GÖKGÖL TR / 20-12-0155 A Kolu 15. DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 01:55 | 2017-12-15 02:57 | 1.041 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.041 | 0 | 0
64193 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | GERMENCİK TR7 / 09-34-0007 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 02:16 | 2017-12-15 03:58 | 1.706 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.118 | 0 | 0
64194 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ SANAYİ DM6/12 / 09-39-0152 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 06:04 | 2017-12-15 06:27 | 0.391 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 44.965 | 0 | 0
64195 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ALAÇAT TR-03 / 48-65-0465 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-15 06:13 | 2017-12-15 07:58 | 1.75 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 43.75 | 0 | 0
64196 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-01 (ACIBADEM) / 48-62-0012 YAKA ÇIKIŞ / H4 Fideri | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 06:49 | 2017-12-15 07:35 | 0.77 | 13 | 544 | 0 | 0 | 10.01 | 418.88 | 0 | 0
64197 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | HIDIRBEYLİ TR 4 / 09-34-0057 C Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 07:19 | 2017-12-15 08:30 | 1.187 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 75.968
64198 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-05/11 / 48-68-0040 D Kolu 3.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 07:27 | 2017-12-15 09:39 | 2.198 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 90.118 | 0 | 0
64199 | 0 | MUĞLA | BODRUM | KONACIK TR-KO/17 / 48-62-0095 A Kolu 2.BOX | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 07:39 | 2017-12-15 09:33 | 1.907 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.907 | 0 | 0
64200 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | YENISEHIR TR 1 9/1 / 20-01-0414 B Kolu 1.BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 07:40 | 2017-12-15 10:01 | 2.352 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.056 | 0 | 0
64201 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | 1225/5 SK RMU 5/7A / 20-01-0173 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-15 08:01 | 2017-12-15 09:32 | 1.515 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 96.96 | 0 | 0
64202 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KEMER TR-20 / 48-65-0375 ESKİ KADIKÖY ÇIKIŞI / H7 Fideri | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-15 08:04 | 2017-12-15 11:15 | 3.187 | 0 | 1136 | 0 | 0 | 0 | 3620.432 | 0 | 0
64203 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜNBATTI K 6/38 / 20-01-0275 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-15 08:24 | 2017-12-15 09:55 | 1.511 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 154.122 | 0 | 0
64204 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | YENI MAH 1230 SK TR 5/7 / 20-01-0176 C Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 08:28 | 2017-12-15 09:25 | 0.942 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.826 | 0 | 0
64205 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | DIMBILLI K 5/30 / 20-01-0199 Tüm Kollar | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-15 08:31 | 2017-12-15 09:22 | 0.858 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 296.868 | 0 | 0
64206 | 0 | AYDIN | BUHARKENT | KIZILDERE SULAMA TR / 09-43-0025 G Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 08:36 | 2017-12-15 10:54 | 2.296 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.96
64207 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ KEMER BİNA TM1/21 / 09-39-0028 G Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 08:42 | 2017-12-15 09:54 | 1.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
64208 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM SEVGİ SİTESİ TR1 / 09-47-0044 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 09:03 | 2017-12-15 09:19 | 0.275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0
64209 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KEMER TR-10 / 48-65-0365 SEYDİLER ÇIKIŞI / H5 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 09:03 | 2017-12-15 09:29 | 0.434 | 1 | 247 | 0 | 0 | 0.434 | 107.198 | 0 | 0
64210 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | DIMBILLI TR / 20-01-0200 Tüm Kollar | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-15 09:08 | 2017-12-15 17:03 | 7.912 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 2737.552 | 0 | 0
64211 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ZEYTINCI K 2/18 / 20-01-0057 A Kolu 2.DİREK | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 09:11 | 2017-12-15 11:36 | 2.413 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.239 | 0 | 0
64212 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇITAK TR1 KÖK / 20-12-0167 DSİ-K FİDERİ | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 09:12 | 2017-12-15 09:18 | 0.103 | 27 | 1526 | 0 | 0 | 2.781 | 157.178 | 0 | 0
64213 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | PİYADE TABURU KARŞISI TR-39/1 / 48-61-0082 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-15 09:14 | 2017-12-15 12:17 | 3.048 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 134.112 | 0 | 0
64214 | 0 | AYDIN | ÇİNE | BETOPAN TR53 / 09-33-0038 ÇİNE TR54 ÇIKIŞ / H2 Fideri | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 09:15 | 2017-12-15 09:49 | 0.572 | 0 | 0 | 1 | 392 | 0 | 0 | 0.572 | 224.224
64215 | 0 | AYDIN | EFELER | SAVRANDERE DM / 09-31-0423 GERİLİM TRAFOSU / H7 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 09:31 | 2017-12-15 10:35 | 1.067 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9.603 | 1.067
64216 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | SERİNHİSAR TR34 / 20-17-0034 C Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 09:38 | 2017-12-15 10:29 | 0.842 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20.208 | 0 | 0
64217 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR62 (214) / 09-40-0083 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 09:47 | 2017-12-15 10:14 | 0.453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.453 | 0 | 0
64218 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-085(K8) / 48-65-0060 | OG Trafo Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 09:50 | 2017-12-15 11:30 | 1.662 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 41.55 | 0 | 0
64219 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR62 (214) / 09-40-0083 B Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 09:51 | 2017-12-15 10:18 | 0.442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.442 | 0 | 0
64220 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ ARSLANLI SANAYİ KÖK / 09-39-0178 ARSLANLI DİREK TRAFOLAR / H3 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-15 10:05 | 2017-12-15 16:06 | 6.015 | 9 | 983 | 0 | 0 | 54.135 | 5912.745 | 0 | 0
64221 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 1200 EVLER CAMI YANI K 3/4 / 20-01-0097 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 10:07 | 2017-12-15 11:34 | 1.454 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.454 | 0 | 0
64222 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ÜZÜMEVLER K 5/26 / 20-01-0195 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-15 10:12 | 2017-12-15 11:30 | 1.304 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.912 | 0 | 0
64223 | 0 | DENİZLİ | GÜNEY | GÜNEY TR15 KÖK / 20-13-0010 HAMİDİYE / H3 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-15 10:13 | 2017-12-15 11:16 | 1.044 | 9 | 47 | 0 | 0 | 9.396 | 49.068 | 0 | 0
64224 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜNBATTI K 6/38 / 20-01-0275 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-15 10:14 | 2017-12-15 14:15 | 4.016 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 257.024 | 0 | 0
64225 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 92 / 09-47-0135 | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 10:17 | 2017-12-15 10:42 | 0.413 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0.826 | 206.5 | 0 | 0
64226 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | BAYIR ÇARŞI İÇİ TR-3 / 48-61-0385 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 10:19 | 2017-12-15 11:39 | 1.329 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.329 | 0 | 0
64227 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ AHMET YESEVİ OKULU TM2-33(A) / 09-39-0063 D Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 10:28 | 2017-12-15 12:03 | 1.581 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.324 | 0 | 0
64228 | 0 | DENİZLİ | HONAZ | KIZILYER KÖK / 20-14-0089 KIZILYER K1 / H3 Fideri | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-15 10:29 | 2017-12-15 14:29 | 4.002 | 15 | 770 | 0 | 0 | 60.03 | 3081.54 | 0 | 0
64229 | 0 | AYDIN | SÖKE | YAĞCILAR KÖK / 09-40-0172 B Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 10:30 | 2017-12-15 10:47 | 0.284 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0
64230 | 0 | AYDIN | EFELER | ASTİM TR2 DM 20-9 / 09-31-0180 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 10:42 | 2017-12-15 11:34 | 0.866 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.052 | 0 | 0
64231 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 90 / 09-47-0024 | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 10:46 | 2017-12-15 11:10 | 0.401 | 10 | 1500 | 0 | 0 | 4.01 | 601.5 | 0 | 0
64232 | 0 | MUĞLA | MİLAS | BAFA KÖK / 48-68-0185 GÖLYAKA ÇIKIŞI | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 10:57 | 2017-12-15 11:02 | 0.091 | 0 | 0 | 2 | 440 | 0 | 0 | 0.182 | 40.04
64233 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE SÜNERLER MEVKİ TR / 09-40-0044 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 11:05 | 2017-12-15 17:57 | 6.865 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.865 | 0 | 0
64234 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KINIKLI BELEDIYE YANI K 5/59 / 20-01-0221 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-15 11:07 | 2017-12-15 12:30 | 1.385 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.155 | 0 | 0
64235 | 0 | DENİZLİ | GÜNEY | GÜNEY TR11 KÖK / 20-13-0008 B Kolu 3. BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 11:07 | 2017-12-15 13:00 | 1.881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.881 | 0 | 0
64236 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B26 / 48-62-0124 ÖTM ÇIKIŞI | OG Atlama (jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-15 11:08 | 2017-12-15 11:21 | 0.211 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.899 | 0 | 0 | 0
64237 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | İÇMELER THREE BEELS TR51 / 48-67-0185 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 11:17 | 2017-12-15 11:53 | 0.608 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.08 | 0 | 0
64238 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-11 / 48-68-0068 D Kolu 4.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 11:18 | 2017-12-15 15:06 | 3.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
64239 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KADIKÖY DM01/TR-01 / 48-65-0396 KORUBÜKÜ-ÇAMURKÖY ÇIKIŞI / H6 Fideri | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-15 11:24 | 2017-12-15 13:17 | 1.886 | 2 | 342 | 0 | 0 | 3.772 | 645.012 | 0 | 0
64240 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR8 (317/2) ARIZA SERVİSİ / 09-40-0018 B Kolu | AG direk değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 11:27 | 2017-12-15 13:11 | 1.739 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86.95 | 0 | 0
64241 | 0 | MUĞLA | MİLAS | ÇAMKÖY YENİ KÖK / 48-68-0244 ÇAMKÖY / H2 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-15 11:34 | 2017-12-15 12:50 | 1.268 | 0 | 0 | 1 | 450 | 0 | 0 | 1.268 | 570.6
64242 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ZEYBEK K 3/10 / 20-01-0102 C Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-15 11:34 | 2017-12-15 14:39 | 3.076 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 199.94 | 0 | 0
64243 | 0 | DENİZLİ | BAKLAN | BAKLAN TR7 / 20-04-0007 D Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 11:35 | 2017-12-15 11:57 | 0.36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0
64244 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | ORTAKLAR TR2 / 09-34-0030 C Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 11:41 | 2017-12-15 12:50 | 1.154 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.154
64245 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | AYDOGDU-02 / 20-18-0102 A Kolu 18. DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 11:47 | 2017-12-15 15:35 | 3.799 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.799 | 0 | 0
64246 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | İĞDİR TR3 / 20-12-0054 A Kolu 15. DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 11:48 | 2017-12-15 13:21 | 1.549 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.549 | 0 | 0
64247 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ACIPAYAM TR11 KÖK / 20-02-0011 E Kolu 19. DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-15 11:52 | 2017-12-15 12:29 | 0.621 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.621 | 0 | 0
64248 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | NASÖZ K / 20-01-0767 E Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 12:01 | 2017-12-15 13:25 | 1.404 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.212 | 0 | 0
64249 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ALİ TEPE SİTESİ TR / 09-37-0259 A Kolu | Ag Box/Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 12:11 | 2017-12-15 14:10 | 1.979 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.979 | 0 | 0
64250 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-117(Ç1) / 48-65-0093 TR/92 FİDERİ | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 12:16 | 2017-12-15 12:39 | 0.382 | 1 | 2130 | 0 | 0 | 0.382 | 813.66 | 0 | 0
64251 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÖLTÜRKBÜKÜ-İM01/TR-2 / 48-62-0607 D Kolu 3. VE 4.DİREKLER ARASI | AG izolatör arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 12:18 | 2017-12-15 13:36 | 1.305 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 105.705 | 0 | 0
64252 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | ARMUTALAN İM03/TR-16 / 48-67-0130 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 12:19 | 2017-12-15 13:03 | 0.727 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.27 | 0 | 0
64253 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA EKŞİLİK GÜNNÜCEK TR-7 / 48-69-0081 A Kolu 12.VE 13.DİREK ARASI | AG nötr iletkeni kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-15 12:22 | 2017-12-15 15:09 | 2.778 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.89 | 0 | 0
64254 | 0 | AYDIN | DİDİM | BALAT TR2 / 09-47-0307 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 12:24 | 2017-12-15 13:25 | 1.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
64255 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÜVERCİNLİK KAVŞAĞI / 48-62-0354 KUYUCAK DOKTORLAR SİTESİ ÇIKIŞI | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 12:25 | 2017-12-15 13:06 | 0.692 | 13 | 410 | 0 | 0 | 8.996 | 283.72 | 0 | 0
64256 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | KÖTEKLİ TR 7 ( OBAM SİTESİ ) / 48-61-0150 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 12:29 | 2017-12-15 17:08 | 4.654 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.654 | 0 | 0
64257 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KINIK TR-01 / 48-65-0669 B Kolu | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 12:32 | 2017-12-15 14:40 | 2.137 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.918 | 0 | 0
64258 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÇAYBASI K 6/47 / 20-01-0282 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 12:37 | 2017-12-15 14:03 | 1.43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 0 | 0
64259 | 0 | MUĞLA | MİLAS | BEÇİN TR-01 / 48-68-0172 G Kolu 6.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 12:37 | 2017-12-15 13:31 | 0.893 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.893 | 0 | 0
64260 | 0 | AYDIN | EFELER | ŞEHİTLER PARKI DM 5-6 / 09-31-0018 D Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 12:39 | 2017-12-15 14:53 | 2.239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.239 | 0 | 0
64261 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | KIRAN TR-1 ( MERKEZ ) / 48-61-0251 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 12:40 | 2017-12-15 14:53 | 2.225 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.25
64262 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | GÜZELKÖY MERKEZİ KARAYOLU KENARI TR 1 / 09-39-0261 K Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 12:45 | 2017-12-15 19:13 | 6.469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.469
64263 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ KOCACAMİİ TM2/31 / 09-39-0060 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 12:45 | 2017-12-15 17:44 | 4.983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.983 | 0 | 0
64264 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ACIPAYAM TR11 KÖK / 20-02-0011 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 12:45 | 2017-12-15 13:33 | 0.799 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.387 | 0 | 0
64265 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI SOSYETE PAZARI ESKİ66 TR341 (3/65) / 09-37-0057 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-15 12:49 | 2017-12-15 20:45 | 7.932 | 3 | 935 | 0 | 0 | 23.796 | 7416.42 | 0 | 0
64266 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KINIK TR-03 / 48-65-0671 A Kolu | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 12:53 | 2017-12-15 14:50 | 1.942 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.188 | 0 | 0
64267 | 0 | AYDIN | SÖKE | SAZLIKÖY PAZARYERİ KÖK / 09-40-0274 | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 13:03 | 2017-12-15 14:17 | 1.233 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 184.95 | 0 | 0
64268 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BİTEZ TR-Bİ/21 / 48-62-0031 A Kolu 1.BOX | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 13:18 | 2017-12-15 15:10 | 1.869 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 76.629 | 0 | 0
64269 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | DERICI RMU 5/21 / 20-01-0190 C Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 13:27 | 2017-12-15 15:30 | 2.048 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 133.12 | 0 | 0
64270 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÇATAL ARMUT K 6/14 / 20-01-0252 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 13:49 | 2017-12-15 14:52 | 1.056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.112 | 0 | 0
64271 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | GÜZELÇAMLI ÖDEMİŞ EFELER TR / 09-37-0404 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 13:59 | 2017-12-15 14:57 | 0.974 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.974 | 0 | 0
64272 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | ACARLAR TR-1 / 09-44-0059 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 13:59 | 2017-12-15 17:25 | 3.439 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 68.78 | 0 | 0
64273 | 0 | AYDIN | SÖKE | SAZLIKÖY PAZARYERİ KÖK / 09-40-0274 GERMENCİK / H1 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-15 14:07 | 2017-12-15 16:35 | 2.46 | 11 | 1575 | 0 | 160 | 27.06 | 3874.5 | 0 | 393.6
64274 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KINIKLI BELEDIYE YANI K 5/59 / 20-01-0221 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 14:09 | 2017-12-15 18:20 | 4.178 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.356 | 0 | 0
64275 | 0 | AYDIN | EFELER | 1633-1662 SOK. KÖŞE DM 7-21 / 09-31-0164 D Kolu c5 Box | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 14:26 | 2017-12-15 16:12 | 1.768 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.84 | 0 | 0
64276 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | GERENKOVA KÖYÜ TR2 / 09-44-0055 E Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 14:40 | 2017-12-15 15:27 | 0.789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.789
64277 | 0 | MUĞLA | DATÇA | RADAR KÖK / 48-64-0074 BETCE ÇIKIŞI / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 14:46 | 2017-12-15 14:56 | 0.167 | 0 | 0 | 8 | 1150 | 0 | 0 | 1.336 | 192.05
64278 | 0 | AYDIN | KÖŞK | KÖŞK DM / 09-46-0026 BAŞÇAYIR / H15 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 14:53 | 2017-12-15 15:37 | 0.74 | 0 | 0 | 2 | 678 | 0 | 0 | 1.48 | 501.72
64279 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | SERİNHİSAR TR34 / 20-17-0034 A Kolu 21. DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 14:57 | 2017-12-15 17:13 | 2.266 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.266 | 0 | 0
64280 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR6 / 09-40-0016 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 15:00 | 2017-12-15 16:59 | 1.978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.978 | 0 | 0
64281 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ZEYBEK K 3/10 / 20-01-0102 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 15:07 | 2017-12-15 17:09 | 2.04 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 0
64282 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | UĞURLU DM / 48-65-0380 UĞURLU ÇIKIŞI / H1 Fideri | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-15 15:22 | 2017-12-15 15:52 | 0.502 | 3 | 1905 | 0 | 0 | 1.506 | 956.31 | 0 | 0
64283 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | DERICI RMU 5/21 / 20-01-0190 C Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-15 15:25 | 2017-12-15 15:46 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
64284 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | TİCARET LİSESİ K 2/5 / 20-01-0044 C Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 15:29 | 2017-12-15 17:13 | 1.734 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.468 | 0 | 0
64285 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ALAÇAT DM / 48-65-0574 ÇALTIÖZÜ-ÇOBANLAR / H1 Fideri | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-15 15:40 | 2017-12-15 16:39 | 0.982 | 9 | 670 | 0 | 0 | 8.838 | 657.94 | 0 | 0
64286 | 0 | DENİZLİ | BULDAN | BULDAN TR30 / 20-08-0030 A Kolu 15.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 15:51 | 2017-12-15 21:42 | 5.842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.842 | 0 | 0
64287 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | BETON SU YANI K 7/20 / 20-01-0319 D Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 15:53 | 2017-12-15 17:16 | 1.388 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.388 | 0 | 0
64288 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ MÜJDE SİTESİ TM1-3 / 09-39-0012 D Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-15 15:57 | 2017-12-15 18:35 | 2.629 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.887 | 0 | 0
64289 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | UĞURLU DM / 48-65-0380 UĞURLU ÇIKIŞI / H1 Fideri | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-15 15:59 | 2017-12-15 17:04 | 1.08 | 3 | 1905 | 0 | 0 | 3.24 | 2057.4 | 0 | 0
64290 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | TEK ISIK K 6/3 / 20-01-0241 E Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-15 16:06 | 2017-12-15 17:31 | 1.413 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.826 | 0 | 0
64291 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | KETENDERE KÖY GİRİŞİ TR 2 / 09-39-0284 K Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 16:06 | 2017-12-15 18:35 | 2.478 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.346
64292 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 170 / 09-47-0145 B Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 16:11 | 2017-12-15 17:51 | 1.665 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 43.29 | 0 | 0
64293 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | FESLIKAN TR 5/23 / 20-01-0192 C Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 16:19 | 2017-12-15 18:19 | 1.992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.992 | 0 | 0
64294 | 0 | DENİZLİ | GÜNEY | GÜNEY TR8 KÖK / 20-13-0006 A Kolu 13.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 16:29 | 2017-12-15 18:59 | 2.496 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.496 | 0 | 0
64295 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | YEŞİLÜZÜMLÜ TR-02 / 48-65-0451 A Kolu 12.DİREK İLE 13.DİREK ARASI | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-15 16:36 | 2017-12-15 19:17 | 2.679 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37.506 | 0 | 0
64296 | 0 | AYDIN | DİDİM | BALAT TR1 / 09-47-0306 B Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 16:37 | 2017-12-15 17:41 | 1.063 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 108.426 | 0 | 0
64297 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ SANAYİ TR 10 / 48-66-0011 TOPARLAR KÖK / H1 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 16:43 | 2017-12-15 16:58 | 0.247 | 2 | 1478 | 0 | 0 | 0.494 | 365.066 | 0 | 0
64298 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | YENI MAH 1230 SK TR 5/7 / 20-01-0176 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 16:55 | 2017-12-15 17:38 | 0.712 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.424 | 0 | 0
64299 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | KARAAĞAÇLI TR2 / 09-34-0128 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 17:01 | 2017-12-15 17:54 | 0.882 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.23
64300 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ACIPAYAM TR17 / 20-02-0017 B Kolu 14. DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 17:04 | 2017-12-15 17:49 | 0.757 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.757 | 0 | 0
64301 | 0 | DENİZLİ | GÜNEY | HAMİDİYE TR1 / 20-13-0036 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 17:05 | 2017-12-15 18:18 | 1.215 | 2 | 37 | 0 | 0 | 2.43 | 44.955 | 0 | 0
64302 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM ALKIM SİTESİ TR / 09-47-0171 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 17:09 | 2017-12-15 20:15 | 3.098 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.098 | 0 | 0
64303 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ KANAL KENARI BATI TR 8 / 09-39-0163 D Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 17:33 | 2017-12-15 19:07 | 1.566 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 46.98 | 0 | 0
64304 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | YUMRUTAŞ TR3 / 20-02-0158 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 17:35 | 2017-12-15 19:10 | 1.586 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.86 | 0 | 0
64305 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | YENISEHIR TR 1 9/1 / 20-01-0414 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 17:35 | 2017-12-15 18:38 | 1.047 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.094 | 0 | 0
64306 | 0 | DENİZLİ | BAKLAN | BAKLAN TR3 / 20-04-0003 A Kolu 11.DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 17:44 | 2017-12-15 18:55 | 1.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0
64307 | 0 | AYDIN | EFELER | OVAEYMİR KARAKOL YANI TR / 09-31-0370 D Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 17:51 | 2017-12-15 19:04 | 1.222 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36.66 | 0 | 0
64308 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-21 / 48-62-0555 B Kolu 4.5. DİREK ARASI | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 17:53 | 2017-12-15 22:03 | 4.169 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 66.704 | 0 | 0
64309 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KİRAZLI KÖK / 09-37-0424 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 17:57 | 2017-12-15 19:46 | 1.809 | 10 | 465 | 0 | 0 | 18.09 | 841.185 | 0 | 0
64310 | 0 | DENİZLİ | BULDAN | BULDAN TR15 / 20-08-0015 B Kolu 8.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 18:10 | 2017-12-15 20:18 | 2.137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.137 | 0 | 0
64311 | 0 | AYDIN | EFELER | 222 SOK. İÇİ DM 4-3 / 09-31-0022 C Kolu d2 Box | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 18:17 | 2017-12-15 19:14 | 0.947 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.682 | 0 | 0
64312 | 0 | AYDIN | SÖKE | SAZLI ÇEŞME CAD. TR / 09-40-0281 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 18:17 | 2017-12-15 20:43 | 2.427 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.427 | 0 | 0
64313 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ ŞOFÖR EVLERİ DM 3-47/B / 09-39-0134 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 18:30 | 2017-12-15 19:21 | 0.855 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 93.195 | 0 | 0
64314 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | AKALAN K2 / 20-02-0039 A Kolu 12.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 18:34 | 2017-12-15 20:30 | 1.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0
64315 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | İNCİRLİOVA TR40 / 09-44-0018 D Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 18:37 | 2017-12-15 19:11 | 0.565 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0
64316 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | YENI MAH 1230 SK TR 5/7 / 20-01-0176 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 18:41 | 2017-12-15 20:15 | 1.573 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.146 | 0 | 0
64317 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KUMTEPESI K 2 1/31 / 20-01-0032 B Kolu | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 18:43 | 2017-12-15 22:33 | 3.831 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.662 | 0 | 0
64318 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | DERICI RMU 5/21 / 20-01-0190 C Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 18:46 | 2017-12-15 20:32 | 1.768 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.768 | 0 | 0
64319 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | TEKKE TR / 20-16-0068 A Kolu 10-11-12-13-14-15-16-17. DİREKLER | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 18:56 | 2017-12-16 02:16 | 7.335 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 73.35 | 0 | 0
64320 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TR50 KÖK / 20-12-0050 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 18:58 | 2017-12-15 19:42 | 0.73 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 152.57 | 0 | 0
64321 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | MEVLANA K 1/22 / 20-01-0022 C Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-15 19:03 | 2017-12-15 20:14 | 1.176 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.352 | 0 | 0
64322 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ENDÜSTRİ MESLEK BAHÇESİ TR261 (2/92) / 09-37-0097 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 19:04 | 2017-12-15 21:34 | 2.498 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.992 | 0 | 0
64323 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR TOP SAHASI ALTI TR / 09-37-0322 A Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 19:10 | 2017-12-15 21:10 | 2.006 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48.144 | 0 | 0
64324 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI CUMHURİYET TAKSİ KARŞISI TR216 (1-43) / 09-37-0043 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 19:38 | 2017-12-15 21:25 | 1.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0
64325 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | MARMARİS İM04/TR-03 / 48-67-0148 A Kolu 2.Direk | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 19:39 | 2017-12-15 20:16 | 0.614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.614 | 0 | 0
64326 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KAYHAN BOZYAKA MAH.TR / 20-01-0599 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 19:49 | 2017-12-15 21:35 | 1.771 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.42 | 0 | 0
64327 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TR50 KÖK / 20-12-0050 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 19:53 | 2017-12-15 21:31 | 1.626 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 339.834 | 0 | 0
64328 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ ARSLANLI KANAL YANI TR / 09-39-0180 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 20:00 | 2017-12-15 21:57 | 1.943 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.43 | 0 | 0
64329 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | KARATAŞ KÖYÜ TR / 20-16-0056 B Kolu 16.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 20:14 | 2017-12-16 03:06 | 6.872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.872 | 0 | 0
64330 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | BOZBURUN TR-AVLANA SON / 48-67-0261 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 20:15 | 2017-12-15 21:34 | 1.315 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.315
64331 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | DERICI RMU 5/21 / 20-01-0190 C Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 20:15 | 2017-12-15 20:24 | 0.146 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 0
64332 | 0 | AYDIN | EFELER | KARAKÖY BAKLACIK TR / 09-31-0486 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 20:43 | 2017-12-15 21:25 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.96
64333 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | MEVLANA K 1/22 / 20-01-0022 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 20:58 | 2017-12-15 22:12 | 1.226 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.452 | 0 | 0
64334 | 0 | MUĞLA | MİLAS | BALCILAR TR-01 / 48-68-0167 B Kolu 11.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 21:01 | 2017-12-15 22:54 | 1.884 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.884
64335 | 0 | DENİZLİ | BULDAN | KARAKÖY TR5 YUKARI MAHALLE / 20-08-0153 B Kolu 12.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 21:16 | 2017-12-15 23:30 | 2.233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.233 | 0 | 0
64336 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN KARACAAĞAÇ TR1 / 48-63-0105 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 21:24 | 2017-12-15 22:15 | 0.846 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.768 | 0 | 0
64337 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | SANDALCIK TR2 / 20-02-0267 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 21:26 | 2017-12-16 00:11 | 2.751 | 1 | 135 | 0 | 0 | 2.751 | 371.385 | 0 | 0
64338 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ALATTİN TR1 KÖK / 20-02-0050 ŞEHİR 2 / H2 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 21:33 | 2017-12-16 00:44 | 3.188 | 9 | 937 | 0 | 0 | 28.692 | 2987.156 | 0 | 0
64339 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ 19 MAYIS BULVARI TM2/38 / 09-39-0068 K Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 23:38 | 2017-12-16 00:19 | 0.68 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0
64340 | 0 | AYDIN | KARACASU | KARACASU KÜÇÜKDAĞLI MAH. TOKİ KARŞISI TR / 09-35-0014 D Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 23:45 | 2017-12-16 00:14 | 0.479 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.185 | 0 | 0
64341 | 0 | DENİZLİ | HONAZ | HONAZ AYM (KÖK 1) / 20-14-0082 HONAZ TR2 / H3 Fideri | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-15 23:49 | 2017-12-16 00:09 | 0.332 | 6 | 265 | 0 | 0 | 1.992 | 87.98 | 0 | 0
64342 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KAYZER K / 20-01-0854 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 00:36 | 2017-12-16 01:12 | 0.606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.606 | 0 | 0
64343 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ KEMER BİNA TM1/21 / 09-39-0028 G Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 00:57 | 2017-12-16 02:10 | 1.221 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.221 | 0 | 0
64344 | 0 | AYDIN | KARACASU | KARACASU KÜÇÜKDAĞLI MAH. TOKİ KARŞISI TR / 09-35-0014 D Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 01:24 | 2017-12-16 02:07 | 0.716 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.74 | 0 | 0
64345 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ 19 MAYIS BULVARI TM2/38 / 09-39-0068 K Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 01:53 | 2017-12-16 02:11 | 0.308 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.924 | 0 | 0
64346 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01TR01 / 48-65-0002 FOÇA ÇIKIŞI / H10 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 02:40 | 2017-12-16 02:55 | 0.243 | 4 | 865 | 0 | 0 | 0.972 | 210.195 | 0 | 0
64347 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-019(67) / 48-65-0016 TR69 / H5 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 03:20 | 2017-12-16 03:43 | 0.375 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0.75 | 16.875 | 0 | 0
64348 | 0 | MUĞLA | MİLAS | HASANLAR TR-01 / 48-68-0312 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 03:43 | 2017-12-16 06:07 | 2.404 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.444
64349 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | TM1 İM3 TR1 / 20-01-0093 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 06:58 | 2017-12-16 07:45 | 0.779 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.779 | 0 | 0
64350 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | 1225/5 SK RMU 5/7A / 20-01-0173 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-16 08:02 | 2017-12-16 09:15 | 1.224 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 233.784 | 0 | 0
64351 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-20 (CAMİİ YANI) / 48-62-0218 C Kolu 13.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 08:13 | 2017-12-16 10:18 | 2.088 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.088 | 0 | 0
64352 | 0 | AYDIN | KARACASU | KARACASU KÜÇÜKDAĞLI MAH. TOKİ KARŞISI TR / 09-35-0014 D Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 08:25 | 2017-12-16 09:32 | 1.116 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.16 | 0 | 0
64353 | 0 | AYDIN | SÖKE | OVA KABİN / 09-40-0173 OVA PETROL ÇIKIŞ / H1 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 08:29 | 2017-12-16 08:42 | 0.222 | 0 | 0 | 13 | 354 | 0 | 0 | 2.886 | 78.588
64354 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | BENCİK KAMAN KÖK / 48-71-0015 BENCİK / H1 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 08:31 | 2017-12-16 09:16 | 0.744 | 0 | 1900 | 1 | 380 | 0 | 1413.6 | 0.744 | 282.72
64355 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ÜZÜMEVLER K 5/26 / 20-01-0195 1925 SOKAK K 5/27 / H1 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-16 08:36 | 2017-12-16 09:17 | 0.684 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 362.52 | 0 | 0
64356 | 0 | MUĞLA | MİLAS | AKYOL CİTİY PARKE KÖK / 48-68-0145 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 08:39 | 2017-12-16 10:27 | 1.807 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9.035 | 9.035
64357 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | MURSALLI KÖK TR4 / 09-34-0070 TURANLAR RESİKÖY / H2 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 08:42 | 2017-12-16 11:07 | 2.424 | 0 | 0 | 5 | 137 | 0 | 0 | 12.12 | 332.088
64358 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | BÜYÜK OKYANUS K 2/41-A / 20-01-0074 G Kolu 5.BOX | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-16 08:50 | 2017-12-16 10:24 | 1.566 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 65.772 | 0 | 0
64359 | 0 | MUĞLA | MİLAS | GÖKÇELER TR-01 / 48-68-0269 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 08:58 | 2017-12-16 09:46 | 0.795 | 0 | 0 | 2 | 205 | 0 | 0 | 1.59 | 162.975
64360 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | GÜZELÇAMLI BEŞ EVLER SOKAĞI TR / 09-37-0413 A Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-16 08:59 | 2017-12-16 10:51 | 1.859 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 399.685 | 0 | 0
64361 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ORTAKÖY TR-03 KÖK / 48-65-0695 ORTAKÖY / H1 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 09:08 | 2017-12-16 09:41 | 0.558 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 195.858 | 0 | 0
64362 | 0 | MUĞLA | DATÇA | EMECİK YERLEŞİM TR1 / 48-64-0056 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 09:09 | 2017-12-16 12:21 | 3.199 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.199
64363 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | İNCİRLİOVA ZÜBEYDE HANIM TR48 / 09-44-0025 TR43-44 / H4 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-16 09:09 | 2017-12-16 14:57 | 5.793 | 0 | 0 | 2 | 352 | 0 | 0 | 11.586 | 2039.136
64364 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AŞÇIOĞLU K 3/19 / 20-01-0111 DAHİLİ TR ÇIKIŞI / H4 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-16 09:12 | 2017-12-16 17:03 | 7.853 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 4908.125 | 0 | 0
64365 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM4/9 TELEKOM YANI / 09-47-0106 A Kolu | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 09:12 | 2017-12-16 10:16 | 1.069 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 295.044 | 0 | 0
64366 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | YALINKUYU KÖK / 09-39-0333 BOZYURT KÖK / H4 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 09:15 | 2017-12-16 09:28 | 0.211 | 0 | 0 | 42 | 7092 | 0 | 0 | 8.862 | 1496.412
64367 | 0 | MUĞLA | MİLAS | ÇAMKÖY YENİ KÖK / 48-68-0244 ÇAMKÖY / H2 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-16 09:16 | 2017-12-16 13:44 | 4.474 | 0 | 0 | 1 | 250 | 0 | 0 | 4.474 | 1118.5
64368 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 1200 EVLER CAMI YANI K 3/4 / 20-01-0097 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 09:17 | 2017-12-16 14:45 | 5.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 0
64369 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | BELCEKIZ BERKİN SİTESİ KABİN / 09-37-0523 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 09:28 | 2017-12-16 09:47 | 0.312 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0
64370 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | DIMBILLI K 5/30 / 20-01-0199 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 09:30 | 2017-12-16 12:57 | 3.443 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.443 | 0 | 0
64371 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ILBADI ÇÖPLÜK K 1/24 / 20-01-0024 75. YIL K 1/25 / H2 Fideri | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-16 09:31 | 2017-12-16 10:45 | 1.227 | 2 | 795 | 0 | 0 | 2.454 | 975.465 | 0 | 0
64372 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA DALYAN TR23/A / 48-69-0126 A Kolu 3.BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 09:33 | 2017-12-16 10:39 | 1.096 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 0
64373 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | TR-40 DÜĞEREK YOLU 41 EVLER / 48-61-0083 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-16 09:34 | 2017-12-16 11:42 | 2.137 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 470.14 | 0 | 0
64374 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | ARSLANLI BOZYURT KÖK / 09-39-0206 BOZYURT / H2 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-16 09:39 | 2017-12-16 15:34 | 5.919 | 0 | 0 | 1 | 175 | 0 | 0 | 5.919 | 1035.825
64375 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | GERMENCİK TM (TEİAŞ) / 09-34-0028 GERMENCİK / H19 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 09:41 | 2017-12-16 09:46 | 0.091 | 0 | 0 | 11 | 2622 | 0 | 0 | 1.001 | 238.602
64376 | 0 | AYDIN | EFELER | EFEKENT PAZAR YERİ DM 2-36 / 09-31-0106 Tüm Kollar | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 09:44 | 2017-12-16 10:40 | 0.932 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 117.432 | 0 | 0
64377 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | TEPEKÖY TR / 20-16-0048 A Kolu 15.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 09:52 | 2017-12-16 11:00 | 1.127 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.905 | 0 | 0
64378 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | DIMBILLI TR / 20-01-0200 Tüm Kollar | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-16 09:54 | 2017-12-16 16:08 | 6.241 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 2159.386 | 0 | 0
64379 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B09/A / 48-62-0161 A Kolu 4.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 10:01 | 2017-12-16 10:48 | 0.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0
64380 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 90 KONUTLAR K 8/37 / 20-01-0398 DAHİL TR / H4 Fideri | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-16 10:02 | 2017-12-16 15:16 | 5.241 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 655.125 | 0 | 0
64381 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ ARSLANLI SANAYİ KÖK / 09-39-0178 ARSLANLI DİREK TRAFOLAR / H3 Fideri | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-16 10:04 | 2017-12-16 16:44 | 6.668 | 9 | 983 | 0 | 0 | 60.012 | 6554.644 | 0 | 0
64382 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ÜZÜMEVLER K 5/26 / 20-01-0195 1925 SOKAK K 5/27 / H1 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-16 10:06 | 2017-12-16 10:45 | 0.655 | 0 | 882 | 0 | 0 | 0 | 577.71 | 0 | 0
64383 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-30 (KUM OCAKLARI) / 48-62-0201 K Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-16 10:08 | 2017-12-16 14:10 | 4.034 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48.408 | 0 | 0
64384 | 0 | DENİZLİ | ÇAL | AKKENT TR1 / 20-09-0026 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 10:15 | 2017-12-16 10:25 | 0.167 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 8.851 | 0 | 0
64385 | 0 | DENİZLİ | GÜNEY | GÜNEY TR15 KÖK / 20-13-0010 HAMİDİYE / H3 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-16 10:19 | 2017-12-16 13:06 | 2.776 | 9 | 147 | 0 | 0 | 24.984 | 408.072 | 0 | 0
64386 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | YAĞCIDERE KÖK / 09-36-0064 KÖYLER / H2 Fideri | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 10:19 | 2017-12-16 10:54 | 0.576 | 0 | 0 | 1 | 422 | 0 | 0 | 0.576 | 243.072
64387 | 0 | MUĞLA | BODRUM | DEREKÖY TR-02 / 48-62-0478 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-16 10:23 | 2017-12-16 14:25 | 4.034 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60.51 | 0 | 0
64388 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ÜZÜMEVLER K 5/26 / 20-01-0195 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-16 10:42 | 2017-12-16 11:13 | 0.521 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.563 | 0 | 0
64389 | 0 | DENİZLİ | BEYAĞAÇ | KAPIZ-01 / 20-06-0009 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 11:08 | 2017-12-16 12:12 | 1.062 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 318.6 | 0 | 0
64390 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | FİDAN TR DM44/TR24 / 20-01-0796 D Kolu 4.BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 11:09 | 2017-12-16 12:47 | 1.636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.636 | 0 | 0
64391 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ERKÖK K 6/15 / 20-01-0253 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-16 11:16 | 2017-12-16 15:21 | 4.086 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.258 | 0 | 0
64392 | 0 | DENİZLİ | ÇAL | İSABEY TR2 / 20-09-0083 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 11:19 | 2017-12-16 11:56 | 0.615 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 40.59 | 0 | 0
64393 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI KİPA KARŞISI TR340A (3-60) / 09-37-0058 A Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 11:28 | 2017-12-16 11:43 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
64394 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | TABAKHANE K 3/30 / 20-01-0123 SÖFÖRLER DERNEGI YANI RMU / H3 Fideri | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 11:34 | 2017-12-16 11:52 | 0.306 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 190.638 | 0 | 0
64395 | 0 | DENİZLİ | HONAZ | GÜRLEK K1 / 20-14-0053 GÜRLEK K3-ÜMİT TEKSTİL / H6 Fideri | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 11:39 | 2017-12-16 14:40 | 3.017 | 3 | 530 | 0 | 0 | 9.051 | 1599.01 | 0 | 0
64396 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | GÖCEK DM01/TR-02 / 48-65-0327 TR3 / H3 Fideri | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-16 11:41 | 2017-12-16 15:49 | 4.126 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 206.3 | 0 | 0
64397 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ALATTİN TR7 / 20-02-0056 ALATTİN SULAMA KOOP / H03 Fideri | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 11:54 | 2017-12-16 12:39 | 0.746 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.968 | 0 | 0 | 0
64398 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI TOPRAK BOYALIK KAVŞAĞI TR18 (1/78) / 09-37-0113 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 11:58 | 2017-12-16 13:16 | 1.306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.306 | 0 | 0
64399 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ EGE OTEL ARKASI 265 SOK. BETON KÖŞK TM3/24 / 09-39-0105 B Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 11:58 | 2017-12-16 13:31 | 1.545 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 0
64400 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | OTOGAR K1 / 20-01-0851 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 12:01 | 2017-12-16 12:52 | 0.844 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.532 | 0 | 0
64401 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | ARMUTALAN BÜYÜKELÇİ İM01/TR32 / 48-67-0051 Site çıkışı | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 12:08 | 2017-12-16 12:51 | 0.716 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 157.52 | 0 | 0
64402 | 0 | DENİZLİ | BABADAĞ | OĞUZLAR TR / 20-03-0035 B Kolu 11.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 12:10 | 2017-12-16 14:30 | 2.341 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.341 | 0 | 0
64403 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN TM / 48-63-0001 DM31 FİDERİ | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-16 12:15 | 2017-12-16 13:55 | 1.667 | 41 | 8963 | 0 | 0 | 68.347 | 14941.321 | 0 | 0
64404 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | Y.KORU TR-02 / 48-65-0766 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 12:20 | 2017-12-16 23:53 | 11.544 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 184.704 | 0 | 0
64405 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KUMLUOVA TR02 / 48-65-0422 B Kolu | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 12:22 | 2017-12-16 14:12 | 1.841 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.774 | 0 | 0
64406 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-076(K1) / 48-65-0052 TR/43 FİDERİ | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 12:22 | 2017-12-16 12:48 | 0.426 | 4 | 1100 | 0 | 0 | 1.704 | 468.6 | 0 | 0
64407 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | KELEKÇİ TR8 / 20-02-0100 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 12:28 | 2017-12-16 14:12 | 1.739 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 113.035 | 0 | 0
64408 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | SERİNHİSAR TR9 / 20-17-0009 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 12:38 | 2017-12-16 15:17 | 2.651 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 79.53 | 0 | 0
64409 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ FATİH İ.Ö.O. ALTI TM2-5 / 09-39-0034 G Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-16 12:42 | 2017-12-16 16:52 | 4.166 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.498 | 0 | 0
64410 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | AKSU BEYDAĞ YOLU ÜZERİ TR 2 / 09-39-0203 B Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 12:42 | 2017-12-16 20:04 | 7.362 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.81
64411 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM İŞBANKASI TR 119 / 09-47-0030 C Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 12:47 | 2017-12-16 15:09 | 2.365 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.825 | 0 | 0
64412 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | ÖLÜDENİZ TR-CINGIL ÇİFTLİĞİ / 48-65-5251 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 12:49 | 2017-12-16 15:38 | 2.819 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.819 | 2.819 | 0 | 0
64413 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ İMAM HATİP DM3/5 / 09-39-0128 K Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 12:54 | 2017-12-16 14:07 | 1.216 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.648 | 0 | 0
64414 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KUKUROGLU K 2/65 / 20-01-0091 G Kolu 6.BOX | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-16 13:10 | 2017-12-16 13:39 | 0.486 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 23.328 | 0 | 0
64415 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI GÜNEŞ 2 TR69A / 09-37-0038 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 13:13 | 2017-12-16 13:52 | 0.649 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 0 | 0
64416 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KAYZER K / 20-01-0854 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 13:13 | 2017-12-16 15:20 | 2.111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.333 | 0 | 0
64417 | 0 | AYDIN | EFELER | ATA MAH. MUH. YANI DM 12-9 / 09-31-0213 D Kolu | 3. Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-16 13:30 | 2017-12-16 14:10 | 0.67 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 24.12 | 0 | 0
64418 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ULUS DOLMUS DURAGI YANI K 5/65 / 20-01-0227 C Kolu 1.BOX | AG box arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-16 13:31 | 2017-12-16 16:12 | 2.684 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 126.148 | 0 | 0
64419 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÜNDOĞAN TR-02/A / 48-62-0584 B Kolu B3 BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 13:37 | 2017-12-16 14:47 | 1.169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.169 | 0 | 0
64420 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | GÖZLER BELEDİYE ARKASI TR3 / 20-01-0710 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 13:48 | 2017-12-16 17:36 | 3.8 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 813.2 | 0 | 0
64421 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN | KEMER MERKEZ TR / 09-32-0166 K Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 13:55 | 2017-12-16 16:37 | 2.696 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.48
64422 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN TAŞBAŞI TR3 / 48-63-0146 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 14:01 | 2017-12-16 15:10 | 1.153 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.765 | 0 | 0
64423 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | NİKFER BELEDİYESİ K-ö / 20-18-5049 A Kolu 11.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 14:05 | 2017-12-16 19:02 | 4.955 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.955 | 0 | 0
64424 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | TR-30 BELEDİYE SU İŞLERİ ÖNÜ / 48-61-0070 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-16 14:06 | 2017-12-16 15:19 | 1.225 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 0
64425 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | EFES 2-3 EVLERİ TR 1 / 09-37-0454 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 14:07 | 2017-12-16 20:07 | 5.992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.992 | 0 | 0
64426 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | NASÖZ K / 20-01-0767 C Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-16 14:11 | 2017-12-16 15:59 | 1.797 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.391 | 0 | 0
64427 | 0 | AYDIN | DİDİM | DENİZLİLİ ÖĞRETMENLER SİTESİ TR2-ö / 09-47-5106 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 14:16 | 2017-12-16 17:28 | 3.194 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 143.73 | 0 | 0
64428 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-21 / 48-62-0555 B Kolu 10. DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 14:18 | 2017-12-16 17:50 | 3.528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.528 | 0 | 0
64429 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | ÖLÜDENİZ OVACIK DM01/TR-02 / 48-65-0608 TR/5 FİDERİ | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-16 14:33 | 2017-12-16 14:45 | 0.204 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0.816 | 122.4 | 0 | 0
64430 | 0 | MUĞLA | MİLAS | KONACIK TR-KO/25 / 48-62-0086 D Kolu 6. VE 7.DİREKLER ARASI | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 14:33 | 2017-12-16 15:47 | 1.231 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 52.933 | 0 | 0
64431 | 0 | AYDIN | SÖKE | YAMAÇ KÖYÜ TR / 09-40-0007 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 14:42 | 2017-12-16 15:32 | 0.841 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.841
64432 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | ÖLÜDENİZ DM05/TR-34 / 48-65-0449 OTEL MERİ ÇIKIŞI / H4 Fideri | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-16 15:06 | 2017-12-16 15:50 | 0.741 | 7 | 277 | 0 | 0 | 5.187 | 205.257 | 0 | 0
64433 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | YATAĞAN TR2 / 20-17-0056 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 15:07 | 2017-12-16 15:32 | 0.414 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 15.732 | 0 | 0
64434 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | BEKÇİLER TR-03 / 48-65-0499 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 15:18 | 2017-12-16 19:17 | 3.989 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 63.824 | 0 | 0
64435 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | SARIYER TR-02 / 48-65-0722 B Kolu | AG nötr iletkeni kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 15:24 | 2017-12-16 18:09 | 2.758 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.032 | 0 | 0
64436 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | ÖLÜDENİZ OVACIK DM01/TR-02 / 48-65-0608 OVACIK TR 5 FİDERİ | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-16 15:29 | 2017-12-16 16:12 | 0.71 | 4 | 477 | 0 | 0 | 2.84 | 338.67 | 0 | 0
64437 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | BAYINDIR KÖY ÇIKIŞI TR 2 / 09-39-0220 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 15:30 | 2017-12-16 20:04 | 4.571 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.571
64438 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | BAĞBAŞI YALÇIN K 7/62 / 20-01-0355 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 15:31 | 2017-12-16 20:10 | 4.647 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.294 | 0 | 0
64439 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | GÜMÜŞSU TR6 / 20-12-0145 C Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-16 15:43 | 2017-12-16 17:52 | 2.146 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30.044 | 0 | 0
64440 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | KARAHİSAR-03 / 20-18-0060 C Kolu 1.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-16 15:43 | 2017-12-16 20:17 | 4.561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.561 | 0 | 0
64441 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | YENİKÖY B. MENDERES MAH. TR / 09-36-0016 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 15:46 | 2017-12-16 17:10 | 1.393 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.393
64442 | 0 | AYDIN | KARPUZLU | HATİPKIŞLA OVA CAMİ YANI TR / 09-45-0016 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-16 15:47 | 2017-12-16 17:12 | 1.424 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 1.424 | 123.888
64443 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI KANARYA SOKAK TR / 09-37-0187 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 16:07 | 2017-12-16 20:17 | 4.164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.164 | 0 | 0
64444 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ŞEN K TR800 (DM25TR43) / 20-01-0800 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-16 16:08 | 2017-12-16 18:11 | 2.049 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.098 | 0 | 0
64445 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | KASAPLAR KÖY İÇİ TR / 09-36-0102 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 16:09 | 2017-12-16 19:58 | 3.823 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.823
64446 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ÜZÜMEVLER K 5/26 / 20-01-0195 C Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-16 16:19 | 2017-12-16 18:10 | 1.847 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.694 | 0 | 0
64447 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÖLTÜRKBÜKÜ İM01/TR-11 / 48-62-0600 D Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-16 16:19 | 2017-12-16 16:59 | 0.661 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 52.88 | 0 | 0
64448 | 0 | DENİZLİ | GÜNEY | GÜNEY TR11 KÖK / 20-13-0008 A Kolu | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-16 16:24 | 2017-12-16 19:22 | 2.97 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.73 | 0 | 0
64449 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ULUS DOLMUS DURAGI YANI K 5/65 / 20-01-0227 C Kolu 1.BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-16 16:24 | 2017-12-16 19:20 | 2.935 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.74 | 0 | 0
64450 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ULUS DOLMUS DURAGI YANI K 5/65 / 20-01-0227 C Kolu 1.BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 16:24 | 2017-12-16 20:10 | 3.768 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.072 | 0 | 0
64451 | 0 | AYDIN | EFELER | YENİKÖY KÖY İÇİ TR / 09-46-0124 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 16:26 | 2017-12-16 17:48 | 1.373 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.865
64452 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ÖNDER KAMPİNG KARŞISI TM2-81 / 09-37-0142 GÜRBÜZ ALMAN HASTANESİ AR / H2 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 16:33 | 2017-12-16 16:58 | 0.413 | 0 | 615 | 1 | 0 | 0 | 253.995 | 0.413 | 0
64453 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | SARAYKÖY TR-29 / 20-16-0101 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 16:34 | 2017-12-16 16:59 | 0.418 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 44.308 | 0 | 0
64454 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ŞEN K TR800 (DM25TR43) / 20-01-0800 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-16 16:46 | 2017-12-16 18:17 | 1.511 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.044 | 0 | 0
64455 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-01 BAŞKENT / 48-62-0567 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 16:50 | 2017-12-16 20:01 | 3.191 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.382 | 0 | 0 | 0
64456 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ 24 SOK. BAHAR CAMİ TM1/55 / 09-39-0030 G Kolu | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-16 17:00 | 2017-12-16 21:06 | 4.105 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 615.75 | 0 | 0
64457 | 0 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA DM1 / 48-64-0002 RADAR / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 17:02 | 2017-12-16 17:16 | 0.232 | 0 | 0 | 24 | 4500 | 0 | 0 | 5.568 | 1044
64458 | 0 | MUĞLA | BODRUM | MUMCULAR TR-12 / 48-62-0329 E Kolu 6. DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 17:08 | 2017-12-16 20:24 | 3.264 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.584 | 0 | 0
64459 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI MURAT SİTESİ TR / 09-37-0200 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 17:21 | 2017-12-16 20:17 | 2.938 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.38 | 0 | 0
64460 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ 19 MAYIS BULVARI TM2/38 / 09-39-0068 K Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-16 17:23 | 2017-12-16 20:04 | 2.686 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.058 | 0 | 0
64461 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | YATAĞAN TR4 / 20-17-0058 B Kolu 14.DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 17:31 | 2017-12-16 18:57 | 1.427 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.427 | 0 | 0
64462 | 0 | DENİZLİ | ÇAL | DAĞMARMARA TR1 / 20-09-0056 Hatbaşı | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-16 17:37 | 2017-12-16 17:48 | 0.179 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0.179 | 21.838 | 0 | 0
64463 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KARAHASANLI TR2 / 20-01-0491 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 17:39 | 2017-12-16 21:19 | 3.666 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.332 | 0 | 0
64464 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | YAĞCIDERE KÖK / 09-36-0064 KÖYLER / H2 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 18:31 | 2017-12-16 20:54 | 2.387 | 0 | 0 | 11 | 2415 | 0 | 0 | 26.257 | 5764.605
64465 | 0 | MUĞLA | MİLAS | ÇUKURKÖY TR-MERKEZ / 48-68-0225 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 18:43 | 2017-12-16 21:07 | 2.395 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 2.395 | 107.775
64466 | 0 | MUĞLA | MİLAS | DİBEKDERE TR-SIRTLAN MAH. / 48-68-0241 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 18:47 | 2017-12-16 20:30 | 1.724 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 60.34
64467 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AYGÖREN K 5/1 / 20-01-0172 C Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 18:49 | 2017-12-16 21:20 | 2.523 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.092 | 0 | 0
64468 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ILBADI ILKOKUL ARKASI K 1/32 / 20-01-0033 B Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-16 18:50 | 2017-12-16 19:54 | 1.067 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 69.355 | 0 | 0
64469 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | ÇAMLICA DAMARASI TR-1 / 48-71-0047 C Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 18:55 | 2017-12-16 21:37 | 2.698 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.792
64470 | 0 | MUĞLA | MİLAS | KARŞIYAKA TR-01 / 48-68-0346 D Kolu | Ag Box/Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 19:05 | 2017-12-16 20:38 | 1.557 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 32.697
64471 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | YARAŞ TR-10 ( ÇUBUKKURU ORMAN ) / 48-61-0313 B Kolu | AG izolatör arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 19:09 | 2017-12-16 20:38 | 1.485 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 51.975
64472 | 0 | DENİZLİ | HONAZ | KOCABAŞ TR3 / 20-14-0033 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-16 19:22 | 2017-12-16 20:11 | 0.815 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.445 | 0 | 0
64473 | 0 | AYDIN | YENİPAZAR | YENİPAZAR TR24 / 09-42-0024 K Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 19:53 | 2017-12-16 21:00 | 1.113 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.113
64474 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÇAYBASI OZAN K 6/48 / 20-01-0283 D Kolu 5.BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 19:55 | 2017-12-16 20:48 | 0.882 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.882 | 0 | 0
64475 | 0 | MUĞLA | KAVAKLIDERE | MENTEŞE MERKEZ TR2 / 48-74-0013 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 20:08 | 2017-12-16 21:53 | 1.746 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 38.412 | 0 | 0
64476 | 0 | MUĞLA | MİLAS | HASANLAR TR-01 / 48-68-0312 D Kolu | Ag Box/Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 20:22 | 2017-12-16 22:08 | 1.774 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.514
64477 | 0 | AYDIN | KÖŞK | BAŞÇAYIR ÇARŞI MAH. TR / 09-46-0046 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 20:52 | 2017-12-16 21:51 | 0.991 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.991
64478 | 0 | DENİZLİ | HONAZ | KAKLIK TR8 / 20-14-0024 C Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 20:52 | 2017-12-16 21:59 | 1.119 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.238 | 0 | 0
64479 | 0 | AYDIN | EFELER | 1255 SOK. CAMİ DOĞUSU DM 14-7 / 09-31-0258 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 20:57 | 2017-12-16 21:57 | 0.994 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.988
64480 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ 366 SOKAK KIBRIS CAD. TM2/36 / 09-39-0066 D Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 21:03 | 2017-12-16 21:27 | 0.399 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.995 | 0 | 0
64481 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | HALLAÇLAR TR1 / 20-01-0470 C Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 21:04 | 2017-12-16 21:45 | 0.686 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.372 | 0 | 0
64482 | 0 | AYDIN | ÇİNE | EVCİLER TR2 / 09-33-0154 B Kolu 11-12 Direkler | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 21:11 | 2017-12-16 22:57 | 1.763 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.156
64483 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-01 BAŞKENT / 48-62-0567 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 21:34 | 2017-12-16 22:58 | 1.405 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 0 | 0 | 0
64484 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | HAMZALLI KÖY MERKEZİ TR 1 / 09-39-0264 D Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 21:39 | 2017-12-16 22:34 | 0.921 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.921
64485 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | SÜMER HOLDİNG KARŞISI TR 31/2 / 48-61-0072 A Kolu 3.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 21:40 | 2017-12-16 22:27 | 0.781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.781 | 0 | 0
64486 | 0 | AYDIN | EFELER | GENÇLİK MERKEZİ İÇİ DM 7-5/A / 09-31-0070 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 21:53 | 2017-12-16 22:16 | 0.379 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.895
64487 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ZAFER SOKAK TR266 (1/2) / 09-37-0045 B Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 21:55 | 2017-12-16 22:48 | 0.884 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 94.588 | 0 | 0
64488 | 0 | MUĞLA | BODRUM | MUMCULAR TR-12 / 48-62-0329 E Kolu 6. DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 22:09 | 2017-12-16 23:34 | 1.41 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 87.42 | 0 | 0
64489 | 0 | AYDIN | SÖKE | BAĞARASI İM / 09-40-0242 KARAATLI BETON KÖŞK / H6 Fideri | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 22:20 | 2017-12-16 23:59 | 1.652 | 4 | 1245 | 0 | 0 | 6.608 | 2056.74 | 0 | 0
64490 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TR38 / 20-12-0038 A Kolu 14.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 22:36 | 2017-12-16 23:30 | 0.892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.892 | 0 | 0
64491 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ZAFER SOKAK TR266 (1/2) / 09-37-0045 A Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 22:44 | 2017-12-16 23:36 | 0.871 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 93.197 | 0 | 0
64492 | 0 | MUĞLA | BODRUM | MEŞELİK TR-MAYA KÖK / 48-62-0371 | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 22:55 | 2017-12-17 00:07 | 1.203 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.233 | 0 | 0 | 0
64493 | 0 | AYDIN | KÖŞK | KÖŞK VAKIF KABİN TR9 / 09-46-0009 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 23:12 | 2017-12-16 23:39 | 0.457 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.457
64494 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-11 (YAHŞİ KABİN) / 48-62-0013 ŞAHİN TEPESİ / H4 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 23:16 | 2017-12-16 23:31 | 0.247 | 14 | 689 | 0 | 0 | 3.458 | 170.183 | 0 | 0
64495 | 0 | AYDIN | EFELER | ÇEŞTEPE KAZIM KARABEKİR CAD. TR / 09-31-0363 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 23:18 | 2017-12-16 23:48 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3
64496 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | VOYVADA TR / 20-01-0775 B Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 23:32 | 2017-12-16 23:53 | 0.349 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.698 | 0 | 0
64497 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | GÖZLER KÖK / 20-01-0708 GÖZLER BELEDİYE FİDERİ | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 23:39 | 2017-12-17 01:44 | 2.083 | 6 | 1060 | 0 | 0 | 12.498 | 2207.98 | 0 | 0
64498 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇITAK TR1 KÖK / 20-12-0167 KIRALAN ÇIKIŞI / H1 Fideri | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-16 23:46 | 2017-12-17 01:00 | 1.226 | 1 | 1684 | 0 | 0 | 1.226 | 2064.584 | 0 | 0
64499 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | SAKIZCILAR KÖK / 20-09-0054 AKDERE SAKIZCILAR / H3 Fideri | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 00:12 | 2017-12-17 02:43 | 2.512 | 1 | 365 | 0 | 0 | 2.512 | 916.88 | 0 | 0
64500 | 0 | DENİZLİ | BEKİLLİ | BEKİLLİ TR5 / 20-05-0005 A Kolu 29. DİREK | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-12-17 00:38 | 2017-12-17 01:04 | 0.441 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 0 | 0
64501 | 0 | MUĞLA | MİLAS | HASANLAR TR-01 / 48-68-0312 A Kolu 3. 4. DİREKLER ARASI | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 00:53 | 2017-12-17 03:03 | 2.164 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.46
64502 | 0 | AYDIN | ÇİNE | ALTINABAT KÖYÜ TR / 09-33-0161 D Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 02:13 | 2017-12-17 05:06 | 2.883 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 181.629
64503 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | TM1 İM3 TR1 / 20-01-0093 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-12-17 02:37 | 2017-12-17 04:42 | 2.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 0
64504 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | BENCİK KAMAN TR-10 / 48-71-0026 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 05:18 | 2017-12-17 09:47 | 4.483 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.83 | 0 | 0
64505 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | GÜZELÇAMLI SANAYİ TR / 09-37-0406 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 07:17 | 2017-12-17 09:03 | 1.766 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.32 | 0 | 0
64506 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR ONURLAR TR / 09-37-0367 A Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 07:35 | 2017-12-17 08:45 | 1.164 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 59.364 | 0 | 0
64507 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | KÖKLÜK MERKEZ TR-2 / 48-71-0107 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 07:37 | 2017-12-17 11:57 | 4.335 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.335
64508 | 0 | MUĞLA | MİLAS | AVŞAR 2.KANAL TR-03 / 48-68-0141 G Kolu 14. VE 15.DİREKLER ARASI | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 07:37 | 2017-12-17 10:16 | 2.647 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.941
64509 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ESKİHİSAR TR3 / 20-01-0791 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 08:00 | 2017-12-17 10:50 | 2.84 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.52 | 0 | 0
64510 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ESKİHİSAR HURDACILAR SİTESİ K / 20-01-0536 B Kolu | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-12-17 08:00 | 2017-12-17 08:53 | 0.887 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.887 | 0 | 0
64511 | 0 | MUĞLA | MİLAS | DİBEKDERE TR-SIRTLAN MAH. / 48-68-0241 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 08:10 | 2017-12-17 08:49 | 0.658 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 26.978
64512 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | 1225/5 SK RMU 5/7A / 20-01-0173 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-17 08:11 | 2017-12-17 09:38 | 1.444 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 275.804 | 0 | 0
64513 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | KUYUCAK GİRİŞ TR1 / 20-02-0255 C Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 08:14 | 2017-12-17 09:43 | 1.483 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 65.252 | 0 | 0
64514 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | TÜRKER K 6/50 / 20-01-0285 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 08:22 | 2017-12-17 09:31 | 1.144 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 125.84 | 0 | 0
64515 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ AK KÖPRÜ TR 3 / 48-66-0106 D Kolu | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 08:32 | 2017-12-17 10:36 | 2.065 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.975 | 0 | 0
64516 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ESKİHİSAR HURDACILAR SİTESİ K / 20-01-0536 B Kolu | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 08:40 | 2017-12-17 08:59 | 0.313 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.504 | 0 | 0
64517 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM 2-3 / 09-47-0037 DAHİLİ TRAFO / H3 Fideri | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 08:40 | 2017-12-17 10:27 | 1.775 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 1116.475 | 0 | 0
64518 | 0 | AYDIN | ÇİNE | KAHRAMAN KÖY KOCA OVA TR / 09-33-0243 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 08:48 | 2017-12-17 12:22 | 3.563 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.563
64519 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN KIZILKAYA TR5 / 48-63-0117 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 08:51 | 2017-12-17 09:41 | 0.832 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.824 | 0 | 0
64520 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | NASÖZ K / 20-01-0767 G Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-17 08:53 | 2017-12-17 14:25 | 5.529 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 387.03 | 0 | 0
64521 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 92 / 09-47-0135 KÜÇÜK SANAYİ RADYAL ÇIKIŞ / H4 Fideri | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 09:05 | 2017-12-17 16:00 | 6.917 | 2 | 192 | 0 | 0 | 13.834 | 1328.064 | 0 | 0
64522 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI İM1 / 09-37-0001 SANAYİ FİDERİ 5 / H10 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-17 09:09 | 2017-12-17 11:56 | 2.777 | 0 | 586 | 1 | 0 | 0 | 1627.322 | 2.777 | 0
64523 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR SALİHLİ YALI KENT SİTE KABİN / 09-37-0290 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 09:17 | 2017-12-17 12:25 | 3.134 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 78.35 | 0 | 0
64524 | 0 | MUĞLA | MİLAS | DİBEKDERE TR-SIRTLAN MAH. / 48-68-0241 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 09:19 | 2017-12-17 10:59 | 1.671 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 152.061
64525 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | TEDAS K 8/22 / 20-01-0384 DAHİLİ TRAFO / H1 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-17 09:27 | 2017-12-17 11:39 | 2.201 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 1221.555 | 0 | 0
64526 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 182 ABALI KAVŞAĞI / 09-47-0149 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 09:28 | 2017-12-17 11:08 | 1.672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.672 | 0 | 0
64527 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KAYABAŞ TR-01 / 48-65-0648 HATBAŞINDAN SULAMA FİDERİ | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-17 09:31 | 2017-12-17 11:27 | 1.93 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 405.3 | 0 | 0
64528 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | YATAĞAN TR-29 / 48-71-0157 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 09:35 | 2017-12-17 11:15 | 1.669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.669 | 0 | 0
64529 | 0 | AYDIN | KÖŞK | SARIÇAM KÖYÜ TR / 09-46-0056 D Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 09:37 | 2017-12-17 12:24 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41.7
64530 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TÜRKBÜKÜ-İM01/TR-1 / 48-62-0606 C Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-17 09:40 | 2017-12-17 14:03 | 4.39 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 201.94 | 0 | 0
64531 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | ZEYTİNKÖY MERKEZ TR-1 / 48-71-0202 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 09:41 | 2017-12-17 11:18 | 1.615 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.075
64532 | 0 | AYDIN | KARPUZLU | MERİÇLER KÖY İÇİ TR / 09-45-0074 B Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 09:48 | 2017-12-17 12:26 | 2.633 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.33
64533 | 0 | MUĞLA | ORTACA | GÜNNÜCEK KÖK TR-8 / 48-69-0092 OKÇULAR ÇIKIŞI / H02 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 09:49 | 2017-12-17 10:18 | 0.48 | 3 | 650 | 0 | 0 | 1.44 | 312 | 0 | 0
64534 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | CAFERLİ KÖYÜ TR / 09-37-0432 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 09:53 | 2017-12-17 12:09 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.05
64535 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | SEKİ KAVŞAĞI TR / 48-65-0852 KINIK PATLANGIÇ ÇIKIŞ / H05 Fideri | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-17 09:57 | 2017-12-17 10:01 | 0.07 | 1 | 1162 | 0 | 0 | 0.07 | 81.34 | 0 | 0
64536 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ÜÇGEN K 3/11 / 20-01-0103 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 09:59 | 2017-12-17 10:50 | 0.856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.856 | 0 | 0
64537 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | GÜZELÇAMLI MİLLİ PARK KABİN / 09-37-0393 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 10:01 | 2017-12-17 11:30 | 1.489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.489 | 0 | 0
64538 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | 1225/5 SK RMU 5/7A / 20-01-0173 B Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-17 10:02 | 2017-12-17 12:21 | 2.31 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 441.21 | 0 | 0
64539 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | KARABEDİRLER TR1 / 20-12-0059 Hatbaşı | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-17 10:03 | 2017-12-17 10:50 | 0.789 | 1 | 491 | 0 | 0 | 0.789 | 387.399 | 0 | 0
64540 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | GÜZELÇAMLI YARENLER SİTESİ ÖNÜ KABİN / 09-37-0390 A Kolu | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-17 10:10 | 2017-12-17 11:06 | 0.936 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 30.888 | 0 | 0
64541 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TR35 / 20-12-0035 D Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 10:15 | 2017-12-17 10:43 | 0.463 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.241 | 0 | 0
64542 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | KARACAÖREN ÜMMETLER MAH. TR / 09-36-0095 C Kolu | AG izolatör arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 10:16 | 2017-12-17 12:58 | 2.693 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.395
64543 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN | KAMIŞLAR KABİN / 09-32-0037 ALTINTAŞ GRUBU / H3 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-17 10:18 | 2017-12-17 15:09 | 4.856 | 0 | 0 | 24 | 3000 | 0 | 0 | 116.544 | 14568
64544 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | MARMARİS AHU HETMAN İM02/TR09 / 48-67-0101 A Kolu | Ag Box/Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 10:23 | 2017-12-17 10:50 | 0.446 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.892 | 0 | 0
64545 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ DM-2 / 48-69-0039 DEREKÖY FİDERİ / H8 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-17 10:25 | 2017-12-17 12:01 | 1.602 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 498.222 | 0 | 0
64546 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | GERMENCİK TR19 / 09-34-0019 B Kolu a3 Box | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 10:29 | 2017-12-17 12:56 | 2.445 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.225 | 0 | 0
64547 | 0 | DENİZLİ | HONAZ | DENİZÇİM TM / 20-14-0093 BALLIK / H18 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-17 10:32 | 2017-12-17 15:54 | 5.373 | 22 | 0 | 0 | 0 | 118.206 | 0 | 0 | 0
64548 | 0 | AYDIN | SÖKE | KARAKAYA TR / 09-40-0189 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 10:32 | 2017-12-17 12:24 | 1.872 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.872
64549 | 0 | MUĞLA | MİLAS | ÇAMKÖY YENİ KÖK / 48-68-0244 ÇAMKÖY / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 10:38 | 2017-12-17 12:10 | 1.526 | 0 | 0 | 1 | 150 | 0 | 0 | 1.526 | 228.9
64550 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | GÜZELÇAMLI CAMİ YANI KABİN / 09-37-0374 A Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 10:40 | 2017-12-17 13:16 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 91
64551 | 0 | AYDIN | ÇİNE | BAHÇEARASI ÖMERLER TR / 09-33-0196 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 10:56 | 2017-12-17 12:53 | 1.958 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.37
64552 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | ÇALLI KÖY İÇİ TR / 09-36-0126 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 10:56 | 2017-12-17 14:38 | 3.698 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 295.84
64553 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | BOZBURUN TR-METE OTEL / 48-67-0264 B Kolu | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 11:00 | 2017-12-17 12:52 | 1.862 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.448
64554 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ALİ TEPE SİTESİ TR / 09-37-0259 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 11:09 | 2017-12-17 13:37 | 2.459 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 555.734 | 0 | 0
64555 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | ŞENYAYLA TR-3 / 48-61-0296 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 11:11 | 2017-12-17 12:24 | 1.213 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 133.43
64556 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ÇELTİKÇİ TR / 20-01-0672 B Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-17 11:15 | 2017-12-17 17:06 | 5.852 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 140.448 | 0 | 0
64557 | 0 | AYDIN | SÖKE | BAĞARASI KARAATLI YOLU OVA TR / 09-40-0243 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 11:19 | 2017-12-17 12:48 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.45
64558 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ YAYLAKÖYÜ TR 3 / 48-66-0171 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 11:21 | 2017-12-17 12:12 | 0.842 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.894 | 0 | 0
64559 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | YATAĞAN SANAYİ SİTESİ TR78 / 48-71-0183 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 11:23 | 2017-12-17 13:11 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8
64560 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | GÖZKAYASI KÖY İÇİ TR / 09-36-0079 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 11:33 | 2017-12-17 14:41 | 3.141 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 62.82
64561 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | GONCALI KÖY İÇİ TR2 / 20-01-0666 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 11:36 | 2017-12-17 13:34 | 1.966 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 334.22 | 0 | 0
64562 | 0 | AYDIN | SÖKE | YENİKÖY MERKEZ TR / 09-40-0262 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 11:43 | 2017-12-17 12:20 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.36
64563 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI İLKER SİTESİ TR370 (1/10) / 09-37-0109 | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 11:49 | 2017-12-17 15:58 | 4.158 | 0 | 536 | 1 | 0 | 0 | 2228.688 | 4.158 | 0
64564 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | YALINKUYU KÖK / 09-39-0333 AŞAĞI YAKACIK GRUBU / H1 Fideri | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-17 11:56 | 2017-12-17 15:57 | 4.014 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 136.476
64565 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI YAVANSU TR / 09-37-0276 A Kolu | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 11:59 | 2017-12-17 12:44 | 0.748 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 86.768 | 0 | 0
64566 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KORUBÜKÜ TR-03 / 48-65-0675 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 12:03 | 2017-12-17 13:46 | 1.711 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 219.008 | 0 | 0
64567 | 0 | AYDIN | DİDİM | DENİZLİLİ ÖĞRETMENLER SİTESİ TR2-ö / 09-47-5106 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 12:06 | 2017-12-17 13:12 | 1.106 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 71.89 | 0 | 0
64568 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | TURUNÇ KUMLUBÜK TR / 48-67-0215 B Kolu | Ag Box/Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 12:09 | 2017-12-17 14:28 | 2.313 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.756 | 0 | 0
64569 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | SARAYKÖY TR20 / 20-16-0020 A Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 12:10 | 2017-12-17 12:43 | 0.555 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 51.06 | 0 | 0
64570 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ DM31 / 48-63-0035 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 12:14 | 2017-12-17 13:02 | 0.793 | 0 | 896 | 0 | 0 | 0 | 710.528 | 0 | 0
64571 | 0 | DENİZLİ | BEYAĞAÇ | BEYAĞAÇ TR6 / 20-06-0006 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 12:17 | 2017-12-17 13:36 | 1.311 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 58.995 | 0 | 0
64572 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÜVERCİNLİK TR-SIRALIK MAH. / 48-62-0360 J Kolu 2.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 12:31 | 2017-12-17 13:50 | 1.324 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.324 | 0 | 0
64573 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | İÇMELER TR53 / 48-67-0183 B Kolu | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 12:38 | 2017-12-17 13:58 | 1.335 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.69 | 0 | 0
64574 | 0 | MUĞLA | MİLAS | ZEYTİNKÖY MERKEZ / 48-61-0394 K Kolu 10.11.DİREK | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 12:40 | 2017-12-17 15:21 | 2.686 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 48.348
64575 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 182 ABALI KAVŞAĞI / 09-47-0149 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 12:41 | 2017-12-17 14:24 | 1.717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.717 | 0 | 0
64576 | 0 | MUĞLA | MİLAS | GÜLLÜK TR-29 / 48-68-0292 C Kolu 9.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 12:44 | 2017-12-17 13:47 | 1.053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.053 | 0 | 0
64577 | 0 | AYDIN | SÖKE | BAĞARASI KARAATLI YOLU OVA TR / 09-40-0243 A Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-17 12:48 | 2017-12-17 13:49 | 1.017 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55.935 | 0 | 0
64578 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | MARMARİS TM 1 / 48-67-0001 İÇMELER / H13 Fideri | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-17 12:50 | 2017-12-17 13:16 | 0.43 | 12 | 4500 | 0 | 0 | 5.16 | 1935 | 0 | 0
64579 | 0 | AYDIN | KARACASU | YENİCE DM2 / 09-35-0026 KÖYLER FİDERİ / H2 Fideri | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 12:53 | 2017-12-17 14:37 | 1.739 | 0 | 0 | 4 | 969 | 0 | 0 | 6.956 | 1685.091
64580 | 0 | AYDIN | SULTANHİSAR | YAĞDERE KÖYÜ TR1 / 09-41-0110 G Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-17 12:56 | 2017-12-17 14:04 | 1.134 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.134
64581 | 0 | DENİZLİ | KALE | DEMİRCİLER MERKEZ / 20-15-0040 A Kolu 14.DİREK | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 12:57 | 2017-12-17 17:33 | 4.598 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 87.362 | 0 | 0
64582 | 0 | MUĞLA | MİLAS | KIRCAĞIZ TR-01 / 48-68-0365 YILDIRIMLAR ÇIKIŞI | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-17 12:58 | 2017-12-17 14:19 | 1.357 | 2 | 0 | 0 | 61 | 2.714 | 0 | 0 | 82.777
64583 | 0 | DENİZLİ | KALE | ORTATEPE-02 / 20-15-0047 A Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 13:00 | 2017-12-17 14:54 | 1.904 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 41.888 | 0 | 0
64584 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ DM39 / 48-63-0054 DM43 (DM6-TR8) / H2 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 13:00 | 2017-12-17 13:24 | 0.399 | 7 | 4630 | 0 | 0 | 2.793 | 1847.37 | 0 | 0
64585 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KUMLUOVA TR-06 / 48-65-0426 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 13:03 | 2017-12-17 14:04 | 1.017 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.204 | 0 | 0
64586 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | GÜZELÇAMLI YARENLER SİTESİ ÖNÜ KABİN / 09-37-0390 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 13:11 | 2017-12-17 14:13 | 1.036 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0
64587 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ACIPAYAM TR11 KÖK / 20-02-0011 D Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-17 13:12 | 2017-12-17 13:32 | 0.34 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0
64588 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | ZEYTİNKÖY MERKEZ TR-1 / 48-71-0202 A Kolu | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 13:18 | 2017-12-17 15:00 | 1.706 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30.708
64589 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ TR54 DM2-1 / 48-69-0068 TR/57 FİDERİ | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 13:19 | 2017-12-17 13:52 | 0.547 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0.547 | 547 | 0 | 0
64590 | 0 | AYDIN | EFELER | ÇEŞTEPE KAZIM KARABEKİR CAD. TR / 09-31-0363 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 13:23 | 2017-12-17 14:43 | 1.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0
64591 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KUMLUOVA TR-11 / 48-65-0431 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 13:24 | 2017-12-17 14:18 | 0.905 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 31.675 | 0 | 0
64592 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AZIM CIVATA ÜSTÜ K 3/7 / 20-01-0099 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 13:29 | 2017-12-17 14:30 | 1.013 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 242.107 | 0 | 0
64593 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KURUÇAY K 5/11 / 20-01-0179 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-17 13:30 | 2017-12-17 15:21 | 1.846 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.538 | 0 | 0
64594 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | ORKİDE SİTESİ TR / 09-37-0446 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 13:34 | 2017-12-17 19:38 | 6.059 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.177 | 0 | 0
64595 | 0 | DENİZLİ | GÜNEY | GÜNEY IM / 20-13-0011 GÜNEY K15 / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 13:35 | 2017-12-17 14:00 | 0.41 | 8 | 1512 | 0 | 0 | 3.28 | 619.92 | 0 | 0
64596 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ YAYLAKÖYÜ TR 3 / 48-66-0171 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 13:39 | 2017-12-17 14:12 | 0.553 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.765 | 0 | 0
64597 | 0 | AYDIN | KARACASU | KARACASU HALI SAHA KABİN / 09-35-0003 G Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 13:46 | 2017-12-17 15:59 | 2.215 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 46.515 | 0 | 0
64598 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | GÜRPINAR TR3 KÖK / 20-12-0205 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 13:47 | 2017-12-17 15:50 | 2.05 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.55 | 0 | 0
64599 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ TR37 / 48-63-0046 TR 6/8 FİDERİ | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 13:48 | 2017-12-17 15:01 | 1.218 | 2 | 350 | 0 | 0 | 2.436 | 426.3 | 0 | 0
64600 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 110 SOKAK PARK K 1/29 / 20-01-0029 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-17 13:48 | 2017-12-17 17:18 | 3.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
64601 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | TAVAS-23 / 20-18-0023 C Kolu 30-31. DİREK | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 13:57 | 2017-12-17 17:14 | 3.286 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 49.29 | 0 | 0
64602 | 0 | DENİZLİ | GÜNEY | GÜNEY IM / 20-13-0011 GÜNEY K15 / H3 Fideri | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 13:58 | 2017-12-17 16:37 | 2.644 | 9 | 91 | 0 | 0 | 23.796 | 240.604 | 0 | 0
64603 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 142 / 09-47-0059 B Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 13:59 | 2017-12-17 14:45 | 0.764 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 0 | 0
64604 | 0 | DENİZLİ | BULDAN | BULDAN TR35 / 20-08-0035 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 13:59 | 2017-12-17 15:04 | 1.08 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0
64605 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | BAGBASI BELEDIYE YANI K 7/65 / 20-01-0358 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 14:00 | 2017-12-17 15:06 | 1.103 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 95.961 | 0 | 0
64606 | 0 | DENİZLİ | ÇAL | AKKENT TR1 / 20-09-0026 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 14:05 | 2017-12-17 14:59 | 0.903 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 47.859 | 0 | 0
64607 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ | ELMALI KEPİR TR-5 / 20-10-0086 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 14:08 | 2017-12-17 15:14 | 1.094 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 70.016 | 0 | 0
64608 | 0 | AYDIN | ÇİNE | EVCİLER YEDİKAVAKLAR MAH. TR / 09-33-0156 C Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 14:09 | 2017-12-17 14:52 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.785
64609 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | UZUNPINAR TR5 / 20-01-0707 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 14:13 | 2017-12-17 17:26 | 3.222 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 347.976 | 0 | 0
64610 | 0 | AYDIN | ÇİNE | KAVŞİT KÖYÜ KÖK / 09-33-0016 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 14:13 | 2017-12-17 16:52 | 2.644 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5.288 | 10.576
64611 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | SARIABAT DM / 20-01-0307 SERİNHİSAR / H11 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-17 14:16 | 2017-12-17 16:10 | 1.902 | 21 | 20 | 0 | 0 | 39.942 | 38.04 | 0 | 0
64612 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TR28 KÖK / 20-12-0028 KARABEDİRLER ÇIKIŞI / H2 Fideri | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 14:19 | 2017-12-17 14:46 | 0.443 | 6 | 485 | 0 | 0 | 2.658 | 214.855 | 0 | 0
64613 | 0 | MUĞLA | DATÇA | KARAKÖY TR-KÖRME / 48-64-0070 B Kolu | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 14:26 | 2017-12-17 15:11 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.327
64614 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KARAHASANLI TR2 / 20-01-0491 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 14:31 | 2017-12-17 15:38 | 1.121 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.363 | 0 | 0
64615 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 312 / 09-47-0227 | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 14:32 | 2017-12-17 15:48 | 1.267 | 15 | 5263 | 0 | 0 | 19.005 | 6668.221 | 0 | 0
64616 | 0 | AYDIN | EFELER | GÖLHİSAR OKUL YANI TR 2 / 09-31-0444 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 14:39 | 2017-12-17 18:36 | 3.952 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.952
64617 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | ÖLÜDENİZ DM2/TR-35 / 48-65-0477 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 14:42 | 2017-12-17 17:39 | 2.956 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 47.296 | 0 | 0
64618 | 0 | MUĞLA | MİLAS | GÜLLÜK TR-29 / 48-68-0292 G Kolu 2.DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 14:42 | 2017-12-17 17:25 | 2.721 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.721 | 0 | 0
64619 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | ŞEREF MERKEZ TR-2 / 48-71-0124 C Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 14:44 | 2017-12-17 16:11 | 1.442 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.652
64620 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | YARAŞ TR-1 ( SUDA MANTARCI ) / 48-61-0304 C Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 14:47 | 2017-12-17 15:16 | 0.491 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.473
64621 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 51 DÜĞEREL SECİ CAMİİ YANI / 48-61-0100 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 14:50 | 2017-12-17 17:23 | 2.554 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.77 | 0 | 0
64622 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | ARMUTALAN İM01/TR-51 / 48-67-0032 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 15:05 | 2017-12-17 17:28 | 2.389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.389 | 0 | 0
64623 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA DALYAN TR 7 / 48-69-0114 A Kolu 15-16 DİREK | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 15:09 | 2017-12-17 16:20 | 1.179 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.327 | 0 | 0
64624 | 0 | MUĞLA | ULA | GÖLBAŞI TR7 / 48-70-0017 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 15:17 | 2017-12-17 16:52 | 1.577 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 37.848 | 0 | 0
64625 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | ACARLAR TR-9 / 09-44-0068 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 15:18 | 2017-12-17 15:50 | 0.541 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.541 | 0 | 0
64626 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | MURATLAR TR-4 ( ÇINARLI ) / 48-61-0268 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 15:23 | 2017-12-17 16:44 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.42
64627 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | AKSU BEYDAĞ YOLU ÜZERİ TR 2 / 09-39-0203 K Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 15:23 | 2017-12-17 17:37 | 2.232 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44.64
64628 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-093(K20) / 48-65-0071 DM01/TR-094(K21) FİDERİ | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-17 15:27 | 2017-12-17 16:49 | 1.369 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 153.328 | 0 | 0
64629 | 0 | AYDIN | SÖKE | KÖPRÜALAN KÖPRÜ YANI TR / 09-40-0194 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 15:31 | 2017-12-17 18:23 | 2.868 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68.832 | 0 | 0
64630 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KURUÇAY K 5/11 / 20-01-0179 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 15:35 | 2017-12-17 17:15 | 1.664 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.656 | 0 | 0
64631 | 0 | AYDIN | KÖŞK | YAVUZKÖY DM / 09-46-0061 YAVUZKÖY / H12 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 15:36 | 2017-12-17 16:20 | 0.732 | 0 | 0 | 1 | 342 | 0 | 0 | 0.732 | 250.344
64632 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM AFET EVLER TR 247 / 09-47-0204 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 15:41 | 2017-12-17 18:54 | 3.213 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.213 | 0 | 0
64633 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | OSMANİYE TR-KUMLUBÜK / 48-67-0222 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 15:43 | 2017-12-17 17:23 | 1.666 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.996
64634 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | YUKARIYAYLA KÖYÜ TÖLTEN TR-2 / 48-71-0201 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-17 15:46 | 2017-12-17 17:30 | 1.741 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 147.985
64635 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI İM1 / 09-37-0001 SANAYİ FİDERİ 5 / H10 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-17 15:52 | 2017-12-17 21:33 | 5.687 | 0 | 654 | 2 | 0 | 0 | 3719.298 | 11.374 | 0
64636 | 0 | DENİZLİ | HONAZ | MENTEŞ KÖYÜ TR / 20-14-0058 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 15:57 | 2017-12-17 17:04 | 1.114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.114 | 0 | 0
64637 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | TR-34 KARŞIYAKA DEĞİRMENLER / 48-61-0075 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 16:00 | 2017-12-17 17:15 | 1.257 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 0 | 0
64638 | 0 | AYDIN | KARACASU | KARACAÖREN MERKEZ TR / 09-35-0051 G Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 16:01 | 2017-12-17 17:05 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.065
64639 | 0 | DENİZLİ | BULDAN | OĞUZ TR 1 / 20-08-0050 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 16:06 | 2017-12-17 17:25 | 1.321 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 27.741 | 0 | 0
64640 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | BOZARMUT KÖK / 48-71-0030 BOZHÖYÜK ÇIKIŞI / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-17 16:06 | 2017-12-17 16:34 | 0.459 | 0 | 550 | 5 | 335 | 0 | 252.45 | 2.295 | 153.765
64641 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ YAYLAKÖYÜ TR 3 / 48-66-0171 A Kolu 11-12 DİREK | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 16:07 | 2017-12-17 17:12 | 1.091 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.183 | 0 | 0
64642 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | SARAYKÖY TR3 / 20-16-0003 A Kolu | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-12-17 16:11 | 2017-12-17 16:33 | 0.371 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 0 | 0
64643 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | YAZIR-03 / 20-02-0142 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 16:11 | 2017-12-17 16:52 | 0.682 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15.004 | 0 | 0
64644 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | GÜNLÜCE MERKEZ TR-1 / 48-61-0237 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 16:16 | 2017-12-17 20:03 | 3.791 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.791
64645 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | AKÇAOVA TR-2 ( BENZİNLİK ) / 48-61-0166 C Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 16:16 | 2017-12-17 17:45 | 1.484 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.936
64646 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KUŞPINAR TR 6/65A / 20-01-0298 C Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 16:37 | 2017-12-17 17:29 | 0.867 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.734 | 0 | 0
64647 | 0 | MUĞLA | BODRUM | MUMCULAR TR-12 / 48-62-0329 B Kolu 6.DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 16:39 | 2017-12-17 17:39 | 0.999 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.999 | 0 | 0
64648 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | BOYDERE OVASI YOL KENARI TR / 09-36-0110 B Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 16:46 | 2017-12-17 18:30 | 1.732 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 41.568
64649 | 0 | MUĞLA | MİLAS | ÇAMKÖY YENİ KÖK / 48-68-0244 ÇAMKÖY / H03 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 16:47 | 2017-12-17 18:03 | 1.263 | 1 | 450 | 0 | 0 | 1.263 | 568.35 | 0 | 0
64650 | 0 | MUĞLA | ORTACA | MERGENLİ EPÇEM MAH. TR 4 / 48-69-0172 A Kolu 16 DİREK | AG izolatör arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 17:03 | 2017-12-17 18:20 | 1.284 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.408 | 0 | 0
64651 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | İÇMELER TR-44 / 48-67-0205 A Kolu | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 17:05 | 2017-12-17 17:41 | 0.599 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 38.935 | 0 | 0
64652 | 0 | AYDIN | BUHARKENT | BUHARKENT DM / 09-43-0001 YAYLA FİDERİ / H8 Fideri | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 17:16 | 2017-12-17 18:15 | 0.983 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 1.966 | 24.575
64653 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | BENCİK AKÇAARMUT MAHHALLESİ TR-11 / 48-71-0214 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 17:17 | 2017-12-17 18:53 | 1.595 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.57 | 0 | 0
64654 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN | HISIMLAR MERKEZ TR / 09-32-0057 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 17:19 | 2017-12-17 18:06 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.53
64655 | 0 | MUĞLA | MİLAS | EKİNDERE TR-SULAMA / 48-68-0261 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 17:25 | 2017-12-17 18:48 | 1.386 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.65 | 0 | 0
64656 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | MARMARİS AHU HETMAN İM02/TR09 / 48-67-0101 B Kolu 2.Direk | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 17:28 | 2017-12-17 18:31 | 1.047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.047 | 0 | 0
64657 | 0 | DENİZLİ | GÜNEY | ÇAMRAK TR1 / 20-13-0031 A Kolu 14.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 17:29 | 2017-12-17 19:07 | 1.635 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.635 | 0 | 0
64658 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | ÇİFTLİK TR-06 / 48-65-0304 A Kolu 11-12 DİREK | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 17:39 | 2017-12-17 18:21 | 0.702 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.232 | 0 | 0
64659 | 0 | AYDIN | KARACASU | KARACASU HALI SAHA KABİN / 09-35-0003 DAHİLİ TR / H4 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 17:40 | 2017-12-17 18:27 | 0.786 | 0 | 0 | 1 | 572 | 0 | 0 | 0.786 | 449.592
64660 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KUŞPINAR TR 6/65A / 20-01-0298 B Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 17:48 | 2017-12-17 18:37 | 0.817 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.268 | 0 | 0
64661 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI GÜRBÜZ SİTESİ TR2-83 / 09-37-0198 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 17:50 | 2017-12-17 22:37 | 4.781 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 105.182 | 0 | 0
64662 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 110 SOKAK PARK K 1/29 / 20-01-0029 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 17:53 | 2017-12-17 18:39 | 0.774 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.548 | 0 | 0
64663 | 0 | AYDIN | ÇİNE | ÖZEREN KÖYÜ TR / 09-33-0289 B Kolu | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 17:56 | 2017-12-17 18:59 | 1.049 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.392
64664 | 0 | AYDIN | YENİPAZAR | DEREKÖY YOL KENARI TR1 / 09-42-0027 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 17:56 | 2017-12-17 20:14 | 2.297 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45.94
64665 | 0 | DENİZLİ | HONAZ | KAKLIK JANDARMA K1 / 20-14-0017 B Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 17:57 | 2017-12-17 18:38 | 0.68 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0
64666 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ESKİHİSAR K / 20-01-0670 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 18:02 | 2017-12-17 20:09 | 2.123 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.246 | 0 | 0
64667 | 0 | AYDIN | SÖKE | BAĞARASI ERCÜMBÜŞ TR / 09-40-0240 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 18:02 | 2017-12-17 19:44 | 1.694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.694 | 0 | 0
64668 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR ANADOLU BANKALAR SİTE YANI KABİN / 09-37-0324 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 18:05 | 2017-12-17 19:56 | 1.847 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 48.022 | 0 | 0
64669 | 0 | DENİZLİ | ÇARDAK | BEYLERLİ TR3 / 20-11-0026 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 18:06 | 2017-12-17 19:48 | 1.705 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 93.775 | 0 | 0
64670 | 0 | AYDIN | EFELER | 1255 SOK. CAMİ DOĞUSU DM 14-7 / 09-31-0258 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 18:06 | 2017-12-17 19:19 | 1.209 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.627
64671 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | CUBUKCULAR TR1 / 20-02-0199 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 18:13 | 2017-12-17 18:46 | 0.547 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0.547 | 8.752 | 0 | 0
64672 | 0 | DENİZLİ | ÇAL | AKKENT TR2 / 20-09-0027 C Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 18:15 | 2017-12-17 19:32 | 1.286 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 117.026 | 0 | 0
64673 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | ÇALLI KÖY İÇİ TR / 09-36-0126 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 18:15 | 2017-12-17 22:34 | 4.316 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.58
64674 | 0 | AYDIN | KARACASU | YOLÜSTÜ NEBİDAMI MAH. TR / 09-35-0105 G Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 18:15 | 2017-12-17 19:11 | 0.933 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.464
64675 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | ULUKENT-01 / 20-18-0124 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 18:22 | 2017-12-17 19:33 | 1.192 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.88 | 0 | 0
64676 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | CUBUKCULAR TR1 / 20-02-0199 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 18:23 | 2017-12-17 18:56 | 0.558 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0.558 | 8.928 | 0 | 0
64677 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | CUMA PAZARI K 3/23 / 20-01-0116 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 18:25 | 2017-12-17 19:13 | 0.806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.806 | 0 | 0
64678 | 0 | AYDIN | EFELER | UMURLU MUSLUCA KÖYÜ TR / 09-31-0539 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 18:29 | 2017-12-17 19:51 | 1.359 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 32.616
64679 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKYENİKÖY TR1 / 09-47-0302 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 18:31 | 2017-12-17 20:23 | 1.86 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
64680 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | MENTEŞ TR2 / 20-12-0183 A Kolu 9.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 18:32 | 2017-12-17 19:58 | 1.425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.425 | 0 | 0
64681 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | AKÇAOVA TR-1 ( MERKEZ ) / 48-61-0165 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 18:44 | 2017-12-17 20:14 | 1.502 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.502
64682 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÇAKMAK YÜCEL YAPI KOOP. K 8/10 / 20-01-0372 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 18:46 | 2017-12-17 20:14 | 1.461 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 144.639 | 0 | 0
64683 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | ALGI TR-2 ( KARA ALİLER MAH. ) / 48-61-0170 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 18:51 | 2017-12-17 20:16 | 1.418 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.09
64684 | 0 | MUĞLA | MİLAS | HASANLAR TR-01 / 48-68-0312 A Kolu 3.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 18:55 | 2017-12-17 20:20 | 1.413 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.413 | 0 | 0
64685 | 0 | MUĞLA | DATÇA | KARAKÖY TR-01 / 48-64-0066 A Kolu | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 18:55 | 2017-12-17 20:37 | 1.694 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.858
64686 | 0 | DENİZLİ | BULDAN | DOĞAN KÖY TR2 / 20-08-0049 B Kolu 11. DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 19:11 | 2017-12-17 20:57 | 1.771 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.771 | 0 | 0
64687 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | YEŞİLDERE TR1 / 20-02-0106 A Kolu 11.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 19:22 | 2017-12-17 21:02 | 1.673 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.673 | 0 | 0
64688 | 0 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA TR-47 / 48-64-0044 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 19:22 | 2017-12-17 22:02 | 2.671 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.671 | 0 | 0
64689 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI EGEPORT LİMAN İÇİ TR296/A / 09-37-0007 KUŞADASI LAPİS KARŞISI / H1 Fideri | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 19:28 | 2017-12-17 20:51 | 1.378 | 0 | 547 | 1 | 0 | 0 | 753.766 | 1.378 | 0
64690 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | BENCİK AKÇA ARMUT TR-11/A / 48-71-0027 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 19:39 | 2017-12-17 21:20 | 1.682 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.092 | 0 | 0
64691 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KUŞPINAR TR 6/65A / 20-01-0298 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 19:49 | 2017-12-17 20:59 | 1.169 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.338 | 0 | 0
64692 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 65 YAYLA GÖK KIBLE / 48-61-0113 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 19:55 | 2017-12-17 20:48 | 0.881 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.524 | 0 | 0
64693 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | DÜĞEREK YOLU TURDU CAMİ TR-39 / 48-61-0081 A Kolu 2.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 20:13 | 2017-12-17 21:09 | 0.929 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.787 | 0 | 0
64694 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN | ZİYARETLİ KÖY GİRİŞ TR / 09-32-0061 G Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 20:15 | 2017-12-17 21:30 | 1.242 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.42
64695 | 0 | AYDIN | KÖŞK | ÇİFTLİK KÖY KANAL KENARI YENİ TR / 09-46-0085 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 20:19 | 2017-12-17 21:51 | 1.529 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.529
64696 | 0 | DENİZLİ | ÇARDAK | BEYLERLİ TR3 / 20-11-0026 A Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 20:37 | 2017-12-17 21:44 | 1.111 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 61.105 | 0 | 0
64697 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | AŞAĞI YAKACIK FIRIN YANI TR 3 / 09-39-0212 K Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 20:49 | 2017-12-17 21:59 | 1.171 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.171
64698 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | CUMA PAZARI K 3/23 / 20-01-0116 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 20:52 | 2017-12-17 22:02 | 1.16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 0 | 0
64699 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALI TR-20 ÇİFTLİK MEZARLIK KARŞISI / 48-62-0282 B Kolu 12.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 20:52 | 2017-12-17 22:49 | 1.943 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.943 | 0 | 0
64700 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN KIZILKAYA TR6 / 48-63-0118 A Kolu 13-14 DİREK | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 20:56 | 2017-12-17 22:04 | 1.138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.208 | 0 | 0
64701 | 0 | DENİZLİ | BABADAĞ | BABADAĞ TR10 / 20-03-0010 C Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 21:06 | 2017-12-17 22:03 | 0.957 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.441 | 0 | 0
64702 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜMÜŞLER KAYNARCA DERE K21 / 20-01-0514 C Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 21:11 | 2017-12-17 21:55 | 0.737 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.474 | 0 | 0
64703 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM 3 / 09-47-0062 DM3/6 GİRİŞ / H1 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 21:20 | 2017-12-17 22:14 | 0.902 | 0 | 615 | 2 | 0 | 0 | 554.73 | 1.804 | 0
64704 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK DM TR 260 / 09-47-0002 KUMKENT 2 / H21 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 21:20 | 2017-12-17 21:48 | 0.461 | 5 | 4658 | 0 | 0 | 2.305 | 2147.338 | 0 | 0
64705 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ACIPAYAM TR14 / 20-02-0014 C Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 21:22 | 2017-12-17 22:21 | 0.979 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 184.052 | 0 | 0
64706 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | AKSU MERKEZ TR 1 / 09-39-0204 D Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 21:27 | 2017-12-17 22:38 | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.188
64707 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 6 / 09-47-0008 A Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 21:27 | 2017-12-17 22:07 | 0.666 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 82.584 | 0 | 0
64708 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 258 YALIKÖY / 09-47-0196 YALIKÖY RADYAL / H4 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 21:49 | 2017-12-17 22:33 | 0.737 | 1 | 749 | 0 | 0 | 0.737 | 552.013 | 0 | 0
64709 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 334 / 09-47-0280 TR 293 / H02 Fideri | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 21:50 | 2017-12-17 23:17 | 1.453 | 2 | 1752 | 0 | 0 | 2.906 | 2545.656 | 0 | 0
64710 | 0 | MUĞLA | MİLAS | KIRCAĞIZ TR-01 / 48-68-0365 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 21:53 | 2017-12-17 22:37 | 0.726 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.15 | 0 | 0
64711 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | UYAR TR / 20-01-0776 B Kolu | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 21:54 | 2017-12-17 22:41 | 0.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0
64712 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | SERİNHİSAR TR9 / 20-17-0009 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 22:06 | 2017-12-17 23:11 | 1.082 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 292.14 | 0 | 0
64713 | 0 | DENİZLİ | KALE | ORTATEPE-02 / 20-15-0047 B Kolu 15.DİREK | AG izolatör arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-17 22:08 | 2017-12-18 00:06 | 1.961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.961 | 0 | 0
64714 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | HİSAR BOZALAN TR1 / 20-02-0224 A Kolu 11.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 22:09 | 2017-12-18 00:30 | 2.346 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.346 | 0 | 0
64715 | 0 | MUĞLA | BODRUM | KONACIK TR-KO/18 / 48-62-0092 B Kolu 5.BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 22:10 | 2017-12-17 23:33 | 1.384 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.384 | 0 | 0
64716 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | SARAYKÖY TR 17 / 20-16-0017 A Kolu | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 22:13 | 2017-12-18 00:19 | 2.097 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 346.005 | 0 | 0
64717 | 0 | AYDIN | EFELER | ÇEŞTEPE DOĞA KOLEJİ YANI B. KÖŞK / 09-31-0365 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 22:13 | 2017-12-17 23:05 | 0.862 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 27.584
64718 | 0 | MUĞLA | ULA | ALPARSLAN YENİ TR-8 / 48-70-0018 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 22:14 | 2017-12-17 22:48 | 0.571 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0 | 0
64719 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM 3 / 09-47-0062 A Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 22:28 | 2017-12-17 23:02 | 0.571 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 70.804 | 0 | 0
64720 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-YAKAYOLHAVUZBAŞI / 48-62-0204 D Kolu 4. DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 22:39 | 2017-12-18 00:19 | 1.663 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.663 | 0 | 0
64721 | 0 | MUĞLA | DATÇA | CUMALI TR-PALAMUTBÜKÜ-03 / 48-64-0087 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 23:03 | 2017-12-18 01:25 | 2.368 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.368
64722 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | KÖTEKLİ ALTAŞ-1 TR-3 / 48-61-0146 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 23:30 | 2017-12-18 00:44 | 1.232 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.32 | 0 | 0
64723 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 2 / 09-47-0016 B Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 23:48 | 2017-12-18 00:51 | 1.053 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 47.385 | 0 | 0
64724 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE ETAP YAPI TR73 (312) / 09-40-0118 B Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-17 23:54 | 2017-12-18 00:41 | 0.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0
64725 | 0 | AYDIN | SÖKE | YENİKÖY SULAMA TR / 09-40-0264 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 00:06 | 2017-12-18 01:23 | 1.278 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.39 | 0 | 0
64726 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÖLTÜRKBÜKÜ-İM01/TR-06 / 48-62-0615 A Kolu 2. DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 00:24 | 2017-12-18 02:09 | 1.756 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 36.876 | 0 | 0
64727 | 0 | AYDIN | ÇİNE | SOĞUKOLUK EMİRLER MAH. TR / 09-33-0223 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 01:00 | 2017-12-18 02:04 | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 57.186
64728 | 0 | AYDIN | EFELER | ORMANCI CAD. 2156 SOK. DM 7-18 / 09-31-0087 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 01:16 | 2017-12-18 01:41 | 0.425 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
64729 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 154 / 09-47-0153 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 01:22 | 2017-12-18 01:49 | 0.448 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0
64730 | 0 | AYDIN | EFELER | YENİKÖY YENİ MAH. TR / 09-31-0379 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 01:28 | 2017-12-18 03:17 | 1.823 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.823 | 0 | 0
64731 | 0 | MUĞLA | ULA | ESENTEPE TR1 MERKEZ / 48-75-0048 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 05:31 | 2017-12-18 09:30 | 3.983 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.915
64732 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇITAK TR1 KÖK / 20-12-0167 KIRALAN ÇIKIŞI / H1 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 05:47 | 2017-12-18 07:20 | 1.552 | 0 | 1684 | 1 | 0 | 0 | 2613.568 | 1.552 | 0
64733 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | BİRCİ KÖY İÇİ TR / 09-36-0114 C Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 06:21 | 2017-12-18 10:21 | 4.005 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60.075
64734 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | SEKİ KÖK / 48-65-0435 ŞEHİR MERKEZİ MANASTIR / H5 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 06:54 | 2017-12-18 08:18 | 1.392 | 4 | 865 | 0 | 0 | 5.568 | 1204.08 | 0 | 0
64735 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | BAŞKARCI TR2 / 20-01-0475 A Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 07:00 | 2017-12-18 08:28 | 1.469 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 83.733 | 0 | 0
64736 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | BAYIRKÖY TR-KÖY GİRİŞİ / 48-67-0237 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 07:03 | 2017-12-18 09:26 | 2.377 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.885
64737 | 0 | AYDIN | EFELER | 2. SANAYİ PTT YANI DM 10-2 / 09-31-0289 C Kolu b3 Box | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 07:10 | 2017-12-18 09:34 | 2.392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.392 | 0 | 0
64738 | 0 | AYDIN | ÇİNE | EVCİLER TR2 / 09-33-0154 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 07:11 | 2017-12-18 07:58 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.775
64739 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | ÖLÜDENİZ DM04/TR-15 / 48-65-0352 KAYAKÖY / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 07:12 | 2017-12-18 07:48 | 0.6 | 3 | 848 | 0 | 0 | 1.8 | 508.8 | 0 | 0
64740 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ÜÇGEN K 3/11 / 20-01-0103 D Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 07:33 | 2017-12-18 08:53 | 1.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0
64741 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | İÇMELER THREE BEELS TR51 / 48-67-0185 A Kolu | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-18 07:52 | 2017-12-18 09:58 | 2.108 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.432 | 0 | 0
64742 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | KAYA TR-01 / 48-65-0820 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 07:53 | 2017-12-18 09:12 | 1.312 | 4 | 500 | 0 | 0 | 5.248 | 656 | 0 | 0
64743 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-191(2) / 48-65-0158 B Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 07:57 | 2017-12-18 08:51 | 0.896 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 40.32 | 0 | 0
64744 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | 1225/5 SK RMU 5/7A / 20-01-0173 B Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-18 08:07 | 2017-12-18 14:39 | 6.536 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1248.376 | 0 | 0
64745 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÇAYBASI OZAN K 6/48 / 20-01-0283 D Kolu 3.BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 08:11 | 2017-12-18 11:48 | 3.613 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.904 | 0 | 0
64746 | 0 | DENİZLİ | BABADAĞ | KELLECİ TR7 / 20-03-0029 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 08:18 | 2017-12-18 10:16 | 1.961 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 123.543 | 0 | 0
64747 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜMÜŞLER ZAFER MH. K8 / 20-01-0544 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 08:19 | 2017-12-18 09:32 | 1.209 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.762 | 0 | 0
64748 | 0 | AYDIN | ÇİNE | EVCİLER OVA TR / 09-33-0157 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 08:27 | 2017-12-18 09:20 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.17
64749 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | SINEMA K 3/34 / 20-01-0126 C Kolu 1.BOX | Ag Box/Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 08:28 | 2017-12-18 10:59 | 2.524 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.524 | 0 | 0
64750 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ OTMANLAR KÖYÜ TR 3 / 48-66-0161 A Kolu 45.DİREK | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 08:30 | 2017-12-18 11:31 | 3.009 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.027 | 0 | 0
64751 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AYM 5 / 20-01-0769 D Kolu 4.BOX | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-18 08:44 | 2017-12-18 14:26 | 5.704 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 233.864 | 0 | 0
64752 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | PİRLİBEY CUMHURİYET MAH. TR 4 / 09-39-0310 D Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 08:44 | 2017-12-18 09:53 | 1.142 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.704
64753 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | 1946 SOK. K 3/16 / 20-01-0108 B Kolu 1.BOX | AG box arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-18 08:46 | 2017-12-18 10:49 | 2.046 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 151.404 | 0 | 0
64754 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 110 SOKAK PARK K 1/29 / 20-01-0029 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 08:47 | 2017-12-18 11:40 | 2.884 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.768 | 0 | 0
64755 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÜNDOĞAN KARDEŞLER KOOP. / 48-62-0597 GÜNDOĞAN KOOPERATİFİ ÇIKIŞI | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 08:55 | 2017-12-18 10:04 | 1.151 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.869 | 0 | 0 | 0
64756 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | YAYLA KÖY TR1 / 09-37-0431 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 08:56 | 2017-12-18 09:59 | 1.043 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.043 | 0 | 0
64757 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AŞÇIOĞLU K 3/19 / 20-01-0111 B Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-18 08:57 | 2017-12-18 12:13 | 3.261 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 339.144 | 0 | 0
64758 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-073(2/3) / 48-65-0049 A Kolu 2.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 09:01 | 2017-12-18 11:02 | 2.023 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.092 | 0 | 0
64759 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TR15 / 20-12-0015 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 09:02 | 2017-12-18 10:19 | 1.287 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 181.467 | 0 | 0
64760 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | TEK ISIK K 6/3 / 20-01-0241 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-18 09:09 | 2017-12-18 12:35 | 3.437 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.185 | 0 | 0
64761 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | ARMUTALAN CANIMOĞLU İM01/TR04 / 48-67-0021 kocaefe çıkışı | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-18 09:12 | 2017-12-18 14:57 | 5.758 | 3 | 135 | 0 | 0 | 17.274 | 777.33 | 0 | 0
64762 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | TM3 İM8 TR1 / 20-01-0171 SARUHAN1 / H20 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 09:15 | 2017-12-18 09:27 | 0.199 | 20 | 1590 | 0 | 0 | 3.98 | 316.41 | 0 | 0
64763 | 0 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA TR12 / 48-64-0015 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 09:19 | 2017-12-18 10:13 | 0.898 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.796 | 0 | 0
64764 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | ÖLÜDENİZ FARALYA TR-01 / 48-65-0346 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 09:22 | 2017-12-18 10:35 | 1.224 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36.72 | 0 | 0
64765 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ | CEVİZLİ TR4 DÜZENÇAM / 20-10-0029 B Kolu 23-24.DİREK | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-18 09:23 | 2017-12-18 10:01 | 0.636 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.264 | 0 | 0
64766 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ TR23 DM3-17 / 48-69-0061 TR 24-25-26-DM 3-24 / H1 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 09:26 | 2017-12-18 10:18 | 0.86 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0
64767 | 0 | MUĞLA | ULA | KARABÖRTLEN MERKEZ TR1 / 48-75-0061 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 09:33 | 2017-12-18 13:50 | 4.287 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.287
64768 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN ŞEREFLER TR1 / 48-63-0085 ŞEREFLER HATBAŞI | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-18 09:39 | 2017-12-18 13:14 | 3.579 | 1 | 560 | 0 | 0 | 3.579 | 2004.24 | 0 | 0
64769 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | MARMARİS BARLAR SOK. İM04/TR04 / 48-67-0092 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 09:42 | 2017-12-18 11:05 | 1.378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.378 | 0 | 0
64770 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÖZOK K 1/14 / 20-01-0014 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 09:46 | 2017-12-18 11:09 | 1.387 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.161 | 0 | 0
64771 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ KOCACAMİİ TM2/31 / 09-39-0060 G Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 09:46 | 2017-12-18 10:16 | 0.502 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 0
64772 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ZEYBEK K 3/10 / 20-01-0102 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 09:51 | 2017-12-18 11:54 | 2.052 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.052 | 0 | 0
64773 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | YENİKÖY TR / 09-37-0428 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 09:59 | 2017-12-18 11:07 | 1.133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.133 | 0 | 0
64774 | 0 | DENİZLİ | KALE | ORTATEPE-01 / 20-15-0046 A Kolu 29.DİREK | AG Travers Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 10:00 | 2017-12-18 10:30 | 0.499 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.489 | 0 | 0
64775 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | SERİNHİSAR TR22 / 20-17-0021 SERİNHİSAR TR20-TR25 / H2 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-18 10:02 | 2017-12-18 16:37 | 6.578 | 4 | 109 | 0 | 0 | 26.312 | 717.002 | 0 | 0
64776 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN | KAMIŞLAR KABİN / 09-32-0037 ALTINTAŞ GRUBU / H3 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-18 10:03 | 2017-12-18 15:16 | 5.223 | 0 | 0 | 27 | 2500 | 0 | 0 | 141.021 | 13057.5
64777 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | BEREKET K 8/33 / 20-01-0394 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-18 10:04 | 2017-12-18 14:18 | 4.241 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 2031.439 | 0 | 0
64778 | 0 | AYDIN | KUYUCAK | FESLEK KÖK / 09-43-0038 FESLEK GENCELLİ KARAYOLU / H4 Fideri | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 10:08 | 2017-12-18 11:43 | 1.584 | 0 | 0 | 7 | 783 | 0 | 0 | 11.088 | 1240.272
64779 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | ERBEYLİ PRİNA FABRİKASI YANI TR1 / 09-44-0092 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 10:09 | 2017-12-18 10:28 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.322
64780 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-01 (ACIBADEM) / 48-62-0012 YAKA ÇIKIŞ / H4 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-18 10:09 | 2017-12-18 14:14 | 4.075 | 16 | 535 | 0 | 0 | 65.2 | 2180.125 | 0 | 0
64781 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM ERİNÇ SİTESİ KABİN / 09-47-0190 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 10:16 | 2017-12-18 13:32 | 3.266 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.266 | 0 | 0
64782 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜMÜŞLER OKUL YANI TR13 / 20-01-0507 B Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-18 10:17 | 2017-12-18 15:27 | 5.165 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 154.95 | 0 | 0
64783 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 309 / 09-47-0256 EGEMAR,ÇAMLIK,MÜHENDİSLER / H5 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-18 10:22 | 2017-12-18 13:54 | 3.541 | 10 | 116 | 0 | 0 | 35.41 | 410.756 | 0 | 0
64784 | 0 | AYDIN | SÖKE | BAĞARASI KARGILI TR / 09-40-0244 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 10:22 | 2017-12-18 13:18 | 2.938 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 82.264 | 0 | 0
64785 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR RENKTAŞ TR / 09-37-0310 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 10:36 | 2017-12-18 13:32 | 2.936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.936 | 0 | 0
64786 | 0 | MUĞLA | BODRUM | AKYARLAR KEMER TR-1 / 48-62-0407 C Kolu 8.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 10:38 | 2017-12-18 13:54 | 3.264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.264 | 0 | 0
64787 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | YATAĞAN TR5 / 20-17-0059 B Kolu 15.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 10:44 | 2017-12-18 11:38 | 0.901 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.901 | 0 | 0
64788 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | YAYLA KÖY TR1 / 09-37-0431 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 10:46 | 2017-12-18 12:12 | 1.439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.439 | 0 | 0
64789 | 0 | AYDIN | EFELER | BAYRAK DM / 09-31-0001 DM 3 GİDİŞ / H22 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 10:50 | 2017-12-18 11:00 | 0.159 | 0 | 2475 | 6 | 0 | 0 | 393.525 | 0.954 | 0
64790 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-31 / 48-62-0462 B Kolu 12.DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 10:54 | 2017-12-18 17:22 | 6.461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.461 | 0 | 0
64791 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM ZAFER KOOP. TR 168 / 09-47-0055 A Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 10:54 | 2017-12-18 12:21 | 1.444 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 150.176 | 0 | 0
64792 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KARCI YOLU 1/28 / 20-01-0028 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-18 10:55 | 2017-12-18 17:15 | 6.328 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 525.224 | 0 | 0
64793 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ERKÖK K 6/15 / 20-01-0253 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 10:55 | 2017-12-18 12:14 | 1.31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 0 | 0
64794 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | BAYIRKÖY TR-KÖY GİRİŞİ / 48-67-0237 A Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 10:56 | 2017-12-18 13:39 | 2.718 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.308
64795 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜMÜŞLER FUNİKA YANI TR11 / 20-01-0505 E Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-18 10:57 | 2017-12-18 15:27 | 4.494 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 134.82 | 0 | 0
64796 | 0 | AYDIN | SULTANHİSAR | ATÇA ÇİNGEN K3 (TR13) / 09-41-0041 K Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 11:01 | 2017-12-18 12:21 | 1.331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.331 | 0 | 0
64797 | 0 | MUĞLA | MİLAS | KIRCAĞIZ TR-01 / 48-68-0365 G Kolu 2.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 11:03 | 2017-12-18 11:57 | 0.902 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.902
64798 | 0 | MUĞLA | MİLAS | GÜLLÜK TR-ORJAN SİTESİ 1 / 48-68-0547 B Kolu 4.BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 11:05 | 2017-12-18 12:05 | 0.997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.997 | 0 | 0
64799 | 0 | AYDIN | EFELER | DM 3-1 / 09-31-0113 DM 3 ŞAİR ÖMER BLV / H01 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 11:07 | 2017-12-18 11:38 | 0.514 | 0 | 650 | 1 | 0 | 0 | 334.1 | 0.514 | 0
64800 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | GÖZLER BELEDİYE ARKASI TR3 / 20-01-0710 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 11:35 | 2017-12-18 15:20 | 3.751 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 198.803 | 0 | 0
64801 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI PARK BAHÇE YANI TR220 (2/44) / 09-37-0051 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 11:36 | 2017-12-18 14:06 | 2.497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.497 | 0 | 0
64802 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÇAYBASI OZAN K 6/48 / 20-01-0283 D Kolu 3.BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 11:38 | 2017-12-18 17:18 | 5.67 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.36 | 0 | 0
64803 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ASKERLİK ŞUBE ARKASI TR264 (1/3) / 09-37-0047 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 11:47 | 2017-12-18 13:43 | 1.934 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.934 | 0 | 0
64804 | 0 | DENİZLİ | ÇARDAK | GEMİŞ TR1 KÖK / 20-11-0013 A Kolu 15.DİREK | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 11:48 | 2017-12-18 12:16 | 0.472 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 0 | 0
64805 | 0 | AYDIN | KARPUZLU | UMCULAR TR / 09-45-0071 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 11:49 | 2017-12-18 15:16 | 3.457 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.457
64806 | 0 | AYDIN | EFELER | CEYLANKENT DM 3-17 / 09-31-0090 DM 3-18 / H2 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 11:52 | 2017-12-18 12:34 | 0.696 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 243.6 | 0 | 0
64807 | 0 | AYDIN | KARPUZLU | ULUKONAK KÖYİÇİ CAMİ YANI TR / 09-45-0049 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 12:00 | 2017-12-18 12:28 | 0.459 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 55.08
64808 | 0 | AYDIN | EFELER | HURDACILAR 2 DM 16-52 / 09-31-0198 A Kolu d1 Box | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 12:01 | 2017-12-18 14:04 | 2.048 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.048 | 0 | 0
64809 | 0 | AYDIN | KÖŞK | AKÇAKÖY KAYALIK TR / 09-46-0040 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 12:10 | 2017-12-18 17:33 | 5.384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.384
64810 | 0 | AYDIN | SÖKE | ÖZBAŞI YOLU ÇİFTLİK TR / 09-40-0204 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 12:10 | 2017-12-18 15:03 | 2.877 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.647 | 0 | 0
64811 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-36 CAMİİ YANI / 48-62-0207 B Kolu 12.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 12:14 | 2017-12-18 13:37 | 1.385 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.385 | 0 | 0
64812 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | KIZILCABÖLÜK-10 / 20-18-0039 A Kolu 34.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 12:17 | 2017-12-18 15:11 | 2.895 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.895 | 0 | 0
64813 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DEFNE SİTESİ TR / 09-47-0057 A Kolu | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 12:19 | 2017-12-18 15:43 | 3.393 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.393 | 0 | 0
64814 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KİPA ARKASI KABİN DM1/TR3 / 09-37-0484 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 12:29 | 2017-12-18 14:51 | 2.366 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.366 | 0 | 0
64815 | 0 | DENİZLİ | GÜNEY | CİNDERE TR1 / 20-13-0037 A Kolu 11.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 12:39 | 2017-12-18 14:30 | 1.854 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.854 | 0 | 0
64816 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AKDERE TR / 20-01-0718 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 12:39 | 2017-12-18 14:16 | 1.621 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.621 | 0 | 0 | 0
64817 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | BAHARLAR-02 / 20-18-0187 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 12:40 | 2017-12-18 14:54 | 2.233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.233 | 0 | 0
64818 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AYM 1 / 20-01-0734 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 12:40 | 2017-12-18 15:36 | 2.931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.931 | 0 | 0
64819 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE ZİRAAT TEKNİSYENLERİ TR104(317) / 09-40-0020 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 12:41 | 2017-12-18 13:32 | 0.852 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.852 | 0 | 0
64820 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ 24 SOK. BAHAR CAMİ TM1/55 / 09-39-0030 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-18 12:58 | 2017-12-18 13:37 | 0.644 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.152 | 0 | 0
64821 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B13 / 48-62-0152 K Kolu H1 BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 12:58 | 2017-12-18 13:42 | 0.725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 0 | 0
64822 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | YER ALTI K 1/15 / 20-01-0015 D Kolu 3.BOX | AG box arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 12:59 | 2017-12-18 14:39 | 1.661 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 66.44 | 0 | 0
64823 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ERKÖK K 6/15 / 20-01-0253 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 13:00 | 2017-12-18 15:24 | 2.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
64824 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | KAFACA KAPLANCIK TR-3 / 48-71-0089 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 13:18 | 2017-12-18 13:58 | 0.662 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.662
64825 | 0 | DENİZLİ | ÇAL | ÇALKUYUCAK TR / 20-09-0034 A Kolu 19.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 13:24 | 2017-12-18 14:02 | 0.636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0 | 0
64826 | 0 | MUĞLA | BODRUM | MUMCULAR TR-08 / 48-62-0331 TR-10 / H3 Fideri | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 13:24 | 2017-12-18 13:37 | 0.216 | 1 | 914 | 0 | 0 | 0.216 | 197.424 | 0 | 0
64827 | 0 | DENİZLİ | BULDAN | TÜRLÜBEY TR 1 / 20-08-0145 C Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 13:30 | 2017-12-18 17:29 | 3.976 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.784 | 0 | 0
64828 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-117(Ç1) / 48-65-0093 TR/92 FİDERİ | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 13:32 | 2017-12-18 13:37 | 0.084 | 4 | 1230 | 0 | 0 | 0.336 | 103.32 | 0 | 0
64829 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-155(Ç92) / 48-65-0130 TR88-TR84-TR85 FİDERİ | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 13:33 | 2017-12-18 14:07 | 0.575 | 4 | 1230 | 0 | 0 | 2.3 | 707.25 | 0 | 0
64830 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | SERVERGAZİ TR4 / 20-01-0476 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 14:05 | 2017-12-18 15:54 | 1.824 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 368.448 | 0 | 0
64831 | 0 | AYDIN | SULTANHİSAR | SULTANHİSAR NAZİLLİ CAD. TR8 / 09-41-0009 K Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 14:10 | 2017-12-18 14:49 | 0.648 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.648 | 0 | 0
64832 | 0 | AYDIN | KUYUCAK | FESLEK KÖK / 09-43-0038 FESLEK GENCELLİ KARAYOLU / H4 Fideri | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 14:12 | 2017-12-18 14:38 | 0.44 | 0 | 0 | 10 | 1033 | 0 | 0 | 4.4 | 454.52
64833 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ERENLER K 4/24 / 20-01-0148 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 14:12 | 2017-12-18 14:53 | 0.689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.689 | 0 | 0
64834 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ÇAMLIK TR-İRMENE KÖYÜ / 48-62-0295 B Kolu 23.DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 14:12 | 2017-12-18 17:57 | 3.751 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.751 | 0 | 0
64835 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | SEKİ SARIBAŞ KÖK / 48-65-0842 ESENKÖY ÇIKIŞI / H3 Fideri | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 14:13 | 2017-12-18 14:57 | 0.726 | 3 | 1070 | 0 | 0 | 2.178 | 776.82 | 0 | 0
64836 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR RENKTAŞ TR / 09-37-0310 A Kolu | AG Voltaj Yüksekliği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 14:20 | 2017-12-18 15:12 | 0.866 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.866 | 0 | 0
64837 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ERKÖK K 6/15 / 20-01-0253 A Kolu 5.BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 14:24 | 2017-12-18 15:14 | 0.835 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 0 | 0
64838 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | EŞEN TR01 / 48-65-0385 EŞEN TR2 / H7 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 14:28 | 2017-12-18 14:47 | 0.312 | 6 | 898 | 0 | 0 | 1.872 | 280.176 | 0 | 0
64839 | 0 | AYDIN | EFELER | ATA PARKI DM 12-12 / 09-31-0206 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 14:30 | 2017-12-18 15:08 | 0.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0
64840 | 0 | DENİZLİ | ÇARDAK | BOZKURT TM / 20-07-0018 SAZKÖY / H15 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 14:34 | 2017-12-18 14:46 | 0.194 | 28 | 1320 | 0 | 0 | 5.432 | 256.08 | 0 | 0
64841 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÇIÇEKCI K 6/19 / 20-01-0258 DAHİLİ TR / H6 Fideri | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 14:36 | 2017-12-18 15:10 | 0.564 | 0 | 947 | 0 | 0 | 0 | 534.108 | 0 | 0
64842 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ | AYVACIK TR / 20-10-0023 C Kolu 7.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 14:38 | 2017-12-18 16:03 | 1.423 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.423 | 0 | 0
64843 | 0 | MUĞLA | MİLAS | BEÇİN TR-11 KALIN AĞIL YOLU / 48-68-0550 B Kolu 1.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 14:42 | 2017-12-18 15:56 | 1.228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.228 | 0 | 0
64844 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | BAĞCILAR AŞAĞI MAH. TR / 09-36-0112 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 14:45 | 2017-12-18 20:18 | 5.557 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.557
64845 | 0 | MUĞLA | BODRUM | AKYARLAR MAGICLIFE KÖK / 48-62-0390 | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-18 14:45 | 2017-12-18 15:47 | 1.039 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 103.9 | 0 | 0
64846 | 0 | DENİZLİ | BABADAĞ | KELLECİ TR7 / 20-03-0029 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 14:47 | 2017-12-18 19:16 | 4.486 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 282.618 | 0 | 0
64847 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÜVERCİNLİK KAVŞAĞI / 48-62-0354 GÜVERCİNLİK / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-18 14:48 | 2017-12-18 15:44 | 0.929 | 2 | 742 | 0 | 0 | 1.858 | 689.318 | 0 | 0
64848 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÜRECE TR-KÖK / 48-62-0382 YUKARI GÜRECE / H2 Fideri | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-18 14:50 | 2017-12-18 15:02 | 0.201 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0.402 | 12.663 | 0 | 0
64849 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | SINEMA K 3/34 / 20-01-0126 C Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 15:02 | 2017-12-18 15:48 | 0.766 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.192 | 0 | 0
64850 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | UYAR TR / 20-01-0776 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-18 15:09 | 2017-12-18 17:43 | 2.574 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.296 | 0 | 0
64851 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜMÜŞLER KAYNARCA DERE K21 / 20-01-0514 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 15:16 | 2017-12-18 18:20 | 3.066 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.132 | 0 | 0
64852 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BİTEZ TR-Bİ/23 / 48-62-0040 BİTEZ TR-Bİ/24 / H2 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 15:20 | 2017-12-18 15:49 | 0.481 | 24 | 1974 | 0 | 0 | 11.544 | 949.494 | 0 | 0
64853 | 0 | DENİZLİ | GÜNEY | GÜNEY TR15 KÖK / 20-13-0010 HAMİDİYE / H3 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-18 15:21 | 2017-12-18 18:23 | 3.027 | 9 | 147 | 0 | 0 | 27.243 | 444.969 | 0 | 0
64854 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | SARAYKÖY TR30 / 20-16-0100 A Kolu | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 15:37 | 2017-12-18 20:27 | 4.836 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 304.668 | 0 | 0
64855 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR ÖZLEM KABİN / 09-37-0294 ETE ÇIKIŞI / H2 Fideri | Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 15:45 | 2017-12-18 16:46 | 1.01 | 5 | 1650 | 0 | 0 | 5.05 | 1666.5 | 0 | 0
64856 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | MURATLAR TR-4 ( ÇINARLI ) / 48-61-0268 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 15:47 | 2017-12-18 16:45 | 0.973 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.757
64857 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜMÜŞLER MEZARLIK ARKASI K16 / 20-01-0510 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 15:53 | 2017-12-18 17:40 | 1.784 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.568 | 0 | 0
64858 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ÜÇGEN K 3/11 / 20-01-0103 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 15:53 | 2017-12-18 17:20 | 1.448 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.448 | 0 | 0
64859 | 0 | AYDIN | EFELER | TARİŞ DM / 09-31-0369 KADIKÖY KÖK FİDERİ / H10 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 15:58 | 2017-12-18 16:28 | 0.494 | 0 | 0 | 2 | 841 | 0 | 0 | 0.988 | 415.454
64860 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ALİVEREN TR2 / 20-02-0189 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 16:02 | 2017-12-18 18:25 | 2.378 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 183.106 | 0 | 0
64861 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-191(2) / 48-65-0158 A Kolu 11 DİREK | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 16:05 | 2017-12-18 17:10 | 1.082 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.066 | 0 | 0
64862 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | BOZARMUT KÖK / 48-71-0030 BOZHÖYÜK ÇIKIŞI / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 16:19 | 2017-12-18 18:00 | 1.677 | 0 | 550 | 5 | 335 | 0 | 922.35 | 8.385 | 561.795
64863 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | SINEMA K 3/34 / 20-01-0126 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 16:24 | 2017-12-18 23:49 | 7.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.42 | 0 | 0
64864 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | EMİRHİSAR TR2 KÖK / 20-12-0086 TR-88 / H2 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 16:27 | 2017-12-18 17:19 | 0.871 | 5 | 233 | 0 | 0 | 4.355 | 202.943 | 0 | 0
64865 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | SARAYKÖY TR14 / 20-16-0014 C Kolu | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 16:36 | 2017-12-18 20:41 | 4.081 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 489.72 | 0 | 0
64866 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | BAYIR ÇARŞI İÇİ TR-3 / 48-61-0385 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 16:47 | 2017-12-18 19:05 | 2.302 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.302
64867 | 0 | AYDIN | EFELER | KEMER MEYDANI DM 2-25B / 09-31-0176 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 16:59 | 2017-12-18 18:01 | 1.039 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.195
64868 | 0 | MUĞLA | BODRUM | KONACIK TR-KO/17 / 48-62-0095 B Kolu 2. BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 16:59 | 2017-12-18 21:16 | 4.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 0 | 0
64869 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜMÜŞLER TR10 / 20-01-0738 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 17:01 | 2017-12-18 18:52 | 1.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0
64870 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ŞİRİNKÖY OKUL YANI TR2 / 20-01-0451 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 17:01 | 2017-12-18 19:14 | 2.214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.214 | 0 | 0
64871 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B99 İÇMELER ARITMA / 48-62-0181 B Kolu 2.DİREK İLE 3.DİREK ARASI | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-18 17:04 | 2017-12-18 18:10 | 1.099 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.782 | 0 | 0
64872 | 0 | AYDIN | KARPUZLU | KOĞUK KÖK / 09-45-0010 KOĞUK HATİPKIŞLA / H4 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-18 17:05 | 2017-12-18 18:12 | 1.114 | 0 | 0 | 2 | 542 | 0 | 0 | 2.228 | 603.788
64873 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ISTASYON K1 2/20 / 20-01-0059 A Kolu 13.BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 17:07 | 2017-12-18 18:25 | 1.304 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.304 | 0 | 0
64874 | 0 | AYDIN | ÇİNE | DORUMLAR KÖYÜ TR / 09-33-0298 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 17:11 | 2017-12-18 19:38 | 2.443 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.443
64875 | 0 | MUĞLA | BODRUM | PEKSİMET KÖYÜ TR-01 / 48-62-0480 B Kolu 5.DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-18 17:14 | 2017-12-18 19:14 | 1.992 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 35.856 | 0 | 0
64876 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | SERİNHİSAR TR17 / 20-17-0017 Dahili Trafo | OG Klemens Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 17:34 | 2017-12-18 18:45 | 1.177 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 117.7 | 0 | 0
64877 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AYGÖREN K 5/1 / 20-01-0172 G Kolu 1.BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 17:36 | 2017-12-18 19:08 | 1.531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.531 | 0 | 0
64878 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | SINEMA K 3/34 / 20-01-0126 C Kolu 1.BOX | Ag Box/Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 17:41 | 2017-12-18 20:39 | 2.971 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.652 | 0 | 0
64879 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | BAYIR CUMHURİYET MAH. TR-12 / 48-61-0383 A Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-18 17:41 | 2017-12-18 18:38 | 0.945 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 256.095
64880 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | UYAR TR / 20-01-0776 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 17:45 | 2017-12-18 19:14 | 1.485 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 0 | 0
64881 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ 24 SOK. BAHAR CAMİ TM1/55 / 09-39-0030 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-18 17:52 | 2017-12-18 18:30 | 0.634 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.902 | 0 | 0
64882 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | GERMENCİK TM (TEİAŞ) / 09-34-0028 ERBEYLİ / H13 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 18:03 | 2017-12-18 18:11 | 0.139 | 0 | 0 | 7 | 2147 | 0 | 0 | 0.973 | 298.433
64883 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÜNDOĞAN TR-04 / 48-62-0579 C Kolu 7.DİREK | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-18 18:08 | 2017-12-18 20:53 | 2.754 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 68.85 | 0 | 0
64884 | 0 | AYDIN | KARPUZLU | ÇOBANİSA KÖYÜ OKUL YANI TR / 09-45-0025 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 18:09 | 2017-12-18 19:34 | 1.422 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.11
64885 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN | ALAMUT KÖPRÜBAŞI TR / 09-32-0085 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 18:10 | 2017-12-18 19:08 | 0.972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.972
64886 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÖZOK K 1/14 / 20-01-0014 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 18:10 | 2017-12-18 19:27 | 1.283 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.566 | 0 | 0
64887 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | KÖTEKLİ ALTAŞ-1 TR-3 / 48-61-0146 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 18:11 | 2017-12-18 20:31 | 2.328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0
64888 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | IŞIKLI DM / 09-31-0385 KOÇARLI / H3 Fideri | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 18:15 | 2017-12-18 18:28 | 0.212 | 0 | 0 | 24 | 6741 | 0 | 0 | 5.088 | 1429.092
64889 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | ELMACIK GİRİŞ TR-1 / 48-71-0059 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 18:18 | 2017-12-18 20:03 | 1.754 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.786
64890 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | BOZYER TR-01 / 48-65-0512 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 18:22 | 2017-12-18 19:33 | 1.186 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.046 | 0 | 0
64891 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KARAKURT TR1 / 20-01-0601 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 18:24 | 2017-12-18 20:39 | 2.244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.244 | 0 | 0
64892 | 0 | AYDIN | KUYUCAK | BUCAKKÖY ÖRTÜLÜ MAH. TR / 09-38-0094 D Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 18:29 | 2017-12-18 18:54 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.413
64893 | 0 | MUĞLA | BODRUM | AKYARLAR MAGICLIFE KÖK / 48-62-0390 B Kolu 1.BOX | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-18 18:42 | 2017-12-18 19:13 | 0.51 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 0 | 0
64894 | 0 | AYDIN | EFELER | AYKO 1. CADDESİ DM 2-9 / 09-31-0166 B Kolu b4 Box | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 18:54 | 2017-12-18 21:21 | 2.445 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.67
64895 | 0 | AYDIN | EFELER | ORTA MAHALLE CADDE BAŞI DM 5-4A / 09-31-0017 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 18:55 | 2017-12-18 21:43 | 2.796 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.552
64896 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | ORTAKLAR PAZARKURAN TR26 / 09-34-0046 B Kolu 10-11 Direkler | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-18 19:03 | 2017-12-18 20:23 | 1.341 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.092
64897 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ERKÖK K 6/15 / 20-01-0253 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 19:17 | 2017-12-18 19:56 | 0.644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.644 | 0 | 0
64898 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR331 / 09-40-0054 A Kolu 3.Direk | AG box arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-18 19:25 | 2017-12-18 20:44 | 1.311 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28.842 | 0 | 0
64899 | 0 | MUĞLA | MİLAS | ÇOMAKDAĞ-KIZILAĞAÇ TR-01 / 48-68-0223 A Kolu 6.DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 19:36 | 2017-12-18 23:25 | 3.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 0 | 0
64900 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | TÜRKER K 6/50 / 20-01-0285 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 19:38 | 2017-12-18 20:10 | 0.536 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 58.96 | 0 | 0
64901 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM KUMKENT TR1 / 09-47-0386 A Kolu 13.Direk | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 19:48 | 2017-12-18 21:31 | 1.721 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.721 | 0 | 0
64902 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜMÜŞLER MEZARLIK ARKASI K16 / 20-01-0510 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 20:44 | 2017-12-18 21:59 | 1.257 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 0 | 0
64903 | 0 | MUĞLA | MİLAS | ÖRTÜLÜ KABİN / 48-68-0513 ÇOMAKDAĞ / H11 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 21:04 | 2017-12-18 21:52 | 0.797 | 0 | 0 | 2 | 660 | 0 | 0 | 1.594 | 526.02
64904 | 0 | MUĞLA | ULA | DEMİRTAŞ KÖK / 48-70-0021 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 21:14 | 2017-12-18 23:35 | 2.348 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.348 | 0 | 0
64905 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | TEK ISIK K 6/3 / 20-01-0241 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 21:21 | 2017-12-18 22:38 | 1.281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.281 | 0 | 0
64906 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TR11 / 20-12-0011 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 21:24 | 2017-12-18 22:00 | 0.605 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 162.745 | 0 | 0
64907 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | SÖNMEZ SİTESİ K 8/20 / 20-01-0382 ALBAYRAK K DAHİLİ TR | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 21:24 | 2017-12-19 03:31 | 6.119 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 2931.001 | 0 | 0
64908 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK DM TR 260 / 09-47-0002 SÖKE 1 / H17 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 22:00 | 2017-12-18 22:04 | 0.065 | 20 | 1350 | 2 | 0 | 1.3 | 87.75 | 0.13 | 0
64909 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK SEYRANTEPE KABİN / 09-47-0295 TOKİ KABİN ÇIKIŞI / H7 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 22:29 | 2017-12-18 23:17 | 0.805 | 0 | 350 | 1 | 0 | 0 | 281.75 | 0.805 | 0
64910 | 0 | MUĞLA | MİLAS | YENİKÖY TM / 48-68-0529 DEREKÖY / H7 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 22:59 | 2017-12-18 23:20 | 0.354 | 35 | 1100 | 0 | 0 | 12.39 | 389.4 | 0 | 0
64911 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | SINEMA K 3/34 / 20-01-0126 C Kolu 3.BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-18 23:15 | 2017-12-18 23:58 | 0.724 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0 | 0
64912 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ACIPAYAM TR6 / 20-02-0006 A Kolu | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-12-18 23:33 | 2017-12-18 23:59 | 0.438 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 0
64913 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM ORACLE TR 70 / 09-47-0076 B Kolu | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 00:08 | 2017-12-19 01:46 | 1.64 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0
64914 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK İM / 48-62-0009 DAĞBELEN FİDERİ | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 00:24 | 2017-12-19 01:05 | 0.682 | 16 | 146 | 0 | 0 | 10.912 | 99.572 | 0 | 0
64915 | 0 | DENİZLİ | BULDAN | YENİCEKENT TR1 / 20-08-0056 YENİCEKENT TR2-3 / H04 Fideri | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 03:13 | 2017-12-19 03:41 | 0.459 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 111.996 | 0 | 0
64916 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-36/01 / 48-68-0078 C Kolu 3. BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 03:21 | 2017-12-19 03:43 | 0.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0
64917 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI AYMA KABİN TR97 / 09-37-0093 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 03:58 | 2017-12-19 05:00 | 1.031 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.062 | 0 | 0
64918 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 107 BİZİM SİTE / 09-47-0126 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 04:55 | 2017-12-19 06:54 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.979
64919 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | ÖLÜDENİZ DM04/TR-15 / 48-65-0352 KAYAKÖY / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 04:55 | 2017-12-19 06:34 | 1.646 | 3 | 848 | 0 | 0 | 4.938 | 1395.808 | 0 | 0
64920 | 0 | MUĞLA | MİLAS | DİBEKDERE TR-SIRTLAN MAH. / 48-68-0241 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 05:00 | 2017-12-19 05:50 | 0.829 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 73.781
64921 | 0 | MUĞLA | ULA | ESENTEPE TR1 MERKEZ / 48-75-0048 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 06:06 | 2017-12-19 09:14 | 3.132 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.66
64922 | 0 | AYDIN | BUHARKENT | ERİCEK KÖYÜ MERKEZ TR1 / 09-43-0051 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 06:57 | 2017-12-19 09:39 | 2.703 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.545
64923 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | YEŞİLÜZÜMLÜ TR-09 / 48-65-0457 A Kolu 8.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 07:04 | 2017-12-19 09:41 | 2.612 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.224 | 0 | 0
64924 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KUMTEPESI K 2 1/31 / 20-01-0032 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-19 07:30 | 2017-12-19 10:30 | 2.996 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.992 | 0 | 0
64925 | 0 | DENİZLİ | HONAZ | HONAZ TR9 / 20-14-0009 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 07:55 | 2017-12-19 08:52 | 0.952 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.952 | 0 | 0
64926 | 0 | MUĞLA | MİLAS | ÖRTÜLÜ KABİN / 48-68-0513 ÇOMAKDAĞ / H11 Fideri | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 08:06 | 2017-12-19 09:30 | 1.399 | 0 | 0 | 2 | 660 | 0 | 0 | 2.798 | 923.34
64927 | 0 | DENİZLİ | HONAZ | KARAÇAY TR2 / 20-14-0028 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 08:09 | 2017-12-19 10:24 | 2.249 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.249 | 0 | 0
64928 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AYM 2 ARKASI K 6/6 / 20-01-0244 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 08:17 | 2017-12-19 09:27 | 1.162 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.648 | 0 | 0
64929 | 0 | AYDIN | KARACASU | ALEMLER MERKEZ TR / 09-35-0049 D Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 08:28 | 2017-12-19 09:32 | 1.061 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29.708
64930 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-073(2/3) / 48-65-0049 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 08:34 | 2017-12-19 09:29 | 0.916 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 38.472 | 0 | 0
64931 | 0 | MUĞLA | MİLAS | KULTAK TR-PINAR ALTI MAH. / 48-68-0401 K Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 08:41 | 2017-12-19 10:36 | 1.909 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34.362
64932 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ÇOBANLAR TR-03 / 48-65-0548 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 08:49 | 2017-12-19 09:37 | 0.805 | 2 | 65 | 0 | 0 | 1.61 | 52.325 | 0 | 0
64933 | 0 | MUĞLA | MİLAS | SARIKAYA TR-01 / 48-68-0473 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 08:54 | 2017-12-19 10:10 | 1.267 | 0 | 0 | 1 | 141 | 0 | 0 | 1.267 | 178.647
64934 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | CINCIN HASAN ÇİFTÇİ TR / 09-36-0130 D Kolu | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 09:01 | 2017-12-19 10:35 | 1.568 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.568
64935 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI AYDINTUR TR2 / 09-37-0237 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 09:01 | 2017-12-19 09:35 | 0.561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.561 | 0 | 0
64936 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ DEREAĞZI YOLU DM2 / 09-39-0006 DM3 / H8 Fideri | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 09:05 | 2017-12-19 09:18 | 0.221 | 13 | 6450 | 0 | 0 | 2.873 | 1425.45 | 0 | 0
64937 | 0 | AYDIN | SÖKE | SERÇİN TR / 09-40-0182 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 09:07 | 2017-12-19 10:14 | 1.12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.68 | 0 | 0
64938 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-45 / 48-62-0523 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-19 09:14 | 2017-12-19 12:33 | 3.313 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 165.65 | 0 | 0
64939 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | MERKEZ EFENDI RMU 6/29 / 20-01-0267 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 09:19 | 2017-12-19 10:00 | 0.679 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.358 | 0 | 0
64940 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ AYDOĞDU PARKI TM2/28 / 09-39-0056 TM2/TR29 / H2 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-19 09:19 | 2017-12-19 15:13 | 5.893 | 0 | 1641 | 1 | 0 | 0 | 9670.413 | 5.893 | 0
64941 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ PINARKÖYÜ TR 2 / 48-66-0093 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 09:22 | 2017-12-19 10:35 | 1.223 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 51.366 | 0 | 0
64942 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | NİF DM / 48-65-0859 NİF MERKEZ KARANFİLİ / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 09:29 | 2017-12-19 10:12 | 0.716 | 1 | 321 | 0 | 0 | 0.716 | 229.836 | 0 | 0
64943 | 0 | MUĞLA | MİLAS | SELİMİYE TR-01 / 48-68-0478 TR11 ÇIKIŞI RİNG / H4 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-19 09:37 | 2017-12-19 15:13 | 5.594 | 0 | 0 | 1 | 730 | 0 | 0 | 5.594 | 4083.62
64944 | 0 | AYDIN | EFELER | TEPECİK MEZARLIK YANI KÖK TR310 / 09-31-0354 TARİŞ DM GİRİŞ / H4 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-19 09:47 | 2017-12-19 15:13 | 5.428 | 0 | 550 | 3 | 0 | 0 | 2985.4 | 16.284 | 0
64945 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 90 KONUTLAR K 8/37 / 20-01-0398 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 09:50 | 2017-12-19 11:29 | 1.655 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26.48 | 0 | 0
64946 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN KAPUKARGIN TR4 / 48-63-0079 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-19 09:55 | 2017-12-19 13:02 | 3.116 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 115.292 | 0 | 0
64947 | 0 | MUĞLA | MİLAS | GÜLLÜK TR-41 / 48-68-0296 C Kolu 1.BOX | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 09:56 | 2017-12-19 14:27 | 4.524 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 99.528 | 0 | 0
64948 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKKÖY KABİN / 09-47-0303 BALAT BATIKÖY RADYAL ÇIKI / H4 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 09:57 | 2017-12-19 10:43 | 0.772 | 5 | 1452 | 0 | 0 | 3.86 | 1120.944 | 0 | 0
64949 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | SERİNHİSAR TR25 / 20-17-0025 Dahili Trafo | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-19 10:04 | 2017-12-19 18:40 | 8.597 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 533.014 | 0 | 0
64950 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN | KAMIŞLAR KABİN / 09-32-0037 HAYDERE KÖK / H5 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-19 10:05 | 2017-12-19 15:49 | 5.737 | 0 | 0 | 45 | 5250 | 0 | 0 | 258.165 | 30119.25
64951 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | MARMARİS BARLAR SOK. İM04/TR04 / 48-67-0092 B Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-19 10:11 | 2017-12-19 12:55 | 2.731 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 284.024 | 0 | 0
64952 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | MURATLAR TR-4 ( ÇINARLI ) / 48-61-0268 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 10:13 | 2017-12-19 11:34 | 1.357 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.428
64953 | 0 | AYDIN | EFELER | BALTAKÖY KÖY İÇİ TR / 09-31-0435 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 10:14 | 2017-12-19 17:41 | 7.457 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.457
64954 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | GARİPKÖY-02 / 20-18-0122 C Kolu 24. DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 10:16 | 2017-12-19 11:36 | 1.339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.339 | 0 | 0
64955 | 0 | AYDIN | DİDİM | BATIKÖY TR / 09-47-0308 B Kolu | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 10:20 | 2017-12-19 13:03 | 2.717 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.887 | 0 | 0
64956 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | BAĞBAŞI YILMAZ BET. YANI K 7/68 / 20-01-0361 MANTAR ARKASI K FİDERİ | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-19 10:23 | 2017-12-19 17:34 | 7.189 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 4715.984 | 0 | 0
64957 | 0 | DENİZLİ | GÜNEY | GÜNEY TR15 KÖK / 20-13-0010 HAMİDİYE / H3 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-19 10:24 | 2017-12-19 11:31 | 1.109 | 9 | 47 | 0 | 0 | 9.981 | 52.123 | 0 | 0
64958 | 0 | AYDIN | BUHARKENT | ERİCEK DEMİRCİLER MH TR2 / 09-43-0053 K Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 10:28 | 2017-12-19 13:01 | 2.545 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.27
64959 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI CUMA PAZARI ESKİ TR28 (TR259) / 09-37-0132 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 10:37 | 2017-12-19 13:01 | 2.397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.397 | 0 | 0
64960 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | SEKERCI K 4/26 / 20-01-0149 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 10:43 | 2017-12-19 13:21 | 2.629 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.258 | 0 | 0
64961 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KARCI YOLU 1/28 / 20-01-0028 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-19 10:46 | 2017-12-19 12:08 | 1.371 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.742 | 0 | 0
64962 | 0 | AYDIN | KÖŞK | YAVUZKÖY KÖPRÜBAŞI TR / 09-46-0062 C Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 10:47 | 2017-12-19 11:08 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.57
64963 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KEDİBOĞAN İM / 20-01-0003 GÜMÜŞLER AKÇEŞME K1 / H25 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 11:06 | 2017-12-19 11:22 | 0.264 | 3 | 1855 | 0 | 0 | 0.792 | 489.72 | 0 | 0
64964 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | ÇAKIRLAR BUCAKDELEN TR-1 / 48-71-0044 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 11:08 | 2017-12-19 13:14 | 2.099 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.099
64965 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | 1925 SOKAK K 5/27 / 20-01-0196 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-19 11:09 | 2017-12-19 14:50 | 3.679 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 235.456 | 0 | 0
64966 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ | ELMALI TR2 BOZÇUKUR / 20-10-0083 A Kolu 15. DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 11:20 | 2017-12-19 14:52 | 3.533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.533 | 0 | 0
64967 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ULUS DOLMUS DURAGI YANI K 5/65 / 20-01-0227 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-19 11:21 | 2017-12-19 15:13 | 3.864 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.32 | 0 | 0
64968 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI TÜRKMEN EVLERİ TR185 / 09-37-0069 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 11:26 | 2017-12-19 15:33 | 4.118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.118 | 0 | 0
64969 | 0 | AYDIN | SÖKE | BURUNKÖY ESKİ İÇME SUYU TR / 09-40-0266 A Kolu | 3. Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-19 11:37 | 2017-12-19 13:01 | 1.402 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.432 | 0 | 0
64970 | 0 | DENİZLİ | KALE | ÇAMLARCA MERKEZ / 20-15-0065 A Kolu 19. DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 11:37 | 2017-12-19 13:50 | 2.212 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.212 | 0 | 0
64971 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ÇALTIÖZÜ TR-04 / 48-65-0520 B Kolu 7.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 11:42 | 2017-12-19 12:01 | 0.321 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 0
64972 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | UMUT 3 K12 / 20-01-0406 B Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 11:42 | 2017-12-19 15:11 | 3.484 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.968 | 0 | 0
64973 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-60(1/42) / 48-65-0213 B Kolu 4.BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 11:47 | 2017-12-19 13:55 | 2.126 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.378 | 0 | 0
64974 | 0 | AYDIN | SÖKE | SAZLIKÖY PAZARYERİ KÖK / 09-40-0274 GERMENCİK / H1 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-19 12:01 | 2017-12-19 17:34 | 5.548 | 0 | 850 | 7 | 0 | 0 | 4715.8 | 38.836 | 0
64975 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | YATAĞAN TR-15 / 48-71-0145 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 12:05 | 2017-12-19 17:09 | 5.068 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.068 | 0 | 0
64976 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KARCI YOLU 1/28 / 20-01-0028 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 12:07 | 2017-12-19 14:55 | 2.792 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.92 | 0 | 0
64977 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | KAYACA-02 / 20-18-0156 C Kolu 15. DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 12:08 | 2017-12-19 14:53 | 2.755 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.755 | 0 | 0
64978 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM GAYE TR 2 / 09-47-0123 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 12:13 | 2017-12-19 13:37 | 1.401 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.614 | 0 | 0
64979 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | 1225/5 SK RMU 5/7A / 20-01-0173 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-19 12:29 | 2017-12-19 14:51 | 2.372 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 151.808 | 0 | 0
64980 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS ÖĞRETMENLER PARKI / 48-68-0037 A Kolu E1 BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 12:29 | 2017-12-19 13:51 | 1.361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.361 | 0 | 0
64981 | 0 | MUĞLA | BODRUM | AKYARLAR MAGICLIFE KÖK / 48-62-0390 B Kolu 1.BOX | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-19 12:47 | 2017-12-19 14:11 | 1.393 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.93 | 0 | 0
64982 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKYENİKÖY TR1 / 09-47-0302 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 12:51 | 2017-12-19 15:12 | 2.355 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.355 | 0 | 0
64983 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-36 / 48-62-0542 G Kolu 6.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 12:54 | 2017-12-19 14:10 | 1.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0
64984 | 0 | AYDIN | EFELER | IŞIKLI DM / 09-31-0385 KARDEŞKÖY KK SINIR TEKE F / H4 Fideri | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 12:58 | 2017-12-19 13:28 | 0.494 | 0 | 0 | 1 | 850 | 0 | 0 | 0.494 | 419.9
64985 | 0 | MUĞLA | MİLAS | ORTAKÖY TR-02 / 48-68-0428 K Kolu 11.DİREK | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 13:20 | 2017-12-19 16:02 | 2.697 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.788
64986 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | KIZILCABÖLÜK-LEVENT ÜLKÜ / 20-18-5156 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 13:26 | 2017-12-19 15:09 | 1.712 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.712 | 0 | 0 | 0
64987 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ILBADI DERESI IÇI K 1/30 / 20-01-0031 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-19 13:44 | 2017-12-19 15:43 | 1.99 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 0
64988 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | MANOLYA K 2/14 / 20-01-0053 C Kolu 1.BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 13:50 | 2017-12-19 18:30 | 4.664 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.656 | 0 | 0
64989 | 0 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA DM33 / 48-64-0032 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 13:55 | 2017-12-19 15:51 | 1.927 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.927 | 0 | 0
64990 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | MEKTEP K 1/16 / 20-01-0016 DAHİLİ TR / H6 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 14:07 | 2017-12-19 14:39 | 0.535 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 96.3 | 0 | 0
64991 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | MEVLANA K 1/22 / 20-01-0022 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-19 14:08 | 2017-12-19 17:58 | 3.839 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.678 | 0 | 0
64992 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÇAYBASI OZAN K 6/48 / 20-01-0283 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 14:21 | 2017-12-19 15:24 | 1.053 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.424 | 0 | 0
64993 | 0 | MUĞLA | MİLAS | OVAKIŞLACIK TR-AKTAŞ MAH. / 48-68-0435 G Kolu 5.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 14:28 | 2017-12-19 17:50 | 3.371 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.371 | 0 | 0
64994 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | AKKAYA TR 2 ( YAYLA ) / 48-61-0172 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 14:28 | 2017-12-19 17:14 | 2.768 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.912
64995 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | TOPTANCILAR SİT. K3 / 20-01-0558 D Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 14:31 | 2017-12-19 17:14 | 2.723 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.723 | 0 | 0
64996 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | SÜMER K 3/1 / 20-01-0094 A Kolu | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-19 14:34 | 2017-12-19 19:29 | 4.912 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 319.28 | 0 | 0
64997 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | ORTAKLAR PAZARKURAN TR23 / 09-34-0043 C Kolu d3 Box | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 14:35 | 2017-12-19 14:47 | 0.204 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0
64998 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ÜÇGEN K 3/11 / 20-01-0103 A Kolu | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 14:43 | 2017-12-19 15:14 | 0.509 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.635 | 0 | 0
64999 | 0 | DENİZLİ | BABADAĞ | KELLECİ TR3 / 20-03-0025 A Kolu 15. DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 14:46 | 2017-12-19 16:32 | 1.775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.775 | 0 | 0
65000 | 0 | AYDIN | ÇİNE | CUMHURİYET MAH. TR2 / 09-33-0170 C Kolu d8 Box | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 14:49 | 2017-12-19 15:47 | 0.965 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.965 | 0 | 0
65001 | 0 | AYDIN | KARPUZLU | ÇOBANİSA OVA TR / 09-45-0027 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 14:59 | 2017-12-19 17:00 | 2.016 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.08
65002 | 0 | MUĞLA | MİLAS | EPÇE TR-02 / 48-68-0263 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 15:01 | 2017-12-19 16:15 | 1.234 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 1.234 | 81.444
65003 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | OSMANİYE TR-CAMİ YANI MAH. 01 / 48-67-0228 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 15:06 | 2017-12-19 19:14 | 4.141 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.141
65004 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | GÜZELÇAMLI MEŞELİ KUYU TR / 09-37-0403 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 15:09 | 2017-12-19 16:47 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.125
65005 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜMÜŞLER TR10 / 20-01-0738 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 15:10 | 2017-12-19 19:10 | 3.999 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.998 | 0 | 0
65006 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ÇIRALI K 5/5 / 20-01-0174 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-19 15:11 | 2017-12-19 17:16 | 2.089 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.178 | 0 | 0
65007 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | 1925 SOKAK K 5/27 / 20-01-0196 C Kolu | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-19 15:24 | 2017-12-19 19:28 | 4.06 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 994.7 | 0 | 0
65008 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | MARMARİS ESKİ CAMİ İM04/TR06 / 48-67-0090 B Kolu | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 15:34 | 2017-12-19 16:33 | 0.981 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 34.335 | 0 | 0
65009 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | KARAHİSAR DM / 20-18-0058 TAVAS / H4 Fideri | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 15:35 | 2017-12-19 15:55 | 0.327 | 27 | 9047 | 0 | 0 | 8.829 | 2958.369 | 0 | 0
65010 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KUMTEPESI K 1 1/34 / 20-01-0035 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-19 15:38 | 2017-12-19 18:14 | 2.605 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | 0 | 0
65011 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS AŞAĞI İSLAMHANESİ-KÖK / 48-62-0472 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 15:38 | 2017-12-19 16:38 | 1.004 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 0
65012 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ TR41 DM1/24 / 48-69-0021 TR 23 / H4 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 15:38 | 2017-12-19 15:57 | 0.318 | 1 | 356 | 0 | 0 | 0.318 | 113.208 | 0 | 0
65013 | 0 | AYDIN | SÖKE | BAĞARASI ERCÜMBÜŞ TR / 09-40-0240 Tüm Kollar | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-19 15:39 | 2017-12-19 17:10 | 1.518 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 227.7 | 0 | 0
65014 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | TURUNÇ TR-DEREÖZÜ MAH. / 48-67-0220 A Kolu | AG izolatör arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 15:40 | 2017-12-19 16:53 | 1.211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.211
65015 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KUŞPINAR TR 6/65A / 20-01-0298 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 15:40 | 2017-12-19 17:14 | 1.56 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 0 | 0
65016 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | SELİMİYE TR-CAMİ YANI / 48-67-0245 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 15:48 | 2017-12-19 20:13 | 4.421 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.421
65017 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM02/TR-42(2/10) / 48-65-0269 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 15:56 | 2017-12-19 16:28 | 0.53 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.89 | 0 | 0
65018 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | KAFACA KAPLANCIK TR-3 / 48-71-0089 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 16:02 | 2017-12-19 17:22 | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.334
65019 | 0 | MUĞLA | MİLAS | SELİMİYE TR-02 / 48-68-0479 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 16:03 | 2017-12-19 17:17 | 1.236 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.248 | 0 | 0
65020 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | ERENKÖY KONUT YAPI KOOP TR-ö / 48-61-0411 A Kolu 2.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 16:08 | 2017-12-19 17:36 | 1.464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.464
65021 | 0 | AYDIN | EFELER | TEPECİK MEZARLIK YANI KÖK TR310 / 09-31-0354 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 16:11 | 2017-12-19 16:44 | 0.547 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.735
65022 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ SANAYİ TR 10 / 48-66-0011 TOPARLAR KÖK / H1 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 16:16 | 2017-12-19 16:53 | 0.616 | 2 | 1258 | 0 | 0 | 1.232 | 774.928 | 0 | 0
65023 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN | KARAAHMETLER MERKEZ TR / 09-32-0107 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 16:25 | 2017-12-19 18:13 | 1.804 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.02
65024 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | OSMANBÜKÜ TR-1 / 09-44-0072 B Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-19 16:57 | 2017-12-19 18:44 | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 65.675
65025 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KUMTEPESI K 1 1/34 / 20-01-0035 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-19 16:58 | 2017-12-19 19:20 | 2.359 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.718 | 0 | 0
65026 | 0 | AYDIN | SÖKE | SARIKEMER ÇAY KENARI TR4 / 09-40-0179 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 17:04 | 2017-12-19 18:13 | 1.152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.152 | 0 | 0
65027 | 0 | MUĞLA | MİLAS | EKİNANBARI KÖK / 48-68-0310 KORU / H4 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 17:05 | 2017-12-19 17:43 | 0.631 | 2 | 345 | 0 | 0 | 1.262 | 217.695 | 0 | 0
65028 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ŞEHİTLER K DM10/TR08 / 20-01-0798 C Kolu 1.BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 17:09 | 2017-12-19 18:06 | 0.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
65029 | 0 | AYDIN | ÇİNE | BEDİRLER KÖYÜ TR / 09-33-0183 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 17:17 | 2017-12-19 18:40 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.95
65030 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ULUS DOLMUS DURAGI YANI K 5/65 / 20-01-0227 C Kolu 2. BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 17:17 | 2017-12-19 20:03 | 2.772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.772 | 0 | 0
65031 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ | KOLAK-DEGİRMEN TR4 / 20-10-0072 B Kolu 31.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 17:18 | 2017-12-19 18:24 | 1.103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.103 | 0 | 0
65032 | 0 | AYDIN | SÖKE | DOĞANBEY ESKİ TR / 09-40-0168 B Kolu | AG box arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 17:18 | 2017-12-19 19:40 | 2.368 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.368 | 0 | 0
65033 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | YAKA TR-06 / 48-65-0784 B Kolu | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 17:25 | 2017-12-19 18:14 | 0.817 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.889 | 0 | 0
65034 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | PAMUKKALE K5 / 20-01-0695 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 17:25 | 2017-12-19 19:11 | 1.76 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 0 | 0
65035 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | İSABEYLİ BEZCİ KOLEJİ BETON KÖŞK TR 19(25) / 09-39-0183 D Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 17:28 | 2017-12-19 18:06 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.54
65036 | 0 | DENİZLİ | HONAZ | DEREÇİFTLİK TR1 / 20-14-0050 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 17:36 | 2017-12-19 18:44 | 1.137 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.877 | 0 | 0
65037 | 0 | MUĞLA | BODRUM | AKYARLAR MAGICLIFE KÖK / 48-62-0390 B Kolu 6.BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 17:38 | 2017-12-19 20:27 | 2.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 0 | 0
65038 | 0 | AYDIN | EFELER | ORTA MAHALLE CADDE BAŞI DM 5-4A / 09-31-0017 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 17:39 | 2017-12-19 19:01 | 1.373 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.865
65039 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | AKSU BEYDAĞ YOLU ÜZERİ TR 2 / 09-39-0203 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 17:53 | 2017-12-19 20:21 | 2.459 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.213
65040 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ALTÜMSEK SİTESİ YANI DM2-32 / 09-37-0169 A Kolu 3.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 17:59 | 2017-12-19 19:38 | 1.652 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.652 | 0 | 0
65041 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | PAMUKEVLER K 6/2 / 20-01-0240 B Kolu | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-19 18:01 | 2017-12-19 21:30 | 3.491 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 52.365 | 0 | 0
65042 | 0 | AYDIN | SÖKE | SAZLIKÖY KABİN / 09-40-0276 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 18:01 | 2017-12-19 18:29 | 0.468 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.148 | 0 | 0
65043 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KUMTEPESI K 1 1/34 / 20-01-0035 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 18:03 | 2017-12-19 19:08 | 1.089 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.178 | 0 | 0
65044 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 253 KÖRFEZ SİTESİ / 09-47-0199 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 18:07 | 2017-12-19 19:38 | 1.517 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.551 | 0 | 0
65045 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | DALLICA KÖYÜ YOL ÜZERİ DAPT YANI TR 4 / 09-39-0234 K Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 18:17 | 2017-12-19 19:49 | 1.535 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.535 | 0 | 0
65046 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | NEBİ KÖY MERKEZ TR-1 / 48-71-0117 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 18:19 | 2017-12-19 19:22 | 1.051 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.051
65047 | 0 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA TR-10 / 48-64-0013 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 18:20 | 2017-12-19 18:59 | 0.647 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.94 | 0 | 0
65048 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | KÖTEKLİ NOKTA PİDE YANI TR-11 / 48-61-0154 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 18:24 | 2017-12-19 20:18 | 1.896 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.896 | 0 | 0
65049 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | KÖTEKLİ NOKTA PİDE YANI TR-11 / 48-61-0154 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 18:28 | 2017-12-19 19:59 | 1.511 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 335.442 | 0 | 0
65050 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KASIKÇI K 6/16 / 20-01-0254 C Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-19 18:29 | 2017-12-19 21:14 | 2.754 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.508 | 0 | 0
65051 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ÇIRALI K 5/5 / 20-01-0174 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 18:32 | 2017-12-19 20:17 | 1.743 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.972 | 0 | 0
65052 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | KURŞUNLU CAMİİ TR 15 / 48-61-0049 TR31 / H2 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 18:33 | 2017-12-19 19:09 | 0.601 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 360.6 | 0 | 0
65053 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KUMTEPESI K 1 1/34 / 20-01-0035 C Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-19 18:39 | 2017-12-19 19:22 | 0.72 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0
65054 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | KAFACA MERKEZ TR-2 / 48-71-0088 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 18:44 | 2017-12-19 20:19 | 1.584 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.584
65055 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | YEŞİLBELDE TR-GİRİŞ / 48-67-0315 B Kolu | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 18:49 | 2017-12-19 21:35 | 2.773 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.411
65056 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-170(33) / 48-65-0144 A Kolu 1 DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 18:59 | 2017-12-19 20:00 | 1.009 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.162 | 0 | 0
65057 | 0 | DENİZLİ | BABADAĞ | BAŞALAN YAYLASI TR9 / 20-03-0009 A Kolu 15.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 19:14 | 2017-12-19 22:03 | 2.812 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.812 | 0 | 0
65058 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-36 / 48-62-0457 B Kolu 13.DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 19:24 | 2017-12-19 23:16 | 3.875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.875 | 0 | 0
65059 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK DENİZKÖY TR / 09-47-0013 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 19:29 | 2017-12-19 22:29 | 2.994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.994 | 0 | 0
65060 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MENTEŞ TR-MERKEZ / 48-68-0414 B Kolu 4.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 19:31 | 2017-12-19 23:08 | 3.622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.622 | 0 | 0
65061 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-30 (KUM OCAKLARI) / 48-62-0201 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 19:32 | 2017-12-19 20:18 | 0.774 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.288 | 0 | 0
65062 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI MEZARLIK KARŞISI TR224 (1/1) / 09-37-0046 Tüm Kollar | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-19 19:33 | 2017-12-19 20:13 | 0.668 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 30.06 | 0 | 0
65063 | 0 | DENİZLİ | BULDAN | SÜLEYMANLI KÖYÜ TR / 20-08-0140 A Kolu 18.DİREK | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 19:42 | 2017-12-19 21:17 | 1.586 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.86 | 0 | 0
65064 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-31 / 48-62-0462 B Kolu 9.DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 19:43 | 2017-12-19 23:19 | 3.604 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.604 | 0 | 0
65065 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KUMTEPESI K 1 1/34 / 20-01-0035 C Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-19 19:46 | 2017-12-19 21:25 | 1.651 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.604 | 0 | 0
65066 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-38 / 48-68-0086 B Kolu 1.DİREK | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 19:55 | 2017-12-19 21:56 | 2.023 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50.575 | 0 | 0
65067 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | HACI BAYRAMLAR GENEKLER TR-2 / 48-71-0073 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 19:55 | 2017-12-19 21:14 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.56
65068 | 0 | MUĞLA | MİLAS | KULTAK TR-01 / 48-68-0400 G Kolu 11.DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 19:57 | 2017-12-19 21:36 | 1.658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.658 | 0 | 0
65069 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | TOPARLAR TR 7 / 48-66-0046 A Kolu 10-11 DİREK | 3. Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-19 20:00 | 2017-12-19 20:47 | 0.781 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.934 | 0 | 0
65070 | 0 | AYDIN | EFELER | KIZILCAKÖY CEVİZ AĞACI YANI TR / 09-31-0416 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 20:07 | 2017-12-19 21:24 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.28
65071 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-073(2/3) / 48-65-0049 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 20:44 | 2017-12-19 21:18 | 0.573 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.303 | 0 | 0
65072 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM 5/19 / 09-47-0376 A Kolu 2.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 21:19 | 2017-12-19 22:32 | 1.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0
65073 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 80 DÜZEN MEVKİİ / 48-61-0132 | OG Atlama (jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 22:06 | 2017-12-20 01:57 | 3.851 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 423.61 | 0 | 0
65074 | 0 | AYDIN | SÖKE | YUKARI ÖZBEY TR1 / 09-40-0147 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 22:12 | 2017-12-19 22:43 | 0.511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.511 | 0 | 0
65075 | 0 | DENİZLİ | BABADAĞ | BABADAG TR6 / 20-03-0006 A Kolu | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-19 23:28 | 2017-12-20 00:02 | 0.575 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.625 | 0 | 0
65076 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM ORACLE TR 70 / 09-47-0076 A Kolu 1.Direk | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 00:11 | 2017-12-20 02:35 | 2.404 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.212 | 0 | 0
65077 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-36/01 / 48-68-0078 C Kolu 3. BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 01:15 | 2017-12-20 02:56 | 1.681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.681 | 0 | 0
65078 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | ÖLÜDENİZ FARALYA TR-01 / 48-65-0346 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 01:51 | 2017-12-20 02:58 | 1.121 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.541 | 0 | 0
65079 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | KÖTEKLİ TR 6(SEVİLAY KOOP.) / 48-61-0149 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 02:38 | 2017-12-20 02:51 | 0.208 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 45.76 | 0 | 0
65080 | 0 | AYDIN | EFELER | DM 3-1 / 09-31-0113 DM 3-17 / H14 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 04:05 | 2017-12-20 06:34 | 2.488 | 0 | 1184 | 1 | 0 | 0 | 2945.792 | 2.488 | 0
65081 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B22 / 48-62-0128 EMSAN ÇIKIŞI | OG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 04:07 | 2017-12-20 04:19 | 0.204 | 4 | 122 | 0 | 0 | 0.816 | 24.888 | 0 | 0
65082 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-01 (ACIBADEM) / 48-62-0012 YAKA ÇIKIŞ / H4 Fideri | OG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 04:43 | 2017-12-20 04:54 | 0.178 | 16 | 535 | 0 | 0 | 2.848 | 95.23 | 0 | 0
65083 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ TM / 09-39-0001 YENİ SANAYİ / H4 Fideri | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 04:51 | 2017-12-20 06:02 | 1.191 | 22 | 12472 | 0 | 0 | 26.202 | 14854.152 | 0 | 0
65084 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | EMİR BEYAZIT ARDINÇ SOK. TR 21 / 48-61-0059 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 07:25 | 2017-12-20 11:00 | 3.586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.586 | 0 | 0
65085 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | YEŞİLÜZÜMLÜ TR-01 / 48-65-0450 YEŞİLÜZÜMLÜ TR-10-11-12 Ç / H07 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 08:02 | 2017-12-20 08:47 | 0.746 | 1 | 425 | 0 | 0 | 0.746 | 317.05 | 0 | 0
65086 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | AKÇATAŞ KÖYCEĞİZ KÖK / 48-63-0168 ESKİ KÖYCEĞİZ ÇIKIŞ / H6 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 08:19 | 2017-12-20 08:24 | 0.09 | 5 | 3562 | 0 | 0 | 0.45 | 320.58 | 0 | 0
65087 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI DENİZ SOKAK TR TM1-6 / 09-37-0195 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 08:20 | 2017-12-20 11:02 | 2.693 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.693 | 0 | 0
65088 | 0 | DENİZLİ | HONAZ | DEREÇİFTLİK TR1 / 20-14-0050 B Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 08:20 | 2017-12-20 09:50 | 1.493 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 31.353 | 0 | 0
65089 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | İLK ÖZGE SİTESİ TR / 09-37-0465 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 08:28 | 2017-12-20 11:02 | 2.565 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.565 | 0 | 0
65090 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI CUMHURİYET TAKSİ KARŞISI TR216 (1-43) / 09-37-0043 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 08:31 | 2017-12-20 12:14 | 3.718 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.718 | 0 | 0
65091 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | 1925 SOKAK K 5/27 / 20-01-0196 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-20 08:50 | 2017-12-20 14:36 | 5.76 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 368.64 | 0 | 0
65092 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-066(42) / 48-65-0042 A Kolu 4.BOX | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-20 08:54 | 2017-12-20 09:32 | 0.626 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0
65093 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ACART HAVUZCU YANI / 48-62-0200 B Kolu 2.DİREK | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 09:05 | 2017-12-20 10:00 | 0.914 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21.022 | 0 | 0
65094 | 0 | AYDIN | KARACASU | KARACASU DUA MEYDANI TR11 / 09-35-0005 D Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 09:18 | 2017-12-20 11:06 | 1.802 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.406 | 0 | 0
65095 | 0 | MUĞLA | ULA | AKYAKA PAZARYERİ TR5 / 48-75-0005 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 09:18 | 2017-12-20 09:50 | 0.533 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15.99 | 0 | 0
65096 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | KOÇARLI KULE TR13 / 09-36-0010 D Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 09:24 | 2017-12-20 10:40 | 1.261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.261 | 0 | 0
65097 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÖLTÜRKBÜKÜ İM01/TR-11 / 48-62-0600 ÖTM ÇIKIŞI | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-20 09:25 | 2017-12-20 14:46 | 5.35 | 7 | 72 | 0 | 0 | 37.45 | 385.2 | 0 | 0
65098 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | İNCİRLİOVA TR38 / 09-44-0044 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 09:47 | 2017-12-20 10:33 | 0.773 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.325 | 0 | 0
65099 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | BAĞCILLI MERKEZ (SULUYER MAHALLESİ ) TR 2 / 09-39-0219 G Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 09:49 | 2017-12-20 11:07 | 1.304 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.304
65100 | 0 | MUĞLA | MİLAS | SELİMİYE TR-01 / 48-68-0478 TR11 ÇIKIŞI RİNG / H4 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-20 09:52 | 2017-12-20 15:05 | 5.218 | 0 | 0 | 2 | 730 | 0 | 0 | 10.436 | 3809.14
65101 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | YSE İM5 / 20-01-0170 B Kolu 1. BOX | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-20 09:54 | 2017-12-20 14:36 | 4.707 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 564.84 | 0 | 0
65102 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI MEZARLIK KARŞISI TR224 (1/1) / 09-37-0046 A Kolu | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 10:06 | 2017-12-20 13:06 | 3.002 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 54.036 | 0 | 0
65103 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALI TR-01 KIZILAĞAÇ MEZARLIK / 48-62-0265 KIZILAĞAÇ KÖY İÇİ ÇIKIŞI / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 10:06 | 2017-12-20 10:42 | 0.595 | 1 | 712 | 0 | 0 | 0.595 | 423.64 | 0 | 0
65104 | 0 | AYDIN | ÇİNE | BEREKET KÖYÜ TR / 09-33-0283 C Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 10:08 | 2017-12-20 13:15 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 46.65
65105 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN | KAMIŞLAR KABİN / 09-32-0037 HAYDERE KÖK / H5 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-20 10:12 | 2017-12-20 15:31 | 5.309 | 0 | 0 | 45 | 5250 | 0 | 0 | 238.905 | 27872.25
65106 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-36 / 48-62-0542 A Kolu 2.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 10:17 | 2017-12-20 11:07 | 0.841 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.841 | 0 | 0
65107 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BİTEZ-TAHSİLDAR SOK. / 48-62-0033 B Kolu 9.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 10:25 | 2017-12-20 11:59 | 1.574 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.574 | 0 | 0
65108 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BİTEZ TR-Bİ/22 / 48-62-0036 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-20 10:29 | 2017-12-20 11:09 | 0.671 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 385.154 | 0 | 0
65109 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | SAHIN K 3/24 / 20-01-0117 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 10:32 | 2017-12-20 11:30 | 0.967 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.901 | 0 | 0
65110 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | 1925 SOKAK K 5/27 / 20-01-0196 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 10:33 | 2017-12-20 11:46 | 1.217 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.434 | 0 | 0
65111 | 0 | AYDIN | SÖKE | SAZLI UN ARKASI TR / 09-40-0277 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-20 10:34 | 2017-12-20 13:47 | 3.214 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 51.424 | 0 | 0
65112 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-KO/07A / 48-62-0099 E Kolu E2 BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 10:44 | 2017-12-20 12:17 | 1.549 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.549 | 0 | 0
65113 | 0 | AYDIN | EFELER | 3. SANAYİ OTOBAN GİRİŞİ DM 10-16 / 09-31-0293 C Kolu b2 Box | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 10:46 | 2017-12-20 11:15 | 0.485 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0
65114 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN | ZİYARETLİ KÖY GİRİŞ TR / 09-32-0061 D Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 10:49 | 2017-12-20 13:16 | 2.449 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.449
65115 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM ORACLE TR 70 / 09-47-0076 A Kolu 1.Direk | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 10:54 | 2017-12-20 14:17 | 3.381 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.81 | 0 | 0
65116 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | YATAĞAN TR-27 / 48-71-0156 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 10:55 | 2017-12-20 14:32 | 3.624 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.624
65117 | 0 | AYDIN | YENİPAZAR | DİRECİK MERKEZ TR1 / 09-42-0054 K Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 10:58 | 2017-12-20 12:03 | 1.081 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.081
65118 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ SANAYİ SİTESİ DM6/15 (C12 BLOK KARŞISI) / 09-39-0154 DM6/TR11 / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 11:00 | 2017-12-20 11:34 | 0.571 | 4 | 1557 | 0 | 0 | 2.284 | 889.047 | 0 | 0
65119 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | HAMZALLI KÖK / 09-39-0265 GÜZELKÖY / H1 Fideri | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-20 11:09 | 2017-12-20 13:11 | 2.036 | 0 | 0 | 4 | 710 | 0 | 0 | 8.144 | 1445.56
65120 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ BAĞKUR EVLERİ DM2/07 / 09-39-0117 B Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 11:12 | 2017-12-20 12:24 | 1.204 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.204 | 0 | 0
65121 | 0 | DENİZLİ | KALE | HABİBLER KÖY / 20-15-0026 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 11:21 | 2017-12-20 15:19 | 3.966 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 130.878 | 0 | 0
65122 | 0 | AYDIN | SÖKE | ATBURGAZI KÖK / 09-40-0161 NATO KÖK ÇIKIŞ / H4 Fideri | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 11:30 | 2017-12-20 13:42 | 2.2 | 2 | 1241 | 0 | 0 | 4.4 | 2730.2 | 0 | 0
65123 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | YEŞİLKÖY FIRIN ARKASI K9 / 20-01-0445 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-20 11:31 | 2017-12-20 15:40 | 4.144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.144 | 0 | 0
65124 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | SELİMİYE TR-CAMİ YANI / 48-67-0245 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 11:33 | 2017-12-20 14:30 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.952
65125 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | YEŞİLÜZÜMLÜ TR-13 / 48-65-0460 A Kolu 14.DİREK | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 11:40 | 2017-12-20 12:41 | 1.011 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.176 | 0 | 0
65126 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KİRAZLI TR1 / 09-37-0426 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 11:41 | 2017-12-20 16:03 | 4.371 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.371 | 0 | 0
65127 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | SÖĞÜTKÖY TR-OKUL YANI / 48-67-0273 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 12:03 | 2017-12-20 13:36 | 1.549 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.549
65128 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ÇÖMLEKÇİ TR-02 / 48-62-0322 B Kolu 6.DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 12:03 | 2017-12-20 17:58 | 5.909 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.909 | 0 | 0
65129 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AKMAN TR 7/30 / 20-01-0324 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 12:12 | 2017-12-20 14:07 | 1.921 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.842 | 0 | 0
65130 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KUMTEPESI K 1 1/34 / 20-01-0035 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-20 12:13 | 2017-12-20 14:35 | 2.365 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 0 | 0
65131 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | GÖCEK DM01/TR-04 / 48-65-0283 A Kolu 9.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 12:16 | 2017-12-20 15:48 | 3.539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.539 | 0 | 0
65132 | 0 | DENİZLİ | KALE | ÇAMLARCA MERKEZ / 20-15-0065 A Kolu 16. DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 12:16 | 2017-12-20 14:55 | 2.645 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.645 | 0 | 0
65133 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-30 (KUM OCAKLARI) / 48-62-0201 K Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 12:20 | 2017-12-20 12:34 | 0.228 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.736 | 0 | 0
65134 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KAMPÜS YOLU K 7/9 / 20-01-0316 F Kolu 4. BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 12:30 | 2017-12-20 14:11 | 1.676 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.38 | 0 | 0
65135 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KUMKISIK TR / 20-01-0493 A Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 12:49 | 2017-12-20 14:12 | 1.388 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29.148 | 0 | 0
65136 | 0 | AYDIN | ÇİNE | ULUPINAR DM / 09-33-0005 KALTUN DM / H8 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 12:55 | 2017-12-20 13:11 | 0.267 | 0 | 0 | 5 | 1450 | 0 | 0 | 1.335 | 387.15
65137 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | SINIRTEKE KÖYÜ TR7 / 09-44-0088 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 13:07 | 2017-12-20 17:39 | 4.541 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 399.608
65138 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-20(1/16) / 48-65-0185 B Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 13:23 | 2017-12-20 14:28 | 1.082 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.64 | 0 | 0
65139 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-36 / 48-62-0457 K Kolu 14.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 13:40 | 2017-12-20 14:55 | 1.243 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.243 | 0 | 0
65140 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | SAHIN K 3/24 / 20-01-0117 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 13:43 | 2017-12-20 14:50 | 1.116 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.348 | 0 | 0
65141 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ (TM3 KARŞISI) TM3/10 / 09-39-0092 D Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 13:44 | 2017-12-20 14:33 | 0.819 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.19 | 0 | 0
65142 | 0 | DENİZLİ | HONAZ | CEZAEVİ ARKASI KÖK / 20-14-0086 KOP MERMER / H7 Fideri | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-20 13:47 | 2017-12-20 19:29 | 5.696 | 32 | 0 | 0 | 0 | 182.272 | 0 | 0 | 0
65143 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | ARPADERE KÖYÜ TR / 09-44-0106 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 13:54 | 2017-12-20 14:22 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.2
65144 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ DM9/TR12 / 09-39-0375 D Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 14:06 | 2017-12-20 19:37 | 5.524 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 66.288 | 0 | 0
65145 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | NASÖZ K / 20-01-0767 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-20 14:21 | 2017-12-20 15:35 | 1.229 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.916 | 0 | 0
65146 | 0 | AYDIN | KÖŞK | DALAMA ARTEPE KÖK / 09-46-0106 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 14:28 | 2017-12-20 18:07 | 3.649 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.649
65147 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | UYAR TR / 20-01-0776 B Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 14:35 | 2017-12-20 17:37 | 3.028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.084 | 0 | 0
65148 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | YEŞİLKÖY FIRIN ARKASI K9 / 20-01-0445 A Kolu | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-20 14:36 | 2017-12-20 16:26 | 1.835 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 77.07 | 0 | 0
65149 | 0 | AYDIN | ÇİNE | ÇİNE DM / 09-33-0002 ÇİNE HATTI / H4 Fideri | OG Fİder Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 14:49 | 2017-12-20 15:34 | 0.745 | 0 | 25000 | 70 | 0 | 0 | 18625 | 52.15 | 0
65150 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | IRGILLI TR3 / 20-12-0136 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 14:50 | 2017-12-20 15:50 | 0.993 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.895 | 0 | 0
65151 | 0 | AYDIN | EFELER | HURDACILAR 2 DM 16-52 / 09-31-0198 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 14:58 | 2017-12-20 18:09 | 3.189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.189
65152 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | KAVAK MERKEZ TR-1 / 48-71-0098 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 15:07 | 2017-12-20 15:51 | 0.729 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.561
65153 | 0 | AYDIN | KÖŞK | KÖŞK SERDAROĞLU MAH. TR22 / 09-46-0022 C Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 15:18 | 2017-12-20 15:58 | 0.662 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.662 | 0 | 0
65154 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TR50 KÖK / 20-12-0050 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 15:18 | 2017-12-20 16:48 | 1.492 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.396 | 0 | 0
65155 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN | YAKAKÖY KANAL ALTI TR / 09-32-0124 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 15:19 | 2017-12-20 17:32 | 2.217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.217
65156 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÇAKMAK İNCİ K / 20-01-0829 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 15:24 | 2017-12-20 16:06 | 0.694 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.082 | 0 | 0
65157 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 60 OVA MEVKİ SU KUYULARI / 48-61-0109 A Kolu | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 15:28 | 2017-12-20 17:44 | 2.273 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.546 | 0 | 0
65158 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE KAYMAKAMLIK KARŞISI TR107 (320) / 09-40-0134 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 15:32 | 2017-12-20 16:02 | 0.495 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0
65159 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | SELİMİYE TR-CAMİ YANI / 48-67-0245 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 15:32 | 2017-12-20 23:02 | 7.494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.494
65160 | 0 | AYDIN | KÖŞK | KÖŞK CEM SOKAK TR14 / 09-46-0014 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 15:36 | 2017-12-20 16:04 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.33
65161 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | ÖLÜDENİZ DM01/TR-04/A / 48-65-0323 A Kolu 7-8 DİREK | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 15:37 | 2017-12-20 18:36 | 2.982 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 95.424 | 0 | 0
65162 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI CUMHURİYET TAKSİ KARŞISI TR216 (1-43) / 09-37-0043 B Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 15:38 | 2017-12-20 17:27 | 1.811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.811 | 0 | 0
65163 | 0 | DENİZLİ | KALE | GÖLBAŞI-02 / 20-15-0075 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 15:46 | 2017-12-20 21:54 | 6.138 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.138 | 0 | 0
65164 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | YEŞİLÜZÜMLÜ TR-13 / 48-65-0460 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 15:47 | 2017-12-20 17:32 | 1.758 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 84.384 | 0 | 0
65165 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÜNDOĞAN TR-02/A / 48-62-0584 B Kolu B3 BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 15:58 | 2017-12-20 17:43 | 1.745 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.745 | 0 | 0
65166 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-38 / 48-62-0455 TR-04 (BİLAL MADEN) ÇIKIŞI | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 16:07 | 2017-12-20 16:34 | 0.447 | 3 | 193 | 0 | 0 | 1.341 | 86.271 | 0 | 0
65167 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | İNCEKÖY TR / 20-12-0080 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 16:24 | 2017-12-20 17:55 | 1.51 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.61 | 0 | 0
65168 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ DM1 / 48-63-0002 DM31 / H1 Fideri | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 16:33 | 2017-12-20 17:07 | 0.56 | 28 | 5287 | 0 | 0 | 15.68 | 2960.72 | 0 | 0
65169 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ DM9/TR12 / 09-39-0375 K Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 16:39 | 2017-12-20 19:36 | 2.954 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.724 | 0 | 0
65170 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ACIPAYAM TR3 / 20-02-0003 A Kolu 22. DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 16:40 | 2017-12-20 17:34 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
65171 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | PİYADE TABURU KARŞISI TR-39/1 / 48-61-0082 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-20 16:45 | 2017-12-20 17:52 | 1.12 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0
65172 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | UYAR TR / 20-01-0776 B Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 16:47 | 2017-12-20 17:36 | 0.812 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.436 | 0 | 0
65173 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN TAŞBAŞI TR3 / 48-63-0146 A Kolu 19-20 DİREK | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 16:48 | 2017-12-20 20:00 | 3.204 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 48.06 | 0 | 0
65174 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KAYHAN BİNEVLER TR / 20-01-0598 C Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 16:50 | 2017-12-20 18:41 | 1.856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.856 | 0 | 0
65175 | 0 | DENİZLİ | KALE | KALE-05 / 20-15-0005 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 17:01 | 2017-12-20 18:08 | 1.114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.114 | 0 | 0
65176 | 0 | MUĞLA | BODRUM | PEKSİMET KÖYÜ TR-01 / 48-62-0480 B Kolu 8.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 17:34 | 2017-12-20 21:10 | 3.602 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.602 | 0 | 0
65177 | 0 | AYDIN | KÖŞK | KÖŞK SERDAROĞLU MAH. TR13 / 09-46-0013 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 17:35 | 2017-12-20 18:06 | 0.523 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.523
65178 | 0 | AYDIN | SÖKE | SAZLIKÖY KABİN / 09-40-0276 B Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-20 17:43 | 2017-12-20 18:03 | 0.334 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11.69 | 0 | 0
65179 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | PINARYAZI TR1 / 20-02-0265 A Kolu 2.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 17:58 | 2017-12-20 18:37 | 0.653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.653 | 0 | 0
65180 | 0 | AYDIN | BUHARKENT | KIZILDERE TR / 09-43-0023 K Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-20 18:08 | 2017-12-20 18:22 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7.17
65181 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜMÜŞLER FATİH CAD.TR14 / 20-01-0508 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 18:08 | 2017-12-20 19:10 | 1.029 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.609 | 0 | 0
65182 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ OTMANLAR KÖYÜ TR 4 / 48-66-0162 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 18:08 | 2017-12-20 19:00 | 0.862 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.206 | 0 | 0
65183 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | ESENKÖY ALHAN MAH. TR 4 / 09-39-0246 D Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 18:08 | 2017-12-20 20:22 | 2.227 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.227
65184 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | 1925 SOKAK K 5/27 / 20-01-0196 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 18:11 | 2017-12-20 19:10 | 0.981 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.886 | 0 | 0
65185 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | YEŞİLYAYLA TR2 / 20-01-0486 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 18:15 | 2017-12-20 19:59 | 1.739 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.478 | 0 | 0
65186 | 0 | DENİZLİ | BAKLAN | BAKLAN TR1 / 20-04-0001 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 18:15 | 2017-12-20 19:28 | 1.213 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.408 | 0 | 0
65187 | 0 | DENİZLİ | ÇARDAK | BEYLERLİ TR2 / 20-11-0025 A Kolu 11.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 18:16 | 2017-12-20 18:48 | 0.529 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.819 | 0 | 0
65188 | 0 | MUĞLA | MİLAS | ZEYTİNKÖY MERKEZ / 48-61-0394 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 18:21 | 2017-12-20 20:04 | 1.717 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 1.717 | 77.265
65189 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-26 / 48-62-0438 B Kolu | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-20 18:30 | 2017-12-20 19:03 | 0.544 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.072 | 0 | 0
65190 | 0 | MUĞLA | BODRUM | MAZIKÖY TR YUKARI MAZI / 48-62-0343 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 18:34 | 2017-12-20 19:12 | 0.634 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.412 | 0 | 0
65191 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-38 / 48-62-0540 B Kolu 8.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 18:56 | 2017-12-20 19:32 | 0.601 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.601 | 0 | 0
65192 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 4 YOL TR 2 6/18 / 20-01-0257 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 19:01 | 2017-12-20 20:49 | 1.794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.794 | 0 | 0
65193 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN | ÖRTÜLÜ MERKEZ TR / 09-32-0174 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 19:02 | 2017-12-20 21:43 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.9
65194 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ MUHTARLIK YANI DM3/31 / 09-39-0131 D Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 19:04 | 2017-12-20 19:48 | 0.727 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 29.08 | 0 | 0
65195 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | TEKKE HAVIZLAR MAH.TR / 20-16-0064 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 20:13 | 2017-12-20 20:38 | 0.417 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.421 | 0 | 0
65196 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 90 / 09-47-0024 A Kolu 11.Direk | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 20:30 | 2017-12-21 03:18 | 6.798 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 611.82 | 0 | 0
65197 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-KÜ-SARAY SİTESİ / 48-62-0104 B Kolu 8.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 20:36 | 2017-12-20 21:51 | 1.251 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.251 | 0 | 0
65198 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | DEDEBAĞ TR4 / 20-02-0069 Tüm Kollar | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 20:56 | 2017-12-20 21:20 | 0.401 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 117.092 | 0 | 0
65199 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | DEREBAŞI KÖYÜ MERKEZ TR-1 / 09-39-0241 D Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 21:16 | 2017-12-20 23:24 | 2.139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.139
65200 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-14/02 / 48-68-0058 K Kolu 3.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 21:21 | 2017-12-20 23:18 | 1.945 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.945 | 0 | 0
65201 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AŞÇIOĞLU K 3/19 / 20-01-0111 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 21:51 | 2017-12-20 22:59 | 1.125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 0 | 0
65202 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | AKÇAOVA TR-1 ( MERKEZ ) / 48-61-0165 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 22:11 | 2017-12-20 23:21 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.44
65203 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ZAFER SOKAK TR266 (1/2) / 09-37-0045 A Kolu 2.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-20 22:29 | 2017-12-20 22:47 | 0.301 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0
65204 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | MARMARİS TM 1 / 48-67-0001 BELDİBİ1 / H5 Fideri | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 05:22 | 2017-12-21 06:13 | 0.858 | 16 | 4500 | 15 | 1850 | 13.728 | 3861 | 12.87 | 1587.3
65205 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | Y. BAĞYAKA TR-1 ( MERKEZ ) / 48-61-0347 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 05:41 | 2017-12-21 10:42 | 5.017 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.102
65206 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | IRGILLI TR4 / 20-12-0137 C Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 06:08 | 2017-12-21 06:54 | 0.765 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 23.715 | 0 | 0
65207 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ JANDARMA DM3 / 09-39-0007 VAKIF OKULU / H12 Fideri | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 06:50 | 2017-12-21 07:27 | 0.609 | 7 | 2895 | 0 | 0 | 4.263 | 1763.055 | 0 | 0
65208 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | AKÇAOVA TR-1 ( MERKEZ ) / 48-61-0165 A Kolu | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 07:33 | 2017-12-21 10:11 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 50.16
65209 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | HIDIRBEYLİ TR 4 / 09-34-0057 B Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 07:53 | 2017-12-21 08:42 | 0.811 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 59.203
65210 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | BAĞBAŞI YALÇIN K 7/62 / 20-01-0355 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 08:22 | 2017-12-21 12:25 | 4.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 0
65211 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | ORTAKLAR TR17 / 09-34-0039 G Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 08:39 | 2017-12-21 09:10 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 43.596
65212 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-AVTA ÖNÜ / 48-62-0469 D Kolu 8. DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-21 08:47 | 2017-12-21 09:48 | 1.012 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0 | 0
65213 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | FATIH MAH. 1932 SK K 3/27 / 20-01-0120 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-21 08:57 | 2017-12-21 11:51 | 2.906 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.718 | 0 | 0
65214 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ JANDARMA DM3 / 09-39-0007 VAKIF OKULU / H12 Fideri | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 09:00 | 2017-12-21 09:53 | 0.875 | 7 | 2895 | 0 | 0 | 6.125 | 2533.125 | 0 | 0
65215 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR37 (140) / 09-40-0028 MERKEZ ARTEZYEN ÇIKIŞ / K01 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-21 09:02 | 2017-12-21 14:49 | 5.779 | 10 | 980 | 0 | 0 | 57.79 | 5663.42 | 0 | 0
65216 | 0 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA DM1 / 48-64-0002 RADAR / H3 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-21 09:03 | 2017-12-21 09:44 | 0.686 | 0 | 0 | 20 | 2464 | 0 | 0 | 13.72 | 1690.304
65217 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | NASÖZ K / 20-01-0767 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-21 09:08 | 2017-12-21 10:26 | 1.303 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.212 | 0 | 0
65218 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | GÖZLER KÖK / 20-01-0708 BELEDİYE FİDERİ | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 09:15 | 2017-12-21 10:27 | 1.199 | 1 | 1060 | 0 | 0 | 1.199 | 1270.94 | 0 | 0
65219 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK DM TR 260 / 09-47-0002 SARIKEMER 2 / H6 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-21 09:19 | 2017-12-21 13:07 | 3.796 | 4 | 1520 | 0 | 0 | 15.184 | 5769.92 | 0 | 0
65220 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 29 EKIM BULVARI K 1/27 / 20-01-0027 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-21 09:21 | 2017-12-21 16:50 | 7.483 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 2484.356 | 0 | 0
65221 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ CUMHURİYET MUHTARLIK TM3/12 / 09-39-0095 G Kolu | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 09:22 | 2017-12-21 11:57 | 2.583 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 180.81 | 0 | 0
65222 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ MERGEN KÖK YANI TR / 09-39-0166 K Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 09:28 | 2017-12-21 11:14 | 1.767 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.301
65223 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | ADAKÖY PUPAYAT TR / 48-67-0350 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 09:38 | 2017-12-21 11:16 | 1.633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.633 | 0 | 0
65224 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 253 KÖRFEZ SİTESİ / 09-47-0199 A Kolu | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-21 09:40 | 2017-12-21 09:55 | 0.253 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 34.155 | 0 | 0
65225 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | 1225/5 SK RMU 5/7A / 20-01-0173 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-21 09:41 | 2017-12-21 15:05 | 5.396 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 345.344 | 0 | 0
65226 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | YATAĞAN TR-63 / 48-71-0132 C Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 09:44 | 2017-12-21 11:01 | 1.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0
65227 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN | KAMIŞLAR SOĞUKKUYU ARAPDERESİ TR4 / 09-32-0039 G Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 09:53 | 2017-12-21 11:44 | 1.855 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.855
65228 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | EŞEN TR01 / 48-65-0385 DEMİRLER FİDERİ | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-21 09:57 | 2017-12-21 15:00 | 5.058 | 11 | 676 | 0 | 0 | 55.638 | 3419.208 | 0 | 0
65229 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÜNLÜ K / 20-01-0523 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 10:06 | 2017-12-21 11:57 | 1.854 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.708 | 0 | 0
65230 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-24 / 48-68-0082 MİLAS TR-24 ÇIKIŞI | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-21 10:08 | 2017-12-21 19:48 | 9.663 | 1 | 320 | 0 | 0 | 9.663 | 3092.16 | 0 | 0
65231 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN | ÇAMLIDERE MERKEZ TR / 09-32-0145 D Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 10:14 | 2017-12-21 15:12 | 4.962 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.962
65232 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | İNCİRLİOVA TR18 / 09-44-0034 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 10:15 | 2017-12-21 13:15 | 2.997 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 80.919 | 0 | 0
65233 | 0 | MUĞLA | MİLAS | FESLEĞEN TR-01 / 48-68-0265 B Kolu 16-17. DİREK ARASI | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 10:16 | 2017-12-21 11:21 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 46.569
65234 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | SAHİL CEYLAN TR-03 / 48-65-0717 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 10:17 | 2017-12-21 12:04 | 1.775 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.525 | 0 | 0
65235 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ ARSLANLI SANAYİ KÖK / 09-39-0178 ARSLANLI DİREK TRAFOLAR / H3 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-21 10:22 | 2017-12-21 15:26 | 5.067 | 7 | 983 | 0 | 0 | 35.469 | 4980.861 | 0 | 0
65236 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | KIZILCABÖLÜK-DM / 20-18-0030 KIZILCABÖLÜK K2 / H5 Fideri | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 10:26 | 2017-12-21 10:38 | 0.194 | 4 | 945 | 0 | 0 | 0.776 | 183.33 | 0 | 0
65237 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM GAYE TR 2 / 09-47-0123 A Kolu 1.Direk | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 10:26 | 2017-12-21 14:46 | 4.326 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 47.586 | 0 | 0
65238 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | ORTAKLAR MERSİNLİ SOKAK TR29 / 09-34-0051 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 10:36 | 2017-12-21 11:32 | 0.941 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.056
65239 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B92 (HALİKARNAS) / 48-62-0171 D Kolu 6. DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 10:37 | 2017-12-21 14:41 | 4.071 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.071 | 0 | 0
65240 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | 1925 SOKAK K 5/27 / 20-01-0196 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-21 10:55 | 2017-12-21 16:58 | 6.049 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 387.136 | 0 | 0
65241 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ PINARKÖYÜ TR 5 / 48-66-0096 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 11:04 | 2017-12-21 12:44 | 1.67 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.71 | 0 | 0
65242 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | İÇMELER TR53 / 48-67-0183 tansaş arkası TR52 çıkışı | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 11:11 | 2017-12-21 11:32 | 0.345 | 3 | 800 | 0 | 0 | 1.035 | 276 | 0 | 0
65243 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM SAĞTUR TR 207 / 09-47-0180 DİDİM 5 RİNG GİRİŞ HÜCRES / H1 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 11:21 | 2017-12-21 12:16 | 0.91 | 8 | 5500 | 0 | 0 | 7.28 | 5005 | 0 | 0
65244 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | AKYOL FIRAT SOK. TR6/3 / 48-61-0038 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 11:25 | 2017-12-21 13:55 | 2.506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.506 | 0 | 0
65245 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | YATAĞAN TR 32/C / 48-71-0143 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 11:32 | 2017-12-21 14:08 | 2.594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.594 | 0 | 0
65246 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | YATAĞAN TR5 / 20-17-0059 A Kolu | AG direk değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 11:32 | 2017-12-21 13:36 | 2.059 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 57.652 | 0 | 0
65247 | 0 | DENİZLİ | BULDAN | YENİCEKENT TR5 / 20-08-0059 A Kolu 10. DİREK | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 11:34 | 2017-12-21 12:13 | 0.656 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0
65248 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | DELIKTAS K 3/25 / 20-01-0118 B Kolu | AG direk değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 11:36 | 2017-12-21 12:19 | 0.71 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
65249 | 0 | AYDIN | EFELER | ATA PARKI DM 12-12 / 09-31-0206 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 11:37 | 2017-12-21 13:49 | 2.203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.203 | 0 | 0
65250 | 0 | AYDIN | SÖKE | SAZLIKÖY PAZARYERİ KÖK / 09-40-0274 GERMENCİK / H1 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 11:43 | 2017-12-21 11:57 | 0.233 | 4 | 650 | 0 | 0 | 0.932 | 151.45 | 0 | 0
65251 | 0 | AYDIN | KÖŞK | KÖŞK SERDAROĞLU MAH. TR13 / 09-46-0013 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 11:43 | 2017-12-21 15:48 | 4.079 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.079 | 0 | 0
65252 | 0 | MUĞLA | MİLAS | SARIKAYA TR-GÖKSEKE MAH. / 48-68-0474 Hatbaşı | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 11:44 | 2017-12-21 13:51 | 2.121 | 0 | 0 | 2 | 66 | 0 | 0 | 4.242 | 139.986
65253 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ AVNİ ÖZTÜRK YAĞ FAB. / 09-39-0159 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 11:44 | 2017-12-21 12:55 | 1.178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.178 | 0 | 0
65254 | 0 | MUĞLA | BODRUM | AKYARLAR MAGICLIFE KÖK / 48-62-0390 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 11:49 | 2017-12-21 13:48 | 1.984 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 99.2 | 0 | 0
65255 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | İNCİRLİOVA TR12 / 09-44-0008 A Kolu | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 11:49 | 2017-12-21 13:34 | 1.747 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.94 | 0 | 0
65256 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN | AMASYA MERKEZ TR / 09-32-0187 B Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 11:52 | 2017-12-21 12:41 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.2
65257 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | EGE ÇARSISI K 2/17 / 20-01-0056 A Kolu 2. BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 12:02 | 2017-12-21 12:56 | 0.897 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.97 | 0 | 0
65258 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ORTAKÖY TR-01 / 48-65-0693 A Kolu 3.DİREK | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 12:04 | 2017-12-21 13:06 | 1.03 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.45 | 0 | 0
65259 | 0 | AYDIN | EFELER | DM 16-52 A / 09-31-0555 KARACASU SİTESİ / H7 Fideri | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-21 12:16 | 2017-12-21 13:01 | 0.744 | 2 | 113 | 0 | 0 | 1.488 | 84.072 | 0 | 0
65260 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 82 KOOP. BİRLİĞİ ERSA / 48-61-0135 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-21 12:17 | 2017-12-21 13:49 | 1.53 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 67.32 | 0 | 0
65261 | 0 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA TR23 / 48-64-0021 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 12:21 | 2017-12-21 14:01 | 1.667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 0 | 0
65262 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | AMİROĞLU MADENCİK TR-ö / 20-17-5057 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 12:22 | 2017-12-21 13:21 | 0.981 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.791 | 0 | 0 | 0
65263 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KUMTEPESI K 2 1/31 / 20-01-0032 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-21 12:25 | 2017-12-21 14:12 | 1.78 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 0 | 0
65264 | 0 | AYDIN | KARPUZLU | KARPUZLU BAYRAKTEPE MAH. TR6 / 09-45-0006 A Kolu | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 12:30 | 2017-12-21 14:14 | 1.73 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 0 | 0
65265 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | ULUKENT SULAMA BİRLİGİ / 20-18-5063 ULUKENT K1 GİRİŞ FİDERİ | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 12:31 | 2017-12-21 13:30 | 0.989 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.934 | 0 | 0 | 0
65266 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ CUMHURİYET MUHTARLIK TM3/12 / 09-39-0095 B Kolu | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 12:31 | 2017-12-21 15:01 | 2.504 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 162.76 | 0 | 0
65267 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALI TR-03 SAĞLIK OCAĞI / 48-62-0271 C Kolu 2. DİREK | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 12:37 | 2017-12-21 13:38 | 1.024 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41.984 | 0 | 0
65268 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | HACI BAYRAMLAR TÜRBE KÖPRÜ YANI TR-3 / 48-71-0074 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 12:52 | 2017-12-21 13:58 | 1.107 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.675
65269 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-AVTA ÖNÜ / 48-62-0469 B Kolu 6.DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 12:59 | 2017-12-21 17:47 | 4.802 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.802 | 0 | 0
65270 | 0 | AYDIN | SÖKE | TERZİLER KÖYÜ TR / 09-40-0228 A Kolu | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 13:02 | 2017-12-21 16:25 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.9
65271 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ PINARKÖYÜ TR 5 / 48-66-0096 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 13:03 | 2017-12-21 15:22 | 2.315 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.52 | 0 | 0
65272 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | OVACIK-02 / 20-18-0115 A Kolu 14. DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 13:20 | 2017-12-21 15:34 | 2.229 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.229 | 0 | 0
65273 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ E.M.L. BİNA DM5/9 / 09-39-0141 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 13:34 | 2017-12-21 15:31 | 1.95 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 48.75 | 0 | 0
65274 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 3.SANAYİ HALK SAN.SİT.K2 / 20-01-0627 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-21 13:34 | 2017-12-21 14:23 | 0.816 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.632 | 0 | 0
65275 | 0 | MUĞLA | MİLAS | ÖREN TR-04 / 48-68-0441 ALATEPE ÇIKIŞI / H03 Fideri | OG Atlama (jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 13:37 | 2017-12-21 14:49 | 1.195 | 0 | 0 | 2 | 640 | 0 | 0 | 2.39 | 764.8
65276 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | MARMARİS BARLAR SOK. İM04/TR04 / 48-67-0092 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 13:44 | 2017-12-21 15:02 | 1.299 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.299 | 0 | 0
65277 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN | BOZDOĞAN KÜLTÜR KABİN / 09-32-0004 MADRAN ÇIKIŞI / H1 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 13:45 | 2017-12-21 15:05 | 1.338 | 1 | 550 | 0 | 0 | 1.338 | 735.9 | 0 | 0
65278 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KAYABAŞ TR SULAMA 01 / 48-65-5219 B Kolu | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 13:49 | 2017-12-21 17:39 | 3.828 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 76.56 | 0 | 0
65279 | 0 | MUĞLA | BODRUM | MUMCULAR TR-03 / 48-62-0338 K Kolu 4.5. DİREK ARASI | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 13:54 | 2017-12-21 15:01 | 1.112 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 54.488 | 0 | 0
65280 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-56 / 48-62-0527 C Kolu 2. DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 14:05 | 2017-12-21 14:39 | 0.567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0
65281 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ ESEN PARK TM1/18 / 09-39-0026 K Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-21 14:22 | 2017-12-21 18:13 | 3.853 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.824 | 0 | 0
65282 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KARAHASANLI TR2 / 20-01-0491 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-21 14:26 | 2017-12-21 16:08 | 1.704 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 109.056 | 0 | 0
65283 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | TINAZ KÖK / 48-61-0302 SUN MERMER FABRİKALAR ÇIK / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 14:38 | 2017-12-21 15:50 | 1.197 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.576 | 0
65284 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM01/TR-05 / 48-68-0013 A Kolu 13.DİREK | AG direk değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 14:49 | 2017-12-21 15:13 | 0.406 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 35.728 | 0 | 0
65285 | 0 | AYDIN | KÖŞK | ZER KÖK / 09-46-0119 KARAHAYIT KÖK / H1 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 14:52 | 2017-12-21 15:17 | 0.418 | 0 | 0 | 2 | 1432 | 0 | 0 | 0.836 | 598.576
65286 | 0 | AYDIN | KÖŞK | KÖŞK SERDAROĞLU MAH. TR13 / 09-46-0013 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 15:12 | 2017-12-21 15:44 | 0.534 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0
65287 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | FATIH MAH. 1932 SK K 3/27 / 20-01-0120 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 15:19 | 2017-12-21 19:12 | 3.879 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.758 | 0 | 0
65288 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ANEMON OTEL K-ö / 20-01-5467 NOBEL FİDERİ | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 15:21 | 2017-12-21 16:01 | 0.668 | 10 | 530 | 0 | 0 | 6.68 | 354.04 | 0 | 0
65289 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | TAHRACI K 6/36 / 20-01-0273 A Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 15:26 | 2017-12-21 16:05 | 0.646 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 41.344 | 0 | 0
65290 | 0 | DENİZLİ | HONAZ | KIZILYER KÖK / 20-14-0089 KIZILYER K1 / H3 Fideri | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 15:40 | 2017-12-21 16:45 | 1.083 | 14 | 795 | 0 | 0 | 15.162 | 860.985 | 0 | 0
65291 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | MARMARİS OTOPARK İM04/TR05 / 48-67-0091 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 15:41 | 2017-12-21 18:56 | 3.245 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.245 | 0 | 0
65292 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ILBADI DERESI IÇI K 1/30 / 20-01-0031 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 15:50 | 2017-12-21 18:55 | 3.087 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.087 | 0 | 0
65293 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ | KALINKOZ TR4 ELEKÇİ MAH. / 20-10-0100 A Kolu 13. DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 15:55 | 2017-12-21 17:57 | 2.028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.028 | 0 | 0
65294 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | NASÖZ K / 20-01-0767 C Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 15:58 | 2017-12-21 17:33 | 1.582 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.164 | 0 | 0
65295 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | DM1/TR3 / 09-37-0484 | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 15:59 | 2017-12-21 16:14 | 0.245 | 0 | 1200 | 2 | 0 | 0 | 294 | 0.49 | 0
65296 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR68 (333/1) / 09-40-0113 B Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 16:05 | 2017-12-21 17:39 | 1.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0
65297 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÜNDOĞAN TR-14 PINAR OTEL YANI / 48-62-0595 B Kolu 6.DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 16:06 | 2017-12-21 17:45 | 1.653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.653 | 0 | 0
65298 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM YEŞİLKENT TR1 / 09-47-0120 A Kolu 1.Direk | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 16:10 | 2017-12-21 18:33 | 2.378 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.67 | 0 | 0
65299 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ EGE OTEL ARKASI 265 SOK. BETON KÖŞK TM3/24 / 09-39-0105 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 16:11 | 2017-12-21 17:21 | 1.162 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.43 | 0 | 0
65300 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ÇİFTLİK TR2 / 20-02-0208 A Kolu 7.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-21 16:13 | 2017-12-21 21:15 | 5.034 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.034 | 0 | 0
65301 | 0 | MUĞLA | MİLAS | SELİMİYE TR-11 / 48-68-0524 Tüm Kollar | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-21 16:20 | 2017-12-21 17:13 | 0.881 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 48.455 | 0 | 0
65302 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ | ÇAMELİ TR4 KÖK YUNUSPINAR / 20-10-0004 B Kolu 31.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-21 16:20 | 2017-12-21 18:37 | 2.278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.278 | 0 | 0
65303 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-26 / 48-62-0438 B Kolu 4.BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 16:25 | 2017-12-21 18:50 | 2.421 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.421 | 0 | 0
65304 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MENTEŞ KÖK / 48-68-0457 YATAĞAN 2 ÇIKIŞ / H4 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 16:27 | 2017-12-21 17:37 | 1.16 | 0 | 0 | 1 | 440 | 0 | 0 | 1.16 | 510.4
65305 | 0 | MUĞLA | MİLAS | AĞAÇLIHÖYÜK TR-01 / 48-68-0105 B Kolu 5.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 16:40 | 2017-12-21 18:22 | 1.693 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.693 | 0 | 0
65306 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | ORTAKLAR TR31 / 09-34-0052 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 16:42 | 2017-12-21 17:40 | 0.959 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.959
65307 | 0 | AYDIN | EFELER | KADIKÖY KÖK / 09-31-0381 | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 16:49 | 2017-12-21 17:18 | 0.486 | 0 | 0 | 4 | 247 | 0 | 0 | 1.944 | 120.042
65308 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ÖZEL HASTANE ARKASI TR248 (2/39) / 09-37-0008 C Kolu 5.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 16:50 | 2017-12-21 17:47 | 0.949 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.949 | 0 | 0
65309 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KURUÇAY K 5/11 / 20-01-0179 B Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 16:53 | 2017-12-21 17:48 | 0.91 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0
65310 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM01/TR-05 / 48-68-0013 B Kolu 6.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 16:56 | 2017-12-21 18:42 | 1.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0
65311 | 0 | AYDIN | EFELER | GÖLHİSAR KÖK / 09-31-0441 ŞAHNALI DM / H1 Fideri | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 17:06 | 2017-12-21 19:20 | 2.236 | 0 | 0 | 1 | 247 | 0 | 0 | 2.236 | 552.292
65312 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GAZHANE K 2/46 / 20-01-0077 F Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 17:24 | 2017-12-21 18:12 | 0.794 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.588 | 0 | 0
65313 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-02 BAŞKENT / 48-62-0568 B Kolu 1.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 17:25 | 2017-12-21 19:08 | 1.716 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27.456 | 0 | 0
65314 | 0 | AYDIN | BUHARKENT | BUHARKENT TR3 / 09-43-0007 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 17:27 | 2017-12-21 18:53 | 1.43 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.45 | 0 | 0
65315 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR8 (317/2) ARIZA SERVİSİ / 09-40-0018 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 17:28 | 2017-12-21 17:40 | 0.205 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 89.79 | 0 | 0
65316 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | HAYDARLI KÖY İÇİ TR1 / 09-36-0092 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 17:29 | 2017-12-21 18:51 | 1.372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.372
65317 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-42 / 48-62-0430 B Kolu 9.DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 17:31 | 2017-12-21 20:01 | 2.502 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.502 | 0 | 0
65318 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | YATAĞAN MADENLER TR72 / 48-71-0108 TR77 RİNG / H2 Fideri | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 17:31 | 2017-12-21 17:52 | 0.351 | 0 | 1401 | 2 | 0 | 0 | 491.751 | 0.702 | 0
65319 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÇATAL ARMUT K 6/14 / 20-01-0252 B Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 17:31 | 2017-12-21 20:25 | 2.896 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.584 | 0 | 0
65320 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR8 (317/2) ARIZA SERVİSİ / 09-40-0018 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 17:48 | 2017-12-21 18:24 | 0.601 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.025 | 0 | 0
65321 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | AKSU MERKEZ TR 1 / 09-39-0204 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 18:04 | 2017-12-21 19:24 | 1.341 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.115
65322 | 0 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK KÖYÜ TR-1 / 09-46-0042 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 18:18 | 2017-12-21 19:27 | 1.151 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 40.285
65323 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN ELCİK TR8 / 48-63-0130 A Kolu 18-19 DİREK | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 18:19 | 2017-12-21 20:59 | 2.669 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.352 | 0 | 0
65324 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÜNDOGAN TR-02 ONURKENT / 48-62-5399 B Kolu 5.BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 18:23 | 2017-12-21 19:36 | 1.214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.214 | 0 | 0
65325 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR BEYAZ KENT SİTESİ TR / 09-37-0313 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 18:27 | 2017-12-21 19:07 | 0.66 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
65326 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ ŞOFÖR EVLERİ DM 3-47/B / 09-39-0134 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 18:40 | 2017-12-21 19:19 | 0.651 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 70.959 | 0 | 0
65327 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ 100. YIL BLOKLARI TM3/9 / 09-39-0091 G Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 18:55 | 2017-12-21 21:30 | 2.591 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.773 | 0 | 0
65328 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | GİRMELER TR-01 / 48-65-0575 B Kolu 12 DİREK | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 19:06 | 2017-12-21 19:45 | 0.643 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.359 | 0 | 0
65329 | 0 | AYDIN | EFELER | NİKAH DAİRESİ ARKASI DM 5-49 / 09-31-0012 F Kolu f3 Box | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-21 19:10 | 2017-12-21 19:31 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.764
65330 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | KELEKÇİ K2 / 20-02-0094 D Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 19:10 | 2017-12-21 20:38 | 1.466 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 52.776 | 0 | 0
65331 | 0 | MUĞLA | MİLAS | KULTAK TR-01 / 48-68-0400 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 19:14 | 2017-12-21 19:44 | 0.503 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 22.635 | 0 | 0
65332 | 0 | AYDIN | SÖKE | SERÇİN TR / 09-40-0182 C Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-21 19:16 | 2017-12-21 20:18 | 1.027 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.54
65333 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 3.SANAYİ K2 / 20-01-0609 D Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 19:33 | 2017-12-21 21:44 | 2.184 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.184 | 0 | 0
65334 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | CAZGIRLAR MERKEZ TR-1 / 48-71-0043 A Kolu | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 19:36 | 2017-12-21 21:21 | 1.758 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.758
65335 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇITAK TR1 KÖK / 20-12-0167 A Kolu | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 19:36 | 2017-12-21 20:57 | 1.357 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.641 | 0 | 0
65336 | 0 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA TR-33D / 48-64-0033 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 19:37 | 2017-12-21 19:50 | 0.222 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.442 | 0 | 0
65337 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | AKGEDİK MERKEZ TR-2 / 48-71-0002 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 19:44 | 2017-12-21 21:25 | 1.691 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.528
65338 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | TEKKEKÖY DOLMUS DURAGI YANI K 7/47 / 20-01-0337 B Kolu | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-12-21 19:47 | 2017-12-21 20:45 | 0.974 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.974 | 0 | 0
65339 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | HACI BAYRAMLAR TÜRBE KÖPRÜ YANI TR-3 / 48-71-0074 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 19:50 | 2017-12-21 21:17 | 1.454 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.724
65340 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI OYA APART TR118 / 09-37-0023 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 20:00 | 2017-12-21 20:22 | 0.373 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 14.92 | 0 | 0
65341 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | SALİH PAŞALAR MERDİVENLİ TR4 / 48-61-0287 A Kolu | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 20:01 | 2017-12-21 20:54 | 0.886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.886
65342 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-07/01 / 48-68-0045 B Kolu 4.DİREK İLE 5.DİREK ARASI | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 20:09 | 2017-12-22 00:05 | 3.938 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 70.884 | 0 | 0
65343 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | ORTAKLAR TR31 / 09-34-0052 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 20:35 | 2017-12-21 22:20 | 1.757 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.757
65344 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KARCI YOLU 1/28 / 20-01-0028 B Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 20:42 | 2017-12-21 22:24 | 1.696 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.696 | 0 | 0
65345 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR62 (214) / 09-40-0083 B Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 20:45 | 2017-12-21 22:18 | 1.546 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.46 | 0 | 0
65346 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN | DUTAĞAÇ MEZARLIK YANI TR / 09-32-0138 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 21:08 | 2017-12-21 22:06 | 0.962 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.962
65347 | 0 | MUĞLA | BODRUM | MUMCULAR TR-09 / 48-62-0332 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 22:01 | 2017-12-21 22:22 | 0.344 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
65348 | 0 | MUĞLA | BODRUM | MUMCULAR TR-05 / 48-62-0335 G Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 22:25 | 2017-12-21 22:34 | 0.158 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.844 | 0 | 0
65349 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE KOCA ÖNER KONUT YAPI YANI TR / 09-40-0027 B Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-21 22:45 | 2017-12-21 23:19 | 0.572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.572 | 0 | 0
65350 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR AYTAÇ KONUT YAPI KOOP. TR / 09-37-0327 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 00:21 | 2017-12-22 01:17 | 0.926 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.926 | 0 | 0
65351 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | YANGI KÖK / 48-66-0069 YANGI FİDERİ | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 01:36 | 2017-12-22 05:15 | 3.646 | 1 | 471 | 0 | 0 | 3.646 | 1717.266 | 0 | 0
65352 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | AKÇATAŞ KÖYCEĞİZ KÖK / 48-63-0168 ESKİ KÖYCEĞİZ ÇIKIŞ / H6 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 02:05 | 2017-12-22 02:25 | 0.33 | 6 | 8743 | 0 | 0 | 1.98 | 2885.19 | 0 | 0
65353 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-KO/07A / 48-62-0099 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 03:10 | 2017-12-22 03:26 | 0.266 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0
65354 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-134(K71) / 48-65-0110 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 03:53 | 2017-12-22 05:00 | 1.116 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.928 | 0 | 0
65355 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | ARMUTALAN ŞAHİNTEPE İM 02 / 48-67-0004 YEŞİLHURMA ÇIKIŞI | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 06:20 | 2017-12-22 06:31 | 0.176 | 5 | 550 | 0 | 0 | 0.88 | 96.8 | 0 | 0
65356 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ 1020 SOK. 1028 SOK. KÖŞE DM4/5A / 09-39-0138 K Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 07:17 | 2017-12-22 09:48 | 2.516 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.516 | 0 | 0
65357 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | DÜĞEREK YOLU TURDU CAMİ TR-39 / 48-61-0081 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 07:22 | 2017-12-22 09:46 | 2.405 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.405 | 0 | 0
65358 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ÖZEL HASTANE ARKASI TR248 (2/39) / 09-37-0008 B Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 07:53 | 2017-12-22 09:04 | 1.178 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.534 | 0 | 0
65359 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | AKGEDİK OVA TR-3 / 48-71-0004 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 08:13 | 2017-12-22 09:38 | 1.421 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 156.31
65360 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | YESILYURT DERE ARKASI K 1/23 / 20-01-0023 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 08:17 | 2017-12-22 09:10 | 0.884 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.884 | 0 | 0
65361 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÜVERCİNLİK KAVŞAĞI / 48-62-0354 | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 08:50 | 2017-12-22 09:18 | 0.472 | 13 | 423 | 0 | 0 | 6.136 | 199.656 | 0 | 0
65362 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | NASÖZ K / 20-01-0767 I Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-22 08:52 | 2017-12-22 13:41 | 4.821 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 337.47 | 0 | 0
65363 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | 1225/5 SK RMU 5/7A / 20-01-0173 C Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-22 08:56 | 2017-12-22 09:50 | 0.905 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 0 | 0
65364 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TR11 / 20-12-0011 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 09:03 | 2017-12-22 09:50 | 0.79 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 35.55 | 0 | 0
65365 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR140 / 09-40-0109 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-22 09:08 | 2017-12-22 13:28 | 4.331 | 14 | 400 | 0 | 0 | 60.634 | 1732.4 | 0 | 0
65366 | 0 | MUĞLA | MİLAS | BAFA KÖK / 48-68-0185 ŞEHİR 2 / H1 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-22 09:12 | 2017-12-22 17:42 | 8.496 | 15 | 1100 | 0 | 0 | 127.44 | 9345.6 | 0 | 0
65367 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | NEBİ KÖY MERKEZ TR-1 / 48-71-0117 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 09:14 | 2017-12-22 11:39 | 2.415 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.415
65368 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AŞÇIOĞLU K 3/19 / 20-01-0111 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-22 09:17 | 2017-12-22 12:01 | 2.737 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 284.648 | 0 | 0
65369 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI İLKER SİTESİ TR370 (1/10) / 09-37-0109 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-22 09:17 | 2017-12-22 15:55 | 6.628 | 0 | 1000 | 2 | 0 | 0 | 6628 | 13.256 | 0
65370 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM YEŞİLKENT TR1 / 09-47-0120 B Kolu | AG Voltaj Yüksekliği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 09:26 | 2017-12-22 16:28 | 7.033 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 703.3 | 0 | 0
65371 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | ÖLÜDENİZ TR-DM02/TR18 HOLİDAY OTO. / 48-65-0867 B Kolu 5.BOX | Ag Box/Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 09:29 | 2017-12-22 09:58 | 0.478 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.434 | 0 | 0
65372 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-146 / 48-65-0121 A Kolu 14.DİREK | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 09:37 | 2017-12-22 10:30 | 0.887 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.966 | 0 | 0
65373 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ DSİ TM2/29 / 09-39-0058 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 09:40 | 2017-12-22 12:07 | 2.452 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.356 | 0 | 0
65374 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ PTT TM2/46 / 09-39-0074 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 09:40 | 2017-12-22 11:58 | 2.292 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.584 | 0 | 0
65375 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-4/11 / 48-68-0059 A Kolu 14.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 09:41 | 2017-12-22 10:50 | 1.145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.145 | 0 | 0
65376 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR AYKUŞ TUR TR / 09-37-0305 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 09:43 | 2017-12-22 12:20 | 2.624 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.12
65377 | 0 | AYDIN | KARPUZLU | YAHŞİLER MERKEZ TR / 09-45-0073 C Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 09:48 | 2017-12-22 12:45 | 2.954 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44.31
65378 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | TAŞLACILAR K / 20-01-0547 SENA KABLO FİDERİ | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 09:55 | 2017-12-22 10:04 | 0.148 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.516 | 0 | 0 | 0
65379 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | ÖLÜDENİZ TR-04/A / 48-65-0701 B Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-22 10:00 | 2017-12-22 11:04 | 1.072 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.44 | 0 | 0
65380 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | 1225/5 SK RMU 5/7A / 20-01-0173 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 10:10 | 2017-12-22 10:52 | 0.695 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0
65381 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | MARMARİS OTOPARK İM04/TR05 / 48-67-0091 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 10:18 | 2017-12-22 15:07 | 4.817 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.634 | 0 | 0
65382 | 0 | AYDIN | KARACASU | KARACASU DM1 / 09-35-0001 GÜZELBEYLİ KÖYLER / H1 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-22 10:19 | 2017-12-22 15:44 | 5.423 | 0 | 0 | 9 | 465 | 0 | 0 | 48.807 | 2521.695
65383 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | YESILYURT K 1/21 / 20-01-0021 C Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 10:24 | 2017-12-22 11:38 | 1.231 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.462 | 0 | 0
65384 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 29 EKIM BULVARI K 1/27 / 20-01-0027 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-22 10:26 | 2017-12-22 14:44 | 4.293 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 180.306 | 0 | 0
65385 | 0 | AYDIN | EFELER | ATA PARKI DM 12-12 / 09-31-0206 D Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 10:32 | 2017-12-22 11:37 | 1.084 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.084 | 0 | 0
65386 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-71(1/46) / 48-65-0221 B Kolu 8.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 10:36 | 2017-12-22 12:02 | 1.439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.439 | 0 | 0
65387 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ 1020 SOK. 1028 SOK. KÖŞE DM4/5A / 09-39-0138 G Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 10:46 | 2017-12-22 13:41 | 2.923 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.923 | 0 | 0
65388 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÖZOK K 1/14 / 20-01-0014 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 10:49 | 2017-12-22 11:59 | 1.168 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.672 | 0 | 0
65389 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI (SEVİL) ALBATROS OTEL KARŞISI TR2-41 / 09-37-0193 A Kolu | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 10:50 | 2017-12-22 12:30 | 1.661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.661 | 0 | 0
65390 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | YATAĞAN TR-55 / 48-71-0173 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-22 10:52 | 2017-12-22 15:04 | 4.195 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 734.125 | 0 | 0
65391 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-36/01 / 48-68-0078 C Kolu 3.BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 10:54 | 2017-12-22 12:25 | 1.523 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.615 | 0 | 0
65392 | 0 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA DM1 / 48-64-0002 kızlan çıkışı | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 10:55 | 2017-12-22 11:09 | 0.233 | 0 | 0 | 2 | 400 | 0 | 0 | 0.466 | 93.2
65393 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | GÖCEK DM01/TR-08 / 48-65-0332 A Kolu 8.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 11:01 | 2017-12-22 12:25 | 1.398 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.398 | 0 | 0
65394 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 13 / 09-47-0005 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 11:08 | 2017-12-22 12:05 | 0.957 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.957 | 0 | 0
65395 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | KIZILCABÖLÜK-DM / 20-18-0030 POMPALAR / H1 Fideri | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 11:12 | 2017-12-22 12:40 | 1.473 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.946 | 0 | 0 | 0
65396 | 0 | DENİZLİ | HONAZ | KAKLIK TR9 / 20-14-0025 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 11:14 | 2017-12-22 12:45 | 1.522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.522 | 0 | 0
65397 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | FİDAN TR DM44/TR24 / 20-01-0796 D Kolu 4.BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 11:17 | 2017-12-22 12:29 | 1.192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.192 | 0 | 0
65398 | 0 | DENİZLİ | BULDAN | BULDAN TR 5 / 20-08-0005 A Kolu 22.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 11:20 | 2017-12-22 12:44 | 1.399 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.399 | 0 | 0
65399 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KINIKLI BELEDIYE YANI K 5/59 / 20-01-0221 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-22 11:22 | 2017-12-22 13:58 | 2.598 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.598 | 0 | 0
65400 | 0 | DENİZLİ | BEKİLLİ | BEKİLLİ DM / 20-05-0008 ULUBEY / H9 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-22 11:22 | 2017-12-22 15:33 | 4.176 | 2 | 728 | 0 | 0 | 8.352 | 3040.128 | 0 | 0
65401 | 0 | MUĞLA | ULA | PORTAKALLIK AĞAKÖY TR6 / 48-75-0082 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 11:23 | 2017-12-22 13:14 | 1.846 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.23
65402 | 0 | AYDIN | ÇİNE | ÇATAK KÖYÜ TR / 09-33-0251 C Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 11:31 | 2017-12-22 13:26 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.92
65403 | 0 | MUĞLA | MİLAS | SELİMİYE TR-11 / 48-68-0524 Tüm Kollar | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-22 11:35 | 2017-12-22 18:28 | 6.875 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 309.375 | 0 | 0
65404 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | AKÇAOVA KÖK / 48-61-0163 akçaova çıkışı | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 11:38 | 2017-12-22 11:58 | 0.326 | 0 | 0 | 2 | 591 | 0 | 0 | 0.652 | 192.666
65405 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-148(86) / 48-65-0124 B Kolu 12.DİREK | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 11:40 | 2017-12-22 12:09 | 0.489 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.824 | 0 | 0
65406 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | İLK ÖZGE SİTESİ TR / 09-37-0465 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 11:43 | 2017-12-22 12:23 | 0.669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.669 | 0 | 0
65407 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE KAYMAKAMLIK KARŞISI TR107 (320) / 09-40-0134 C Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 11:48 | 2017-12-22 14:02 | 2.227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.227 | 0 | 0
65408 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | MARMARİS OTOPARK İM04/TR05 / 48-67-0091 barlar sokağı çıkışı | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-22 11:49 | 2017-12-22 12:26 | 0.61 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0
65409 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-32 / 48-62-0556 C Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 11:58 | 2017-12-22 12:51 | 0.884 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 39.78 | 0 | 0
65410 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | YATAĞAN TR7 / 20-17-0061 C Kolu 45.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 12:01 | 2017-12-22 13:08 | 1.109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.109 | 0 | 0
65411 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ | ARIKAYA TR3 MERKEZ / 20-10-0021 C Kolu 9.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 12:05 | 2017-12-22 15:10 | 3.081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.081 | 0 | 0
65412 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ TR23 DM3-17 / 48-69-0061 TR 24-25-26-DM 3-24 / H1 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-22 12:12 | 2017-12-22 13:21 | 1.144 | 1 | 231 | 0 | 0 | 1.144 | 264.264 | 0 | 0
65413 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK DM21/32 (ALİ BABA OTEL YANI) / 48-62-0620 E Kolu 3. BOX- 2. DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 12:13 | 2017-12-22 15:21 | 3.131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.131 | 0 | 0
65414 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | ORTAKLAR PAZARKURAN TR23 / 09-34-0043 D Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 12:15 | 2017-12-22 14:09 | 1.894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.894 | 0 | 0
65415 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AKHAN TR 2/25A / 20-01-0582 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-22 12:24 | 2017-12-22 13:56 | 1.541 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.541 | 0 | 0
65416 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | SANDIKLI TR1 / 09-44-0048 D Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 12:27 | 2017-12-22 13:18 | 0.854 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.854 | 0 | 0
65417 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | KÖTEKLİ MERKEZ TR-1 / 48-61-0144 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 12:32 | 2017-12-22 13:34 | 1.028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.028 | 0 | 0
65418 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | ARMUTALAN DAĞDİBİ İM01/TR03 / 48-67-0020 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 12:35 | 2017-12-22 17:33 | 4.967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.967 | 0 | 0
65419 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÇATAL ARMUT K 6/14 / 20-01-0252 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 12:47 | 2017-12-22 14:27 | 1.665 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.665 | 0 | 0
65420 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 261 / 09-47-0004 B Kolu | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-22 13:20 | 2017-12-22 15:17 | 1.947 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.94 | 0 | 0
65421 | 0 | AYDIN | ÇİNE | CAMIZAĞILI KÖYÜ TR2 / 09-33-0205 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 13:29 | 2017-12-22 15:12 | 1.717 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.717
65422 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | DOĞAKÖY SİTESİ TR-ö / 09-37-5238 B Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 13:34 | 2017-12-22 16:22 | 2.801 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.801 | 0 | 0
65423 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | OSMANİYE TR-KUMLUBÜK / 48-67-0222 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 13:48 | 2017-12-22 17:25 | 3.612 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.508
65424 | 0 | AYDIN | KÖŞK | KIRAN KÖYÜ TR / 09-46-0059 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 13:58 | 2017-12-22 17:00 | 3.036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.036
65425 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ÖZEL HASTANE ARKASI TR248 (2/39) / 09-37-0008 A Kolu | Ag Box/Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 14:05 | 2017-12-22 18:19 | 4.241 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.41 | 0 | 0
65426 | 0 | AYDIN | EFELER | TEPECİK GİRİŞ TR / 09-31-0351 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 14:05 | 2017-12-22 17:08 | 3.049 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.049
65427 | 0 | MUĞLA | MİLAS | AĞAÇLIHÖYÜK TR-GÖLYERİ / 48-68-0109 D Kolu 4.DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 14:08 | 2017-12-22 17:07 | 2.989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.989 | 0 | 0
65428 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | NASÖZ K / 20-01-0767 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-22 14:12 | 2017-12-22 14:59 | 0.777 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.777 | 0 | 0
65429 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | KUYUCAK CAMİYANI TR2 / 20-02-0254 B Kolu 24.DİREK | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 14:14 | 2017-12-22 15:13 | 0.988 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 39.52 | 0 | 0
65430 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | BAHÇEKÖY-01 / 20-18-0142 B Kolu 8.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 14:16 | 2017-12-22 15:59 | 1.721 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.721 | 0 | 0
65431 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN | BOZDOĞAN AYDEM KABİN / 09-32-0003 K Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 14:20 | 2017-12-22 14:36 | 0.262 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0
65432 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | GÜLAĞZI KÖK / 48-61-0231 DOĞANKÖY YENİCE ÇIKIŞI / H5 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 14:22 | 2017-12-22 14:34 | 0.207 | 0 | 0 | 5 | 1550 | 0 | 0 | 1.035 | 320.85
65433 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM2/21 PINAR CAD. / 09-47-0033 D Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 14:23 | 2017-12-22 14:46 | 0.388 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0 | 0
65434 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KARAKURT TR1 / 20-01-0601 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 14:25 | 2017-12-22 15:35 | 1.175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.175 | 0 | 0
65435 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ OTMANLAR KÖYÜ TR 4 / 48-66-0162 B Kolu 9.DİREK | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 14:31 | 2017-12-22 14:55 | 0.406 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.218 | 0 | 0
65436 | 0 | AYDIN | SÖKE | SAVUCA YENİ MAH. KAHVELER MEY. TR5 / 09-40-0074 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 14:31 | 2017-12-22 16:57 | 2.427 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.427 | 0 | 0
65437 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KORUBÜKÜ TR-01 / 48-65-0673 A Kolu 22-23 DİREK | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 14:36 | 2017-12-22 18:15 | 3.656 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 43.872 | 0 | 0
65438 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK AKTUR SİTESİ TR 298 / 09-47-0243 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 14:39 | 2017-12-22 15:43 | 1.073 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.073 | 0 | 0
65439 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ TR 17 / 48-63-0022 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-22 14:40 | 2017-12-22 14:58 | 0.307 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7.675 | 0 | 0
65440 | 0 | MUĞLA | DATÇA | SINDIKÖY TR-3 ZEYTİNCİK MAH. / 48-64-0084 A Kolu | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 15:20 | 2017-12-22 17:59 | 2.643 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.572
65441 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | DEMİRLER TR-01 / 48-65-0557 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 15:24 | 2017-12-22 16:46 | 1.374 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 64.578 | 0 | 0
65442 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KINIKLI BELEDIYE YANI K 5/59 / 20-01-0221 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 15:26 | 2017-12-22 18:51 | 3.414 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.656 | 0 | 0
65443 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ DM 20 / 48-63-0023 CEZAEVİ -TR23 / H3 Fideri | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-22 15:29 | 2017-12-22 16:17 | 0.799 | 1 | 138 | 0 | 0 | 0.799 | 110.262 | 0 | 0
65444 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜMÜŞLER PTT YANI K3 / 20-01-0497 B Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 15:33 | 2017-12-22 17:11 | 1.629 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.693 | 0 | 0
65445 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 302 / 09-47-0249 D Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-22 15:44 | 2017-12-22 16:22 | 0.634 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.17
65446 | 0 | MUĞLA | MİLAS | DAĞPINAR BADEMLİ MAH. TR4 / 48-61-0209 A Kolu 9.DİREK | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 15:45 | 2017-12-22 17:12 | 1.458 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.244 | 0 | 0
65447 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ÇAMLAR ALTI K 5/55 / 20-01-0217 B Kolu | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 15:47 | 2017-12-22 17:54 | 2.108 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 158.1 | 0 | 0
65448 | 0 | MUĞLA | ULA | AKYAKA DM1 / 48-75-0001 KÖYLER / H11 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 15:54 | 2017-12-22 17:01 | 1.122 | 0 | 6557 | 7 | 0 | 0 | 7356.954 | 7.854 | 0
65449 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KASIKÇI K 6/16 / 20-01-0254 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 15:55 | 2017-12-22 17:09 | 1.237 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.474 | 0 | 0
65450 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ | ÇAMELİ TR3 / 20-10-0003 A Kolu 14.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 15:58 | 2017-12-22 17:45 | 1.779 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.779 | 0 | 0
65451 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AKHAN ADESE ARKASI TR / 20-01-0588 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 16:33 | 2017-12-22 18:40 | 2.113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.113 | 0 | 0
65452 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÇATAL ARMUT K 6/14 / 20-01-0252 C Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 16:38 | 2017-12-22 18:30 | 1.873 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.984 | 0 | 0
65453 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI SOSYETE PAZARI ESKİ66 TR341 (3/65) / 09-37-0057 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-22 16:38 | 2017-12-22 17:44 | 1.105 | 0 | 1245 | 2 | 0 | 0 | 1375.725 | 2.21 | 0
65454 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ÇAYKENARI TR-01 / 48-65-0535 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 16:39 | 2017-12-22 17:10 | 0.525 | 1 | 578 | 0 | 0 | 0.525 | 303.45 | 0 | 0
65455 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | KAVAK KÖK / 48-71-0097 MESKEN ÇIKIŞI / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 16:40 | 2017-12-22 16:58 | 0.303 | 0 | 14 | 5 | 1230 | 0 | 4.242 | 1.515 | 372.69
65456 | 0 | AYDIN | KARPUZLU | ÖMERLER OVA TR3 / 09-45-0033 A Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 16:46 | 2017-12-22 18:45 | 1.982 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.784
65457 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | İLK ÖZGE SİTESİ TR / 09-37-0465 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 16:57 | 2017-12-22 19:53 | 2.928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.928 | 0 | 0
65458 | 0 | AYDIN | EFELER | AMBARCIK TR / 09-31-0466 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 17:05 | 2017-12-22 18:48 | 1.72 | 0 | 0 | 1 | 183 | 0 | 0 | 1.72 | 314.76
65459 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | AKKAYA TR-3 ( GİRİŞ ) / 48-61-0173 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 17:11 | 2017-12-22 18:06 | 0.924 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.924
65460 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÖVEÇLİK OKUL YANI TR4 / 20-01-0481 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 17:13 | 2017-12-22 18:25 | 1.202 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.202 | 0 | 0
65461 | 0 | MUĞLA | MİLAS | KARACAHİSAR TR-01 / 48-68-0338 K Kolu 17.DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 17:16 | 2017-12-22 19:04 | 1.798 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.798 | 0 | 0
65462 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK AKTUR SİTESİ TR 298 / 09-47-0243 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 17:32 | 2017-12-22 21:03 | 3.521 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.521 | 0 | 0
65463 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ÇAYKENARI TR-02 / 48-65-0536 A Kolu 14-15 DİREK | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 17:32 | 2017-12-22 18:10 | 0.63 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.82 | 0 | 0
65464 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKYENİKÖY TR2 / 09-47-0317 A Kolu | Yangın Sonucu Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-22 17:39 | 2017-12-22 18:19 | 0.659 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.659 | 0 | 0
65465 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | İKİ ÇEŞMELİK KABİN DM1-TR117 / 09-37-0517 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 17:40 | 2017-12-22 18:23 | 0.719 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.876 | 0 | 0
65466 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | KARACA TR-SÖĞÜT MAH. / 48-67-0328 | OG Atlama (jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 17:46 | 2017-12-22 21:40 | 3.898 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 77.96
65467 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KAYADİBİ TR-04 / 48-65-0659 B Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 17:55 | 2017-12-22 18:37 | 0.699 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15.378 | 0 | 0
65468 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | GİZLİBAHÇE VE KT KONUTLARI / 09-37-0456 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 17:56 | 2017-12-22 19:32 | 1.596 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 197.904 | 0 | 0
65469 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-57 / 48-62-0529 G Kolu 5.DİREK İLE 6.DİREK ARASI | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 18:01 | 2017-12-22 19:11 | 1.161 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.898 | 0 | 0
65470 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | BASAK K 5/68 / 20-01-0230 C Kolu | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 18:03 | 2017-12-22 19:09 | 1.101 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 135.423 | 0 | 0
65471 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | DIMBILLI TR / 20-01-0200 C Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 18:04 | 2017-12-22 19:22 | 1.296 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.592 | 0 | 0
65472 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TR42 / 20-12-0042 A Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 18:14 | 2017-12-22 19:05 | 0.842 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 39.574 | 0 | 0
65473 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | ARMUTALAN TR-ADLER OKUL ÖNÜ / 48-67-0124 adler tr okul önü çıkış | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 18:26 | 2017-12-22 19:30 | 1.069 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 138.97 | 0 | 0
65474 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | KADIKÖY MERKEZ TR-2 / 48-71-0086 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 18:27 | 2017-12-22 20:49 | 2.363 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.267
65475 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | İNCİRLİOVA TR37 / 09-44-0042 F Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 18:28 | 2017-12-22 19:13 | 0.749 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17.227 | 0 | 0
65476 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | ÖLÜDENİZ FARALYA TR-01 / 48-65-0346 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 18:31 | 2017-12-22 22:03 | 3.539 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42.468 | 0 | 0
65477 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BİTEZ TR-Bİ/27 / 48-62-0053 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 18:31 | 2017-12-22 19:40 | 1.151 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.718 | 0 | 0
65478 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM SAĞTUR TR 207 / 09-47-0180 TR 210 RİNG ÇIKIŞ HÜCRESİ / H4 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 18:31 | 2017-12-22 19:08 | 0.617 | 0 | 1254 | 2 | 0 | 0 | 773.718 | 1.234 | 0
65479 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | TEKKE HAVIZLAR MAH.TR / 20-16-0064 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 18:38 | 2017-12-22 19:20 | 0.701 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.113 | 0 | 0
65480 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ DM3/9 / 09-39-0339 K Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-22 18:39 | 2017-12-22 20:23 | 1.728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.728 | 0 | 0
65481 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | GERMENCİK TR12 / 09-34-0012 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 18:45 | 2017-12-22 19:44 | 0.985 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.79 | 0 | 0
65482 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM SAMİBEY TR 220 / 09-47-0166 HUZUR AİLE SAĞTUR RADYAL / H1 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 18:54 | 2017-12-22 19:32 | 0.641 | 1 | 425 | 0 | 0 | 0.641 | 272.425 | 0 | 0
65483 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | Y.GERİŞBURNU TR-01 / 48-65-0755 A Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 19:02 | 2017-12-22 22:08 | 3.104 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 83.808 | 0 | 0
65484 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-06 / 48-62-0426 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 19:15 | 2017-12-22 19:51 | 0.608 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.944 | 0 | 0
65485 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÇATAL ARMUT K 6/14 / 20-01-0252 C Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 19:15 | 2017-12-22 21:42 | 2.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
65486 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KORUBÜKÜ TR-02 / 48-65-0674 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 19:17 | 2017-12-22 19:46 | 0.476 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.712 | 0 | 0
65487 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ACIPAYAM TR18 / 20-02-0018 A Kolu 18.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 19:26 | 2017-12-22 23:29 | 4.056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.056 | 0 | 0
65488 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | HİSARÖNÜ KABİN / 48-67-0292 MERKEZ ÇIKIŞ / H4 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 19:34 | 2017-12-22 22:12 | 2.633 | 0 | 0 | 2 | 1100 | 0 | 0 | 5.266 | 2896.3
65489 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | ESKİHİSAR MERKEZ TR-1 / 48-71-0064 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 19:39 | 2017-12-22 20:42 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.9
65490 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ÇINAR TATİL SİTESİ TR / 09-37-0111 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 19:48 | 2017-12-22 23:14 | 3.425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.425
65491 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B37 (KELERLİK) / 48-62-0140 B Kolu 4.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 19:52 | 2017-12-22 21:18 | 1.433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.433 | 0 | 0
65492 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KAYADİBİ TR-04 / 48-65-0659 C Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 20:04 | 2017-12-22 20:39 | 0.589 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.958 | 0 | 0
65493 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-BELEDİYE ARKASI / 48-62-0209 A Kolu 6.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 20:23 | 2017-12-22 21:10 | 0.782 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.782 | 0 | 0
65494 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | YENISEHIR TR 11 9/11 / 20-01-0426 C Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 20:35 | 2017-12-22 21:30 | 0.913 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.913 | 0 | 0
65495 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | ARMUTALAN TR-SAYAR APART / 48-67-5066 A Kolu | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 20:35 | 2017-12-22 21:39 | 1.062 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.682 | 0 | 0
65496 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK İM / 48-62-0009 DAĞBELEN / H2 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 20:38 | 2017-12-22 20:46 | 0.132 | 16 | 146 | 0 | 0 | 2.112 | 19.272 | 0 | 0
65497 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | YATAĞAN TM / 48-71-0084 MİLASA GİDEN 13 NOLU FİDE / H1 Fideri | OG Fİder Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 20:41 | 2017-12-22 20:54 | 0.223 | 7 | 1900 | 75 | 1087 | 1.561 | 423.7 | 16.725 | 242.401
65498 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | BENCİK KAMAN KÖK / 48-71-0015 BENCİK / H1 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 20:47 | 2017-12-22 21:15 | 0.473 | 0 | 1900 | 1 | 380 | 0 | 898.7 | 0.473 | 179.74
65499 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALI TR-17 PALALILAR / 48-62-0268 | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 21:00 | 2017-12-22 21:57 | 0.955 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 84.04 | 0 | 0
65500 | 0 | MUĞLA | BODRUM | KONACIK TR-KO-SÖGÜTDERE / 48-62-0083 C Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 21:04 | 2017-12-22 22:12 | 1.138 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26.174 | 0 | 0
65501 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-35 / 48-62-0543 H Kolu 1. BOX | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 21:14 | 2017-12-22 22:18 | 1.067 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.206 | 0 | 0
65502 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM YENİ MAH. TR 4 / 09-47-0143 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 21:16 | 2017-12-22 23:08 | 1.859 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 189.618 | 0 | 0
65503 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÜVERCİNLİK TR-04 / 48-62-0357 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 21:27 | 2017-12-22 23:20 | 1.889 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 347.576 | 0 | 0
65504 | 0 | MUĞLA | BODRUM | MUMCULAR TR-BAYIR MAH. / 48-62-0337 | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 21:27 | 2017-12-22 21:42 | 0.248 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 22.072 | 0 | 0
65505 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MENTEŞ KÖK / 48-68-0457 YATAĞAN 2 ÇIKIŞ / H1 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 21:32 | 2017-12-22 21:58 | 0.438 | 4 | 350 | 0 | 0 | 1.752 | 153.3 | 0 | 0
65506 | 0 | DENİZLİ | BAKLAN | BAKLAN TR5 / 20-04-0005 C Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 21:33 | 2017-12-22 23:18 | 1.753 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 47.331 | 0 | 0
65507 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | İÇMELER CLUB CAPELLA TR66 / 48-67-0207 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 21:37 | 2017-12-22 22:57 | 1.336 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.696 | 0 | 0
65508 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | BOZARMUT KIRCI PET. TR-2 / 48-71-0033 A Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 21:38 | 2017-12-22 23:55 | 2.282 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.538 | 0 | 0
65509 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ÇALTIÖZÜ TR-02 / 48-65-0518 | OG Atlama (jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 21:41 | 2017-12-22 23:00 | 1.31 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 60.26 | 0 | 0
65510 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-10/02 / 48-68-0051 E Kolu 5.DİREK | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 21:42 | 2017-12-22 23:59 | 2.28 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 41.04 | 0 | 0
65511 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TORBA TR-06 / 48-62-0255 B Kolu 1.DİREK İLE 2.DİREK ARASI | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 21:49 | 2017-12-23 00:08 | 2.309 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 41.562 | 0 | 0
65512 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM 5/19 / 09-47-0376 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 21:55 | 2017-12-23 09:34 | 11.653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.653 | 0 | 0
65513 | 0 | MUĞLA | MİLAS | EKİNDERE TR-SULAMA / 48-68-0261 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 22:01 | 2017-12-22 22:39 | 0.634 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.412 | 0 | 0
65514 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MENTEŞ TR-MERKEZ / 48-68-0414 B Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 22:02 | 2017-12-23 10:00 | 11.969 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1268.714
65515 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | ORHANİYE TR-ÇOBAN MARKET / 48-67-0289 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 22:03 | 2017-12-22 23:33 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.572
65516 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YENİKÖY TR-01 / 48-62-0340 C Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 22:03 | 2017-12-22 23:52 | 1.818 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32.724 | 0 | 0
65517 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA DALYAN DM1 / 48-69-0104 ESKİKÖY TEPEARASI ÇIKIŞI / H14 Fideri | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 22:04 | 2017-12-22 23:08 | 1.073 | 10 | 987 | 0 | 0 | 10.73 | 1059.051 | 0 | 0
65518 | 0 | MUĞLA | MİLAS | EPÇE TR-02 / 48-68-0263 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 22:06 | 2017-12-23 02:36 | 4.507 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 216.336
65519 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 290 / 09-47-0228 A Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 22:07 | 2017-12-22 23:08 | 1.016 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0
65520 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ | ÇAMELİ TR9 ŞAHİNTEPESİ / 20-10-0009 A Kolu 12-13.DİREK | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-22 22:08 | 2017-12-22 23:55 | 1.783 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 164.036 | 0 | 0
65521 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | KAFACA TR-3 ( OKUL ÖNÜ ) / 48-61-0377 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 22:14 | 2017-12-22 23:04 | 0.832 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.488
65522 | 0 | MUĞLA | MİLAS | ÇAMKÖY TR-02 / 48-68-0202 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 22:14 | 2017-12-22 23:37 | 1.379 | 1 | 45 | 0 | 0 | 1.379 | 62.055 | 0 | 0
65523 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA KEMALİYE KÖYÜ TR 1 / 48-69-0088 A Kolu 9-10 DİREK | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 22:21 | 2017-12-22 23:18 | 0.958 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.538 | 0 | 0
65524 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÜMÜŞLÜK TR-15 / 48-62-0493 TR17 / H6 Fideri | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 22:23 | 2017-12-22 23:25 | 1.033 | 23 | 1048 | 0 | 0 | 23.759 | 1082.584 | 0 | 0
65525 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI RÜYA EVLERİ YANI / 09-37-0203 A Kolu 3.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 22:24 | 2017-12-23 01:53 | 3.491 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.491 | 0 | 0
65526 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-166(Ç5) / 48-65-0141 KARAMERSİN BOZYER GÖKBEN / H04 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 22:29 | 2017-12-22 22:58 | 0.478 | 2 | 758 | 0 | 0 | 0.956 | 362.324 | 0 | 0
65527 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | YAKA TR-07 / 48-65-0785 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 22:30 | 2017-12-23 02:12 | 3.703 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.921 | 0 | 0
65528 | 0 | MUĞLA | MİLAS | KIZILCAYIKIK TR-H.ALANI 2 / 48-68-0387 D Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 22:32 | 2017-12-22 23:37 | 1.081 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.648
65529 | 0 | AYDIN | ÇİNE | ULUPINAR DM / 09-33-0005 | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 22:32 | 2017-12-23 00:25 | 1.879 | 0 | 0 | 2 | 1200 | 0 | 0 | 3.758 | 2254.8
65530 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | GÖKGEDİK MERKEZ TR-1 / 48-71-0067 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 22:34 | 2017-12-22 23:52 | 1.304 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.736
65531 | 0 | MUĞLA | MİLAS | TUZABAT TR-01 / 48-68-0497 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 22:42 | 2017-12-22 23:28 | 0.768 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 26.88 | 0 | 0
65532 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI İM3 / 09-37-0106 TR 80 / H4 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 22:48 | 2017-12-23 01:08 | 2.327 | 3 | 1350 | 0 | 0 | 6.981 | 3141.45 | 0 | 0
65533 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | YARAŞ TR-4 ( KURTLAR MAH. ) / 48-61-0307 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 22:51 | 2017-12-22 23:42 | 0.842 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.052
65534 | 0 | MUĞLA | MİLAS | BAHÇEBURUN TR-01 / 48-68-0159 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 22:52 | 2017-12-23 02:20 | 3.471 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 142.311
65535 | 0 | AYDIN | SÖKE | GÖLBENT KÖK / 09-40-0170 GÜLLÜBAHÇE KAPAKLI ÇIKIŞ / H4 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 22:56 | 2017-12-22 23:58 | 1.034 | 5 | 1685 | 0 | 0 | 5.17 | 1742.29 | 0 | 0
65536 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 170 / 09-47-0145 A Kolu | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 22:57 | 2017-12-23 01:21 | 2.406 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.466 | 0 | 0
65537 | 0 | MUĞLA | ULA | ULA DM-1 / 48-70-0001 AKYAKA FİDERİ / H2 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 23:03 | 2017-12-22 23:13 | 0.167 | 0 | 0 | 5 | 810 | 0 | 0 | 0.835 | 135.27
65538 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM YENİ MAH. TR 4 / 09-47-0143 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 23:05 | 2017-12-23 02:38 | 3.553 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39.083 | 0 | 0
65539 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERGENLİ TR 5 / 48-69-0174 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 23:06 | 2017-12-23 00:16 | 1.173 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.73 | 0 | 0
65540 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA DALYAN TR 24 / 48-69-0112 SULTANİYE HOROZLAR / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 23:07 | 2017-12-22 23:17 | 0.171 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0.342 | 7.866 | 0 | 0
65541 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-04 (ŞAHİN TEPESİ) / 48-62-0231 B Kolu 3.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 23:09 | 2017-12-23 02:50 | 3.681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.681 | 0 | 0
65542 | 0 | MUĞLA | ULA | GÖKÇE TR3 / 48-75-0094 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 23:12 | 2017-12-22 23:56 | 0.726 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.726
65543 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | İÇMELER ÇİÇEK SERASI TR57 / 48-67-0189 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 23:24 | 2017-12-23 01:57 | 2.558 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.37 | 0 | 0
65544 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE BEDESTEN TR106 (324/1) / 09-40-0141 A Kolu 2.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 23:27 | 2017-12-23 02:01 | 2.568 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.568 | 0 | 0
65545 | 0 | MUĞLA | MİLAS | GÖKÇELER TR-01 / 48-68-0269 A Kolu 4.DİREK | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 23:31 | 2017-12-23 09:15 | 9.738 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 126.594
65546 | 0 | MUĞLA | ULA | ULA DM-1 / 48-70-0001 AKYAKA FİDERİ / H2 Fideri | OG Atlama (jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 23:32 | 2017-12-23 01:13 | 1.686 | 0 | 0 | 5 | 810 | 0 | 0 | 8.43 | 1365.66
65547 | 0 | MUĞLA | MİLAS | KORUCUK TR-01 / 48-68-0389 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 23:33 | 2017-12-23 11:14 | 11.683 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 385.539
65548 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA DALYAN TR4 / 48-69-0130 | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 23:38 | 2017-12-23 00:28 | 0.84 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 23.52 | 0 | 0
65549 | 0 | MUĞLA | ULA | KIZILYAKA DM / 48-75-0060 TEPECİK ÇÖRÜŞ BENZİNLİK / H4 Fideri | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 23:38 | 2017-12-23 00:50 | 1.201 | 0 | 0 | 1 | 445 | 0 | 0 | 1.201 | 534.445
65550 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ÇALTILAR TR-01 / 48-65-0515 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 23:38 | 2017-12-22 23:55 | 0.278 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0
65551 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | ÖLÜDENİZ FARALYA TR-01 / 48-65-0346 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 23:41 | 2017-12-23 00:08 | 0.442 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.094 | 0 | 0
65552 | 0 | AYDIN | EFELER | YILMAZKÖY KÖK / 09-31-0476 YILMAZKÖY KÖK FİDERİ / H23 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 23:52 | 2017-12-23 00:42 | 0.825 | 0 | 0 | 3 | 1500 | 0 | 0 | 2.475 | 1237.5
65553 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 48 TES-İŞ YANI / 09-47-0112 A Kolu | Ag Box/Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-22 23:58 | 2017-12-23 01:43 | 1.753 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.283 | 0 | 0
65554 | 0 | AYDIN | SÖKE | GÖLBENT KÖK / 09-40-0170 AKÇAKONAK SİBAŞ ÇIKIŞ / H5 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 00:03 | 2017-12-23 00:51 | 0.807 | 4 | 650 | 0 | 0 | 3.228 | 524.55 | 0 | 0
65555 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI AYMA KABİN TR97 / 09-37-0093 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 00:11 | 2017-12-23 01:39 | 1.461 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.071 | 0 | 0
65556 | 0 | MUĞLA | ULA | KARABÖRTLEN DM / 48-75-0070 OYRU KAVAKÇALI ÇIKIŞI / H5 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 00:16 | 2017-12-23 01:02 | 0.769 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 295.296
65557 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-166(Ç5) / 48-65-0141 KARAMERSİN BOZYER GÖKBEN / H04 FİDERİ | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 00:17 | 2017-12-23 01:09 | 0.872 | 2 | 758 | 0 | 0 | 1.744 | 660.976 | 0 | 0
65558 | 0 | MUĞLA | MİLAS | AVŞAR 2.KANAL TR-02 / 48-68-0140 B Kolu 8.DİREK | AG izolatör arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 00:22 | 2017-12-23 03:45 | 3.382 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.146
65559 | 0 | AYDIN | KARPUZLU | KARPUZLU KÖK / 09-45-0008 | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 00:24 | 2017-12-23 01:25 | 1.017 | 0 | 0 | 2 | 1000 | 0 | 0 | 2.034 | 1017
65560 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BİTEZ TR-Bİ/27 / 48-62-0053 G Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 00:25 | 2017-12-23 01:55 | 1.498 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.972 | 0 | 0
65561 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | FAKÜLTE K-ö / 09-36-0152 | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 00:30 | 2017-12-23 01:21 | 0.847 | 0 | 0 | 2 | 10000 | 0 | 0 | 1.694 | 8470
65562 | 0 | AYDIN | SULTANHİSAR | ATÇA DM TR1 / 09-41-0029 KÖYLER / H8 Fideri | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 00:36 | 2017-12-23 02:07 | 1.511 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 52.885
65563 | 0 | AYDIN | SULTANHİSAR | SALAVATLI ORTA MAH. TR1 / 09-41-0073 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 00:47 | 2017-12-23 02:54 | 2.114 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.342
65564 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | BOZARMUT KIRCI PET. TR-2 / 48-71-0033 A Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 00:58 | 2017-12-23 02:16 | 1.298 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28.556
65565 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | AKÇAOVA TR-1 ( MERKEZ ) / 48-61-0165 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 01:06 | 2017-12-23 02:16 | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.956
65566 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-36/01 / 48-68-0078 C Kolu C3 BOX | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 01:34 | 2017-12-23 05:34 | 3.999 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.999 | 0 | 0
65567 | 0 | MUĞLA | MİLAS | SELİMİYE TR-02 / 48-68-0479 K Kolu 4.BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 01:47 | 2017-12-23 02:25 | 0.637 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.637
65568 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ ATATÜRK PARKI TM2-3 / 09-39-0032 K Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 01:53 | 2017-12-23 02:54 | 1.017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.017 | 0 | 0
65569 | 0 | MUĞLA | MİLAS | SELİMİYE TR-13A / 48-68-0525 C Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 01:59 | 2017-12-23 02:35 | 0.599 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.188
65570 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-166(Ç5) / 48-65-0141 KARAMERSİN BOZYER GÖKBEN / H04 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 02:12 | 2017-12-23 02:30 | 0.3 | 2 | 758 | 0 | 0 | 0.6 | 227.4 | 0 | 0
65571 | 0 | DENİZLİ | BULDAN | KADIKÖY SOĞUKKUYU MAH. TR3 / 20-08-0110 C Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 02:25 | 2017-12-23 03:44 | 1.317 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.121 | 0 | 0
65572 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | SÖKMEN TR2 / 20-12-0077 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 02:28 | 2017-12-23 03:10 | 0.705 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 32.43 | 0 | 0
65573 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM04/TR-36 / 48-68-0024 K Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 03:25 | 2017-12-23 14:57 | 11.536 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 219.184 | 0 | 0
65574 | 0 | DENİZLİ | HONAZ | HONAZ TR9 / 20-14-0009 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 03:53 | 2017-12-23 05:16 | 1.38 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 77.28 | 0 | 0
65575 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KUŞPINAR AŞİYAN K / 20-01-0773 A Kolu | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 04:40 | 2017-12-23 05:40 | 1.001 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72.072 | 0 | 0
65576 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | HİSARÖNÜ TR-UCPA OTEL ÖNÜ / 48-67-0294 A Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 04:40 | 2017-12-23 10:00 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 74.62
65577 | 0 | AYDIN | KARPUZLU | KARPUZLU BAYRAKTEPE MAH. TR6 / 09-45-0006 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 04:42 | 2017-12-23 10:05 | 5.386 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 242.37
65578 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | DMS-1 TR-ö / 20-01-5199 KONMAK FİDERİ | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 05:23 | 2017-12-23 06:08 | 0.754 | 28 | 0 | 0 | 0 | 21.112 | 0 | 0 | 0
65579 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ÇINAR TATİL SİTESİ TR / 09-37-0111 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 05:29 | 2017-12-23 09:17 | 3.797 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 113.91 | 3.797 | 0
65580 | 0 | MUĞLA | ULA | KIZILYAKA DM / 48-75-0060 TEPECİK ÇÖRÜŞ BENZİNLİK / H4 Fideri | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 05:48 | 2017-12-23 08:40 | 2.869 | 0 | 0 | 1 | 445 | 0 | 0 | 2.869 | 1276.705
65581 | 0 | MUĞLA | ORTACA | DALAMAN TM / 48-63-0001 EKİNCİK 1 / H11 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 06:05 | 2017-12-23 06:52 | 0.789 | 10 | 8377 | 0 | 0 | 7.89 | 6609.453 | 0 | 0
65582 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | YERKESİK TR-12 ( YAYLA TR 3 ) / 48-61-0362 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 06:50 | 2017-12-23 09:50 | 2.996 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.972 | 0 | 0
65583 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | FAKÜLTE K-ö / 09-36-0152 CİNCİN +ÇAKMAR / H01 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 07:00 | 2017-12-23 08:45 | 1.752 | 0 | 0 | 3 | 1547 | 0 | 0 | 5.256 | 2710.344
65584 | 0 | MUĞLA | MİLAS | SELİMİYE TR-14 / 48-68-0490 B Kolu 1.DİREK | AG izolatör arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 07:09 | 2017-12-23 08:25 | 1.262 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.144 | 0 | 0
65585 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KARADERE TR-12 / 48-65-0416 A Kolu 9.DİREK | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 07:16 | 2017-12-23 12:00 | 4.73 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.84 | 0 | 0
65586 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | KOZAĞAÇ KORUCUK KÖK / 48-71-0206 MERMERCİLER ÇIKIŞI | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 07:24 | 2017-12-23 08:46 | 1.372 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 2.744 | 68.6
65587 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | KUYUCAK GİRİŞ TR1 / 20-02-0255 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 07:32 | 2017-12-23 09:04 | 1.528 | 0 | 737 | 0 | 0 | 0 | 1126.136 | 0 | 0
65588 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ GELİŞİM MAH. TR13 / 48-66-0014 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 07:53 | 2017-12-23 10:03 | 2.158 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 38.844 | 0 | 0
65589 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KORUBÜKÜ TR-02 / 48-65-0674 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 07:56 | 2017-12-23 10:09 | 2.224 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 40.032 | 0 | 0
65590 | 0 | AYDIN | ÇİNE | UYSAL MANDIRA TR / 09-33-0276 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 08:05 | 2017-12-23 09:25 | 1.328 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 34.528
65591 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | TURUNÇ KUMLUBÜK TR / 48-67-0215 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 08:05 | 2017-12-23 12:01 | 3.927 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.343
65592 | 0 | DENİZLİ | KALE | DEMİRCİLER-İNCİRYAKA MAH / 20-15-0038 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 08:06 | 2017-12-23 09:29 | 1.377 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.032 | 0 | 0
65593 | 0 | AYDIN | KARPUZLU | ULUKONAK OVA MAH. TR / 09-45-0052 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 08:07 | 2017-12-23 09:51 | 1.736 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 41.664
65594 | 0 | DENİZLİ | BAKLAN | ATAKÖY TR2 / 20-04-0019 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 08:11 | 2017-12-23 09:27 | 1.274 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50.96 | 0 | 0
65595 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AKKÖY TUR.MES.LİSESİ DM / 20-19-0007 RİCHOMOND FİDERİ | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 08:19 | 2017-12-23 09:08 | 0.823 | 11 | 3180 | 0 | 0 | 9.053 | 2617.14 | 0 | 0
65596 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BİTEZ TR-Bİ/27 / 48-62-0053 H Kolu 8.9. DİREK ARASI | AG nötr iletkeni kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 08:21 | 2017-12-23 09:59 | 1.637 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.918 | 0 | 0
65597 | 0 | MUĞLA | MİLAS | PINARCIK TR-01 / 48-68-0463 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 08:24 | 2017-12-23 11:21 | 2.958 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88.74
65598 | 0 | AYDIN | SULTANHİSAR | ATÇA SANAYİ TR18 / 09-41-0046 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 08:27 | 2017-12-23 09:09 | 0.703 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.436 | 0 | 0
65599 | 0 | MUĞLA | MİLAS | KORUKÖY TR-02 DEĞİRMEN YANI / 48-68-0393 B Kolu 7. DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 08:32 | 2017-12-23 09:59 | 1.456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.456
65600 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | ÖLÜDENİZ DM01/TR-03/A / 48-65-0316 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 08:33 | 2017-12-23 11:10 | 2.622 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 49.818 | 0 | 0
65601 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | SÖĞÜTKÖY TR-KIZILYER SAHİL / 48-67-0271 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 08:34 | 2017-12-23 10:43 | 2.148 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.592
65602 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKYENİKÖY TR1 / 09-47-0302 C Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 08:45 | 2017-12-23 10:28 | 1.721 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.42 | 0 | 0
65603 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | OSMANBÜKÜ KÖK / 09-44-0071 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-23 08:48 | 2017-12-23 15:09 | 6.355 | 0 | 0 | 1 | 347 | 0 | 0 | 6.355 | 2205.185
65604 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | UZUNKUM KÖYÜ TR-2 / 09-34-0112 B Kolu | AG izolatör arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 08:51 | 2017-12-23 09:56 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.162
65605 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-144(Ç82) / 48-65-0120 A Kolu 13,.DİREK | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 08:52 | 2017-12-23 10:19 | 1.453 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.795 | 0 | 0
65606 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | İNCİRLİOVA TR1 / 09-44-0005 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 08:53 | 2017-12-23 09:00 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.77
65607 | 0 | MUĞLA | MİLAS | BEÇİN KÖK / 48-68-0171 KÖYLER / H5 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-23 08:58 | 2017-12-23 14:55 | 5.951 | 0 | 0 | 22 | 1100 | 0 | 0 | 130.922 | 6546.1
65608 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ERKÖK K 6/15 / 20-01-0253 B Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-23 08:58 | 2017-12-23 12:31 | 3.544 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 177.2 | 0 | 0
65609 | 0 | DENİZLİ | BULDAN | BULDAN TR 3 / 20-08-0003 A Kolu 29.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 08:59 | 2017-12-23 10:04 | 1.081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.081 | 0 | 0
65610 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | SARNIÇ MERKEZ TR1 / 48-61-0289 A Kolu | AG izolatör arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 09:02 | 2017-12-23 10:52 | 1.836 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.196
65611 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | SULAYICI PETROL YANI TR 1/26 / 20-01-0026 D Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-23 09:02 | 2017-12-23 13:26 | 4.399 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 347.521 | 0 | 0
65612 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ | KİRAZLIYAYLA TR4 GÖLCÜK / 20-10-0062 A Kolu | AG izolatör arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 09:06 | 2017-12-23 11:40 | 2.571 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33.423 | 0 | 0
65613 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI KADINLAR DENİZİ CAMİ YANI TR57 / 09-37-0099 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 09:06 | 2017-12-23 09:57 | 0.844 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 0 | 0
65614 | 0 | AYDIN | SULTANHİSAR | UZUNLAR KÖYÜ TR1 / 09-41-0108 D Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 09:09 | 2017-12-23 11:19 | 2.175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.175
65615 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN | KIZILTEPE AŞAĞI ALİMANLAR TR / 09-32-0169 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 09:10 | 2017-12-23 10:31 | 1.347 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.735
65616 | 0 | AYDIN | SÖKE | YENİDOĞAN CEZAEVİ-RENAULT KARŞISI TR / 09-40-0148 B Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 09:12 | 2017-12-23 10:01 | 0.819 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.19 | 0 | 0
65617 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 4 YOL TR 2 6/18 / 20-01-0257 B Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 09:14 | 2017-12-23 09:59 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
65618 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA DALYAN TR23 / 48-69-0125 B Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-23 09:14 | 2017-12-23 11:32 | 2.293 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 57.325 | 0 | 0
65619 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | ÇAMLI TR-KÖPRÜ YANI / 48-67-0340 B Kolu | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 09:18 | 2017-12-23 13:59 | 4.689 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 56.268
65620 | 0 | MUĞLA | MİLAS | GÜLLÜK TR-28 / 48-68-0291 A Kolu | Ag Box/Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 09:18 | 2017-12-23 11:11 | 1.884 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 88.548 | 0 | 0
65621 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | MESIRELIK K 5/7 / 20-01-0177 LİMON RMU / H1 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-23 09:19 | 2017-12-23 17:30 | 8.178 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 4334.34 | 0 | 0
65622 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B93 / 48-62-0157 C Kolu 2. BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 09:24 | 2017-12-23 10:20 | 0.939 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.878 | 0 | 0
65623 | 0 | AYDIN | EFELER | KARAHAYIT ZEYSAN TR / 09-46-0128 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 09:26 | 2017-12-23 09:49 | 0.387 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.288
65624 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ÜZÜMEVLER K 5/26 / 20-01-0195 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-23 09:26 | 2017-12-23 13:21 | 3.911 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 383.278 | 0 | 0
65625 | 0 | MUĞLA | ULA | ÖRNEKKÖY TR2 / 48-75-0076 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 09:30 | 2017-12-23 10:28 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.975
65626 | 0 | MUĞLA | MİLAS | GÜRÇAMLAR TR-01 / 48-68-0308 G Kolu 8.DİREK | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 09:32 | 2017-12-23 12:56 | 3.402 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 173.502
65627 | 0 | MUĞLA | MİLAS | ÖREN TR-11 / 48-68-0447 DAHİLİ TR | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 09:36 | 2017-12-23 10:45 | 1.158 | 1 | 89 | 0 | 0 | 1.158 | 103.062 | 0 | 0
65628 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 309 / 09-47-0256 EGEMAR,ÇAMLIK,MÜHENDİSLER / H04 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-23 09:44 | 2017-12-23 14:38 | 4.906 | 0 | 185 | 2 | 0 | 0 | 907.61 | 9.812 | 0
65629 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | TURGUTLAR MERKEZ TR-1 / 48-71-0141 A Kolu | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 09:46 | 2017-12-23 12:02 | 2.271 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.084
65630 | 0 | DENİZLİ | BULDAN | BOZALAN TR / 20-08-0094 A Kolu 22.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 09:46 | 2017-12-23 10:50 | 1.065 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.065 | 0 | 0
65631 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ENDÜSTRİ MESLEK BAHÇESİ TR261 (2/92) / 09-37-0097 C Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 09:47 | 2017-12-23 10:41 | 0.897 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.794 | 0 | 0
65632 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KARAHAYIT CAMİ YANI K14 / 20-01-0682 C Kolu 3.BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 09:48 | 2017-12-23 12:15 | 2.444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.888 | 0 | 0
65633 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | KARATAŞ KÖYÜ TR / 20-16-0056 A Kolu 10.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 09:49 | 2017-12-23 10:34 | 0.747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.747 | 0 | 0
65634 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI DOLPHİN TR494 (3-31) / 09-37-0067 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 09:52 | 2017-12-23 11:23 | 1.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0
65635 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM03/TR-6A / 48-68-0075 DAHİLİ TR | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-23 09:53 | 2017-12-23 13:34 | 3.689 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 686.154 | 0 | 0
65636 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR144 (353) / 09-40-0015 FEVZİPAŞA ÇIKIŞ / K03 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-23 09:55 | 2017-12-23 18:11 | 8.271 | 2 | 974 | 0 | 0 | 16.542 | 8055.954 | 0 | 0
65637 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | YERKESİK TR-10 ( YAYLA TR 1 ) / 48-61-0360 A Kolu | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 10:03 | 2017-12-23 11:55 | 1.869 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.214 | 0 | 0
65638 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | UYAR TR / 20-01-0776 D Kolu | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 10:03 | 2017-12-23 12:15 | 2.197 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.394 | 0 | 0
65639 | 0 | AYDIN | EFELER | SAVRANDERE KARAYER TR / 09-31-0421 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 10:04 | 2017-12-23 12:16 | 2.196 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.196
65640 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | HİSARÖNÜ TR-KERDİME MAH. / 48-67-0299 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 10:06 | 2017-12-23 17:31 | 7.416 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.416
65641 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | BENCİK AKÇAARMUT MAHHALLESİ TR-11 / 48-71-0214 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 10:08 | 2017-12-23 11:14 | 1.105 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.735 | 0 | 0
65642 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | ORTAKLAR J. KARAKOL ÖNÜ TR8 / 09-34-0035 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 10:17 | 2017-12-23 11:39 | 1.368 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.416
65643 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BİTEZ TR-Bİ/05 (DEREKENARI) / 48-62-0039 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 10:18 | 2017-12-23 10:40 | 0.373 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.849 | 0 | 0
65644 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | EFES 2-3 EVLERİ TR 1 / 09-37-0454 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 10:29 | 2017-12-23 11:34 | 1.078 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.624 | 0 | 0
65645 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | GÖZLER KÖK / 20-01-0708 BELEDİYE FİDERİ | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 10:36 | 2017-12-23 11:03 | 0.455 | 1 | 1060 | 0 | 0 | 0.455 | 482.3 | 0 | 0
65646 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | ALGI TR-2 ( KARA ALİLER MAH. ) / 48-61-0170 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 10:36 | 2017-12-23 11:26 | 0.829 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.316
65647 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | SEKİ TR-12 / 48-65-0445 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 10:44 | 2017-12-23 11:37 | 0.876 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.256 | 0 | 0
65648 | 0 | MUĞLA | MİLAS | DANIŞMENT KÖK / 48-68-0254 BAFA / H2 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-23 10:46 | 2017-12-23 16:39 | 5.889 | 0 | 1131 | 8 | 1546 | 0 | 6660.459 | 47.112 | 9104.394
65649 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-04 / 48-62-0451 A Kolu | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-23 10:51 | 2017-12-23 16:14 | 5.384 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 382.264 | 0 | 0
65650 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI KİPA KARŞISI TR340A (3-60) / 09-37-0058 C Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 10:52 | 2017-12-23 11:59 | 1.112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.112 | 0 | 0
65651 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KAYACIK TR-03 / 48-65-0653 B Kolu 17.İLE 18.DİREK ARASI | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 10:54 | 2017-12-23 18:12 | 7.308 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.156 | 0 | 0
65652 | 0 | AYDIN | EFELER | UMURLU BAYRAMYERİ MAH. HAL KARŞISI TR / 09-31-0523 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 10:54 | 2017-12-23 11:41 | 0.789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.789
65653 | 0 | MUĞLA | MİLAS | KAZIKLI TR-LİMAN MAH. / 48-68-0355 D Kolu 11.DİREK | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 10:59 | 2017-12-23 14:45 | 3.769 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.69
65654 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ÇİFTLİK TR1 / 20-02-0207 A Kolu 13.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 11:01 | 2017-12-23 13:39 | 2.637 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.637 | 0 | 0
65655 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | AKYOL AYŞİM KOOP. YANI TR-3/1 / 48-61-0022 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 11:17 | 2017-12-23 16:05 | 4.807 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.807 | 0 | 0
65656 | 0 | AYDIN | KÖŞK | AKÇAKÖY MERKEZ TR / 09-46-0039 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 11:17 | 2017-12-23 12:44 | 1.455 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.455
65657 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | YAKA TR-08 / 48-65-0786 A Kolu 7.DİREK | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 11:19 | 2017-12-23 13:01 | 1.695 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.34 | 0 | 0
65658 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | YATAĞAN TR-17 / 48-71-0147 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 11:21 | 2017-12-23 13:33 | 2.204 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.204 | 0 | 0
65659 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-39 / 48-68-0088 A Kolu 2. DİREK | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 11:23 | 2017-12-23 17:07 | 5.73 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.92 | 0 | 0
65660 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 254 / 09-47-0201 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 11:26 | 2017-12-23 12:04 | 0.626 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0
65661 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | SEKİ TR-15 / 48-65-0448 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 11:27 | 2017-12-23 12:25 | 0.963 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.556 | 0 | 0
65662 | 0 | MUĞLA | MİLAS | KIZILCAYIKIK TR-H.ALANI 1 / 48-68-0386 A Kolu 15. DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 11:30 | 2017-12-23 17:05 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.59
65663 | 0 | AYDIN | ÇİNE | KAVŞİT KÖYÜ TR / 09-33-0249 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 11:32 | 2017-12-23 16:23 | 4.844 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.844
65664 | 0 | AYDIN | SULTANHİSAR | MALGAÇ MUSTAFA DİKİLİTAŞ MEVKİ TR4 / 09-41-0086 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 11:37 | 2017-12-23 12:55 | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.475
65665 | 0 | AYDIN | SÖKE | AKÇAKONAK YUKARI MAH. SON TR / 09-40-0151 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 11:40 | 2017-12-23 13:11 | 1.522 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.83 | 0 | 0
65666 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | YENİKÖY TR / 09-37-0428 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 11:49 | 2017-12-23 14:26 | 2.611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.611
65667 | 0 | MUĞLA | MİLAS | BAHARLI SULAMA TR-02 / 48-68-0532 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 12:02 | 2017-12-23 19:04 | 7.026 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 77.286
65668 | 0 | DENİZLİ | HONAZ | HONAZ TR2 / 20-14-0002 A Kolu | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 12:03 | 2017-12-23 12:19 | 0.267 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 29.37 | 0 | 0
65669 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI İM3 / 09-37-0106 | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 12:09 | 2017-12-23 12:33 | 0.394 | 0 | 8400 | 5 | 0 | 0 | 3309.6 | 1.97 | 0
65670 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ ÇAYHİSAR KÖYÜ TR 6 / 48-66-0157 A Kolu 6.İLE 7.DİREK ARASI | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 12:15 | 2017-12-23 18:23 | 6.132 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.66 | 0 | 0
65671 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | ÖLÜDENİZ FARALYA TR-05 / 48-65-0349 A Kolu 8.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 12:16 | 2017-12-23 12:57 | 0.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0
65672 | 0 | AYDIN | BUHARKENT | FESLEK KÖK / 09-43-0038 FESLEK DEMİRYOLU MAH / H2 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-23 12:18 | 2017-12-23 15:25 | 3.12 | 0 | 0 | 2 | 87 | 0 | 0 | 6.24 | 271.44
65673 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KORUBÜKÜ TR-03 / 48-65-0675 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 12:22 | 2017-12-23 14:14 | 1.863 | 1 | 89 | 0 | 0 | 1.863 | 165.807 | 0 | 0
65674 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÇATAL ARMUT K 6/14 / 20-01-0252 C Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 12:23 | 2017-12-23 14:17 | 1.898 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.96 | 0 | 0
65675 | 0 | DENİZLİ | BABADAĞ | KELLECİ TR7 / 20-03-0029 A Kolu 19. DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 12:26 | 2017-12-23 14:38 | 2.194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.194 | 0 | 0
65676 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-04 (ŞAHİN TEPESİ) / 48-62-0231 B Kolu 3.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 12:29 | 2017-12-23 13:17 | 0.807 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.807 | 0 | 0
65677 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | OVACIK KIRANÇAĞIL TR / 48-65-0840 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 12:32 | 2017-12-23 13:29 | 0.956 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21.032 | 0 | 0
65678 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KARADERE TR-08 / 48-65-0412 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 12:32 | 2017-12-23 13:23 | 0.854 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.664 | 0 | 0
65679 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | YENİ TR / 09-39-0359 K Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 12:32 | 2017-12-23 13:09 | 0.611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.833 | 0 | 0
65680 | 0 | MUĞLA | BODRUM | AKYARLAR TR-04 / 48-62-0402 B Kolu 5. DİREK | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 12:33 | 2017-12-23 13:59 | 1.436 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 64.62 | 0 | 0
65681 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | ASAĞI YAKACIK OSMAN ÇUKURU MAH. TR 7 / 09-39-0216 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 12:50 | 2017-12-23 14:38 | 1.796 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.796
65682 | 0 | DENİZLİ | BULDAN | KARAKÖY TR3 SÖBÜCE MH. / 20-08-0149 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 12:51 | 2017-12-23 14:57 | 2.108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.296 | 0 | 0
65683 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 148 KALIPÇI SANAYİ / 09-47-0040 B Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 12:51 | 2017-12-23 13:46 | 0.915 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0
65684 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | KOÇARLI JANDARMA TR11 / 09-36-0008 B Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 12:53 | 2017-12-23 16:00 | 3.125 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75
65685 | 0 | MUĞLA | MİLAS | KARACAHİSAR TR-01 / 48-68-0338 A Kolu 17.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 12:59 | 2017-12-23 17:39 | 4.664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.664
65686 | 0 | AYDIN | SÖKE | YUVACA KÖYÜ TR2 / 09-40-0160 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 13:01 | 2017-12-23 13:29 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 35.325
65687 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERGENLİ TR 5 / 48-69-0174 B Kolu 8.DİREK | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 13:05 | 2017-12-23 15:34 | 2.492 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.46 | 0 | 0
65688 | 0 | MUĞLA | MİLAS | BAHÇEBURUN TR-01 / 48-68-0159 A Kolu 7. 8. DİREKLER ARASI | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 13:15 | 2017-12-23 16:19 | 3.066 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45.99
65689 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | BENCİK GURBET TR-2 / 48-71-0018 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 13:19 | 2017-12-23 15:12 | 1.891 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.891
65690 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | DALLICA KÖK K1 / 09-39-0235 K Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 13:19 | 2017-12-23 14:06 | 0.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0
65691 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-17 (CAMİİ YANI) / 48-62-0227 D Kolu | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 13:23 | 2017-12-23 14:24 | 1.025 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 72.775 | 0 | 0
65692 | 0 | MUĞLA | ORTACA | DALAMAN TM / 48-63-0001 EKİNCİK 1 / H11 Fideri | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 13:23 | 2017-12-23 14:12 | 0.821 | 25 | 38245 | 0 | 0 | 20.525 | 31399.145 | 0 | 0
65693 | 0 | AYDIN | SÖKE | ATBURGAZI MERKEZ TR / 09-40-0162 C Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 13:25 | 2017-12-23 14:09 | 0.741 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.115 | 0 | 0
65694 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | BİRCİ KÖY İÇİ TR / 09-36-0114 C Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 13:25 | 2017-12-23 19:04 | 5.652 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 56.52
65695 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AYM 5 / 20-01-0769 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-23 13:31 | 2017-12-23 14:35 | 1.074 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.148 | 0 | 0
65696 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | PAMUKKALE PAZAR YERİ TR8 / 20-01-0693 A Kolu | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 13:31 | 2017-12-23 15:38 | 2.113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.113 | 0 | 0
65697 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | MERKEZ EFENDI K 6/27 / 20-01-0266 A Kolu | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 13:36 | 2017-12-23 17:02 | 3.436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.436 | 0 | 0
65698 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI DENİZ SOKAK TR TM1-6 / 09-37-0195 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 13:47 | 2017-12-23 15:17 | 1.492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.492 | 0 | 0
65699 | 0 | MUĞLA | MİLAS | BEÇİN TR-02 / 48-68-0173 A Kolu | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 13:54 | 2017-12-23 15:03 | 1.157 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 37.024
65700 | 0 | MUĞLA | MİLAS | EKİNDERE TR-SULAMA / 48-68-0261 A Kolu 6. DİREK | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 13:59 | 2017-12-23 18:00 | 4.012 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60.18
65701 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B60B / 48-62-0647 A Kolu 3. DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 13:59 | 2017-12-23 18:09 | 4.159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.159 | 0 | 0
65702 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | SERİNHİSAR TR4 / 20-17-0004 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-23 14:05 | 2017-12-23 15:52 | 1.787 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.787 | 0 | 0
65703 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | TURGUTKÖY TR-MERKEZ CAMİ YANI / 48-67-0282 cami yanı çıkışı | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 14:07 | 2017-12-23 16:31 | 2.394 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 718.2
65704 | 0 | MUĞLA | MİLAS | ÖREN TR-11 / 48-68-0447 A Kolu 9. DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 14:12 | 2017-12-23 16:55 | 2.711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.711 | 0 | 0
65705 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ALBORA OTEL KARŞISI TR100 (1-36) / 09-37-0025 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 14:13 | 2017-12-23 16:09 | 1.927 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.562 | 0 | 0
65706 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | PINARKENT K8 / 20-01-0572 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 14:19 | 2017-12-23 15:20 | 1.01 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56.56 | 0 | 0
65707 | 0 | AYDIN | SÖKE | BAĞARASI PAZAR YERİ TR7 / 09-40-0247 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 14:23 | 2017-12-23 15:02 | 0.647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.647 | 0 | 0
65708 | 0 | AYDIN | EFELER | DALAMA TR1 / 09-46-0107 C Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 14:24 | 2017-12-23 18:42 | 4.308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.308
65709 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ ULUCAMİ MAH. TR 31/1 / 48-66-0035 B Kolu 12.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 14:37 | 2017-12-23 15:44 | 1.124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.124 | 0 | 0
65710 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | GÖZLER KÖK / 20-01-0708 BELEDİYE FİDERİ | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 14:39 | 2017-12-23 16:17 | 1.636 | 1 | 1060 | 0 | 0 | 1.636 | 1734.16 | 0 | 0
65711 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE ÇARŞAMBA PAZARI TR108 (321) / 09-40-0114 B Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 14:39 | 2017-12-23 15:46 | 1.118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.118 | 0 | 0
65712 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI DENİZ TUR SİTESİ TR2 / 09-37-0234 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 15:07 | 2017-12-23 17:38 | 2.524 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.524 | 0 | 0
65713 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | OYMATAS K 3/22 / 20-01-0115 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-23 15:09 | 2017-12-23 16:50 | 1.682 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.682 | 0 | 0
65714 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | GÜDÜŞLÜ KÖYÜ TR-1 / 09-36-0081 B Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 15:13 | 2017-12-23 16:44 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.875
65715 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | BEYKÖY TR1 / 09-44-0114 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 15:18 | 2017-12-23 19:02 | 3.729 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 55.935
65716 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | KEÇİLER KÖYÜ TR-07 / 48-65-0662 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 15:21 | 2017-12-23 15:44 | 0.39 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0.39 | 26.91 | 0 | 0
65717 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TR28 KÖK / 20-12-0028 KARABEDİRLER ÇIKIŞI / H2 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-23 15:21 | 2017-12-23 17:46 | 2.413 | 2 | 491 | 0 | 0 | 4.826 | 1184.783 | 0 | 0
65718 | 0 | DENİZLİ | BAKLAN | BOZKURT TM / 20-07-0018 BOĞAZİÇİ / H20 Fideri | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 15:23 | 2017-12-23 16:43 | 1.337 | 40 | 4626 | 0 | 0 | 53.48 | 6184.962 | 0 | 0
65719 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | HAMİTKÖY MOD KÖK TR 1 / 48-66-0126 HAMİTKÖY ÇIKIŞI / H03 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 15:36 | 2017-12-23 15:56 | 0.334 | 1 | 754 | 0 | 0 | 0.334 | 251.836 | 0 | 0
65720 | 0 | MUĞLA | BODRUM | MEŞELİK DM / 48-62-0310 MAZI 1 / H4 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 15:40 | 2017-12-23 15:59 | 0.313 | 12 | 2805 | 0 | 0 | 3.756 | 877.965 | 0 | 0
65721 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 92 / 09-47-0135 C Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 15:43 | 2017-12-23 18:00 | 2.28 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 66.12 | 0 | 0
65722 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AYM 5 / 20-01-0769 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 15:47 | 2017-12-23 16:54 | 1.114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.114 | 0 | 0
65723 | 0 | MUĞLA | MİLAS | TUZABAT TR-03 / 48-68-0499 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 15:54 | 2017-12-23 18:12 | 2.303 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.727
65724 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN KAPUKARGIN TR5 / 48-63-0080 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 15:57 | 2017-12-23 17:13 | 1.266 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.862 | 0 | 0
65725 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | SERİNHİSAR TR34 / 20-17-0034 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 16:05 | 2017-12-23 16:25 | 0.334 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 32.732 | 0 | 0
65726 | 0 | AYDIN | YENİPAZAR | KARAÇAKAL KOCAMEŞE MEVKİ TR3 / 09-42-0058 D Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 16:05 | 2017-12-23 18:31 | 2.431 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.586
65727 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | YAKA TR-05 / 48-65-0783 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 16:09 | 2017-12-23 18:30 | 2.351 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.51 | 0 | 0
65728 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI CUMA PAZARI ESKİ TR28 (TR259) / 09-37-0132 A Kolu 1.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 16:12 | 2017-12-23 16:55 | 0.719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0
65729 | 0 | AYDIN | EFELER | KIZILCAKÖY OKUL YANI TR / 09-31-0414 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 16:15 | 2017-12-23 18:45 | 2.498 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.47
65730 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | MEDET-01 / 20-18-0118 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 16:19 | 2017-12-23 22:54 | 6.575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.575 | 0 | 0
65731 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ TR32/A / 48-69-0064 C Kolu 1.BOX | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 16:21 | 2017-12-23 16:48 | 0.456 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.368 | 0 | 0
65732 | 0 | DENİZLİ | BULDAN | KARAKÖY TR2 AŞAĞI MH. / 20-08-0150 A Kolu 18.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 16:29 | 2017-12-23 18:39 | 2.168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.168 | 0 | 0
65733 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | KOÇARLI KÖŞEM TR5 / 09-36-0005 A Kolu | AG izolatör arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 16:35 | 2017-12-23 19:20 | 2.747 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.47 | 0 | 0
65734 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KÖMÜRCÜ K / 20-01-0256 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 16:37 | 2017-12-23 17:28 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0
65735 | 0 | MUĞLA | MİLAS | ÇAMLIBELEN TR-01 / 48-68-0207 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 16:38 | 2017-12-23 19:01 | 2.382 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.056
65736 | 0 | AYDIN | YENİPAZAR | KARAÇAKAL KOCAMEŞE MEVKİ TR3 / 09-42-0058 D Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 16:44 | 2017-12-23 18:15 | 1.518 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.108
65737 | 0 | MUĞLA | ULA | GÖKOVA MERKEZ TR1 / 48-75-0017 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 16:47 | 2017-12-23 18:03 | 1.274 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.274
65738 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI KİRAZYOLU TR1 (110) / 09-37-0017 A Kolu | 3. Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-23 16:47 | 2017-12-23 18:05 | 1.298 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.596 | 0 | 0
65739 | 0 | AYDIN | BUHARKENT | YUKARI SAVCILLI TR2 / 09-43-0020 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 16:51 | 2017-12-23 18:42 | 1.849 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.094
65740 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | YATAĞAN TR2 / 20-17-0056 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-23 16:52 | 2017-12-23 17:33 | 0.686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.686 | 0 | 0
65741 | 0 | AYDIN | KUYUCAK | YAMALAK KÖK / 09-38-0074 AKSAZ BUCAK / H3 Fideri | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 16:54 | 2017-12-23 17:36 | 0.707 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 57.974
65742 | 0 | MUĞLA | BODRUM | KONACIK TR-KO/18A (ÇIRKAN) / 48-62-0093 A Kolu 1. DİREK İLE 2. DİREK ARASI | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 16:55 | 2017-12-23 18:01 | 1.106 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25.438 | 0 | 0
65743 | 0 | MUĞLA | MİLAS | SELİMİYE TR-02 / 48-68-0479 A Kolu 2.direk | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 16:58 | 2017-12-23 18:27 | 1.488 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 0 | 0
65744 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | KETENDERE KÖY MERKEZİ YUKARI TR / 09-39-0285 D Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 16:59 | 2017-12-23 18:23 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.405
65745 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | ACARLAR TR-9 / 09-44-0068 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 17:02 | 2017-12-23 17:49 | 0.787 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.74 | 0 | 0
65746 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | SARAYKÖY TR12 / 20-16-0012 A Kolu 11.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-23 17:03 | 2017-12-23 18:04 | 1.025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 0 | 0
65747 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI KİRAZYOLU TR1 (110) / 09-37-0017 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 17:04 | 2017-12-23 17:59 | 0.911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.911 | 0 | 0
65748 | 0 | DENİZLİ | KALE | KALE-11 / 20-15-0011 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 17:10 | 2017-12-23 18:21 | 1.178 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 64.79 | 0 | 0
65749 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ESKİHİSAR K / 20-01-0670 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 17:13 | 2017-12-23 18:17 | 1.072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0 | 0
65750 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | YENİCE TR 9 ( TAVUK ÇİFTLİĞİ ) / 48-61-0327 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 17:14 | 2017-12-23 18:23 | 1.144 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.864
65751 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ | CEVİZLİ TR-3 ŞEVRİN / 20-10-0028 A Kolu 14.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 17:26 | 2017-12-23 18:53 | 1.454 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.454 | 0 | 0
65752 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BİTEZ TR-Bİ/21 / 48-62-0031 A Kolu 10. DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 17:29 | 2017-12-23 18:41 | 1.193 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.193 | 0 | 0
65753 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 301 / 09-47-0245 A Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 17:36 | 2017-12-23 18:22 | 0.772 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 50.18 | 0 | 0
65754 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | MESIRELIK K 5/7 / 20-01-0177 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 17:36 | 2017-12-23 17:56 | 0.338 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 63.206 | 0 | 0
65755 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN KAPUKARGIN TR1 / 48-63-0076 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 17:36 | 2017-12-23 18:37 | 1.01 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0
65756 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 179 GÜNEY GAZ / 09-47-0147 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 17:38 | 2017-12-23 19:20 | 1.704 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.704 | 0 | 0
65757 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | İÇMELER GONDOL APART TR08 / 48-67-0198 A Kolu 2.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 17:42 | 2017-12-23 18:36 | 0.895 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.37 | 0 | 0
65758 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | KUŞLARBELENİ KÖY İÇİ TR / 09-36-0036 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 17:44 | 2017-12-23 21:46 | 4.035 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60.525
65759 | 0 | AYDIN | KUYUCAK | HORSUNLU İSTASYON CAD. ÜSTÜ TR10 / 09-38-0057 B Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 17:46 | 2017-12-23 18:10 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.382
65760 | 0 | DENİZLİ | KALE | ESENKAYA-MERKEZ / 20-15-0051 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 17:56 | 2017-12-23 20:32 | 2.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
65761 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-36/01 / 48-68-0078 C Kolu 2. BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 17:58 | 2017-12-23 19:59 | 2.025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.025 | 0 | 0
65762 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-28 / 48-68-0093 A Kolu 1. BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-23 17:58 | 2017-12-23 20:04 | 2.108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.108 | 0 | 0
65763 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | MESIRELIK K 5/7 / 20-01-0177 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-23 18:00 | 2017-12-23 18:56 | 0.936 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 936 | 0 | 0
65764 | 0 | AYDIN | KARACASU | YAYKIN MERKEZ TR / 09-35-0099 G Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 18:03 | 2017-12-23 19:42 | 1.643 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.643
65765 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE KONYALILAR MAH.TR / 09-40-0103 A Kolu | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 18:03 | 2017-12-23 19:56 | 1.876 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.636 | 0 | 0
65766 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | KURŞUNLU CAMİİ TR 15 / 48-61-0049 TR31 / H2 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 18:07 | 2017-12-23 18:31 | 0.394 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 236.4 | 0 | 0
65767 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | YUMRUTAŞ TR4-A / 20-02-0168 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 18:12 | 2017-12-23 19:12 | 1.006 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48.288 | 0 | 0
65768 | 0 | MUĞLA | MİLAS | NARHİSAR TR-01 / 48-68-0424 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 18:12 | 2017-12-23 19:52 | 1.672 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 1.672 | 96.976
65769 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | SEVINDIK TR 4/3 / 20-01-0133 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 18:17 | 2017-12-23 18:54 | 0.611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 0 | 0
65770 | 0 | AYDIN | DİDİM | YEŞİLTEPE TR11 / 09-47-0291 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 18:23 | 2017-12-23 19:03 | 0.671 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 20.801 | 0 | 0
65771 | 0 | MUĞLA | MİLAS | BOZBÜK TR-TATLIKUYU / 48-68-0190 A Kolu 21. 22. DİREKLER ARASI | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 18:23 | 2017-12-23 22:03 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 66.06
65772 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-25 / 48-68-0083 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 18:24 | 2017-12-23 19:34 | 1.161 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26.703 | 0 | 0
65773 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE GÖKTEPE SOK. TR / 09-40-0008 A Kolu | 3. Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-23 18:25 | 2017-12-23 18:58 | 0.549 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 19.764 | 0 | 0
65774 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | DIMBILLI TR / 20-01-0200 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 18:26 | 2017-12-23 20:34 | 2.132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.132 | 0 | 0
65775 | 0 | AYDIN | SÖKE | GÖLBENT KÖK / 09-40-0170 AKÇAKONAK SİBAŞ ÇIKIŞ / H5 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 18:29 | 2017-12-23 19:46 | 1.288 | 0 | 1350 | 7 | 0 | 0 | 1738.8 | 9.016 | 0
65776 | 0 | DENİZLİ | BOZKURT | TUTLUCA TR1 / 20-07-0039 B Kolu 17.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 18:32 | 2017-12-23 19:27 | 0.912 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.912 | 0 | 0
65777 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | KAYADİBİ DM / 48-63-0108 KAYADİBİ DM / H4 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 18:34 | 2017-12-23 18:38 | 0.074 | 6 | 1100 | 0 | 0 | 0.444 | 81.4 | 0 | 0
65778 | 0 | MUĞLA | BODRUM | MAZIKÖY TR YUKARI MAZI / 48-62-0343 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 18:45 | 2017-12-23 19:47 | 1.037 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 44.591 | 0 | 0
65779 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-19 / 48-62-0552 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 18:51 | 2017-12-23 19:22 | 0.52 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.72 | 0 | 0
65780 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | SARAYKÖY TR12 / 20-16-0012 A Kolu 29.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 19:05 | 2017-12-23 19:54 | 0.821 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.821 | 0 | 0
65781 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 261 / 09-47-0004 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 19:06 | 2017-12-23 21:22 | 2.27 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.51 | 0 | 0
65782 | 0 | MUĞLA | BODRUM | SAZAK TR-01 (ÇAMARASI MAH.) / 48-62-0307 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 19:11 | 2017-12-23 20:24 | 1.218 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.924 | 0 | 0
65783 | 0 | MUĞLA | MİLAS | KAZIKLI TR-02 / 48-68-0354 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 19:31 | 2017-12-23 20:30 | 0.977 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 57.643
65784 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK DM TR 260 / 09-47-0002 KUMKENT 1 / H7 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 19:34 | 2017-12-23 19:44 | 0.162 | 0 | 798 | 3 | 0 | 0 | 129.276 | 0.486 | 0
65785 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B26 / 48-62-0124 A Kolu NO:19 ÖNÜ Direk | AG nötr iletkeni kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 19:35 | 2017-12-23 22:07 | 2.531 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40.496 | 0 | 0
65786 | 0 | AYDIN | EFELER | ÇEŞTEPE CEMEVİ YANI TR / 09-31-0361 C Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 19:47 | 2017-12-23 21:02 | 1.254 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31.35 | 0 | 0
65787 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ERSARI TR 7/51 / 20-01-0341 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 19:48 | 2017-12-23 21:30 | 1.693 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.693 | 0 | 0
65788 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-38 / 48-68-0086 A Kolu 2.BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 19:49 | 2017-12-23 21:32 | 1.712 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.68 | 0 | 0
65789 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | EMİRHİSAR TR6 / 20-12-0094 A Kolu | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 19:51 | 2017-12-23 21:25 | 1.563 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.63 | 0 | 0
65790 | 0 | MUĞLA | MİLAS | DM01/TR-24 ROTARY PARKI / 48-68-0303 A Kolu 2. BOX | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 19:52 | 2017-12-23 21:35 | 1.724 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.86 | 0 | 0
65791 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN | HAYDERE MERKEZ TR / 09-32-0133 K Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 19:53 | 2017-12-23 20:48 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.912
65792 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK DM TR 260 / 09-47-0002 KUMKENT 1 / H7 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 19:56 | 2017-12-23 20:08 | 0.201 | 0 | 3000 | 15 | 0 | 0 | 603 | 3.015 | 0
65793 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ACIPAYAM TR4 / 20-02-0004 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 19:57 | 2017-12-23 20:30 | 0.542 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 38.482 | 0 | 0
65794 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI DENİZ SOKAK TR TM1-6 / 09-37-0195 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 20:02 | 2017-12-23 21:02 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0
65795 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-164(19) / 48-65-0139 A Kolu 10.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 20:09 | 2017-12-23 23:12 | 3.054 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.216 | 0 | 0
65796 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÖLTÜRKBÜKÜ-İM01/TR-08 / 48-62-0601 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 20:23 | 2017-12-23 21:14 | 0.852 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.224 | 0 | 0
65797 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | SATILAR KÖY İÇİ TR / 09-36-0048 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 20:33 | 2017-12-23 23:45 | 3.206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.206
65798 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-39 / 48-62-0466 A Kolu 21. VE 22. DİREK ARASI | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 20:37 | 2017-12-23 21:50 | 1.225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.225 | 0 | 0
65799 | 0 | MUĞLA | MİLAS | AVŞAR 2.KANAL TR-02 / 48-68-0140 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 20:38 | 2017-12-23 21:53 | 1.249 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.735
65800 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI DENİZ SOKAK TR TM1-6 / 09-37-0195 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 20:53 | 2017-12-23 22:06 | 1.211 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 35.119 | 0 | 0
65801 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | İNCİRLİOVA TR43 / 09-44-0026 A Kolu c3 Box | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 21:00 | 2017-12-23 21:43 | 0.725 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0
65802 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÜMÜŞLÜK KOYUNBABA TR-19 / 48-62-0501 B Kolu 13.DİREK | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 21:04 | 2017-12-24 00:36 | 3.538 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 77.836 | 0 | 0
65803 | 0 | AYDIN | ÇİNE | SARIOĞLU PARKİÇİ TR36 / 09-33-0034 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 21:07 | 2017-12-23 23:04 | 1.949 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.949 | 0 | 0
65804 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | İÇMELER GONDOL APART TR08 / 48-67-0198 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 21:15 | 2017-12-23 21:41 | 0.428 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.424 | 0 | 0
65805 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | İNCİRLİOVA TR8 / 09-44-0007 B Kolu | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 21:38 | 2017-12-23 22:51 | 1.217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.217 | 0 | 0
65806 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | ACARLAR TR-5 / 09-44-0063 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 21:46 | 2017-12-24 00:18 | 2.541 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.541 | 0 | 0
65807 | 0 | AYDIN | ÇİNE | ÇİNE YENİKÖY TR / 09-33-0130 C Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 21:46 | 2017-12-24 | 2.225 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44.5
65808 | 0 | AYDIN | SULTANHİSAR | YUKARI KAVAKLI TR1 / 09-41-0090 G Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 21:49 | 2017-12-23 23:48 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.95
65809 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | ALTINTEPE TR / 20-16-0090 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 21:51 | 2017-12-23 23:07 | 1.269 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 44.415 | 0 | 0
65810 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 169 / 09-47-0056 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 21:54 | 2017-12-23 23:07 | 1.21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 0
65811 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B45 (BARIŞ SİTESİ) / 48-62-0172 A Kolu 3. 4. DİREK ARASI | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 22:01 | 2017-12-24 00:11 | 2.164 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 99.544 | 0 | 0
65812 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE KUŞADASI YOLU AYD. TR / 09-40-0043 A Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 22:04 | 2017-12-23 23:08 | 1.073 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.438 | 0 | 0
65813 | 0 | MUĞLA | ULA | KARABÖRTLEN DM / 48-75-0070 OYRU KAVAKÇALI ÇIKIŞI / H5 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 22:07 | 2017-12-23 23:08 | 1.022 | 0 | 0 | 4 | 384 | 0 | 0 | 4.088 | 392.448
65814 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ DÖĞÜŞBELEN TR 1 / 48-66-0140 A Kolu 12.İLE 13.DİREK ARASI | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 22:15 | 2017-12-23 23:09 | 0.907 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.07 | 0 | 0
65815 | 0 | AYDIN | EFELER | KIZILCAKÖY CEVİZ AĞACI YANI TR / 09-31-0416 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 22:19 | 2017-12-23 23:14 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.68
65816 | 0 | AYDIN | SÖKE | NATO KÖK / 09-40-0167 TUZBURGAZI DOĞANBEY / H05 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 22:26 | 2017-12-24 00:27 | 2.011 | 10 | 975 | 0 | 0 | 20.11 | 1960.725 | 0 | 0
65817 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | YARAŞ TR-5 ( ORMAN ) / 48-61-0308 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 22:33 | 2017-12-23 23:22 | 0.809 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.281
65818 | 0 | AYDIN | EFELER | 1111 SOK. İÇİ DM 14-38 / 09-31-0273 C Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 22:44 | 2017-12-23 23:34 | 0.832 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.656 | 0 | 0
65819 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | ADAKÖY TR1 / 20-16-0079 C Kolu 11.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 22:45 | 2017-12-23 23:40 | 0.921 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.921 | 0 | 0
65820 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI CUMHURİYET TAKSİ KARŞISI TR216 (1-43) / 09-37-0043 B Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 23:10 | 2017-12-23 23:43 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0
65821 | 0 | AYDIN | KÖŞK | GÖDRENLİ OVA TR / 09-46-0102 ALANLI KÖK GERİLİM TR / H03 Fideri | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-23 23:19 | 2017-12-24 00:12 | 0.884 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 1.768 | 53.04
65822 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI KİRAZLI YOLU TR1 / 09-37-0516 KİTAŞ ADALIOĞLU GARAJ ARK / H3 Fideri | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 00:02 | 2017-12-24 00:40 | 0.639 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 92.655 | 0 | 0
65823 | 0 | AYDIN | ÇİNE | BÖLÜNTÜ KÖYÜ TR / 09-33-0218 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 00:22 | 2017-12-24 01:36 | 1.236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.236
65824 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÖLTÜRKBÜKÜ-İM01/TR-08 / 48-62-0601 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 00:29 | 2017-12-24 01:41 | 1.199 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.388 | 0 | 0
65825 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | KARABEDİRLER TR2 / 20-12-0060 A Kolu 11.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 00:34 | 2017-12-24 02:07 | 1.543 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.543 | 0 | 0
65826 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ DM1 / 48-63-0002 DM31 / H1 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 00:43 | 2017-12-24 01:19 | 0.6 | 28 | 5780 | 0 | 0 | 16.8 | 3468 | 0 | 0
65827 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | KAYADİBİ DM / 48-63-0108 TR13-GÜRKÖY GRUP / H3 Fideri | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 00:50 | 2017-12-24 02:09 | 1.324 | 3 | 568 | 0 | 0 | 3.972 | 752.032 | 0 | 0
65828 | 0 | MUĞLA | ULA | KIYRA OYRU TR2 / 48-75-0072 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 01:34 | 2017-12-24 05:01 | 3.444 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.552
65829 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 51 DÜĞEREL SECİ CAMİİ YANI / 48-61-0100 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 01:43 | 2017-12-24 03:07 | 1.394 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.728 | 0 | 0
65830 | 0 | MUĞLA | MİLAS | DM01/TR-24 ROTARY PARKI / 48-68-0303 A Kolu 4.BOX | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 01:50 | 2017-12-24 02:10 | 0.328 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7.544 | 0 | 0
65831 | 0 | AYDIN | SÖKE | GÖLBENT KÖK / 09-40-0170 AKÇAKONAK SİBAŞ ÇIKIŞ / H5 Fideri | EİH Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 02:14 | 2017-12-24 03:15 | 1.012 | 5 | 651 | 0 | 0 | 5.06 | 658.812 | 0 | 0
65832 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | GÜMÜŞSU TR6 / 20-12-0145 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 03:37 | 2017-12-24 04:22 | 0.743 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 31.949 | 0 | 0
65833 | 0 | AYDIN | KARACASU | DİKMEN MERKEZ TR / 09-35-0088 D Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 03:48 | 2017-12-24 09:27 | 5.647 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 84.705
65834 | 0 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA DM1 / 48-64-0002 RADAR / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 03:50 | 2017-12-24 04:14 | 0.408 | 0 | 0 | 27 | 3750 | 0 | 0 | 11.016 | 1530
65835 | 0 | AYDIN | SÖKE | SAZLI N. KEMAL CAD. TR / 09-40-0278 A Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 04:28 | 2017-12-24 05:03 | 0.579 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 59.058 | 0 | 0
65836 | 0 | MUĞLA | ULA | KARABÖRTLEN DM / 48-75-0070 OYRU KAVAKÇALI ÇIKIŞI / H5 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 05:08 | 2017-12-24 05:58 | 0.841 | 0 | 0 | 3 | 384 | 0 | 0 | 2.523 | 322.944
65837 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | GÜMÜŞSU TR1 KÖK / 20-12-0140 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 05:16 | 2017-12-24 06:04 | 0.793 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.86 | 0 | 0
65838 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ TM / 09-39-0001 YENİ SANAYİ / H4 Fideri | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 05:59 | 2017-12-24 06:12 | 0.221 | 22 | 12472 | 0 | 0 | 4.862 | 2756.312 | 0 | 0
65839 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ TM / 09-39-0001 YENİ SANAYİ / H4 Fideri | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 06:11 | 2017-12-24 07:01 | 0.827 | 22 | 12472 | 0 | 0 | 18.194 | 10314.344 | 0 | 0
65840 | 0 | MUĞLA | ULA | KARABÖRTLEN DM / 48-75-0070 OYRU KAVAKÇALI ÇIKIŞI / H5 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 06:26 | 2017-12-24 08:06 | 1.667 | 0 | 0 | 3 | 384 | 0 | 0 | 5.001 | 640.128
65841 | 0 | MUĞLA | MİLAS | DAMLIBOĞAZ TR-KÖPRÜBAŞI 2 / 48-68-0226 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 06:44 | 2017-12-24 08:57 | 2.211 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 39.798 | 0 | 0
65842 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA GÜZELYURT TR 4 / 48-69-0183 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 07:21 | 2017-12-24 07:57 | 0.606 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.878 | 0 | 0
65843 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ ARSLANLI KANAL DOĞUSU TR 6 / 09-39-0175 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 07:27 | 2017-12-24 08:38 | 1.187 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.496 | 0 | 0
65844 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK İM / 48-62-0009 YALIKAVAK FİDERİ / H7 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 07:39 | 2017-12-24 08:22 | 0.712 | 81 | 5823 | 0 | 0 | 57.672 | 4145.976 | 0 | 0
65845 | 0 | MUĞLA | ULA | AKYAKA KAVŞAK TR3 / 48-75-0003 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 07:49 | 2017-12-24 09:27 | 1.632 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0
65846 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN GÜRLEYİK TR9 / 48-63-0159 A Kolu 6.DİREK | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 08:11 | 2017-12-24 10:40 | 2.483 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32.279 | 0 | 0
65847 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA GÜZELYURT TR 3 / 48-69-0182 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 08:17 | 2017-12-24 08:22 | 0.084 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0
65848 | 0 | AYDIN | KARACASU | PALAMUTCUK TR-1 / 09-35-0081 D Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 08:21 | 2017-12-24 09:58 | 1.609 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.654
65849 | 0 | AYDIN | ÇİNE | BÖLÜNTÜ KÖYÜ TR / 09-33-0218 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 08:29 | 2017-12-24 08:33 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.065
65850 | 0 | AYDIN | EFELER | AYDIN TEİAŞ / 09-31-0310 ASTIM / H18 Fideri | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 08:32 | 2017-12-24 09:13 | 0.686 | 0 | 0 | 38 | 1547 | 0 | 0 | 26.068 | 1061.242
65851 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | HİSARARDI YENİ MAH. TR-2 / 48-71-0081 B Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 08:33 | 2017-12-24 10:23 | 1.837 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.022
65852 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | YARAŞ TR-5 ( ORMAN ) / 48-61-0308 B Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 08:34 | 2017-12-24 09:57 | 1.381 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.524
65853 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ADABÜKÜ DR. SİTESİ TR-01 / 48-62-0362 B Kolu | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 08:34 | 2017-12-24 11:09 | 2.577 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.655 | 0 | 0
65854 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | YOLÇATI TR1 / 20-02-0283 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 08:39 | 2017-12-24 13:02 | 4.382 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 363.706 | 0 | 0
65855 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN | ALTINTAŞ ARMUTALAN TR / 09-32-0044 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 08:41 | 2017-12-24 10:21 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.11
65856 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN | ASMA SARIALAN TR / 09-32-0108 D Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 08:42 | 2017-12-24 11:11 | 2.479 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.395
65857 | 0 | AYDIN | KARACASU | YENİKÖY GÖLCÜK MAH. TR / 09-35-0091 D Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 08:43 | 2017-12-24 09:32 | 0.811 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.866
65858 | 0 | MUĞLA | ULA | KARABÖRTLEN DM / 48-75-0070 OYRU KAVAKÇALI ÇIKIŞI / H5 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 08:45 | 2017-12-24 10:22 | 1.614 | 0 | 0 | 3 | 384 | 0 | 0 | 4.842 | 619.776
65859 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | DALLICA OKUL YANI TR / 09-39-0236 G Kolu | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 08:48 | 2017-12-24 09:56 | 1.133 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.665
65860 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ILBADI ILKOKUL ARKASI K 1/32 / 20-01-0033 Tüm Kollar | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-24 08:51 | 2017-12-24 13:12 | 4.35 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 2188.05 | 0 | 0
65861 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | TR-74 YAYLA SÜPÜROĞLU / 48-61-0125 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 08:52 | 2017-12-24 09:44 | 0.874 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.496 | 0 | 0
65862 | 0 | AYDIN | KARACASU | YENİKÖY GÖLCÜK MAH. TR / 09-35-0091 G Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 08:55 | 2017-12-24 12:23 | 3.464 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.856
65863 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ERKÖK B. KÖŞK / 00-00-8001 B Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-24 08:58 | 2017-12-24 13:06 | 4.134 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 206.7 | 0 | 0
65864 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | BAHARLAR-01 / 20-18-0186 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 08:59 | 2017-12-24 14:38 | 5.657 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.657 | 0 | 0
65865 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN | KAMIŞLAR KABİN / 09-32-0037 ALTINTAŞ GRUBU / H3 Fideri | OG Atlama (jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 09:01 | 2017-12-24 10:21 | 1.341 | 0 | 0 | 26 | 3040 | 0 | 0 | 34.866 | 4076.64
65866 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B91 / 48-62-0170 İ Kolu 2.DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 09:09 | 2017-12-24 09:38 | 0.476 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 0 | 0
65867 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | SEKİ TR2 / 20-18-0086 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-24 09:12 | 2017-12-24 11:15 | 2.042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.042 | 0 | 0
65868 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN KAPUKARGIN TR6 / 48-63-0081 B Kolu 3.DİREK | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 09:13 | 2017-12-24 10:36 | 1.391 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.474 | 0 | 0
65869 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | SEKİ TR1 / 20-18-0085 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 09:14 | 2017-12-24 11:18 | 2.072 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 118.104 | 0 | 0
65870 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 145 ANADOLU PANSİYON / 09-47-0038 DM2/21 GİRİŞ / H01 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-24 09:14 | 2017-12-24 18:23 | 9.153 | 1 | 457 | 0 | 0 | 9.153 | 4182.921 | 0 | 0
65871 | 0 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA TR-05 / 48-64-0008 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 09:15 | 2017-12-24 10:53 | 1.628 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 35.816 | 0 | 0
65872 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | KETENDERE KÖY MERKEZİ YUKARI TR / 09-39-0285 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 09:17 | 2017-12-24 10:40 | 1.389 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.945
65873 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-57(1/37) / 48-65-0210 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-24 09:17 | 2017-12-24 15:00 | 5.712 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 793.968 | 0 | 0
65874 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 73/1 YAYLA AYVALI 2 / 48-61-0124 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 09:22 | 2017-12-24 11:53 | 2.513 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 55.286 | 0 | 0
65875 | 0 | MUĞLA | MİLAS | EKİNANBARI KÖK / 48-68-0310 AKYOL / H5 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-24 09:23 | 2017-12-24 12:37 | 3.229 | 3 | 456 | 0 | 0 | 9.687 | 1472.424 | 0 | 0
65876 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | KUŞLARBELENİ KÖY İÇİ TR / 09-36-0036 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 09:29 | 2017-12-24 14:04 | 4.591 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.955
65877 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI SANAYİ 1. KABİN TR1 (1/1) / 09-37-0112 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-24 09:30 | 2017-12-24 14:36 | 5.1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 178.5 | 0 | 0
65878 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ALATTİN TR1 KÖK / 20-02-0050 ŞEHİR 1 / H3 Fideri | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 09:32 | 2017-12-24 09:57 | 0.416 | 9 | 1500 | 0 | 0 | 3.744 | 624 | 0 | 0
65879 | 0 | AYDIN | KUYUCAK | KUYUCAK HALI SAHA TR7 / 09-38-0017 HANÇERLİK MEVKİ / H5 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 09:32 | 2017-12-24 11:00 | 1.46 | 1 | 395 | 0 | 0 | 1.46 | 576.7 | 0 | 0
65880 | 0 | AYDIN | BUHARKENT | ERİCEK YARPUZLU HAH TR3 / 09-43-0052 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 09:37 | 2017-12-24 14:02 | 4.409 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.454
65881 | 0 | DENİZLİ | HONAZ | HONAZ TR2 / 20-14-0002 HONAZ TR 14-15-16 (TOKİ) / H3 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-24 09:39 | 2017-12-24 12:21 | 2.696 | 7 | 795 | 0 | 0 | 18.872 | 2143.32 | 0 | 0
65882 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÖLTÜRKBÜKÜ-İM01/TR-08 / 48-62-0601 K Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 09:40 | 2017-12-24 11:15 | 1.578 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28.404 | 0 | 0
65883 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | GÜRPINAR TR 12 / 20-12-0214 A Kolu 31.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 09:41 | 2017-12-24 12:18 | 2.621 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.621 | 0 | 0
65884 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | CANKURTARAN K1 / 20-01-0724 TM 4 / H1 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 09:43 | 2017-12-24 09:52 | 0.149 | 37 | 3445 | 0 | 0 | 5.513 | 513.305 | 0 | 0
65885 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ TR 23A / 48-69-0049 A Kolu 5.DİREK | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 09:46 | 2017-12-24 11:21 | 1.591 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.456 | 0 | 0
65886 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ÜZÜMEVLER K 5/26 / 20-01-0195 D Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-24 09:52 | 2017-12-24 13:09 | 3.283 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 321.734 | 0 | 0
65887 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | İÇMELER GONDOL APART TR08 / 48-67-0198 A Kolu 2.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 09:52 | 2017-12-24 11:03 | 1.182 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.364 | 0 | 0
65888 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B45 (BARIŞ SİTESİ) / 48-62-0172 B Kolu | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 09:53 | 2017-12-24 10:41 | 0.796 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 36.616 | 0 | 0
65889 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | KIRAN TR-2 ( KANDİLLİ MAH.) / 48-61-0252 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 09:57 | 2017-12-24 13:03 | 3.093 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.372
65890 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AYM 5 / 20-01-0769 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-24 09:58 | 2017-12-24 11:14 | 1.261 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.044 | 0 | 0
65891 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜNBATTI K 6/38 / 20-01-0275 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 10:02 | 2017-12-24 11:44 | 1.698 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.698 | 0 | 0
65892 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | YEŞİLYAKA TR2 / 20-12-0063 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 10:07 | 2017-12-24 10:45 | 0.632 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.424 | 0 | 0
65893 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN | KIZILCAKÖY SARAÇLAR MAH. TR / 09-32-0116 G Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 10:07 | 2017-12-24 11:55 | 1.794 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.97
65894 | 0 | AYDIN | EFELER | KARDEŞKÖY KÖK / 09-31-0398 KARDEŞKÖY / H4 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-24 10:08 | 2017-12-24 10:55 | 0.775 | 0 | 0 | 1 | 1487 | 0 | 0 | 0.775 | 1152.425
65895 | 0 | DENİZLİ | BEKİLLİ | KUTLUBEY TR4 / 20-05-0013 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 10:11 | 2017-12-24 10:52 | 0.676 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 38.532 | 0 | 0
65896 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | YENISEHIR TR 19 9/19 / 20-01-0434 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 10:15 | 2017-12-24 12:30 | 2.255 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.255 | 0 | 0
65897 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | TAVAS DM / 20-18-0028 MEDET / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 10:17 | 2017-12-24 10:48 | 0.524 | 27 | 9047 | 0 | 0 | 14.148 | 4740.628 | 0 | 0
65898 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | CABAR TR / 20-12-0057 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-24 10:17 | 2017-12-24 11:53 | 1.604 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 85.012 | 0 | 0
65899 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKYENİKÖY TR1 / 09-47-0302 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 10:22 | 2017-12-24 13:35 | 3.223 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.669 | 0 | 0
65900 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | TAVAS DM / 20-18-0028 SARIABAT KÖYLER / H4 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 10:23 | 2017-12-24 10:27 | 0.067 | 23 | 659 | 0 | 0 | 1.541 | 44.153 | 0 | 0
65901 | 0 | AYDIN | SULTANHİSAR | YUKARI KAVAKLI TR1 / 09-41-0090 D Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 10:30 | 2017-12-24 11:15 | 0.746 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.73
65902 | 0 | MUĞLA | MİLAS | SARNIÇ AKBÜK TR-2 / 48-61-0290 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 10:32 | 2017-12-24 17:28 | 6.931 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 103.965
65903 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÜMÜŞLÜK TR-08 / 48-62-0491 GÜMÜŞLÜK TR-13 / H4 Fideri | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-24 10:38 | 2017-12-24 10:59 | 0.351 | 8 | 296 | 0 | 0 | 2.808 | 103.896 | 0 | 0
65904 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | PINARLAR- TR2 / 20-18-0095 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 10:41 | 2017-12-24 13:09 | 2.472 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 61.8 | 0 | 0
65905 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | AYR-4 DUĞEREK İ.Ö.O. / 48-61-0011 A Kolu 1.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 10:42 | 2017-12-24 12:13 | 1.524 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 33.528 | 0 | 0
65906 | 0 | MUĞLA | KAVAKLIDERE | SALKIM CINGIL MAH.TR3 / 48-74-0019 C Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 10:44 | 2017-12-24 13:22 | 2.637 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.637
65907 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | BAYIRKÖY TR-04 / 48-65-0491 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 10:46 | 2017-12-24 13:22 | 2.602 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.03 | 0 | 0
65908 | 0 | AYDIN | KARACASU | KARACAÖREN MERKEZ TR / 09-35-0051 G Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 10:46 | 2017-12-24 11:59 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.512
65909 | 0 | MUĞLA | BODRUM | MAZIKÖY TR YUKARI MAZI / 48-62-0343 K Kolu 5.DİREK | AG izolatör arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 10:48 | 2017-12-24 12:30 | 1.704 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 73.272 | 0 | 0
65910 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | OYMATAS K 3/22 / 20-01-0115 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-24 10:49 | 2017-12-24 11:30 | 0.679 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.358 | 0 | 0
65911 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-39 / 48-62-0466 B Kolu 18.DİREK İLE 19.DİREK ARASI | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 10:55 | 2017-12-24 12:02 | 1.118 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.124 | 0 | 0
65912 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | YARAŞ TR-3 ( SUDA CAMİ ) / 48-61-0306 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 10:59 | 2017-12-24 13:23 | 2.407 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.035
65913 | 0 | MUĞLA | ULA | AKYAKA TR16 / 48-75-0016 B Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 11:03 | 2017-12-24 14:29 | 3.432 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.32 | 0 | 0
65914 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | MEDET DM / 20-18-0117 TAVAS DM / H7 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 11:12 | 2017-12-24 11:36 | 0.396 | 27 | 9047 | 0 | 0 | 10.692 | 3582.612 | 0 | 0
65915 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-20 (CAMİİ YANI) / 48-62-0218 E Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 11:17 | 2017-12-24 11:55 | 0.631 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.358 | 0 | 0
65916 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | OYMATAS K 3/22 / 20-01-0115 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-24 11:18 | 2017-12-24 11:37 | 0.317 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.657 | 0 | 0
65917 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ SEÇİL SİTESİ TM2/19 / 09-39-0049 K Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 11:20 | 2017-12-24 11:55 | 0.577 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.616 | 0 | 0
65918 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 120 KARABÜK KABİN / 09-47-0035 DM2 9 / H02 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-24 11:21 | 2017-12-24 16:36 | 5.253 | 0 | 258 | 1 | 0 | 0 | 1355.274 | 5.253 | 0
65919 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 327 / 09-47-0231 DİDİM TR 334 / TRH Fideri | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 11:21 | 2017-12-24 11:44 | 0.382 | 0 | 980 | 2 | 0 | 0 | 374.36 | 0.764 | 0
65920 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | SEKİ TR1 / 20-18-0085 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 11:28 | 2017-12-24 11:37 | 0.156 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 8.892 | 0 | 0
65921 | 0 | MUĞLA | ULA | KIYRA OYRU TR3 / 48-75-0073 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 11:30 | 2017-12-24 14:56 | 3.439 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.195
65922 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | BOZBURUN YOLU K / 20-01-0532 MERCEDES / H1 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-24 11:32 | 2017-12-24 15:46 | 4.238 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50.856 | 0 | 0 | 0
65923 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | BAĞCILLI MERKEZ (SULUYER MAHALLESİ ) TR 2 / 09-39-0219 D Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 11:37 | 2017-12-24 12:48 | 1.177 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.124
65924 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | MEDET DM / 20-18-0117 TAVAS DM / H7 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 11:40 | 2017-12-24 12:15 | 0.592 | 27 | 9047 | 0 | 0 | 15.984 | 5355.824 | 0 | 0
65925 | 0 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA DM1 / 48-64-0002 RADAR / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 11:40 | 2017-12-24 11:58 | 0.295 | 0 | 0 | 20 | 2464 | 0 | 0 | 5.9 | 726.88
65926 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | YEŞİLYAKA TR2 / 20-12-0063 B Kolu 28.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 11:40 | 2017-12-24 14:21 | 2.678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.678 | 0 | 0
65927 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN KARGINKÜRÜ TR5 / 48-63-0097 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 11:41 | 2017-12-24 12:38 | 0.95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
65928 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AYGÖREN K 5/1 / 20-01-0172 B Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 11:42 | 2017-12-24 14:01 | 2.315 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.26 | 0 | 0
65929 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | YEŞİLYUVA TR4 / 20-02-0135 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 11:43 | 2017-12-24 14:46 | 3.046 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 304.6 | 0 | 0
65930 | 0 | DENİZLİ | BULDAN | BULDAN TR35 / 20-08-0035 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 11:45 | 2017-12-24 15:52 | 4.11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 61.65 | 0 | 0
65931 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | KAYA TR-04 / 48-65-0644 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 11:49 | 2017-12-24 18:56 | 7.124 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 71.24 | 0 | 0
65932 | 0 | DENİZLİ | GÜNEY | EZİLER TR4 / 20-13-0019 C Kolu 12.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 11:56 | 2017-12-24 12:24 | 0.467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0 | 0
65933 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | GÜRPINAR TR9 / 20-12-0218 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 11:57 | 2017-12-24 13:34 | 1.612 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.12 | 0 | 0
65934 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE ARAÇ MUAYENE İSTASYONU / 09-40-0107 A Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 12:00 | 2017-12-24 14:11 | 2.192 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 72.336 | 0 | 0
65935 | 0 | MUĞLA | ULA | ULA ESKİ DAİRE YANI KÖK TR-5 / 48-70-0016 A Kolu | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 12:00 | 2017-12-24 13:54 | 1.908 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 0
65936 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ESNAF SİTESİ TR6 (DM27/TR18) / 20-01-0806 B Kolu 2. BOX | Ag Box/Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 12:02 | 2017-12-24 13:15 | 1.215 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25.515 | 0 | 0
65937 | 0 | DENİZLİ | GÜNEY | KOPARAN KÖYÜ TR1 / 20-13-0035 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 12:03 | 2017-12-24 12:36 | 0.543 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.715 | 0 | 0
65938 | 0 | MUĞLA | BODRUM | AKYARLAR KEMER TR-10 / 48-62-0410 MAGİC LİFE çıkışı | OG Atlama (jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 12:11 | 2017-12-24 13:10 | 0.985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.985 | 0 | 0 | 0
65939 | 0 | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MERYEMOĞLU TR9 / 09-43-0030 H Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 12:13 | 2017-12-24 14:50 | 2.616 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 128.184
65940 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ SANAYİ SİTESİ DM6/15 (C12 BLOK KARŞISI) / 09-39-0154 K Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 12:14 | 2017-12-24 14:18 | 2.06 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.48 | 0 | 0
65941 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | KARAHİSAR DM / 20-18-0058 TAVAS / H4 Fideri | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 12:18 | 2017-12-24 12:53 | 0.584 | 27 | 9047 | 0 | 0 | 15.768 | 5283.448 | 0 | 0
65942 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 51/1 DÜĞEREL SECİ YAYLASI / 48-61-0101 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 12:25 | 2017-12-24 14:33 | 2.133 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 46.926 | 0 | 0
65943 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | 1946 SOK. K 3/16 / 20-01-0108 D Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 12:25 | 2017-12-24 13:41 | 1.262 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 93.388 | 0 | 0
65944 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B83 KARADENİZ / 48-62-0194 B Kolu | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 12:31 | 2017-12-24 13:53 | 1.369 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.642 | 0 | 0
65945 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | YEŞİLYURT TR-9 OLUKBAŞI MAH. / 48-61-0373 A Kolu | AG nötr iletkeni kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 12:32 | 2017-12-24 17:26 | 4.904 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.52 | 0 | 0
65946 | 0 | MUĞLA | ULA | BALCILAR ALACIK TR-4 / 48-66-0179 | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 12:32 | 2017-12-24 15:34 | 3.029 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 151.45
65947 | 0 | MUĞLA | ULA | AKYAKA İZCİLER KAMPI TR10 / 48-75-0010 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 12:33 | 2017-12-24 16:07 | 3.561 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.61 | 0 | 0
65948 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ DÖĞÜŞBELEN TR 2 / 48-66-0141 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 12:40 | 2017-12-24 13:24 | 0.741 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0.741 | 80.028 | 0 | 0
65949 | 0 | DENİZLİ | GÜNEY | KOPARAN KÖYÜ TR1 / 20-13-0035 A Kolu | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 12:40 | 2017-12-24 14:06 | 1.441 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.615 | 0 | 0
65950 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 338 / 09-47-0277 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 12:48 | 2017-12-24 14:54 | 2.107 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.177 | 0 | 0
65951 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ 1111 SOK. CAMİ YANI DM3/37 / 09-39-0132 K Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 12:48 | 2017-12-24 15:03 | 2.243 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.486 | 0 | 0
65952 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | YARAŞ TR-5 ( ORMAN ) / 48-61-0308 B Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 12:51 | 2017-12-24 14:23 | 1.541 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.705
65953 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-09 / 48-62-0444 C Kolu 9.DİREK | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 12:52 | 2017-12-24 14:31 | 1.644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.644 | 0 | 0
65954 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ESKİHİSAR K / 20-01-0670 D Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 12:53 | 2017-12-24 13:55 | 1.039 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.078 | 0 | 0
65955 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AYM 5 / 20-01-0769 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 12:54 | 2017-12-24 13:51 | 0.944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.888 | 0 | 0
65956 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | KUŞÇULAR TR / 09-39-0297 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 12:58 | 2017-12-24 15:19 | 2.356 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.424
65957 | 0 | AYDIN | SÖKE | GÜLLÜBAHÇE KAPAKLI MAH. TR / 09-40-0155 A Kolu 7.Direk | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 12:59 | 2017-12-24 13:49 | 0.84 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.24 | 0 | 0
65958 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI DENİZ TUR SİTESİ TR1 / 09-37-0233 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 13:00 | 2017-12-24 14:25 | 1.409 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.409 | 0 | 0
65959 | 0 | AYDIN | SÖKE | SAZLI N. KEMAL CAD. TR / 09-40-0278 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 13:04 | 2017-12-24 13:52 | 0.808 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 117.16 | 0 | 0
65960 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | BEKİRLER YAYLASI / 09-39-0226 B Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 13:08 | 2017-12-24 14:02 | 0.898 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.694
65961 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ TR34 / 48-63-0038 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 13:11 | 2017-12-24 14:02 | 0.855 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19.665 | 0 | 0
65962 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN GÜRLEYİK TR4 / 48-63-0154 A Kolu 9.DİREK | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 13:20 | 2017-12-24 15:33 | 2.22 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0
65963 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ERSARI TR 7/51 / 20-01-0341 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 13:21 | 2017-12-24 15:43 | 2.37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 0 | 0
65964 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | MARMARİS BARLAR SOK. İM04/TR04 / 48-67-0092 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 13:21 | 2017-12-24 15:52 | 2.519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.519 | 0 | 0
65965 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | ÇAYBOYU DM / 48-74-0020 KAVAKLIDERE ÇIKIŞI / H2 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 13:22 | 2017-12-24 13:50 | 0.459 | 11 | 3461 | 10 | 3020 | 5.049 | 1588.599 | 4.59 | 1386.18
65966 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI İM3 / 09-37-0106 | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 13:24 | 2017-12-24 13:58 | 0.559 | 4 | 970 | 0 | 0 | 2.236 | 542.23 | 0 | 0
65967 | 0 | MUĞLA | MİLAS | BEÇİN TR-03 / 48-68-0174 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 13:28 | 2017-12-24 14:41 | 1.214 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.852 | 0 | 0
65968 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE ÇELTİKÇİ MUH. YANI TR325 / 09-40-0066 A Kolu 2.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 13:29 | 2017-12-24 14:34 | 1.082 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.082 | 0 | 0
65969 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN ÇÖĞMEN TR3 / 48-63-0143 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 13:31 | 2017-12-24 14:32 | 1.023 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36.828 | 0 | 0
65970 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 2. SANAYİ K 1/19 / 20-01-0019 C Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 13:34 | 2017-12-24 14:35 | 1.024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
65971 | 0 | MUĞLA | MİLAS | KARACAHİSAR TR-01 / 48-68-0338 B Kolu 15.16.direk | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 13:34 | 2017-12-24 15:27 | 1.875 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 33.75 | 0 | 0
65972 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ | ÇAMELİ TR3 / 20-10-0003 A Kolu 15. DİREK | AG Travers Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 13:35 | 2017-12-24 14:13 | 0.629 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 75.48 | 0 | 0
65973 | 0 | AYDIN | EFELER | ATA PARKI DM 12-12 / 09-31-0206 C Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 13:37 | 2017-12-24 17:45 | 4.138 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.138 | 0 | 0
65974 | 0 | AYDIN | EFELER | SERÇEKÖY DSİ KANAL KENARI TR 414 / 09-31-0510 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 13:42 | 2017-12-24 14:46 | 1.061 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.732
65975 | 0 | AYDIN | KARACASU | YENİKÖY MERKEZ TR / 09-35-0090 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 13:43 | 2017-12-24 15:48 | 2.086 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.43
65976 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | TOPARLAR TR 13 / 48-66-0039 A Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 13:45 | 2017-12-24 14:11 | 0.433 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 35.506 | 0 | 0
65977 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | HACI VELİLER CAMİ MAH.TR-3 / 48-71-0078 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 13:46 | 2017-12-24 15:47 | 2.022 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.11
65978 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | GÜMÜŞSU TR6 / 20-12-0145 A Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 13:46 | 2017-12-24 20:16 | 6.498 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 64.98 | 0 | 0
65979 | 0 | MUĞLA | DATÇA | SINDIKÖY TR-3 ZEYTİNCİK MAH. / 48-64-0084 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 13:48 | 2017-12-24 14:29 | 0.683 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.098
65980 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KARAMAN PAZARI K 6/35 / 20-01-0272 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 13:48 | 2017-12-24 17:20 | 3.532 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.064 | 0 | 0
65981 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | İĞDİR TR2 / 20-12-0053 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 13:50 | 2017-12-24 16:29 | 2.654 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.81 | 0 | 0
65982 | 0 | AYDIN | EFELER | UMURLU BAYRAMYERİ MAH. CAMİ YANI TR / 09-31-0522 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 13:50 | 2017-12-24 15:03 | 1.214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.214
65983 | 0 | AYDIN | BUHARKENT | ERİCEK KÖYÜ MERKEZ TR1 / 09-43-0051 D Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 13:51 | 2017-12-24 14:28 | 0.609 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.436
65984 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | OYMATAS K 3/22 / 20-01-0115 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 13:52 | 2017-12-24 15:34 | 1.692 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.384 | 0 | 0
65985 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN | DUTAĞAÇ MERKEZ TR / 09-32-0137 D Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 13:54 | 2017-12-24 14:52 | 0.967 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.736
65986 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KÖMÜRCÜ K / 20-01-0256 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 13:55 | 2017-12-24 17:37 | 3.704 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.704 | 0 | 0
65987 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ KUTLU MARKET YANI / 09-39-0165 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 13:57 | 2017-12-24 15:24 | 1.444 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 0 | 0
65988 | 0 | DENİZLİ | BULDAN | KOVANOLUK KÖYÜ TR / 20-08-0137 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 13:59 | 2017-12-24 14:55 | 0.928 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 108.576 | 0 | 0
65989 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 263 / 09-47-0209 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 14:04 | 2017-12-24 16:07 | 2.054 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.054 | 0 | 0
65990 | 0 | AYDIN | KARACASU | IŞIKLAR TR-3 / 09-35-0080 K Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 14:04 | 2017-12-24 17:01 | 2.946 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.73
65991 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | TM3 İM8 TR1 / 20-01-0171 GÖVEÇLİK / H12 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 14:04 | 2017-12-24 14:19 | 0.246 | 20 | 1590 | 0 | 0 | 4.92 | 391.14 | 0 | 0
65992 | 0 | MUĞLA | ULA | ULA ESKİ DAİRE YANI KÖK TR-5 / 48-70-0016 A Kolu | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 14:10 | 2017-12-24 15:24 | 1.24 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
65993 | 0 | MUĞLA | MİLAS | AKÇALI TR-01 / 48-68-0114 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 14:14 | 2017-12-24 15:02 | 0.806 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.09 | 0 | 0
65994 | 0 | DENİZLİ | GÜNEY | CİNDERE TR2 / 20-13-0038 A Kolu | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 14:15 | 2017-12-24 14:59 | 0.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0
65995 | 0 | DENİZLİ | BEYAĞAÇ | KAPIZ-01 / 20-06-0009 C Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 14:16 | 2017-12-24 16:51 | 2.586 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 74.994 | 0 | 0
65996 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ GELİŞİM MAH. TR5 / 48-66-0006 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 14:19 | 2017-12-24 15:01 | 0.706 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.414 | 0 | 0
65997 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | YEŞİLYUVA TR4 / 20-02-0135 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 14:20 | 2017-12-24 14:36 | 0.261 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 15.921 | 0 | 0
65998 | 0 | DENİZLİ | GÜNEY | KARGILIK TR16 / 20-13-0013 GÜNEY İM - CİNDERE / H1 Fideri | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 14:21 | 2017-12-24 15:36 | 1.242 | 3 | 27 | 0 | 0 | 3.726 | 33.534 | 0 | 0
65999 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | MERKEZ EFENDI K 6/27 / 20-01-0266 C Kolu | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 14:24 | 2017-12-24 15:42 | 1.298 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.96 | 0 | 0
66000 | 0 | MUĞLA | DATÇA | EMECİK YERLEŞİM TR1 / 48-64-0056 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 14:26 | 2017-12-24 15:38 | 1.199 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.592
66001 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN | ASMA SARIALAN TR / 09-32-0108 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 14:33 | 2017-12-24 15:48 | 1.246 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.23
66002 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | TR-47 D.YOLU ÇAYIR UCU MEVKİİ / 48-61-0092 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 14:35 | 2017-12-24 16:11 | 1.593 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 35.046 | 0 | 0
66003 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-19 (ELF PETROL) / 48-62-0210 B Kolu 4.DİREKTE | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 14:41 | 2017-12-24 16:04 | 1.387 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.966 | 0 | 0
66004 | 0 | AYDIN | EFELER | ASAĞI BALIKKÖY AFETEVLERİ DM 2-4 / 09-31-0173 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 14:41 | 2017-12-24 14:55 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 7.684
66005 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR31 (218/1) / 09-40-0088 A Kolu 3.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 14:44 | 2017-12-24 15:03 | 0.317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0
66006 | 0 | AYDIN | EFELER | KIZILCAKÖY T. SULAMA POMPASI YANI TR / 09-31-0415 A Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 14:47 | 2017-12-24 17:05 | 2.296 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.552
66007 | 0 | AYDIN | KARACASU | TEPECİK MERKEZ TR / 09-35-0098 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 14:49 | 2017-12-24 18:26 | 3.621 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.621
66008 | 0 | AYDIN | EFELER | PEHLİVANOĞLU ALTI DM 14-46 / 09-31-0243 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 14:50 | 2017-12-24 15:13 | 0.382 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.528
66009 | 0 | AYDIN | SULTANHİSAR | ATÇA SÖNMEZ K7 (TR2) / 09-41-0030 KURTULUŞ CAD / H1 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 14:51 | 2017-12-24 15:37 | 0.771 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 346.95 | 0 | 0
66010 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 52 DÜĞEREK SU POMPALARI / 48-61-0102 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 14:52 | 2017-12-24 15:46 | 0.902 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.844 | 0 | 0
66011 | 0 | MUĞLA | KAVAKLIDERE | ÇAYBOYU DM / 48-74-0020 KAVAKLIDERE ÇIKIŞI / H2 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 14:52 | 2017-12-24 15:08 | 0.259 | 11 | 3461 | 10 | 3020 | 2.849 | 896.399 | 2.59 | 782.18
66012 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | YUVAKÖY TR1 / 20-12-0110 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 14:55 | 2017-12-24 19:46 | 4.849 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 48.49 | 0 | 0
66013 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE ESKİ ÖZBAŞI YOLU 2.SULAMA TR / 09-40-0097 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 15:00 | 2017-12-24 15:42 | 0.703 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.733 | 0 | 0
66014 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | MARMARİS İTFAİYE İM04/TR23 / 48-67-0070 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 15:04 | 2017-12-24 17:15 | 2.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0
66015 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | SINIRTEKE KÖYÜ TR5 / 09-44-0086 B Kolu | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 15:06 | 2017-12-24 18:08 | 3.034 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.17
66016 | 0 | MUĞLA | DATÇA | SINDIKÖY TR-2 ÖRENCİK MAH. / 48-64-0083 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 15:07 | 2017-12-24 19:45 | 4.639 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.195
66017 | 0 | AYDIN | BUHARKENT | BUHARKENT DM / 09-43-0001 YAYLA FİDERİ / H8 Fideri | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 15:08 | 2017-12-24 18:18 | 3.167 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 3.167 | 174.185
66018 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | BEKÇİLER TR-02 / 48-65-0498 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 15:16 | 2017-12-24 15:46 | 0.501 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.012 | 0 | 0
66019 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | MEDET-01 / 20-18-0118 A Kolu 29.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 15:16 | 2017-12-24 18:51 | 3.584 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.584 | 0 | 0
66020 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | ALTINTEPE TR / 20-16-0090 A Kolu 14.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 15:25 | 2017-12-24 17:13 | 1.804 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.804 | 0 | 0
66021 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | KARAHİSAR-03 / 20-18-0060 B Kolu 24-25. DİREK | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 15:29 | 2017-12-24 17:33 | 2.062 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 111.348 | 0 | 0
66022 | 0 | MUĞLA | BODRUM | KEMER TR-01 / 48-62-0313 G Kolu 10. DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 15:30 | 2017-12-24 18:30 | 2.998 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.998 | 0 | 0
66023 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | ZAFERLER TR 4 / 48-66-0137 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 15:33 | 2017-12-24 18:42 | 3.143 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.001 | 0 | 0
66024 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | BEYCE TR3 / 20-12-0189 B Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 15:35 | 2017-12-24 16:49 | 1.241 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.374 | 0 | 0
66025 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-056(22) / 48-65-0035 DM01/TR58 / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 15:43 | 2017-12-24 15:54 | 0.188 | 4 | 754 | 0 | 0 | 0.752 | 141.752 | 0 | 0
66026 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | SAHİL CEYLAN TR-06 / 48-65-0720 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 15:43 | 2017-12-24 18:54 | 3.184 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35.024 | 0 | 0
66027 | 0 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA DM1 / 48-64-0002 RADAR / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 15:47 | 2017-12-24 17:30 | 1.72 | 0 | 0 | 20 | 2469 | 0 | 0 | 34.4 | 4246.68
66028 | 0 | MUĞLA | MİLAS | YAKAKÖY TARIM SULAMA TR-1 / 48-68-0505 A Kolu 14.15.DİREK | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 15:48 | 2017-12-24 19:26 | 3.631 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 65.358
66029 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ILBADI ILKOKUL ARKASI K 1/32 / 20-01-0033 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-24 15:51 | 2017-12-24 17:02 | 1.181 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 85.032 | 0 | 0
66030 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | HİSARCIK KÖY MERKEZİ CAMİ YANI TR- 1 / 09-39-0273 K Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 15:55 | 2017-12-24 18:11 | 2.261 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.305
66031 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÜMÜŞLÜK TR-15 / 48-62-0493 A Kolu | AG izolatör arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 15:56 | 2017-12-24 17:53 | 1.945 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 0 | 0
66032 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI UMUT SİTESİ TR286 / 09-37-0201 A Kolu 2.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 15:58 | 2017-12-24 16:39 | 0.678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.678 | 0 | 0
66033 | 0 | MUĞLA | BODRUM | MAZIKÖY TR YUKARI MAZI / 48-62-0343 B Kolu 16. 17. 18. DİREKLER ARASI | AG nötr iletkeni kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 15:59 | 2017-12-24 17:37 | 1.633 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 70.219 | 0 | 0
66034 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | YASSIHÖYÜK K2 / 20-02-0122 YASSIHÖYÜK K1 / H1 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 16:00 | 2017-12-24 17:03 | 1.044 | 23 | 14 | 0 | 0 | 24.012 | 14.616 | 0 | 0
66035 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | IŞIKLI TR3 / 20-12-0100 D Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 16:04 | 2017-12-24 18:37 | 2.554 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 89.39 | 0 | 0
66036 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ 1111 SOK. CAMİ YANI DM3/37 / 09-39-0132 K Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 16:05 | 2017-12-24 17:47 | 1.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
66037 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN ŞEREFLER TR6 / 48-63-0090 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 16:07 | 2017-12-24 17:00 | 0.887 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.87 | 0 | 0
66038 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | İNCİRLİOVA TR51 / 09-44-0019 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 16:10 | 2017-12-24 18:27 | 2.287 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 52.601 | 0 | 0
66039 | 0 | AYDIN | KUYUCAK | ÇOBANİSA KÖK TR / 09-38-0112 KAYRAN KÖYLER / H5 Fideri | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 16:11 | 2017-12-24 20:48 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 115.25
66040 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | SARNIÇ MERKEZ TR1 / 48-61-0289 B Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 16:12 | 2017-12-24 18:44 | 2.528 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.112
66041 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ÖREN TR-01 / 48-65-0703 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 16:19 | 2017-12-24 19:19 | 2.999 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32.989 | 0 | 0
66042 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN KARACAAĞAÇ TR1 / 48-63-0105 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 16:21 | 2017-12-24 17:04 | 0.721 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.768 | 0 | 0
66043 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ÇAMURKÖY TR-05 / 48-65-0528 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 16:21 | 2017-12-24 18:00 | 1.646 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.106 | 0 | 0
66044 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AYM 5 / 20-01-0769 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 16:23 | 2017-12-24 17:47 | 1.404 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.404 | 0 | 0
66045 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | GÖKÇEOVACIK TR5 / 48-65-0737 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 16:26 | 2017-12-24 19:58 | 3.538 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.69 | 0 | 0
66046 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ | ÇAMELİ TR4 KÖK YUNUSPINAR / 20-10-0004 C Kolu 34-35. DİREK | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 16:26 | 2017-12-24 17:03 | 0.61 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 43.92 | 0 | 0
66047 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | OSMANBÜKÜ TR-1 / 09-44-0072 B Kolu | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 16:27 | 2017-12-24 17:13 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.536
66048 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN ELCİK TR5 / 48-63-0127 | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 16:30 | 2017-12-24 17:36 | 1.102 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.53 | 0 | 0
66049 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE KUŞADASI YOLU AYD. TR / 09-40-0043 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 16:32 | 2017-12-24 17:08 | 0.603 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.809 | 0 | 0
66050 | 0 | AYDIN | KARACASU | ATAKÖY MERKEZ TR / 09-35-0059 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 16:37 | 2017-12-24 17:17 | 0.671 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.342
66051 | 0 | MUĞLA | ULA | AKYAKA İZCİLER KAMPI TR10 / 48-75-0010 | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 16:39 | 2017-12-24 18:13 | 1.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0
66052 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR134 (335) / 09-40-0056 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 16:41 | 2017-12-24 17:28 | 0.787 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.787 | 0 | 0
66053 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | KETENDERE KÖY GİRİŞİ TR 2 / 09-39-0284 K Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 16:44 | 2017-12-24 18:02 | 1.302 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.51
66054 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA GÖKBEL TR 2 / 48-69-0151 B Kolu 17.18.DİREK ARASI | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-24 16:46 | 2017-12-24 19:58 | 3.208 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.04 | 0 | 0
66055 | 0 | MUĞLA | ULA | KIYRA OYRU TR2 / 48-75-0072 | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 16:46 | 2017-12-24 17:48 | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 62.04
66056 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | GÜNEŞLİ TR-03 / 48-65-0593 C Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 16:52 | 2017-12-24 17:35 | 0.715 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.865 | 0 | 0
66057 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | BAĞCILLI MERKEZ (SULUYER MAHALLESİ ) TR 2 / 09-39-0219 D Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 16:53 | 2017-12-24 18:29 | 1.606 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.454
66058 | 0 | DENİZLİ | KALE | YENİKÖY MRK / 20-15-0090 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 16:53 | 2017-12-24 17:27 | 0.563 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 21.394 | 0 | 0
66059 | 0 | AYDIN | EFELER | DÜŞKÜNLER YURDU DM 4-6 / 09-31-0007 C Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 16:55 | 2017-12-24 17:31 | 0.604 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13.892 | 0 | 0
66060 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ DM35 / 48-63-0041 A Kolu 10.DİREK | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-24 16:56 | 2017-12-24 18:10 | 1.24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
66061 | 0 | MUĞLA | MİLAS | DAMLIBOĞAZ TR-KÖPRÜBAŞI 2 / 48-68-0226 A Kolu 21. DİREK | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 16:56 | 2017-12-24 18:53 | 1.956 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.472
66062 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | HAMZALLI TR 2 / 09-39-0266 G Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 16:56 | 2017-12-24 20:23 | 3.454 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.724
66063 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN | DUTAĞAÇ MEZARLIK YANI TR / 09-32-0138 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 17:01 | 2017-12-24 18:00 | 0.978 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.824
66064 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TORBA TR-14/37 / 48-62-0259 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 17:08 | 2017-12-24 17:52 | 0.738 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 37.638 | 0 | 0
66065 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ÇAMLIK ÖGRETMENLER SİTESİ K 5/58A / 20-01-0222 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 17:08 | 2017-12-24 17:16 | 0.136 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 76.568 | 0 | 0
66066 | 0 | DENİZLİ | HONAZ | TASDELEN TR / 20-14-0065 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 17:10 | 2017-12-24 18:30 | 1.34 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2.68 | 10.72 | 0 | 0
66067 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ DM1 / 48-63-0002 DM31 / H1 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 17:10 | 2017-12-24 17:55 | 0.748 | 28 | 6230 | 0 | 0 | 20.944 | 4660.04 | 0 | 0
66068 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ESNAF SİTESİ TR6 (DM27/TR18) / 20-01-0806 B Kolu 3. BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 17:12 | 2017-12-24 17:49 | 0.619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 0 | 0
66069 | 0 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA TR53 / 48-64-0048 TR54 çıkışı | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-24 17:12 | 2017-12-24 18:08 | 0.935 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0.935 | 168.3 | 0 | 0
66070 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ÇAYKENARI TR-02 / 48-65-0536 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 17:12 | 2017-12-24 18:11 | 0.983 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.728 | 0 | 0
66071 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | YARAŞ TR-4 ( KURTLAR MAH. ) / 48-61-0307 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 17:14 | 2017-12-24 18:25 | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.736
66072 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ERKÖK K 6/15 / 20-01-0253 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 17:14 | 2017-12-24 18:06 | 0.862 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.862 | 0 | 0
66073 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KUMLUOVA TR-06 / 48-65-0426 | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 17:20 | 2017-12-24 20:49 | 3.477 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 83.448 | 0 | 0
66074 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | YEŞİLYAKA TR5 / 20-12-0067 A Kolu 25.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 17:21 | 2017-12-24 17:45 | 0.406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0 | 0
66075 | 0 | AYDIN | KARACASU | ATAKÖY KARDELLER MAH. TR / 09-35-0058 G Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 17:26 | 2017-12-24 19:48 | 2.368 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.944
66076 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI SOSYETE PAZARI ESKİ66 TR341 (3/65) / 09-37-0057 B Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-24 17:26 | 2017-12-24 18:21 | 0.909 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 59.085 | 0 | 0
66077 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | KAYADİBİ TR-01 / 48-65-0656 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 17:35 | 2017-12-24 18:29 | 0.898 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.082 | 0 | 0
66078 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ÇOBANLAR TR-01 / 48-65-0546 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 17:39 | 2017-12-24 18:24 | 0.749 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 198.485 | 0 | 0
66079 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ KÖYÜ TR 3 / 48-66-0082 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 17:40 | 2017-12-24 19:11 | 1.51 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0
66080 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | MESKA K2 / 20-01-0527 A Kolu | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 17:53 | 2017-12-24 19:16 | 1.375 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 0
66081 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AYM 5 / 20-01-0769 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 18:01 | 2017-12-24 18:16 | 0.252 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0
66082 | 0 | AYDIN | KUYUCAK | KUYUCAK AYDEM TR6 / 09-38-0016 G Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 18:02 | 2017-12-24 22:05 | 4.043 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.043 | 0 | 0
66083 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | KAVAK ÇOBANLAR TR-3 / 48-71-0100 C Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 18:06 | 2017-12-24 19:48 | 1.703 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.109
66084 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | SARIYER TR-03 / 48-65-0723 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 18:06 | 2017-12-24 21:29 | 3.385 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 54.16 | 0 | 0
66085 | 0 | AYDIN | EFELER | UMURLU SEDA YAPI YANI TR / 09-31-0521 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 18:06 | 2017-12-24 18:26 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.936
66086 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | YAKABAĞ TR-01 / 48-65-0791 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 18:08 | 2017-12-24 19:23 | 1.248 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.728 | 0 | 0
66087 | 0 | MUĞLA | KAVAKLIDERE | MENTEŞE SAZAK YAYLASI TR8 / 48-74-0056 | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 18:12 | 2017-12-24 22:13 | 4.013 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200.65 | 0 | 0
66088 | 0 | AYDIN | BUHARKENT | YUKARI SAVCILLI TR2 / 09-43-0020 K Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 18:12 | 2017-12-24 19:27 | 1.245 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.245
66089 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KARAAĞAÇ TR-01 / 48-65-0619 A Kolu 8.İLE 9.DİREK ARASI | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-24 18:18 | 2017-12-24 21:24 | 3.096 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 77.4 | 0 | 0
66090 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ÇÖKEK TR-01 / 48-65-0550 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 18:28 | 2017-12-25 01:16 | 6.801 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 102.015 | 0 | 0
66091 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÜNDOĞAN TR-15 / 48-62-0596 B Kolu 10. 11. DİREKLER ARASI | AG nötr iletkeni kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 18:30 | 2017-12-24 20:01 | 1.509 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 46.779 | 0 | 0
66092 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | İNCİRLİOVA TR51 / 09-44-0019 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 18:32 | 2017-12-24 19:03 | 0.516 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.708 | 0 | 0
66093 | 0 | AYDIN | SÖKE | GÜLLÜBAHÇE TR2 / 09-40-0154 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 18:32 | 2017-12-24 19:33 | 1.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.015 | 0 | 0
66094 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ OTMANLAR KÖYÜ TR 7 / 48-66-0165 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 18:33 | 2017-12-24 20:14 | 1.679 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.469 | 0 | 0
66095 | 0 | DENİZLİ | KALE | YENİKÖY MRK / 20-15-0090 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 18:36 | 2017-12-24 19:07 | 0.521 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 21.882 | 0 | 0
66096 | 0 | MUĞLA | BODRUM | MUMCULAR TR-03 / 48-62-0338 | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 18:36 | 2017-12-24 19:20 | 0.731 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 141.814 | 0 | 0
66097 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | BAĞBAŞI İM / 20-01-0308 30 KV GERİLİM TR / H9 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 18:40 | 2017-12-24 19:16 | 0.593 | 19 | 16695 | 0 | 0 | 11.267 | 9900.135 | 0 | 0
66098 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | DEREAĞZI CAMİ YANI TR-1 / 09-44-0108 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 18:51 | 2017-12-24 20:13 | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.226
66099 | 0 | AYDIN | KARACASU | DİKMEN SİVRİDİKMEN MAH. TR / 09-35-0089 D Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 18:52 | 2017-12-24 21:51 | 2.981 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.905
66100 | 0 | DENİZLİ | BULDAN | BULDAN TR 4 / 20-08-0004 C Kolu 7.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 18:54 | 2017-12-24 19:48 | 0.897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.897 | 0 | 0
66101 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN ELCİK TR6 / 48-63-0128 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 18:57 | 2017-12-24 23:26 | 4.476 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 67.14 | 0 | 0
66102 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI CUMA PAZARI ESKİ TR28 (TR259) / 09-37-0132 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 18:58 | 2017-12-24 19:41 | 0.719 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 26.603 | 0 | 0
66103 | 0 | AYDIN | YENİPAZAR | DONDURAN KARAYOLU KENARI TR3 / 09-42-0052 K Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 18:58 | 2017-12-24 19:25 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.645
66104 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | İĞDİR TR4 / 20-12-0055 A Kolu 16.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 19:05 | 2017-12-24 22:35 | 3.498 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.498 | 0 | 0
66105 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | HİSARÖNÜ TR-5 ÇAMLIK REST. / 48-67-0300 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 19:06 | 2017-12-24 20:02 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.3
66106 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-15 / 48-68-0060 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 19:08 | 2017-12-24 19:58 | 0.829 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.725 | 0 | 0
66107 | 0 | AYDIN | KARACASU | IŞIKLAR TR-2 / 09-35-0079 B Kolu | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 19:11 | 2017-12-24 21:44 | 2.554 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.554
66108 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | ÇEŞME KÖY İÇİ TR / 09-36-0147 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 19:15 | 2017-12-24 21:19 | 2.067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.067
66109 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | KETENDERE KÖY GİRİŞİ TR 2 / 09-39-0284 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 19:15 | 2017-12-24 19:52 | 0.614 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.912
66110 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | OSMANBÜKÜ TR-2 / 09-44-0073 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 19:15 | 2017-12-24 21:11 | 1.926 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.852
66111 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-06 / 48-62-0426 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 19:16 | 2017-12-24 20:19 | 1.046 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 177.82 | 0 | 0
66112 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | AKYOL SEKİBAŞI OKUL ÜSTÜ TR-11 / 48-61-0045 | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 19:17 | 2017-12-24 19:40 | 0.383 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 16.852 | 0 | 0
66113 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ORTAKÖY TR-03 KÖK / 48-65-0695 YARBASI SAZAK COBANLAR / H5 Fideri | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 19:24 | 2017-12-24 20:31 | 1.11 | 1 | 420 | 0 | 0 | 1.11 | 466.2 | 0 | 0
66114 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-073(2/3) / 48-65-0049 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 19:26 | 2017-12-25 00:49 | 5.391 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 657.702 | 0 | 0
66115 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | ŞEREF MERKEZ TR-2 / 48-71-0124 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 19:26 | 2017-12-24 20:50 | 1.395 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.975
66116 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | SAHİL CEYLAN TR-04 / 48-65-0718 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 19:28 | 2017-12-24 20:45 | 1.284 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.408 | 0 | 0
66117 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN GÜRLEYİK TR4 / 48-63-0154 B Kolu 12-13 DİREK | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 19:32 | 2017-12-24 22:51 | 3.317 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 56.389 | 0 | 0
66118 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | PINARLAR-04 / 20-18-0097 B Kolu 29-30.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 19:34 | 2017-12-24 21:03 | 1.476 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 0 | 0
66119 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ATLIDERE TR-03 / 48-65-0480 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 19:35 | 2017-12-24 20:21 | 0.76 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
66120 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-179(18) / 48-65-0150 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 19:40 | 2017-12-24 20:38 | 0.965 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.51 | 0 | 0
66121 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | ZİHNİ DERİN İŞHANI TR-54 / 48-61-0103 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 19:40 | 2017-12-24 20:07 | 0.444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0 | 0
66122 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR71 (222) / 09-40-0112 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 19:44 | 2017-12-24 20:15 | 0.516 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 0 | 0
66123 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-20 (CAMİİ YANI) / 48-62-0218 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 19:50 | 2017-12-24 20:43 | 0.885 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 66.375 | 0 | 0
66124 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN BOZBEL TR1 / 48-63-0148 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 19:59 | 2017-12-24 23:31 | 3.526 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 56.416 | 0 | 0
66125 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B58 / 48-62-0187 | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 20:00 | 2017-12-24 20:43 | 0.718 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 150.78 | 0 | 0
66126 | 0 | AYDIN | EFELER | KIZILCAKÖY CEVİZ AĞACI YANI TR / 09-31-0416 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 20:00 | 2017-12-24 20:30 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.944
66127 | 0 | MUĞLA | BODRUM | MUMCULAR TR-03 / 48-62-0338 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 20:01 | 2017-12-24 22:50 | 2.823 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 138.327 | 0 | 0
66128 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | AKYOL SEKİBAŞI OKUL ÜSTÜ TR-11 / 48-61-0045 | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 20:03 | 2017-12-24 20:36 | 0.557 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 24.508 | 0 | 0
66129 | 0 | AYDIN | SÖKE | YENİDOĞAN SAĞLIK OCAĞI YANI TR3 / 09-40-0144 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 20:03 | 2017-12-24 20:29 | 0.43 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.31 | 0 | 0
66130 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 301 / 09-47-0245 A Kolu 1.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 20:04 | 2017-12-24 21:22 | 1.306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.306 | 0 | 0
66131 | 0 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA DM1 / 48-64-0002 RADAR / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 20:07 | 2017-12-24 20:20 | 0.216 | 0 | 0 | 20 | 2469 | 0 | 0 | 4.32 | 533.304
66132 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | 1925 SOKAK K 5/27 / 20-01-0196 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 20:08 | 2017-12-24 21:16 | 1.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0
66133 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÜNDOĞAN TR-11 / 48-62-0585 B Kolu 2. BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 20:12 | 2017-12-24 20:24 | 0.203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0
66134 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM STADYUM TR 163 / 09-47-0051 A Kolu 2.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 20:13 | 2017-12-24 21:02 | 0.815 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.815 | 0 | 0
66135 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ SEÇİL SİTESİ TM2/19 / 09-39-0049 K Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 20:22 | 2017-12-24 21:49 | 1.457 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.828 | 0 | 0
66136 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KAMPÜS YOLU K 7/9 / 20-01-0316 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 20:25 | 2017-12-24 21:07 | 0.694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.694 | 0 | 0
66137 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | TR-12 AKYOL KIZILDAĞ SOK. / 48-61-0046 | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 20:30 | 2017-12-24 21:05 | 0.59 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 130.98 | 0 | 0
66138 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI CUMA PAZARI ESKİ TR28 (TR259) / 09-37-0132 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 20:31 | 2017-12-24 21:27 | 0.933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | 0 | 0
66139 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ÖREN TR-08 / 48-65-0710 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 20:35 | 2017-12-24 22:27 | 1.859 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.885 | 0 | 0
66140 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN KAYADİBİ TR2 / 48-63-0110 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 20:38 | 2017-12-25 01:20 | 4.697 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 61.061 | 0 | 0
66141 | 0 | MUĞLA | BODRUM | KONACIK TR-KO/18A (ÇIRKAN) / 48-62-0093 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 20:39 | 2017-12-24 21:28 | 0.811 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 55.959 | 0 | 0
66142 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-26 (SAĞLIK OCAĞI) / 48-62-0220 | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 20:41 | 2017-12-24 20:51 | 0.171 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 31.293 | 0 | 0
66143 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI CUMHURİYET TAKSİ KARŞISI TR216 (1-43) / 09-37-0043 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 20:53 | 2017-12-24 21:32 | 0.655 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 0
66144 | 0 | MUĞLA | BODRUM | AKYARLAR TR-04 / 48-62-0402 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 21:06 | 2017-12-24 21:46 | 0.661 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 29.745 | 0 | 0
66145 | 0 | MUĞLA | BODRUM | KONACIK DM2/3 (GAZ DERESİ) / 48-62-0018 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 21:19 | 2017-12-24 22:11 | 0.866 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.65 | 0 | 0
66146 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-26 (SAĞLIK OCAĞI) / 48-62-0220 | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 21:20 | 2017-12-24 22:14 | 0.908 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 166.164 | 0 | 0
66147 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KAYHAN BOZYAKA MAH.TR / 20-01-0599 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 21:27 | 2017-12-24 21:46 | 0.319 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.699 | 0 | 0
66148 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | İNCİRLİOVA TR12 / 09-44-0008 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 21:38 | 2017-12-24 22:36 | 0.966 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22.218 | 0 | 0
66149 | 0 | DENİZLİ | HONAZ | KOCABAŞ TR3 / 20-14-0033 A Kolu | Ag Box/Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 21:40 | 2017-12-24 22:09 | 0.479 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.059 | 0 | 0
66150 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-04 / 48-62-0451 A Kolu 10. DİREK | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 21:41 | 2017-12-24 22:45 | 1.074 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 0
66151 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE İBOM MARKET YANI TR340 / 09-40-0059 C Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 21:41 | 2017-12-24 22:31 | 0.831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.831 | 0 | 0
66152 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM02/TR-30 / 48-65-0258 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 21:46 | 2017-12-24 22:45 | 0.979 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.685 | 0 | 0
66153 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | TR-12 AKYOL KIZILDAĞ SOK. / 48-61-0046 | AG nötr iletkeni kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 21:53 | 2017-12-24 22:18 | 0.412 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 91.464 | 0 | 0
66154 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KAYHAN BOZYAKA MAH.TR / 20-01-0599 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 21:54 | 2017-12-24 23:06 | 1.194 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25.074 | 0 | 0
66155 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-096(K23) / 48-65-0074 B Kolu 17-18 DİREK | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 22:07 | 2017-12-25 03:20 | 5.213 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 83.408 | 0 | 0
66156 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE İM01/TR-01 / 48-65-0004 TR 1/44 FİDERİ | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 22:11 | 2017-12-24 22:34 | 0.389 | 7 | 2247 | 0 | 0 | 2.723 | 874.083 | 0 | 0
66157 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR116 CAMİ YANI / 09-47-0029 A Kolu | 3. Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-24 22:26 | 2017-12-24 22:31 | 0.091 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0
66158 | 0 | AYDIN | EFELER | 1913 1914 SK. KÖŞE DM 7-5 / 09-31-0071 D Kolu b2 Box | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 22:29 | 2017-12-25 00:04 | 1.581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.581 | 0 | 0
66159 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ TR27/1 / 48-63-0031 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 22:29 | 2017-12-24 23:06 | 0.611 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.554 | 0 | 0
66160 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-62(1/44) / 48-65-0214 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 22:35 | 2017-12-25 01:47 | 3.208 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 279.096 | 0 | 0
66161 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-ŞEHMUZ ALBUDAK / 48-62-0545 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 22:35 | 2017-12-24 22:49 | 0.229 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 15.114 | 0 | 0
66162 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-26 (SAĞLIK OCAĞI) / 48-62-0220 | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 22:50 | 2017-12-24 23:51 | 1.009 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 184.647 | 0 | 0
66163 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | TOPARLAR TR 9 / 48-66-0043 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 22:51 | 2017-12-24 23:16 | 0.421 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.789 | 0 | 0
66164 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÜNDOĞAN TR-11 / 48-62-0585 E Kolu 4. DİREK | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 22:52 | 2017-12-24 23:31 | 0.657 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.657 | 0 | 0
66165 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | ZAFERLER TR 1 / 48-66-0134 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 23:15 | 2017-12-24 23:50 | 0.587 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.696 | 0 | 0
66166 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B06 (GİMA YANI) / 48-62-0097 B Kolu 3. BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-24 23:48 | 2017-12-25 01:06 | 1.307 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.614 | 0 | 0
66167 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM03/TR-05 / 48-68-0022 B Kolu 11.BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 00:11 | 2017-12-25 01:23 | 1.201 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.201 | 0 | 0
66168 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN KARGINKÜRÜ TR4 / 48-63-0096 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 00:20 | 2017-12-25 09:28 | 9.129 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 127.806 | 0 | 0
66169 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM STADYUM TR 163 / 09-47-0051 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 00:55 | 2017-12-25 12:10 | 11.257 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1688.55 | 0 | 0
66170 | 0 | MUĞLA | BODRUM | KONACIK TR-KO/18 / 48-62-0092 JANDARMA / H2 Fideri | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 02:28 | 2017-12-25 02:37 | 0.155 | 3 | 358 | 0 | 0 | 0.465 | 55.49 | 0 | 0
66171 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ÇAMLAR ALTI K 5/55 / 20-01-0217 B Kolu 2. BOX | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 02:59 | 2017-12-25 03:23 | 0.405 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 0 | 0
66172 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | FATIH K 3/18 / 20-01-0110 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 03:02 | 2017-12-25 03:51 | 0.823 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.292 | 0 | 0
66173 | 0 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA DM1 / 48-64-0002 RADAR / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 03:56 | 2017-12-25 04:28 | 0.539 | 0 | 0 | 9 | 7496 | 0 | 0 | 4.851 | 4040.344
66174 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KİREMİTCİ İM / 20-01-0238 AYM-5-1 / H8 Fideri | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 04:10 | 2017-12-25 04:17 | 0.108 | 7 | 18550 | 0 | 0 | 0.756 | 2003.4 | 0 | 0
66175 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | MERCEDES K / 20-01-0549 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 04:40 | 2017-12-25 04:50 | 0.168 | 5 | 795 | 0 | 0 | 0.84 | 133.56 | 0 | 0
66176 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÇAYBASI K 6/47 / 20-01-0282 DAHİLİ TR / H1 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 05:01 | 2017-12-25 05:52 | 0.846 | 0 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 852.768 | 0 | 0
66177 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ TR 52 / 48-63-0073 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 05:30 | 2017-12-25 06:35 | 1.079 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.869 | 0 | 0
66178 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN KAYADİBİ TR4 / 48-63-0112 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 05:55 | 2017-12-25 09:33 | 3.632 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39.952 | 0 | 0
66179 | 0 | MUĞLA | BODRUM | AKYARLAR BAĞLA İM / 48-62-0007 G Kolu 18.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 06:42 | 2017-12-25 09:17 | 2.583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.583 | 0 | 0
66180 | 0 | MUĞLA | MİLAS | İKİZTAŞ TR-01 / 48-68-0322 K Kolu 19.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 06:49 | 2017-12-25 11:41 | 4.871 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 73.065 | 0 | 0
66181 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | ORTAKLAR TR20 / 09-34-0040 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 07:07 | 2017-12-25 10:09 | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36.504
66182 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | EDEM K 6/22 / 20-01-0261 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 07:17 | 2017-12-25 08:34 | 1.29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 0 | 0
66183 | 0 | MUĞLA | DATÇA | CUMALI TR-01 / 48-64-0091 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 07:20 | 2017-12-25 09:29 | 2.151 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.661
66184 | 0 | DENİZLİ | GÜNEY | GÜNEY TR8 KÖK / 20-13-0006 A Kolu 2. BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 07:29 | 2017-12-25 09:23 | 1.896 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.792 | 0 | 0
66185 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ TR 44 / 48-69-0022 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 07:35 | 2017-12-25 08:43 | 1.133 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.729 | 0 | 0
66186 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ DM1/7 / 48-69-0007 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 08:05 | 2017-12-25 09:03 | 0.972 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.664 | 0 | 0
66187 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B02 / 48-62-0147 A Kolu A2 BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 08:21 | 2017-12-25 11:08 | 2.776 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.776 | 0 | 0
66188 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ TR 49 / 48-69-0005 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 08:27 | 2017-12-25 08:52 | 0.412 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.768 | 0 | 0
66189 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-57(1/37) / 48-65-0210 B Kolu | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 08:29 | 2017-12-25 09:10 | 0.685 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.33 | 0 | 0
66190 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | YUSUF BATUR K 9/21 / 20-01-0435 B Kolu 9. BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 08:30 | 2017-12-25 11:32 | 3.027 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.027 | 0 | 0
66191 | 0 | DENİZLİ | HONAZ | KOCABAŞ TR3 / 20-14-0033 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 08:34 | 2017-12-25 09:52 | 1.292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.292 | 0 | 0
66192 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | SERİNHİSAR TR25 / 20-17-0025 Hatbaşı | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-25 08:36 | 2017-12-25 17:43 | 9.116 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 938.948 | 0 | 0
66193 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | MANOLYA K 2/14 / 20-01-0053 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 08:44 | 2017-12-25 10:30 | 1.761 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.61 | 0 | 0
66194 | 0 | AYDIN | KÖŞK | KUYUCULAR TAÇOĞLU TR / 09-46-0089 B Kolu | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-25 08:52 | 2017-12-25 11:40 | 2.792 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 50.256
66195 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA SARIGERME TR2 / 48-69-0195 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 08:56 | 2017-12-25 10:31 | 1.575 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
66196 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | KARAHİSAR-02 / 20-18-0059 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 09:00 | 2017-12-25 12:03 | 3.044 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 243.52 | 0 | 0
66197 | 0 | AYDIN | KARACASU | ATAKÖY ÇINARLI MAH. TR / 09-35-0064 K Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 09:06 | 2017-12-25 14:05 | 4.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.9
66198 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR37 (140) / 09-40-0028 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-25 09:08 | 2017-12-25 15:59 | 6.856 | 4 | 1350 | 0 | 0 | 27.424 | 9255.6 | 0 | 0
66199 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ÖREN TR-08 / 48-65-0710 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 09:12 | 2017-12-25 10:21 | 1.156 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.716 | 0 | 0
66200 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-25 / 48-68-0083 DM-5/29-5/30 ÇIKIŞI | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-25 09:14 | 2017-12-25 12:16 | 3.042 | 1 | 350 | 0 | 0 | 3.042 | 1064.7 | 0 | 0
66201 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | CUMA PAZARI K 3/23 / 20-01-0116 B Kolu | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-25 09:14 | 2017-12-25 13:30 | 4.275 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 470.25 | 0 | 0
66202 | 0 | MUĞLA | ULA | GÖLCÜK DM / 48-70-0041 GÖLCÜK YAYLA SÖĞÜT ÇIKIŞI / H6 Fideri | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 09:15 | 2017-12-25 10:29 | 1.241 | 0 | 0 | 2 | 870 | 0 | 0 | 2.482 | 1079.67
66203 | 0 | MUĞLA | MİLAS | HİSARCIK TR-01 / 48-68-0313 B Kolu 6.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 09:25 | 2017-12-25 13:24 | 3.985 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.985 | 0 | 0
66204 | 0 | MUĞLA | BODRUM | MEŞELİK DM / 48-62-0310 YENİ MAYA / H13 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-25 09:27 | 2017-12-25 13:52 | 4.419 | 31 | 1452 | 0 | 0 | 136.989 | 6416.388 | 0 | 0
66205 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-179(18) / 48-65-0150 TR 19 -- TR 20 FİDERİ | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-25 09:29 | 2017-12-25 12:48 | 3.313 | 1 | 647 | 0 | 0 | 3.313 | 2143.511 | 0 | 0
66206 | 0 | DENİZLİ | GÜNEY | GÜNEY IM / 20-13-0011 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 09:41 | 2017-12-25 12:17 | 2.6 | 78 | 7461 | 0 | 0 | 202.8 | 19398.6 | 0 | 0
66207 | 0 | AYDIN | DİDİM | MÜHENDİSLİK SİTELERİ TR1-ö / 09-47-5176 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 09:44 | 2017-12-25 10:07 | 0.388 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 52.38 | 0 | 0
66208 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ TR 24 / 48-69-0050 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 09:49 | 2017-12-25 11:29 | 1.671 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.394 | 0 | 0
66209 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AŞAĞIŞAMLI K1 / 20-01-0677 ÜZERLİK K / H3 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-25 09:49 | 2017-12-25 13:48 | 3.983 | 5 | 130 | 0 | 0 | 19.915 | 517.79 | 0 | 0
66210 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ILBADI MEZARLIK IÇI K 1/20 / 20-01-0020 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-25 09:51 | 2017-12-25 10:37 | 0.769 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 85.359 | 0 | 0
66211 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE ZÜMRÜT SOK. SONU TR5 / 09-40-0014 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-25 09:54 | 2017-12-25 12:12 | 2.306 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 76.098 | 0 | 0
66212 | 0 | AYDIN | EFELER | İMAMKÖY MEZARLIK YANI TR / 09-31-0500 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 09:54 | 2017-12-25 12:05 | 2.189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.189
66213 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | DIMBILLI TR / 20-01-0200 Tüm Kollar | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-25 09:55 | 2017-12-25 14:45 | 4.829 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 1670.834 | 0 | 0
66214 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | DELIKTAS K 3/25 / 20-01-0118 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-25 10:01 | 2017-12-25 11:14 | 1.217 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.651 | 0 | 0
66215 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN | BOZDOĞAN ATÇALI TR / 09-32-0014 D Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 10:01 | 2017-12-25 10:49 | 0.797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.797 | 0 | 0
66216 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | TEK ISIK K 6/3 / 20-01-0241 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-25 10:02 | 2017-12-25 14:24 | 4.359 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 614.619 | 0 | 0
66217 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN ELCİK TR6 / 48-63-0128 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 10:05 | 2017-12-25 11:12 | 1.108 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.188 | 0 | 0
66218 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | ORHANİYE TR-KEÇİBÜKÜ / 48-67-0290 A Kolu | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 10:07 | 2017-12-25 10:21 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.41
66219 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | ORTAKLAR TR25 / 09-34-0045 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 10:08 | 2017-12-25 10:58 | 0.841 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.205
66220 | 0 | MUĞLA | MİLAS | AĞAÇLIHÖYÜK TR-03 / 48-68-0107 A Kolu 12.DİEK İLE 13.DİREK ARASI | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 10:17 | 2017-12-25 12:14 | 1.949 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.235 | 0 | 0
66221 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BİTEZ TR-Bİ/14 / 48-62-0047 B Kolu 4.DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 10:18 | 2017-12-25 15:52 | 5.562 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.562 | 0 | 0
66222 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KARADERE TR-06 / 48-65-0410 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 10:20 | 2017-12-25 12:20 | 2.007 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.091 | 0 | 0
66223 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ STADYUM BİNA TM2/35 / 09-39-0065 STADYUM SOK. / H3 Fideri | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-25 10:26 | 2017-12-25 12:39 | 2.219 | 0 | 794 | 0 | 0 | 0 | 1761.886 | 0 | 0
66224 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK MERCAN SAHİL SİTESİ / 09-47-0216 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 10:26 | 2017-12-25 11:58 | 1.526 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.526 | 0 | 0
66225 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AYM 1 / 20-01-0734 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-25 10:31 | 2017-12-25 12:10 | 1.653 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.306 | 0 | 0
66226 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | BAĞLIAĞAÇ TR-03 / 48-65-0483 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 10:31 | 2017-12-25 19:36 | 9.077 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.385 | 0 | 0
66227 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÜMÜŞLÜK TR-35 / 48-62-0508 B Kolu 8.DİREK İLE 9.DİREKARASI | AG nötr iletkeni kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 10:32 | 2017-12-25 11:32 | 1.007 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.126 | 0 | 0
66228 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI SANAYİ 1. KABİN TR1 (1/1) / 09-37-0112 A Kolu | 3. Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-25 10:34 | 2017-12-25 11:53 | 1.313 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.313 | 0 | 0
66229 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | ORTAKLAR NAİPLİ MAH. TR-5 / 09-34-0032 B Kolu | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 10:34 | 2017-12-25 11:59 | 1.409 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.908
66230 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÇIÇEKCI K 6/19 / 20-01-0258 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-25 10:36 | 2017-12-25 17:19 | 6.714 | 0 | 947 | 0 | 0 | 0 | 6358.158 | 0 | 0
66231 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KADIKÖY DM01/TR-01 / 48-65-0396 AŞAĞISINIR-YUKARI SINIR Ç / H3 Fideri | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-25 10:44 | 2017-12-25 12:38 | 1.903 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 114.18 | 0 | 0
66232 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | BOZBURUN TR / 20-01-0559 DAHİLİ TR | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-25 10:54 | 2017-12-25 17:09 | 6.246 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 855.702 | 0 | 0
66233 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | TÜRKER K 6/50 / 20-01-0285 A Kolu | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 10:58 | 2017-12-25 12:28 | 1.495 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 31.395 | 0 | 0
66234 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AYM 5 / 20-01-0769 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-25 11:10 | 2017-12-25 12:06 | 0.926 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.704 | 0 | 0
66235 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM 4/6A TURANLAR YANI / 09-47-0031 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 11:14 | 2017-12-25 13:43 | 2.485 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.335 | 0 | 0
66236 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI BİRLİK YAPI SİTESİ TR2/59 / 09-37-0190 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 11:16 | 2017-12-25 13:27 | 2.178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.178 | 0 | 0
66237 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN ELCİK TR2 / 48-63-0124 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 11:23 | 2017-12-25 13:46 | 2.388 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.94 | 0 | 0
66238 | 0 | AYDIN | KÖŞK | YAVUZKÖY KANAL KENARI TR3 / 09-46-0063 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 11:33 | 2017-12-25 13:05 | 1.528 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.64
66239 | 0 | MUĞLA | DATÇA | MESUDİYE TR-DÖŞEME / 48-64-0080 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 11:36 | 2017-12-25 12:01 | 0.422 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 16.88
66240 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | GERMENCİK TR4 / 09-34-0004 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 11:40 | 2017-12-25 14:07 | 2.447 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 621.538
66241 | 0 | AYDIN | SÖKE | YENİKÖY MERKEZ TR / 09-40-0262 A Kolu | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 11:41 | 2017-12-25 12:22 | 0.691 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.601 | 0 | 0
66242 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ | AYVACIK TR / 20-10-0023 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 11:43 | 2017-12-25 12:47 | 1.062 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 44.604 | 0 | 0
66243 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ASMALI EVLER K / 20-01-0785 Dahili Trafo | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 11:47 | 2017-12-25 14:30 | 2.71 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 1449.85 | 0 | 0
66244 | 0 | MUĞLA | MİLAS | KORUKÖY TR-03 OKUL YANI / 48-68-0394 B Kolu 5.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 12:02 | 2017-12-25 15:36 | 3.569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.569 | 0 | 0
66245 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÖZOK K 1/14 / 20-01-0014 C Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 12:08 | 2017-12-25 13:50 | 1.694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.388 | 0 | 0
66246 | 0 | MUĞLA | DATÇA | YAZIKÖYÜ TR-01 / 48-64-0092 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 12:08 | 2017-12-25 13:48 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.66
66247 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-42 / 48-62-0430 K Kolu 5.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 12:10 | 2017-12-25 13:56 | 1.761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.761 | 0 | 0
66248 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B02 / 48-62-0147 A Kolu A2 BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 12:19 | 2017-12-25 13:32 | 1.223 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.223 | 0 | 0
66249 | 0 | AYDIN | KARACASU | KARACASU DM1 / 09-35-0001 GÜZELBEYLİ KÖYLER / H1 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-25 12:22 | 2017-12-25 17:56 | 5.558 | 0 | 0 | 8 | 459 | 0 | 0 | 44.464 | 2551.122
66250 | 0 | MUĞLA | BODRUM | KONACIK TR-KO/23 / 48-62-0100 C Kolu C3 BOX | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 12:31 | 2017-12-25 15:32 | 3.009 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 54.162 | 0 | 0
66251 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÜNDOĞAN TR-14 PINAR OTEL YANI / 48-62-0595 A Kolu | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 12:32 | 2017-12-25 13:41 | 1.151 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.869 | 0 | 0
66252 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÇAĞDAŞ SAN. SİT. K / 20-01-0535 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 12:34 | 2017-12-25 13:37 | 1.051 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22.071 | 0 | 0
66253 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 51/1 DÜĞEREL SECİ YAYLASI / 48-61-0101 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 12:34 | 2017-12-25 13:19 | 0.751 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16.522 | 0 | 0
66254 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | GERMENCİK TR23 / 09-34-0023 B Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 12:38 | 2017-12-25 14:14 | 1.598 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 447.44
66255 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI TERAS EVLER TR91 / 09-37-0118 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 12:46 | 2017-12-25 14:37 | 1.852 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.372 | 0 | 0
66256 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE İM 3 (TR 301) / 09-40-0024 TR 324 EMNİYET YANI / H2 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 12:54 | 2017-12-25 13:04 | 0.171 | 0 | 680 | 2 | 0 | 0 | 116.28 | 0.342 | 0
66257 | 0 | AYDIN | EFELER | SAVRANDERE OSMAN BEY TR / 09-31-0422 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 12:59 | 2017-12-25 14:58 | 1.986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.986
66258 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR70 (223) / 09-40-0137 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 13:18 | 2017-12-25 16:36 | 3.293 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.293 | 0 | 0
66259 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 3.SANAYİ TR7 / 20-01-0614 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 13:20 | 2017-12-25 15:14 | 1.896 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.584 | 0 | 0
66260 | 0 | AYDIN | KÖŞK | KÖŞK VAKIF KABİN TR9 / 09-46-0009 KÖŞK TR1 / H3 Fideri | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 13:24 | 2017-12-25 13:34 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 44.196
66261 | 0 | AYDIN | KARPUZLU | EKTİRLİ KOCASU VE DUTAĞACI MAH. TR / 09-45-0054 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 13:26 | 2017-12-25 14:49 | 1.391 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 57.031
66262 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE BEDESTEN TR106 (324/1) / 09-40-0141 TR 324 / H1 Fideri | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 13:47 | 2017-12-25 16:35 | 2.807 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 294.735 | 0 | 0
66263 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ERKLİ K / 20-01-0853 C Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-25 13:48 | 2017-12-25 15:21 | 1.553 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.659 | 0 | 0
66264 | 0 | DENİZLİ | BULDAN | YARMA YOLU TARIMSAL SULAMA TR 5 / 20-08-0079 A Kolu 16.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 13:55 | 2017-12-25 16:30 | 2.583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.583 | 0 | 0
66265 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | YAĞHANLI OVA TR / 09-36-0063 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 13:57 | 2017-12-25 15:10 | 1.224 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.224
66266 | 0 | DENİZLİ | BEYAĞAÇ | SAZAK-OKUL YANI-02 / 20-06-0017 C Kolu 36. DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 13:59 | 2017-12-25 18:24 | 4.425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.425 | 0 | 0
66267 | 0 | AYDIN | EFELER | MEHMET AKİF ERSOY İ.Ö.O. BATISI DM 14-43 / 09-31-0252 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 13:59 | 2017-12-25 14:36 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.904
66268 | 0 | MUĞLA | MİLAS | SELİMİYE TR-06 / 48-68-0483 ÇANDIR ÇIKIŞI | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 13:59 | 2017-12-25 14:25 | 0.426 | 3 | 350 | 0 | 0 | 1.278 | 149.1 | 0 | 0
66269 | 0 | DENİZLİ | GÜNEY | GÜNEY TR6 / 20-13-0005 D Kolu 36.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 14:01 | 2017-12-25 15:14 | 1.216 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.216 | 0 | 0
66270 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-25 / 48-62-0436 D Kolu D2 BOX | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 14:02 | 2017-12-25 15:19 | 1.291 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.291 | 0 | 0
66271 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | 1946 SOK. K 3/16 / 20-01-0108 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 14:04 | 2017-12-25 16:32 | 2.463 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.463 | 0 | 0
66272 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | NASÖZ K / 20-01-0767 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-25 14:19 | 2017-12-25 17:58 | 3.643 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.643 | 0 | 0
66273 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | GERMENCİK TR23 / 09-34-0023 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 14:31 | 2017-12-25 15:28 | 0.957 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.957
66274 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 1200 EVLER CAMI YANI K 3/4 / 20-01-0097 A Kolu | AG nötr iletkeni kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-25 14:35 | 2017-12-25 16:22 | 1.783 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 114.112 | 0 | 0
66275 | 0 | AYDIN | EFELER | 1603 SOK. KESİKBAŞ DM 7-33 / 09-31-0158 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 14:40 | 2017-12-25 15:02 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.086
66276 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-21 / 48-68-0092 A Kolu 18. DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 14:58 | 2017-12-25 19:38 | 4.672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.672 | 0 | 0
66277 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | YENİ TR / 09-39-0359 D Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 15:01 | 2017-12-25 15:30 | 0.481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 0
66278 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR137 (341) / 09-40-0034 A Kolu | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 15:10 | 2017-12-25 19:14 | 4.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 0 | 0
66279 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-01 MİGROS / 48-62-0435 B Kolu B1 BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 15:20 | 2017-12-25 15:54 | 0.562 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.562 | 0 | 0
66280 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | SERİNHİSAR TR113 / 20-17-0039 C Kolu 41.DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-25 15:36 | 2017-12-25 17:31 | 1.919 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.838 | 0 | 0
66281 | 0 | AYDIN | EFELER | VARDAR PASTANESİ YANI DM 5-56 / 09-31-0019 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 15:41 | 2017-12-25 18:04 | 2.379 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.379 | 0 | 0
66282 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR135 (351) / 09-40-0025 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 15:48 | 2017-12-25 18:48 | 3.001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.001 | 0 | 0
66283 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ZEYTINCI K 2/18 / 20-01-0057 B Kolu | AG box arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 15:50 | 2017-12-25 19:59 | 4.158 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.316 | 0 | 0
66284 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | SELİMİYE TR-SAĞLIK OCAĞI / 48-67-0244 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 15:51 | 2017-12-25 17:37 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.77
66285 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | İĞDİR TR4 / 20-12-0055 C Kolu 11.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 16:00 | 2017-12-25 17:01 | 1.019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.019 | 0 | 0
66286 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | ORHANİYE TR-ÇOBAN MARKET / 48-67-0289 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 16:05 | 2017-12-25 18:08 | 2.045 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.045
66287 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÖVEÇLİK K1 / 20-01-0478 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 16:19 | 2017-12-25 18:21 | 2.037 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.037 | 0 | 0
66288 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | MANOLYA K 2/14 / 20-01-0053 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 16:26 | 2017-12-25 18:48 | 2.362 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.362 | 0 | 0
66289 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | HAMİTKÖY TR 3 / 48-66-0128 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 16:40 | 2017-12-25 18:43 | 2.049 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.539 | 0 | 0
66290 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK DENİZKÖY TR / 09-47-0013 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 16:40 | 2017-12-25 19:05 | 2.409 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.409 | 0 | 0
66291 | 0 | AYDIN | KARACASU | DİKMEN SİVRİDİKMEN MAH. TR / 09-35-0089 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 16:41 | 2017-12-25 19:47 | 3.104 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.832
66292 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BİTEZ TR-Bİ/14 / 48-62-0047 A Kolu 4. DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 16:43 | 2017-12-25 18:25 | 1.693 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.693 | 0 | 0
66293 | 0 | MUĞLA | MİLAS | BEÇİN KÖK / 48-68-0171 KIYLAMA / H1 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 16:56 | 2017-12-25 17:29 | 0.551 | 3 | 758 | 0 | 0 | 1.653 | 417.658 | 0 | 0
66294 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | YAZIDERE TR1 / 09-44-0074 B Kolu 3.Direk | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 17:01 | 2017-12-25 18:13 | 1.193 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.193
66295 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 3.SANAYİ TR7 / 20-01-0614 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 17:07 | 2017-12-25 18:14 | 1.114 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.228 | 0 | 0
66296 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | KIZILCABÖLÜK-DM / 20-18-0030 DAHİLİ TR / H6 Fideri | OG Atlama (jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 17:07 | 2017-12-25 17:41 | 0.561 | 9 | 264 | 0 | 0 | 5.049 | 148.104 | 0 | 0
66297 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ILBADI ÇÖPLÜK K 1/24 / 20-01-0024 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-25 17:17 | 2017-12-25 18:55 | 1.633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.633 | 0 | 0
66298 | 0 | MUĞLA | BODRUM | MEŞELİK DM / 48-62-0310 MAZI 2 / H5 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 17:20 | 2017-12-25 17:30 | 0.174 | 10 | 914 | 0 | 0 | 1.74 | 159.036 | 0 | 0
66299 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ASENA OTELİ ARKASI / 09-37-0358 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 17:24 | 2017-12-25 17:53 | 0.485 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0
66300 | 0 | MUĞLA | KAVAKLIDERE | NEBİLER MERKEZ TR1 / 48-74-0027 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 17:25 | 2017-12-25 18:27 | 1.031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.031
66301 | 0 | MUĞLA | ULA | GÖKÇE TR3 / 48-75-0094 HATBAŞI ÇIKIŞI | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 17:25 | 2017-12-25 17:40 | 0.242 | 0 | 0 | 2 | 254 | 0 | 0 | 0.484 | 61.468
66302 | 0 | AYDIN | BUHARKENT | KIZILDERE TR / 09-43-0023 G Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-25 17:27 | 2017-12-25 18:00 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 16.68
66303 | 0 | MUĞLA | ULA | AKYAKA DM1 / 48-75-0001 KÖYLER / H11 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 17:31 | 2017-12-25 17:40 | 0.144 | 0 | 0 | 20 | 6557 | 0 | 0 | 2.88 | 944.208
66304 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | 1225/5 SK RMU 5/7A / 20-01-0173 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-25 17:33 | 2017-12-25 19:24 | 1.846 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.846 | 0 | 0
66305 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI SOSYETE PAZARI ESKİ66 TR341 (3/65) / 09-37-0057 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 17:33 | 2017-12-25 18:17 | 0.726 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0
66306 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ACIPAYAM TR25 / 20-02-0025 D Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 17:35 | 2017-12-25 18:08 | 0.557 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14.482 | 0 | 0
66307 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AŞÇIOĞLU K 3/19 / 20-01-0111 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 17:37 | 2017-12-25 18:28 | 0.849 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0
66308 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | İNCİK K / 20-01-0762 C Kolu 1.BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 17:40 | 2017-12-25 19:10 | 1.499 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.499 | 0 | 0
66309 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | PINARKENT KOR YANI K5 / 20-01-0566 C Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 17:53 | 2017-12-25 19:40 | 1.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0
66310 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KEYİNVERST GOLDEN SUNSET TR / 09-37-0472 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 17:57 | 2017-12-25 18:39 | 0.698 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.698 | 0 | 0
66311 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | DEMİR K / 20-01-0845 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 17:59 | 2017-12-25 21:18 | 3.316 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.316 | 0 | 0
66312 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ DM3 / 48-63-0005 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 18:02 | 2017-12-25 18:24 | 0.374 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.488 | 0 | 0
66313 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ALBORA OTEL KARŞISI TR100 (1-36) / 09-37-0025 A Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 18:02 | 2017-12-25 18:48 | 0.772 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 27.02 | 0 | 0
66314 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜMÜŞLER SİNYOL ARK. K4 / 20-01-0498 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 18:03 | 2017-12-25 18:47 | 0.736 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.456 | 0 | 0
66315 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM 4/6A TURANLAR YANI / 09-47-0031 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 18:04 | 2017-12-25 19:13 | 1.146 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 40.11 | 0 | 0
66316 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | OSMANBÜKÜ TR-1 / 09-44-0072 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 18:06 | 2017-12-25 19:42 | 1.597 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.985
66317 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KAYHAN BİNEVLER TR / 20-01-0598 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 18:08 | 2017-12-25 21:37 | 3.484 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.484 | 0 | 0
66318 | 0 | MUĞLA | MİLAS | EKİNANBARI TR-01 / 48-68-0255 A Kolu 9. DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 18:09 | 2017-12-25 19:04 | 0.923 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.923
66319 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-25 / 48-68-0083 A Kolu 11. DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 18:23 | 2017-12-25 21:45 | 3.372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.372 | 0 | 0
66320 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | FATIH K 3/18 / 20-01-0110 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 18:23 | 2017-12-25 19:20 | 0.945 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.945 | 0 | 0
66321 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KUSPINAR K 6/65 / 20-01-0297 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 18:48 | 2017-12-25 20:30 | 1.695 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.39 | 0 | 0
66322 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR SALİHLİ YALI KENT SİTE KABİN / 09-37-0290 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 18:52 | 2017-12-25 19:56 | 1.072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0 | 0
66323 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÜMÜŞLÜK TR-08 / 48-62-0491 A Kolu 1. BOX | Ag Box/Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 19:01 | 2017-12-25 20:08 | 1.123 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 55.027 | 0 | 0
66324 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ÇÖPLÜK K 4/9 / 20-01-0137 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 19:01 | 2017-12-25 21:09 | 2.136 | 0 | 774 | 0 | 0 | 0 | 1653.264 | 0 | 0
66325 | 0 | AYDIN | ÇİNE | SARAÇLAR TR2 / 09-33-0307 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 19:20 | 2017-12-25 20:37 | 1.289 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.89
66326 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI CUMA PAZARI ESKİ TR28 (TR259) / 09-37-0132 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 19:21 | 2017-12-25 20:04 | 0.72 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
66327 | 0 | AYDIN | KARACASU | TEKELİLER MERKEZ TR / 09-35-0106 K Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 19:29 | 2017-12-25 22:19 | 2.832 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 48.144
66328 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | İNCİK K / 20-01-0762 C Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 19:44 | 2017-12-25 20:53 | 1.145 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.145 | 0 | 1.145
66329 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-26 (SAĞLIK OCAĞI) / 48-62-0220 | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 19:46 | 2017-12-25 20:41 | 0.917 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 167.811 | 0 | 0
66330 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI MERAM 2 KABİN TR86 / 09-37-0083 A Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 19:53 | 2017-12-25 20:10 | 0.289 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8.67 | 0 | 0
66331 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÖLTÜRKBÜKÜ-İM01/TR-02 / 48-62-0603 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 19:55 | 2017-12-25 21:40 | 1.749 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 43.725 | 0 | 0
66332 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ALBORA OTEL KARŞISI TR100 (1-36) / 09-37-0025 A Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 19:59 | 2017-12-25 20:53 | 0.893 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 40.185 | 0 | 0
66333 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | ARMUTALAN İM01/TR-40 / 48-67-0041 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 20:01 | 2017-12-25 21:08 | 1.111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.111 | 0 | 0
66334 | 0 | AYDIN | EFELER | GÜZELHİSAR KIBRIS CAD. DM 6-19 / 09-31-0047 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 20:07 | 2017-12-25 21:13 | 1.093 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.093 | 0 | 0
66335 | 0 | MUĞLA | BODRUM | DEREKÖY TR-01 / 48-62-0477 B Kolu 14. DİREK | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 20:10 | 2017-12-25 22:13 | 2.052 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.052 | 0 | 0
66336 | 0 | DENİZLİ | ÇARDAK | SÖĞÜT TR1 / 20-11-0029 B Kolu 18. DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 20:37 | 2017-12-25 21:45 | 1.132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.132 | 0 | 0
66337 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AŞÇIOĞLU K 3/19 / 20-01-0111 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 20:40 | 2017-12-25 21:56 | 1.273 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.273 | 0 | 0
66338 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ORHON SİTESİ TR258A / 09-37-0090 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 21:03 | 2017-12-25 21:40 | 0.621 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.621 | 0 | 0
66339 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ÇÖPLÜK K 4/9 / 20-01-0137 A Kolu | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 21:04 | 2017-12-25 21:14 | 0.172 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 26.66 | 0 | 0
66340 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ACIPAYAM TR14 / 20-02-0014 C Kolu 8-9. DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 21:11 | 2017-12-25 22:17 | 1.096 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 44.936 | 0 | 0
66341 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | PINARKENT K8 / 20-01-0572 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 21:18 | 2017-12-25 22:38 | 1.337 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28.077 | 0 | 0
66342 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 105 / 09-47-0128 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 21:20 | 2017-12-25 21:58 | 0.626 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0
66343 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | BAYINDIR KÖY ÇIKIŞI TR 2 / 09-39-0220 G Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 21:28 | 2017-12-25 23:58 | 2.506 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.506
66344 | 0 | MUĞLA | BODRUM | DAĞBELEN MERKEZ TR-03 / 48-62-0575 A Kolu 17. DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 21:42 | 2017-12-25 23:20 | 1.628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.628 | 0 | 0
66345 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-182(10) / 48-65-0153 B Kolu 5.BOX | Ag Box/Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 21:59 | 2017-12-25 23:22 | 1.388 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.268 | 0 | 0
66346 | 0 | MUĞLA | BODRUM | KONACIK BİM ARKASI TR-KO/13 / 48-62-0024 A Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 22:16 | 2017-12-25 22:41 | 0.411 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.987 | 0 | 0
66347 | 0 | AYDIN | KARPUZLU | KARPUZLU BELEDİYE ÖNÜ TR2 / 09-45-0002 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-25 23:11 | 2017-12-25 23:49 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.57
66348 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-EXCELL / 48-62-0195 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 01:00 | 2017-12-26 01:48 | 0.8 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 0
66349 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B96 AQUA PARK YANI / 48-62-0175 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 02:50 | 2017-12-26 03:02 | 0.201 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 42.009 | 0 | 0
66350 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE DOKTORLAR SİTESİ TR91 / 09-40-0030 A Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 03:11 | 2017-12-26 06:14 | 3.046 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 411.21 | 0 | 0
66351 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | FAKÜLTE K-ö / 09-36-0152 B Kolu | Yangın Sonucu Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-26 06:06 | 2017-12-26 07:03 | 0.953 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 714.75 | 0 | 0
66352 | 0 | DENİZLİ | HONAZ | KOCABAŞ B. KÖŞK / 20-14-0095 | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 07:22 | 2017-12-26 08:03 | 0.678 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.102 | 0 | 0 | 0
66353 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-134(K71) / 48-65-0110 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 07:41 | 2017-12-26 09:54 | 2.214 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.354 | 0 | 0
66354 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AYM 1 / 20-01-0734 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 07:53 | 2017-12-26 09:44 | 1.844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.844 | 0 | 0
66355 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-180(1/8) / 48-65-0151 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 07:55 | 2017-12-26 09:04 | 1.148 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.072 | 0 | 0
66356 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | PINARKENT KOR YANI K5 / 20-01-0566 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 08:15 | 2017-12-26 09:25 | 1.168 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.336 | 0 | 0
66357 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR4 (110) / 09-40-0129 A Kolu 3.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 08:44 | 2017-12-26 10:04 | 1.336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.336 | 0 | 0
66358 | 0 | DENİZLİ | GÜNEY | GÜNEY TR10 / 20-13-0007 A Kolu 16. DİREK | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 08:46 | 2017-12-26 09:17 | 0.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0
66359 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AYM 5 / 20-01-0769 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-26 08:50 | 2017-12-26 10:59 | 2.143 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.286 | 0 | 0
66360 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 4 YOL TR 2 6/18 / 20-01-0257 B Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 09:00 | 2017-12-26 12:09 | 3.146 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.292 | 0 | 0
66361 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM YENİ MAH. TR 4 / 09-47-0143 B Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 09:09 | 2017-12-26 09:58 | 0.817 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.987 | 0 | 0
66362 | 0 | MUĞLA | MİLAS | ÖRTÜLÜ KABİN / 48-68-0513 SELİMİYE 1 / H8 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-26 09:10 | 2017-12-26 15:35 | 6.422 | 15 | 1100 | 0 | 0 | 96.33 | 7064.2 | 0 | 0
66363 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜMÜŞLER BELEDİYE ARKASI K7 / 20-01-0501 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-26 09:11 | 2017-12-26 10:42 | 1.521 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.521 | 0 | 0
66364 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KURUÇAY K 5/11 / 20-01-0179 F Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-26 09:13 | 2017-12-26 14:53 | 5.671 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 714.546 | 0 | 0
66365 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR37 (140) / 09-40-0028 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-26 09:16 | 2017-12-26 15:45 | 6.482 | 4 | 1350 | 0 | 0 | 25.928 | 8750.7 | 0 | 0
66366 | 0 | AYDIN | EFELER | KURTULUŞ MAH. DİSPANSER YANI DM 6-21 / 09-31-0049 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 09:18 | 2017-12-26 10:51 | 1.544 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.176
66367 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B65 / 48-62-0150 B Kolu 4.BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 09:29 | 2017-12-26 10:53 | 1.394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.394 | 0 | 0
66368 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ E.M.L. BİNA DM5/9 / 09-39-0141 D Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 09:32 | 2017-12-26 10:41 | 1.156 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.936 | 0 | 0
66369 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | DIMBILLI TR / 20-01-0200 C Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-26 09:32 | 2017-12-26 14:42 | 5.169 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 449.703 | 0 | 0
66370 | 0 | AYDIN | KARACASU | KARACASU DUA MEYDANI TR11 / 09-35-0005 D Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 09:40 | 2017-12-26 10:01 | 0.344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 0
66371 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 309 / 09-47-0256 EGEMAR,ÇAMLIK,MÜHENDİSLER / H5 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-26 09:41 | 2017-12-26 16:30 | 6.809 | 1 | 512 | 0 | 0 | 6.809 | 3486.208 | 0 | 0
66372 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | NAİPLİ KÖYÜ TR / 09-34-0072 B Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 10:01 | 2017-12-26 11:49 | 1.806 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.03
66373 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | TEK ISIK K 6/3 / 20-01-0241 C Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-26 10:05 | 2017-12-26 14:53 | 4.796 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 676.236 | 0 | 0
66374 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AKKONAK RMU 6/20 / 20-01-0259 B Kolu | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-26 10:05 | 2017-12-26 10:52 | 0.776 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 29.488 | 0 | 0
66375 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | AKÇAOVA TR-1 ( MERKEZ ) / 48-61-0165 B Kolu | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 10:09 | 2017-12-26 19:05 | 8.931 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.931
66376 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | YATAĞAN TR-55 / 48-71-0173 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-26 10:11 | 2017-12-26 15:38 | 5.457 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 327.42 | 0 | 0
66377 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KUMTEPESI K 1 1/34 / 20-01-0035 D Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 10:17 | 2017-12-26 11:28 | 1.177 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.354 | 0 | 0
66378 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ DM 2/9 / 48-69-0034 A Kolu 3.BOX | Ag Box/Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 10:18 | 2017-12-26 12:50 | 2.529 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.058 | 0 | 0
66379 | 0 | AYDIN | EFELER | TARİŞ DM / 09-31-0369 BEL. ARITMA / H10 Fideri | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 10:19 | 2017-12-26 11:04 | 0.757 | 0 | 0 | 7 | 157 | 0 | 0 | 5.299 | 118.849
66380 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-62(1/44) / 48-65-0214 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 10:22 | 2017-12-26 10:56 | 0.563 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 47.292 | 0 | 0
66381 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM DM-05 / 48-62-0005 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 10:26 | 2017-12-26 11:15 | 0.823 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.814 | 0 | 0
66382 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | YATAĞAN DM1 / 48-71-0129 TR2 ÇIKIŞI (RİNG) / H1 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-26 10:27 | 2017-12-26 11:01 | 0.573 | 10 | 5785 | 5 | 0 | 5.73 | 3314.805 | 2.865 | 0
66383 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | YENISEHIR K16 9/16 / 20-01-0431 A Kolu 1.BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 10:34 | 2017-12-26 11:18 | 0.736 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.888 | 0 | 0
66384 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜMÜŞLER SİNYOL ARK. K4 / 20-01-0498 D Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 10:36 | 2017-12-26 12:20 | 1.726 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 165.696 | 0 | 0
66385 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-108(K47) / 48-65-0086 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 10:41 | 2017-12-26 12:03 | 1.372 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.208 | 0 | 0
66386 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | YESILYURT K 1/21 / 20-01-0021 B Kolu | AG direk değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 10:46 | 2017-12-26 14:45 | 3.991 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 446.992 | 0 | 0
66387 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-24 / 48-68-0082 DM 4 / H3 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-26 11:00 | 2017-12-26 12:06 | 1.105 | 2 | 256 | 0 | 0 | 2.21 | 282.88 | 0 | 0
66388 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA EKŞİLİ YURT KÖYÜ TR5 / 48-69-0080 B Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-26 11:00 | 2017-12-26 12:25 | 1.415 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29.715 | 0 | 0
66389 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | BAHARLAR-04 / 20-18-0189 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 11:01 | 2017-12-26 12:30 | 1.486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.486 | 0 | 0
66390 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TR1 KÖK / 20-12-0001 ÇİVRİL TR 22 / H3 Fideri | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 11:09 | 2017-12-26 11:21 | 0.201 | 0 | 5256 | 4 | 0 | 0 | 1056.456 | 0.804 | 0
66391 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK EVRENKET TR 283/A / 09-47-0222 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-26 11:11 | 2017-12-26 12:22 | 1.18 | 0 | 550 | 1 | 0 | 0 | 649 | 1.18 | 0
66392 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÜNDOĞAN TR-11 / 48-62-0585 E Kolu E3 BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 11:15 | 2017-12-26 12:08 | 0.88 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
66393 | 0 | MUĞLA | BODRUM | AKYARLAR TR-08 / 48-62-0411 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 11:16 | 2017-12-26 11:49 | 0.556 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 87.848 | 0 | 0
66394 | 0 | MUĞLA | ULA | SARAYYANI TR-4 / 48-75-0100 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 11:18 | 2017-12-26 12:17 | 0.988 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.88
66395 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜNBATTI K 6/38 / 20-01-0275 C Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 11:26 | 2017-12-26 13:52 | 2.433 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.866 | 0 | 0
66396 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | SALTAK K 6/41 / 20-01-0276 E Kolu 4.BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 11:38 | 2017-12-26 14:31 | 2.889 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.556 | 0 | 0
66397 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-74(1/54) / 48-65-0224 B Kolu | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 11:52 | 2017-12-26 14:19 | 2.446 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.568 | 0 | 0
66398 | 0 | DENİZLİ | HONAZ | KOCABAŞ B. KÖŞK / 20-14-0095 KOPMER FİDERİ | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 11:52 | 2017-12-26 12:15 | 0.377 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.524 | 0 | 0 | 0
66399 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | ORTAKLAR PAZARKURAN MAH. TR-29 / 09-34-0049 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 11:55 | 2017-12-26 12:49 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.74
66400 | 0 | AYDIN | ÇİNE | KARAKOLLAR KÖYÜ TR2 / 09-33-0237 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 11:57 | 2017-12-26 14:55 | 2.968 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.84
66401 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | GÖLEMEZLİ TR1 / 20-19-0015 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 12:00 | 2017-12-26 13:33 | 1.556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.556 | 0 | 0
66402 | 0 | AYDIN | ÇİNE | UYSAL MANDIRA TR / 09-33-0276 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 12:11 | 2017-12-26 13:16 | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.44
66403 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | YAZIDERE TR2 / 09-44-0075 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 12:11 | 2017-12-26 12:47 | 0.596 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.596
66404 | 0 | AYDIN | KARPUZLU | ÇOBANİSA KOCAKUM MEVKİ TR1 / 09-45-0028 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 12:13 | 2017-12-26 13:17 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.52
66405 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR63 (329) / 09-40-0140 A Kolu 11.Direk | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 12:20 | 2017-12-26 12:58 | 0.642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.642 | 0 | 0
66406 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE KONYALILAR MAH.TR / 09-40-0103 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 12:23 | 2017-12-26 17:39 | 5.274 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.274 | 0 | 0
66407 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | MURSALLI TR2 / 09-34-0068 B Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 12:32 | 2017-12-26 13:18 | 0.758 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.822
66408 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-34(47) / 48-65-0191 A Kolu 12.Direk | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-26 12:35 | 2017-12-26 16:10 | 3.586 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.516 | 0 | 0
66409 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | MENTEŞ TR1 / 20-12-0182 D Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 12:38 | 2017-12-26 13:48 | 1.168 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 87.6 | 0 | 0
66410 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ORTAKÖY TR-06 / 48-65-0698 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 13:07 | 2017-12-26 15:51 | 2.739 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.912 | 0 | 0
66411 | 0 | MUĞLA | ORTACA | KÖYCEĞİZ AK KÖPRÜ TR 1 / 48-66-0104 B Kolu | AG nötr iletkeni kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 13:12 | 2017-12-26 14:39 | 1.453 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.718 | 0 | 0
66412 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-073(2/3) / 48-65-0049 B Kolu | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 13:16 | 2017-12-26 13:36 | 0.326 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.868 | 0 | 0
66413 | 0 | MUĞLA | BODRUM | MEŞELİK DM / 48-62-0310 MAZI 2 / H5 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 13:24 | 2017-12-26 13:31 | 0.114 | 10 | 914 | 0 | 0 | 1.14 | 104.196 | 0 | 0
66414 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ÇAKABEY OKULU ÖNÜ / 09-37-0024 A Kolu 2.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 13:29 | 2017-12-26 14:05 | 0.599 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.599 | 0 | 0
66415 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 4 YOL TR 2 6/18 / 20-01-0257 C Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 13:37 | 2017-12-26 14:18 | 0.679 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.679 | 0 | 0
66416 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM2/21 PINAR CAD. / 09-47-0033 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-26 13:55 | 2017-12-26 16:31 | 2.602 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 54.642 | 0 | 0
66417 | 0 | AYDIN | EFELER | TEPECİK YOLU SAÇ KABİN DM 15-23 / 09-31-0216 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 13:56 | 2017-12-26 14:54 | 0.972 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.468
66418 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | AKKAYA TR 2 ( YAYLA ) / 48-61-0172 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 13:57 | 2017-12-26 16:55 | 2.975 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.9
66419 | 0 | MUĞLA | ULA | ARICILAR TR2 YUKARI MAH. / 48-75-0033 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 13:58 | 2017-12-26 17:58 | 3.995 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.995
66420 | 0 | AYDIN | EFELER | UMURLU İSTASYON MAH. TOKİ İ.Ö.O. YANI TR / 09-31-0527 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 13:58 | 2017-12-26 17:30 | 3.525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.525
66421 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-38 / 48-62-0455 A Kolu 17. DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 14:15 | 2017-12-26 19:42 | 5.452 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.452 | 0 | 0
66422 | 0 | DENİZLİ | HONAZ | HONAZ TR2 / 20-14-0002 C Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-26 14:25 | 2017-12-26 15:05 | 0.669 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 73.59 | 0 | 0
66423 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ DM33 / 48-63-0037 A Kolu 8.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 14:29 | 2017-12-26 18:08 | 3.653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.653 | 0 | 0
66424 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | FEN LISESI K 5/71 / 20-01-0232 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-26 14:36 | 2017-12-26 15:33 | 0.947 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.894 | 0 | 0
66425 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | GERENKOVA KÖYÜ TR5 / 09-44-0058 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 14:42 | 2017-12-26 15:11 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.484
66426 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | BIYIKLI TR-4 / 09-36-0028 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 14:56 | 2017-12-26 15:40 | 0.726 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 64.614
66427 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | GÖLEMEZLİ TR1 / 20-19-0015 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 15:01 | 2017-12-26 17:52 | 2.854 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.854 | 0 | 0
66428 | 0 | AYDIN | ÇİNE | KARAKOLLAR OSMAN TATLI TR3 / 09-33-0231 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 15:26 | 2017-12-26 18:37 | 3.177 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.885
66429 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | MUSA K 6/42 / 20-01-0277 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 15:27 | 2017-12-26 16:48 | 1.345 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 0 | 0
66430 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | YARAŞ TR-4 ( KURTLAR MAH. ) / 48-61-0307 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 15:31 | 2017-12-26 18:02 | 2.522 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.566
66431 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | PİRLİBEY BAYRAM CAMİ TR 2 / 09-39-0309 G Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 15:33 | 2017-12-26 21:12 | 5.655 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.655
66432 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | SARAYKÖY TR24 / 20-16-0024 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 15:43 | 2017-12-26 15:58 | 0.258 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 27.348 | 0 | 0
66433 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | MESIRELIK K 5/7 / 20-01-0177 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 15:48 | 2017-12-26 17:16 | 1.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0
66434 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B02 / 48-62-0147 A Kolu 2. BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 15:48 | 2017-12-26 19:35 | 3.784 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.784 | 0 | 0
66435 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜMÜŞLER BELEDİYE ARKASI K7 / 20-01-0501 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 15:55 | 2017-12-26 18:11 | 2.267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.267 | 0 | 0
66436 | 0 | AYDIN | ÇİNE | ÇİNE ŞEVKETİYE MAH. TR69 / 09-33-0104 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 15:59 | 2017-12-26 17:20 | 1.352 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.352
66437 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI KİPA KARŞISI TR340A (3-60) / 09-37-0058 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 16:08 | 2017-12-26 17:04 | 0.926 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.926 | 0 | 0
66438 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN | KAMIŞLAR SOĞUKKUYU KAHVE YANI TR / 09-32-0040 D Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 16:12 | 2017-12-26 17:59 | 1.785 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.85
66439 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | YATAĞAN TR-27 / 48-71-0156 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 16:25 | 2017-12-26 17:03 | 0.641 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.641 | 0 | 0
66440 | 0 | MUĞLA | MİLAS | ÇAMOVASI TR-01 / 48-68-0213 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 16:26 | 2017-12-26 17:17 | 0.845 | 0 | 0 | 2 | 356 | 0 | 0 | 1.69 | 300.82
66441 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | İÇMELER TR53 / 48-67-0183 Tansaş çıkışı | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 16:27 | 2017-12-26 16:51 | 0.401 | 4 | 1250 | 0 | 0 | 1.604 | 501.25 | 0 | 0
66442 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | YATAĞAN TR60 / 48-71-0174 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 16:32 | 2017-12-26 17:09 | 0.614 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.684 | 0 | 0
66443 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KAYHAN BİNEVLER TR / 20-01-0598 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 16:43 | 2017-12-26 17:59 | 1.268 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.536 | 0 | 0
66444 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-19 / 48-62-0428 A Kolu 9. DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-26 16:45 | 2017-12-26 19:45 | 3.005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.005 | 0 | 0
66445 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | GERMENCİK TR16 / 09-34-0016 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 16:46 | 2017-12-26 16:59 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.25
66446 | 0 | DENİZLİ | KALE | GÖKÇEÖREN KARAŞAHANLAR MH. / 20-15-0050 A Kolu | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 16:53 | 2017-12-26 18:51 | 1.969 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.628 | 0 | 0
66447 | 0 | MUĞLA | MİLAS | KIRCAĞIZ TR- T. SULAMA / 48-68-0421 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 16:56 | 2017-12-26 17:58 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.45
66448 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR57 (220) / 09-40-0078 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 16:59 | 2017-12-26 18:38 | 1.65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
66449 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | ÇIRPI TR 1 / 48-61-0194 B Kolu | AG izolatör arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 17:07 | 2017-12-26 20:12 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 52.36
66450 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | MERKEZ EFENDI K 6/27 / 20-01-0266 C Kolu | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 17:08 | 2017-12-26 17:49 | 0.682 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 136.4 | 0 | 0
66451 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ SİSTEM BLOKLARI TM2/8 / 09-39-0039 G Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 17:10 | 2017-12-26 18:49 | 1.654 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.616 | 0 | 0
66452 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR116 CAMİ YANI / 09-47-0029 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 17:10 | 2017-12-26 17:49 | 0.649 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 0 | 0
66453 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | ÇAMLICA SARIDERE TR-2 / 48-71-0048 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 17:15 | 2017-12-26 19:03 | 1.795 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 556.45
66454 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ | KOLAK AŞAGI TR3 / 20-10-0071 C Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 17:23 | 2017-12-26 17:51 | 0.468 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.956 | 0 | 0
66455 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | ORTAKLAR TR2 / 09-34-0030 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 17:37 | 2017-12-26 18:39 | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.035
66456 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | İNÖNÜ RMU 5/19 / 20-01-0187 H Kolu 3. BOX | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 17:39 | 2017-12-26 18:10 | 0.514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.514 | 0 | 0
66457 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | CAFERLİ KÖYÜ TR / 09-37-0432 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 17:51 | 2017-12-26 18:08 | 0.277 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0
66458 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ACIPAYAM TR21 / 20-02-0021 D Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 17:55 | 2017-12-26 18:13 | 0.303 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 16.665 | 0 | 0
66459 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ DM1 / 48-63-0002 DM31 / H1 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 18:00 | 2017-12-26 18:20 | 0.332 | 3 | 2154 | 0 | 0 | 0.996 | 715.128 | 0 | 0
66460 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | YATAĞAN TR-55 / 48-71-0173 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 18:06 | 2017-12-26 19:46 | 1.659 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29.862 | 0 | 0
66461 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | HİSARARDI HACILAR TR-4 / 48-71-0083 A Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 18:07 | 2017-12-26 20:43 | 2.602 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 41.632
66462 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ | ÇAMELİ TR5 KÖK PAZARYERİ / 20-10-0005 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 18:09 | 2017-12-26 18:16 | 0.119 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5.712 | 0 | 0
66463 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B09/A / 48-62-0161 A Kolu 6. DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 18:11 | 2017-12-26 20:13 | 2.039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.039 | 0 | 0
66464 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-64 / 48-62-0530 A Kolu 4. DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 18:12 | 2017-12-26 20:28 | 2.271 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.084 | 0 | 0
66465 | 0 | AYDIN | KARACASU | NARGEDİK MERKEZ TR / 09-35-0100 K Kolu | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 18:15 | 2017-12-26 20:13 | 1.967 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.934
66466 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | BAHARLAR-02 / 20-18-0187 C Kolu 23.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 18:19 | 2017-12-26 19:19 | 0.998 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.998 | 0 | 0
66467 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜNBATTI K 6/38 / 20-01-0275 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 18:21 | 2017-12-26 19:44 | 1.375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | 0 | 0
66468 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA ESKİKÖY TR9 / 48-69-0143 A Kolu 9.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 18:24 | 2017-12-26 20:12 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
66469 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM2/21 PINAR CAD. / 09-47-0033 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 18:29 | 2017-12-26 19:15 | 0.76 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0
66470 | 0 | DENİZLİ | BOZKURT | HAYRETTİN TR2 / 20-07-0044 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 18:33 | 2017-12-26 19:08 | 0.578 | 3 | 150 | 0 | 0 | 1.734 | 86.7 | 0 | 0
66471 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ÜÇGEN K 3/11 / 20-01-0103 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 18:36 | 2017-12-26 19:40 | 1.073 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.073 | 0 | 0
66472 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ AYDOĞDU MAH. MUHTARLIĞI YANI TM2/27 / 09-39-0055 D Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 18:37 | 2017-12-26 19:09 | 0.539 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.617 | 0 | 0
66473 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-066(42) / 48-65-0042 A Kolu 13.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 18:38 | 2017-12-26 21:03 | 2.415 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.49 | 0 | 0
66474 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-62(1/44) / 48-65-0214 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 18:41 | 2017-12-26 19:14 | 0.551 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 19.285 | 0 | 0
66475 | 0 | MUĞLA | ULA | OVA KÖK KÖPRÜBAŞI MAH. TR-17 / 48-70-0027 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 18:42 | 2017-12-26 20:46 | 2.065 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 0
66476 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ DM26 / 48-63-0029 B Kolu 11.DİREK | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 18:44 | 2017-12-26 21:57 | 3.22 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.64 | 0 | 0
66477 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÜNDOĞAN TR-04 / 48-62-0579 A Kolu 12. DİREK | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 18:45 | 2017-12-26 21:47 | 3.027 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.027 | 0 | 0
66478 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | KOÇARLI KULE TR13 / 09-36-0010 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 18:46 | 2017-12-26 19:46 | 1.001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.001
66479 | 0 | AYDIN | SÖKE | ATBURGAZI MEZARLIK YANI TR / 09-40-0163 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 18:49 | 2017-12-26 20:32 | 1.721 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29.257 | 0 | 0
66480 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-03 / 48-62-0547 D Kolu 3. BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 19:01 | 2017-12-26 20:00 | 0.991 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.991 | 0 | 0
66481 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | KARGI TR-07 / 48-65-0638 A Kolu 5.DİREK | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 19:09 | 2017-12-26 22:09 | 3.004 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.004 | 0 | 0
66482 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | MARMARİS İM02/TR-20 / 48-67-0107 B Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 19:17 | 2017-12-26 20:18 | 1.022 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.088 | 0 | 0
66483 | 0 | AYDIN | EFELER | GÜZELHİSAR KIBRIS CAD. DM 6-19 / 09-31-0047 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 19:25 | 2017-12-26 20:39 | 1.226 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.39 | 0 | 0
66484 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-30 (KUM OCAKLARI) / 48-62-0201 A Kolu 9. DİREK | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 19:28 | 2017-12-26 20:42 | 1.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0
66485 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B99 İÇMELER ARITMA / 48-62-0181 A Kolu 2. BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 19:39 | 2017-12-26 20:38 | 0.989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.989 | 0 | 0
66486 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KINIKLI AKMAN K 7/4 / 20-01-0312 PEKDEMİR ÇİFTLİĞİ AVM-ö / H5 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 19:46 | 2017-12-26 20:26 | 0.675 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0
66487 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | MUSA K 6/42 / 20-01-0277 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 19:56 | 2017-12-26 20:51 | 0.916 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.488 | 0 | 0
66488 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ DM4/1 / 09-39-0136 G Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 20:01 | 2017-12-26 20:34 | 0.554 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.296 | 0 | 0
66489 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | KÖKLÜK KARALTI TR-1 / 48-71-0106 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 20:08 | 2017-12-26 23:08 | 3.008 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.048
66490 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | YERKESİK KÖK-2 / 48-61-0365 KÖYLER ÇIKIŞI / H2 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 20:21 | 2017-12-26 20:27 | 0.104 | 0 | 30 | 2 | 485 | 0 | 3.12 | 0.208 | 50.44
66491 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | MERKEZ EFENDI K 6/27 / 20-01-0266 A Kolu | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 20:37 | 2017-12-26 21:44 | 1.115 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0
66492 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ DM4/1 / 09-39-0136 G Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 20:47 | 2017-12-26 21:50 | 1.051 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25.224 | 0 | 0
66493 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM02/TR-35 / 48-65-0293 A Kolu 11.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 21:25 | 2017-12-26 22:46 | 1.345 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 0 | 0
66494 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 120 KARABÜK KABİN / 09-47-0035 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 21:34 | 2017-12-26 22:08 | 0.565 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0 | 0
66495 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-24 / 48-68-0082 DM 4 / H3 Fideri | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 22:35 | 2017-12-26 22:49 | 0.23 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0.23 | 20.01 | 0 | 0
66496 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ DM4/1 / 09-39-0136 G Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 22:38 | 2017-12-26 23:20 | 0.707 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16.968 | 0 | 0
66497 | 0 | AYDIN | DİDİM | DM4/12 / 09-47-0338 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 22:43 | 2017-12-26 23:51 | 1.126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.126 | 0 | 0
66498 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KAMPÜS YOLU K 7/9 / 20-01-0316 DAHİLİ TR / H8 Fideri | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 23:07 | 2017-12-27 03:21 | 4.229 | 0 | 761 | 0 | 0 | 0 | 3218.269 | 0 | 0
66499 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | SARAYKÖY TR6 / 20-16-0006 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-26 23:17 | 2017-12-27 02:02 | 2.748 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 420.444 | 0 | 0
66500 | 0 | MUĞLA | BODRUM | AKYARLAR TR-HAVACILAR / 48-62-5019 | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 04:03 | 2017-12-27 05:54 | 1.85 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 66.6 | 0 | 0
66501 | 0 | AYDIN | ÇİNE | UYSAL MANDIRA TR / 09-33-0276 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 07:26 | 2017-12-27 09:08 | 1.703 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 57.902
66502 | 0 | DENİZLİ | HONAZ | KIZILYER KÖK / 20-14-0089 KIZILYER K1 / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 08:17 | 2017-12-27 08:24 | 0.121 | 14 | 598 | 0 | 0 | 1.694 | 72.358 | 0 | 0
66503 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK DM TR 260 / 09-47-0002 SARIKEMER 1 / H23 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 08:22 | 2017-12-27 08:29 | 0.113 | 9 | 2150 | 0 | 0 | 1.017 | 242.95 | 0 | 0
66504 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ÇAMLIK K 6/71 / 20-01-0303 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 08:24 | 2017-12-27 09:37 | 1.217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.217 | 0 | 0
66505 | 0 | DENİZLİ | HONAZ | ZAMBAK TARIM TR-ö / 20-14-5404 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 08:38 | 2017-12-27 09:55 | 1.288 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.288 | 0 | 0 | 0
66506 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | UÇARI KÖK / 20-02-0277 UCARI KÖK1 GIRIŞ / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 08:38 | 2017-12-27 09:20 | 0.7 | 23 | 312 | 0 | 0 | 16.1 | 218.4 | 0 | 0
66507 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | YEŞİLKÖY K6 / 20-01-0442 B Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 08:45 | 2017-12-27 11:01 | 2.273 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.819 | 0 | 0
66508 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ DM2/2 / 09-39-0113 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 08:59 | 2017-12-27 10:45 | 1.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0
66509 | 0 | MUĞLA | DATÇA | CUMALI TR-PALAMUTBÜKÜ-03 / 48-64-0087 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 09:05 | 2017-12-27 12:44 | 3.651 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.651
66510 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KURUÇAY K 5/11 / 20-01-0179 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-27 09:09 | 2017-12-27 14:14 | 5.087 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 76.305 | 0 | 0
66511 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | SARAYKÖY TR10 / 20-16-0010 A Kolu 3. BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 09:23 | 2017-12-27 10:13 | 0.828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.828 | 0 | 0
66512 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | SARAYKÖY TR10 / 20-16-0010 A Kolu 2. BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-27 09:31 | 2017-12-27 10:05 | 0.567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0
66513 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÖZOK K 1/14 / 20-01-0014 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-27 09:34 | 2017-12-27 10:11 | 0.624 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.624 | 0 | 0
66514 | 0 | AYDIN | ÇİNE | EVCİLER ÇOLAK TR / 09-33-0160 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 09:37 | 2017-12-27 11:04 | 1.453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.453
66515 | 0 | MUĞLA | MİLAS | BEÇİN KÖK / 48-68-0171 KIYLAMA / H1 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 09:45 | 2017-12-27 10:40 | 0.922 | 3 | 456 | 0 | 0 | 2.766 | 420.432 | 0 | 0
66516 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR37 (140) / 09-40-0028 MERKEZ ARTEZYEN ÇIKIŞ / K01 Fideri | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-27 09:48 | 2017-12-27 10:05 | 0.291 | 4 | 650 | 0 | 0 | 1.164 | 189.15 | 0 | 0
66517 | 0 | AYDIN | EFELER | YILDIRIM ELSAN YANI DM 13-2 / 09-31-0223 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 09:51 | 2017-12-27 10:21 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.525
66518 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 247 TKİ / 09-47-0194 | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 09:52 | 2017-12-27 10:50 | 0.965 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.965 | 0.965 | 0 | 0
66519 | 0 | DENİZLİ | BEKİLLİ | BEKİLLİ TR1 / 20-05-0001 BEKİLLİ TR-2 / H2 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 09:53 | 2017-12-27 10:42 | 0.824 | 5 | 173 | 0 | 0 | 4.12 | 142.552 | 0 | 0
66520 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | İNLİCE TR-05 / 48-65-0604 C Kolu 10.İLE 11.DİREK ARASI | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 09:54 | 2017-12-27 12:08 | 2.227 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.135 | 0 | 0
66521 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜMÜŞLER ZAFER MH. KAYNAK TEKS. K16 / 20-01-0541 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 10:03 | 2017-12-27 10:40 | 0.621 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.041 | 0 | 0
66522 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | MENTEŞE ALTIN KÖŞK EVLERİ TR 5/9 / 48-61-0034 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 10:10 | 2017-12-27 11:17 | 1.121 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.605 | 0 | 0
66523 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ZEYTINCI K 2/18 / 20-01-0057 B Kolu 1. BOX | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-27 10:18 | 2017-12-27 10:43 | 0.423 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 28.341 | 0 | 0
66524 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | DADAŞ K TR802 (DM25TR42) / 20-01-0802 E Kolu 5. BOX | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-27 10:19 | 2017-12-27 14:13 | 3.901 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 58.515 | 0 | 0
66525 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | ÇÖĞMEN TR-5 / 48-63-0184 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-27 10:36 | 2017-12-27 17:10 | 6.559 | 1 | 67 | 0 | 0 | 6.559 | 439.453 | 0 | 0
66526 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-BAHÇE İÇİ / 48-62-0460 B Kolu 6.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 10:44 | 2017-12-27 14:48 | 4.068 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.068 | 0 | 0
66527 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜMÜŞLER BELEDİYE ÖNÜ K8 / 20-01-0502 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 10:44 | 2017-12-27 17:22 | 6.629 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1445.122 | 0 | 0
66528 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ AVNİ ÖZTÜRK YAĞ FAB. / 09-39-0159 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 10:44 | 2017-12-27 11:09 | 0.411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0
66529 | 0 | AYDIN | EFELER | MESUDİYE CAD. MUHTARLIK YANI DM 7-24 / 09-31-0163 B Kolu | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 10:49 | 2017-12-27 12:27 | 1.634 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.634
66530 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-29 / 48-62-0437 E Kolu E2 BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 10:55 | 2017-12-27 12:10 | 1.247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.247 | 0 | 0
66531 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ DM7-40 / 48-63-0074 A Kolu 4.İLE 5.DİREKDİREK | AG nötr iletkeni kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-27 10:55 | 2017-12-27 12:25 | 1.492 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.46 | 0 | 0
66532 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | HIDIRBEYLİ TR 5 / 09-34-0059 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 10:58 | 2017-12-27 12:45 | 1.782 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.782
66533 | 0 | AYDIN | SÖKE | OVA KABİN / 09-40-0173 ÖZBAŞI KARACAHAYIT ÇIKIŞ / H3 Fideri | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-27 11:00 | 2017-12-27 11:17 | 0.29 | 0 | 4340 | 7 | 0 | 0 | 1258.6 | 2.03 | 0
66534 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 90 KONUTLAR K 8/37 / 20-01-0398 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 11:06 | 2017-12-27 13:14 | 2.125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
66535 | 0 | AYDIN | EFELER | MESUDİYE CAD. MUHTARLIK YANI DM 7-24 / 09-31-0163 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 11:12 | 2017-12-27 12:29 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.375
66536 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AKTEPE K 1 4/28 / 20-01-0154 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-27 11:15 | 2017-12-27 11:55 | 0.669 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 405.414 | 0 | 0
66537 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | YATAĞAN TR2 / 20-17-0056 C Kolu 12.DİREK | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 11:32 | 2017-12-27 12:17 | 0.748 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.748 | 0 | 0
66538 | 0 | AYDIN | KARPUZLU | TEKELER YENİ MAH. TR / 09-45-0068 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 11:34 | 2017-12-27 12:49 | 1.242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.242
66539 | 0 | AYDIN | EFELER | 1962 SOK. DM 6-8 / 09-31-0062 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 11:35 | 2017-12-27 17:09 | 5.574 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.574 | 0 | 0
66540 | 0 | AYDIN | EFELER | DM 3-1 / 09-31-0113 DM 2 / H10 Fideri | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-27 11:35 | 2017-12-27 12:06 | 0.509 | 0 | 0 | 3 | 2475 | 0 | 0 | 1.527 | 1259.775
66541 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | SALTAK K 6/41 / 20-01-0276 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 11:54 | 2017-12-27 14:45 | 2.845 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.535 | 0 | 0
66542 | 0 | DENİZLİ | KALE | KALE-05 / 20-15-0005 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 11:58 | 2017-12-27 13:16 | 1.307 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.298 | 0 | 0
66543 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | BAYIRKÖY TR-KÖY GİRİŞİ / 48-67-0237 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 11:58 | 2017-12-27 13:22 | 1.395 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.395
66544 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ JANDARMA DM3 / 09-39-0007 B Kolu | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 12:04 | 2017-12-27 14:13 | 2.144 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.44 | 0 | 0
66545 | 0 | AYDIN | EFELER | TEPECİK CUMA MAH. PARK YANI TR / 09-31-0352 B Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 12:07 | 2017-12-27 13:02 | 0.917 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.004
66546 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÜRECE-TR / 48-62-0384 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 12:15 | 2017-12-27 12:38 | 0.382 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.876 | 0 | 0
66547 | 0 | AYDIN | SÖKE | OVA KABİN / 09-40-0173 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 12:22 | 2017-12-27 14:11 | 1.814 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1.814 | 16.326 | 0
66548 | 0 | AYDIN | EFELER | AYKO DM 2-1 / 09-31-0165 DM 2-18 ÇIKIŞ / H4 Fideri | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 12:24 | 2017-12-27 13:03 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 223.355
66549 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | PELİTLİBAĞ YETİŞTİRME YURDU K / 20-01-0751 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 12:31 | 2017-12-27 13:47 | 1.259 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 109.533 | 0 | 0
66550 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | İNCİRLİOVA TR18 / 09-44-0034 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-27 12:32 | 2017-12-27 15:07 | 2.582 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 482.834
66551 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | YER ALTI K 1/15 / 20-01-0015 D Kolu 4.BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 12:37 | 2017-12-27 17:22 | 4.742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.742 | 0 | 0
66552 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KİPA ARKASI KABİN DM1/TR3 / 09-37-0484 | 3. Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-27 12:40 | 2017-12-27 20:12 | 7.533 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.533 | 0 | 0 | 7.533
66553 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | DEREKÖY KARAOVA TR / 09-34-0098 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 12:43 | 2017-12-27 14:50 | 2.116 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.58
66554 | 0 | AYDIN | EFELER | EFELER MAH. DM 14-29 / 09-31-0270 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 12:45 | 2017-12-27 17:11 | 4.439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.439 | 0 | 0
66555 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | SÖĞÜTKÖY TR-TAŞLICA KABİN / 48-67-0277 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 12:51 | 2017-12-27 14:48 | 1.944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.944
66556 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | GÖZLER KÖK / 20-01-0708 DAĞMARMARA FİDERİ | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 13:04 | 2017-12-27 16:36 | 3.526 | 1 | 30 | 0 | 0 | 3.526 | 105.78 | 0 | 0
66557 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | BAYIR CUMHURİYET MAH. TR-12 / 48-61-0383 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 13:06 | 2017-12-27 16:46 | 3.666 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.996 | 0 | 0
66558 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ILBADI ILKOKUL ARKASI K 1/32 / 20-01-0033 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 13:07 | 2017-12-27 15:33 | 2.431 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.862 | 0 | 0
66559 | 0 | AYDIN | EFELER | UMURLU DOĞADAN GIDA YANI TR / 09-31-0544 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-27 13:16 | 2017-12-27 14:04 | 0.793 | 0 | 0 | 7 | 457 | 0 | 0 | 5.551 | 362.401
66560 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ TR54 DM2-1 / 48-69-0068 tr/57 fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 13:20 | 2017-12-27 13:46 | 0.441 | 4 | 650 | 0 | 0 | 1.764 | 286.65 | 0 | 0
66561 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ DM4/1 / 09-39-0136 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 13:27 | 2017-12-27 14:01 | 0.573 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.573 | 0 | 0
66562 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | PINARKENT K3 / 20-01-0570 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 13:28 | 2017-12-27 17:25 | 3.957 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.957 | 0 | 0
66563 | 0 | DENİZLİ | HONAZ | HONAZ TR14 / 20-14-0014 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-27 13:30 | 2017-12-27 16:39 | 3.158 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 78.95 | 0 | 0
66564 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | SEKİ TR2 / 20-18-0086 A Kolu 34.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 13:34 | 2017-12-27 18:51 | 5.277 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.277 | 0 | 0
66565 | 0 | MUĞLA | BODRUM | MAZIKÖY TR-İNCE YALI / 48-62-0346 İ Kolu 4.DİREK İLE 5.DİREK ARASI | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 13:35 | 2017-12-27 15:36 | 2.021 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36.378 | 0 | 0
66566 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK KİPA KÖK / 48-62-0571 DAĞBELEN ÇIKIŞI | OG Travers Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 13:38 | 2017-12-27 15:45 | 2.119 | 5 | 155 | 0 | 0 | 10.595 | 328.445 | 0 | 0
66567 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | YATAĞAN TR60 / 48-71-0174 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-27 13:39 | 2017-12-27 18:07 | 4.471 | 1 | 50 | 0 | 0 | 4.471 | 223.55 | 0 | 0
66568 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-38 / 48-62-0540 D Kolu | Ag Box/Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 13:40 | 2017-12-27 15:00 | 1.339 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28.119 | 0 | 0
66569 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM2/4A TR 158 ALTI / 09-47-0050 B Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-27 13:40 | 2017-12-27 18:35 | 4.913 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 162.129 | 0 | 0
66570 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-40 / 48-68-0091 A Kolu 17. DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 13:45 | 2017-12-27 17:31 | 3.763 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.763 | 0 | 0
66571 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | İÇMELER İM / 48-67-0008 TANSAŞ ARKASI ÇIKIŞI | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 13:49 | 2017-12-27 14:20 | 0.517 | 1 | 400 | 0 | 0 | 0.517 | 206.8 | 0 | 0
66572 | 0 | AYDIN | KUYUCAK | YAMALAK KÖK / 09-38-0074 AKSAZ BUCAK / H3 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-27 13:50 | 2017-12-27 15:37 | 1.782 | 0 | 0 | 2 | 323 | 0 | 0 | 3.564 | 575.586
66573 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 110 SOKAK PARK K 1/29 / 20-01-0029 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 13:53 | 2017-12-27 17:14 | 3.352 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.352 | 0 | 0
66574 | 0 | AYDIN | SÖKE | DOĞANBEY YENİ TR / 09-40-0169 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 13:57 | 2017-12-27 17:17 | 3.338 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36.718 | 0 | 0
66575 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI İMBAT SİTESİ TR367 (3-17) / 09-37-0031 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-27 14:00 | 2017-12-27 14:48 | 0.799 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 27.965 | 0 | 0
66576 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-19 / 48-62-0552 A Kolu 15.16. DİREKLER ARASI | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 14:26 | 2017-12-27 17:54 | 3.463 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38.093 | 0 | 0
66577 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ARMAGAN K 5/62 / 20-01-0223 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 14:30 | 2017-12-27 17:17 | 2.781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.781 | 0 | 0
66578 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI MESLEK LİSESİ ARKASI RMU TR262 (2/93) / 09-37-0035 A Kolu 3.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 14:31 | 2017-12-27 14:56 | 0.409 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0
66579 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | KIZILCABÖLÜK-YURT YANI / 20-18-0031 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 14:45 | 2017-12-27 17:37 | 2.869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.869 | 0 | 0
66580 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B02 / 48-62-0147 K Kolu 4.BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 14:45 | 2017-12-27 15:40 | 0.915 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.915 | 0 | 0
66581 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM05/TR-26 / 48-68-0035 A Kolu 6. DİREK | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 14:48 | 2017-12-27 17:41 | 2.875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.875 | 0 | 0
66582 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | DELIKTAS K 3/25 / 20-01-0118 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-27 14:50 | 2017-12-27 17:12 | 2.365 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.365 | 0 | 0
66583 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | TM ESKİ İNDİRİCİ MERKEZ / 20-12-0058 ÇİVRİL TR 28 / H2 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 14:52 | 2017-12-27 15:02 | 0.17 | 3 | 1391 | 0 | 0 | 0.51 | 236.47 | 0 | 0
66584 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-55 / 48-62-0528 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 14:59 | 2017-12-27 18:22 | 3.391 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 162.768 | 0 | 0
66585 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KURUÇAY K 5/11 / 20-01-0179 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 14:59 | 2017-12-27 17:08 | 2.155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.155 | 0 | 0
66586 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KÜÇÜKDERE SULAMA TR1 / 20-01-0649 J Kolu 3. BOX | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-12-27 14:59 | 2017-12-27 15:30 | 0.511 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.533 | 0 | 0
66587 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-36 CAMİİ YANI / 48-62-0207 B Kolu 9. DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 15:08 | 2017-12-27 17:24 | 2.268 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.268 | 0 | 0
66588 | 0 | AYDIN | KÖŞK | KÖŞK AYNAKADIN TR18 / 09-46-0018 A Kolu 9-10 Direkler | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 15:21 | 2017-12-27 16:38 | 1.284 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.26
66589 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KALP MERKEZİ KARŞISI K / 20-01-0840 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 15:24 | 2017-12-27 17:40 | 2.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0
66590 | 0 | DENİZLİ | ÇAL | DAĞMARMARA TR2 / 20-09-0057 A Kolu 11.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 15:30 | 2017-12-27 16:14 | 0.726 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0
66591 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI BELEDİYE İŞHANI TR263 (2-98) / 09-37-0041 A Kolu 2.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 15:33 | 2017-12-27 16:29 | 0.927 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.927 | 0 | 0
66592 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KAYHAN BİNEVLER TR / 20-01-0598 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-27 15:36 | 2017-12-27 17:58 | 2.366 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.366 | 0 | 0
66593 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | İÇMELER TR53 / 48-67-0183 Tansaş çıkışı | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 15:41 | 2017-12-27 16:07 | 0.436 | 5 | 1450 | 0 | 0 | 2.18 | 632.2 | 0 | 0
66594 | 0 | MUĞLA | MİLAS | SELİMİYE TR-11 / 48-68-0524 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-27 15:43 | 2017-12-27 16:53 | 1.164 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.116 | 0 | 0
66595 | 0 | AYDIN | EFELER | ASTİS 154 KV ALTI DM 16-52A / 09-31-0607 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 15:50 | 2017-12-27 17:13 | 1.386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.386 | 0 | 0
66596 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR PINARKENT SİTESİ TR / 09-37-0344 A Kolu | AG Voltaj Yüksekliği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 15:51 | 2017-12-27 17:22 | 1.514 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 163.512 | 0 | 0
66597 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE YENİ CEZA EVİ / 09-40-0335 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 16:14 | 2017-12-27 18:33 | 2.311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.311 | 0 | 0
66598 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KARAHASANLI ÖNCÜ K / 20-01-0487 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 16:18 | 2017-12-27 18:45 | 2.446 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 139.422 | 0 | 0
66599 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | FATİH UYSAL K 5/28 / 20-01-0197 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 16:26 | 2017-12-27 18:42 | 2.258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.258 | 0 | 0
66600 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | İÇMELER TR53 / 48-67-0183 tansaş arkası hatbaşı | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 16:29 | 2017-12-27 18:06 | 1.613 | 5 | 1450 | 0 | 0 | 8.065 | 2338.85 | 0 | 0
66601 | 0 | MUĞLA | MİLAS | AKYOLTEPE KÖK / 48-68-0154 KOCAKIŞLA / H6 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 16:34 | 2017-12-27 16:37 | 0.058 | 0 | 0 | 1 | 184 | 0 | 0 | 0.058 | 10.672
66602 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | TEBER K / 20-01-0892 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 16:50 | 2017-12-27 18:14 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
66603 | 0 | AYDIN | EFELER | UMURLU BAYRAMYERİ MAH. HAL KARŞISI TR / 09-31-0523 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 16:55 | 2017-12-27 17:17 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.361
66604 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | PELITLIBAG K 2/13 / 20-01-0051 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 16:58 | 2017-12-27 19:13 | 2.255 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.765 | 0 | 0
66605 | 0 | AYDIN | BUHARKENT | ERİCEK KÖYÜ MERKEZ TR1 / 09-43-0051 K Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 16:59 | 2017-12-27 17:26 | 0.452 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.452
66606 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | YENİCE TR 9 ( TAVUK ÇİFTLİĞİ ) / 48-61-0327 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 17:01 | 2017-12-27 19:16 | 2.247 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.988
66607 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | YATAĞAN TR2 / 20-17-0056 B Kolu 19.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 17:05 | 2017-12-27 18:00 | 0.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0
66608 | 0 | DENİZLİ | BEKİLLİ | KUTLUBEY TR1 / 20-05-0010 Hatbaşı | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-27 17:15 | 2017-12-27 18:34 | 1.324 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 963.872 | 0 | 0
66609 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | SARAYKÖY TR10 / 20-16-0010 A Kolu 11.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 17:25 | 2017-12-27 18:24 | 0.989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.989 | 0 | 0
66610 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ ZEYTİN ALANI KÖK TR 1 / 48-66-0070 B Kolu 7.DİREK | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-27 17:28 | 2017-12-27 19:24 | 1.929 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.651 | 0 | 0
66611 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | YEŞİLKÖY ÇAĞDAŞ EVLER K2 / 20-01-0438 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 17:35 | 2017-12-27 18:59 | 1.392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.392 | 0 | 0
66612 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | ACARLAR TR-6 / 09-44-0064 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 17:41 | 2017-12-27 18:09 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.36
66613 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 107 BİZİM SİTE / 09-47-0126 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 17:47 | 2017-12-27 18:33 | 0.761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.761 | 0 | 0
66614 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜMÜŞLER ÇİĞDEM K26 / 20-01-0517 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 17:53 | 2017-12-27 18:42 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0
66615 | 0 | AYDIN | KÖŞK | KÖŞK BEKİRBEY TR6 / 09-46-0006 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 17:54 | 2017-12-27 18:18 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.105
66616 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | MARMARİS İM04/TR-03 / 48-67-0148 B Kolu | Ag Box/Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 18:00 | 2017-12-27 19:01 | 1.019 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.342 | 0 | 0
66617 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 107 BİZİM SİTE / 09-47-0126 B Kolu 1.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 18:00 | 2017-12-27 19:20 | 1.328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.328 | 0 | 0
66618 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | GÜZELÇAMLI YARENLER SİTESİ ÖNÜ KABİN / 09-37-0390 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 18:03 | 2017-12-27 19:02 | 0.987 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.961 | 0 | 0
66619 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | İÇMELER TR76 / 48-67-0188 TR76 çıkışı | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 18:07 | 2017-12-27 18:45 | 0.626 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 106.42 | 0 | 0
66620 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | DELIKTAS K 3/25 / 20-01-0118 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 18:12 | 2017-12-27 19:36 | 1.395 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.395 | 0 | 0
66621 | 0 | DENİZLİ | KALE | KALE-12 / 20-15-0012 C Kolu 19.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 18:14 | 2017-12-27 19:39 | 1.421 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.421 | 0 | 0
66622 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM04/TR-07(MÜZE) / 48-68-0021 A Kolu 5. BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 18:18 | 2017-12-27 19:14 | 0.941 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.941 | 0 | 0
66623 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ DM1 / 48-63-0002 DM20 / H7 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 18:21 | 2017-12-27 18:30 | 0.154 | 23 | 4587 | 0 | 0 | 3.542 | 706.398 | 0 | 0
66624 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | AKÇAOVA TR-5 / 48-61-0402 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 18:21 | 2017-12-27 19:35 | 1.228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.228
66625 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 84 KOOP. BİRLİĞİ LİNYİT / 48-61-0137 B Kolu 2.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 18:25 | 2017-12-27 19:54 | 1.486 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 0 | 0
66626 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR4 (110) / 09-40-0129 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 18:29 | 2017-12-27 19:18 | 0.812 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 36.54 | 0 | 0
66627 | 0 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK KÖYÜ TR-1 / 09-46-0042 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 18:34 | 2017-12-27 19:37 | 1.054 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 105.4
66628 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ DM1 / 48-63-0002 DM20 / H7 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 18:35 | 2017-12-27 18:43 | 0.137 | 23 | 4587 | 0 | 0 | 3.151 | 628.419 | 0 | 0
66629 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KİRİŞHANE K 2/6 / 20-01-0045 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 18:37 | 2017-12-27 19:15 | 0.633 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 112.041 | 0 | 0
66630 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR63 (329) / 09-40-0140 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 18:39 | 2017-12-27 19:54 | 1.245 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.245 | 0 | 0
66631 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | DODURGA TR-05 / 48-65-0569 A Kolu 4.DİREK | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 18:40 | 2017-12-27 19:49 | 1.157 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.198 | 0 | 0
66632 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | GÖZLER KÖK / 20-01-0708 UZUNPINAR YENİ HAT FİDERİ | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 18:40 | 2017-12-27 18:44 | 0.063 | 11 | 2385 | 0 | 0 | 0.693 | 150.255 | 0 | 0
66633 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | KIRALAN TR4 / 20-12-0178 A Kolu 18.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 18:44 | 2017-12-27 19:54 | 1.165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.165 | 0 | 0
66634 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | İNCİK K / 20-01-0762 C Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 18:47 | 2017-12-27 20:03 | 1.274 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.274 | 0 | 0
66635 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM METE DİNLENCE / 09-47-0192 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 19:01 | 2017-12-27 19:36 | 0.576 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 0
66636 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-27 / 48-68-0069 A Kolu 5. BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 19:03 | 2017-12-27 21:14 | 2.183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.183 | 0 | 0
66637 | 0 | AYDIN | ÇİNE | İBRAHİM KAVAĞI KÖYÜ TR / 09-33-0254 B Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 19:07 | 2017-12-27 21:33 | 2.441 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 73.23
66638 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM GERÇEKYALI KABİN / 09-47-0098 B Kolu | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 19:07 | 2017-12-27 20:32 | 1.41 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 43.71 | 0 | 0
66639 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | YATAĞAN TR-2 / 48-71-0150 | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 19:08 | 2017-12-27 20:05 | 0.948 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 179.172
66640 | 0 | DENİZLİ | KALE | KOÇARBOĞAZI-MERKEZ / 20-15-0091 C Kolu 17.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 19:12 | 2017-12-27 19:54 | 0.708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0
66641 | 0 | AYDIN | SÖKE | SAZLIKÖY TR / 09-40-0275 A Kolu | 3. Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-27 19:22 | 2017-12-27 20:56 | 1.564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.564 | 0 | 0
66642 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ DM4/1 / 09-39-0136 G Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 19:34 | 2017-12-27 20:45 | 1.191 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28.584 | 0 | 0
66643 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-32 / 48-62-0461 B Kolu 2. DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 19:39 | 2017-12-27 21:32 | 1.889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.889 | 0 | 0
66644 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-14/02 / 48-68-0058 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 19:41 | 2017-12-27 20:34 | 0.887 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 28.384 | 0 | 0
66645 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR4 (110) / 09-40-0129 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 19:44 | 2017-12-27 20:55 | 1.188 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.188 | 0 | 0
66646 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA AKINCI TR 3 / 48-69-0179 B Kolu 9.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 19:54 | 2017-12-27 20:39 | 0.749 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.749 | 0 | 0
66647 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI OBA VİLLALARI KABİN TR49 (1/66) / 09-37-0061 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 20:01 | 2017-12-27 21:40 | 1.651 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.651 | 0 | 0
66648 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ÇÖMLEKCİ TR-03 / 48-62-0320 | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 20:21 | 2017-12-27 20:54 | 0.543 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 17.376 | 0 | 0
66649 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN | KAVAKLI KÖYİÇİ TR / 09-32-0079 G Kolu | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 20:47 | 2017-12-27 21:27 | 0.664 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.64
66650 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KAYHAN BİNEVLER TR / 20-01-0598 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 20:55 | 2017-12-27 22:03 | 1.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0
66651 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-05 / 48-62-0551 C Kolu 12. DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 21:07 | 2017-12-27 23:36 | 2.479 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.479 | 0 | 0
66652 | 0 | DENİZLİ | KALE | KALE-12 / 20-15-0012 C Kolu 19.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 21:09 | 2017-12-27 22:30 | 1.347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.347 | 0 | 0
66653 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-128(K40) / 48-65-0105 A Kolu 9.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 21:17 | 2017-12-27 22:49 | 1.536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.536 | 0 | 0
66654 | 0 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA DM33 / 48-64-0032 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 21:23 | 2017-12-27 22:40 | 1.282 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 0 | 0
66655 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-018(66) / 48-65-0015 A Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 21:39 | 2017-12-27 23:05 | 1.427 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 88.474 | 0 | 0
66656 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK SEYRANTEPE KABİN / 09-47-0295 A Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 22:01 | 2017-12-27 22:39 | 0.635 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 66.675 | 0 | 0
66657 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 107 BİZİM SİTE / 09-47-0126 C Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 22:18 | 2017-12-27 22:41 | 0.376 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.144 | 0 | 0
66658 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-07(2/33) / 48-65-0174 A Kolu 4.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-27 22:47 | 2017-12-27 23:26 | 0.653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.653 | 0 | 0
66659 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | BOZARMUT KÖK / 48-71-0030 BOZHÖYÜK ÇIKIŞI / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 00:59 | 2017-12-28 02:33 | 1.574 | 0 | 550 | 2 | 335 | 0 | 865.7 | 3.148 | 527.29
66660 | 0 | AYDIN | KARPUZLU | KARPUZLU KÖK / 09-45-0008 TEKELER / H4 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 01:19 | 2017-12-28 02:05 | 0.759 | 0 | 0 | 3 | 1650 | 0 | 0 | 2.277 | 1252.35
66661 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | TEK ISIK K 6/3 / 20-01-0241 B Kolu | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 01:34 | 2017-12-28 01:51 | 0.284 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 40.044 | 0 | 0
66662 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-018(66) / 48-65-0015 A Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 01:57 | 2017-12-28 02:52 | 0.914 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21.936 | 0 | 0
66663 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI HASPOLAT SİTESİ TR127 / 09-37-0084 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-28 03:31 | 2017-12-28 03:54 | 0.39 | 10 | 1500 | 0 | 0 | 3.9 | 585 | 0 | 0
66664 | 0 | AYDIN | KARPUZLU | UMCULAR TR / 09-45-0071 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 03:44 | 2017-12-28 04:58 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 148.8
66665 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-018(66) / 48-65-0015 A Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 04:36 | 2017-12-28 06:34 | 1.974 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.636 | 0 | 0
66666 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI BEL. KOOP. KABİN TR121 (1-23) / 09-37-0034 B Kolu | Ag Box/Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 05:52 | 2017-12-28 08:01 | 2.146 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.19 | 0 | 0
66667 | 0 | DENİZLİ | HONAZ | HONAZ AYM (KÖK 1) / 20-14-0082 HONAZ K6-TR 11 / H5 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 06:33 | 2017-12-28 07:33 | 1.004 | 9 | 29 | 0 | 0 | 9.036 | 29.116 | 0 | 0
66668 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-018(66) / 48-65-0015 A Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 07:26 | 2017-12-28 08:03 | 0.612 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 0 | 0
66669 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ TR14 / 48-69-0059 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 07:37 | 2017-12-28 08:01 | 0.395 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 0 | 0
66670 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA EKŞİLİ YURT TR-3 / 48-69-0084 A Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 07:47 | 2017-12-28 08:12 | 0.42 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0
66671 | 0 | MUĞLA | ULA | GÖLCÜK KANATLAR TR-4 / 48-70-0048 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 08:24 | 2017-12-28 09:50 | 1.431 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.155
66672 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÜVERCİNLİK KAVŞAĞI / 48-62-0354 ÖTM / H1 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 08:27 | 2017-12-28 09:20 | 0.878 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.268 | 0 | 0 | 0
66673 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI İMBAT SİTESİ TR367 (3-17) / 09-37-0031 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-28 08:29 | 2017-12-28 10:56 | 2.447 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 53.834 | 0 | 0
66674 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | GÖLCÜK TR2 / 20-02-0087 B Kolu 11.DİREK | AG izolatör arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 08:41 | 2017-12-28 11:17 | 2.598 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 88.332 | 0 | 0
66675 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | SELAHATTİN KÖYÜ TR / 09-34-0101 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 08:45 | 2017-12-28 10:13 | 1.462 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 93.568
66676 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR66 (225) / 09-40-0139 A Kolu 1.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 08:51 | 2017-12-28 12:14 | 3.377 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.377 | 0 | 0
66677 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-07 (DİLEK YOLU) / 48-62-0224 MÜSKEBİ OTEL ÖTM / TRH Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 09:03 | 2017-12-28 09:19 | 0.262 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 0 | 0 | 0
66678 | 0 | MUĞLA | MİLAS | KAZIKLI TR-01 / 48-68-0353 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 09:04 | 2017-12-28 10:53 | 1.82 | 2 | 250 | 0 | 0 | 3.64 | 455 | 0 | 0
66679 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | MEKTEP K 1/16 / 20-01-0016 DAHİLİ TR / H6 Fideri | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 09:14 | 2017-12-28 09:31 | 0.283 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 50.94 | 0 | 0
66680 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-018(66) / 48-65-0015 A Kolu 2.BOX | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 09:16 | 2017-12-28 12:01 | 2.742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.742 | 0 | 0
66681 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | ÇIRPI KÖK1 / 48-71-0204 KAVAK KÖK ÇIKIŞI | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 09:24 | 2017-12-28 09:56 | 0.528 | 0 | 0 | 13 | 2189 | 0 | 0 | 6.864 | 1155.792
66682 | 0 | MUĞLA | KAVAKLIDERE | MENTEŞE KÖK / 48-74-0011 Girişi | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 09:24 | 2017-12-28 10:16 | 0.86 | 10 | 1880 | 0 | 3050 | 8.6 | 1616.8 | 0 | 2623
66683 | 0 | AYDIN | KARACASU | GEYRE SUBAŞI TR / 09-35-0070 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 09:38 | 2017-12-28 11:54 | 2.271 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.168
66684 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUSADASI YUVAM SİTESİ / 09-37-0249 A Kolu | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 09:41 | 2017-12-28 12:24 | 2.716 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 89.628 | 0 | 0
66685 | 0 | MUĞLA | DATÇA | EMECİK YERLEŞİM TR1 / 48-64-0056 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 09:47 | 2017-12-28 12:07 | 2.335 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.675
66686 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | DEREAĞZI KAHVE YANI TR-2 / 09-44-0109 B Kolu 11-12 Direkler | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 09:49 | 2017-12-28 11:52 | 2.057 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.285
66687 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | TAVAS DM / 20-18-0028 SARIABAT KÖYLER / H4 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 09:49 | 2017-12-28 10:12 | 0.379 | 23 | 659 | 0 | 0 | 8.717 | 249.761 | 0 | 0
66688 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | YAKACIK TR-01 / 48-65-0794 YAKACIK HATBAŞI | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 09:51 | 2017-12-28 10:29 | 0.626 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 93.9 | 0 | 0
66689 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ERENLER K 4/24 / 20-01-0148 A Kolu | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-28 09:52 | 2017-12-28 11:17 | 1.416 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 184.08 | 0 | 0
66690 | 0 | AYDIN | KUYUCAK | HORSUMLU DM / 09-38-0063 PAMUKÖREN KÖK / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 09:59 | 2017-12-28 10:25 | 0.439 | 0 | 0 | 4 | 2100 | 0 | 0 | 1.756 | 921.9
66691 | 0 | AYDIN | KÖŞK | EĞRİKAVAK KÖYÜ TR-1 / 09-46-0042 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 09:59 | 2017-12-28 10:44 | 0.742 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 25.228
66692 | 0 | MUĞLA | KAVAKLIDERE | ÇAMLIBEL ÇATAK TR3 / 48-74-0034 ÇAMLIBEL ÇIKIŞI | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-28 10:04 | 2017-12-28 10:53 | 0.822 | 3 | 1100 | 0 | 0 | 2.466 | 904.2 | 0 | 0
66693 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | SINEMA K 3/34 / 20-01-0126 C Kolu 2-3.BOX | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-28 10:04 | 2017-12-28 13:37 | 3.554 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42.648 | 0 | 0
66694 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | MANOLYA K 2/14 / 20-01-0053 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 10:10 | 2017-12-28 11:30 | 1.326 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.652 | 0 | 0
66695 | 0 | AYDIN | BUHARKENT | BUHARKENT TR 11 KÖK-HÜKÜMET KONAĞI / 09-43-0002 TR 10/10A / H2 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-28 10:11 | 2017-12-28 16:02 | 5.845 | 1 | 200 | 0 | 0 | 5.845 | 1169 | 0 | 0
66696 | 0 | MUĞLA | ULA | HAŞİM BAHÇESİ ÇITLIK DM1 / 48-75-0042 KARABÖĞÜRTLEN KIZILYAKA Ç / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 10:15 | 2017-12-28 10:36 | 0.342 | 0 | 0 | 20 | 3790 | 0 | 0 | 6.84 | 1296.18
66697 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | BAHARLAR-05 / 20-18-0190 A Kolu 12.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-28 10:18 | 2017-12-28 12:05 | 1.776 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.776 | 0 | 0
66698 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | YATAĞAN TR-27 / 48-71-0156 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 10:20 | 2017-12-28 12:26 | 2.108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.108 | 0 | 0
66699 | 0 | MUĞLA | MİLAS | SELİMİYE TR-13A / 48-68-0525 Tüm Kollar | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 10:23 | 2017-12-28 15:35 | 5.208 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 234.36 | 0 | 0
66700 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | 4 YOL TR 6/17 / 20-01-0255 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 10:30 | 2017-12-28 12:11 | 1.69 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.76 | 0 | 0
66701 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ZAFER SOKAK TR266 (1/2) / 09-37-0045 A Kolu 2.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 10:44 | 2017-12-28 11:53 | 1.148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.148 | 0 | 0
66702 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR52 (213) / 09-40-0082 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 10:50 | 2017-12-28 12:55 | 2.087 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.087 | 0 | 0
66703 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-05 / 48-62-0551 B Kolu 6.DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 10:58 | 2017-12-28 12:20 | 1.366 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0
66704 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | DADAŞ K TR802 (DM25TR42) / 20-01-0802 E Kolu 5.BOX | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-28 11:00 | 2017-12-28 13:07 | 2.12 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 129.32 | 0 | 0
66705 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-26 / 48-62-0438 B Kolu B3 BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 11:07 | 2017-12-28 12:12 | 1.089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.089 | 0 | 0
66706 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | 1225/5 SK RMU 5/7A / 20-01-0173 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 11:29 | 2017-12-28 15:29 | 3.995 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.985 | 0 | 0
66707 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ SANAYİ TR 10 / 48-66-0011 TOPARLAR KÖK / H1 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 11:31 | 2017-12-28 11:41 | 0.163 | 5 | 750 | 0 | 0 | 0.815 | 122.25 | 0 | 0
66708 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-166(Ç5) / 48-65-0141 KARAMERSİN BOZYER GÖKBEN / H04 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-28 11:37 | 2017-12-28 16:22 | 4.75 | 1 | 854 | 0 | 0 | 4.75 | 4056.5 | 0 | 0
66709 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-05 / 48-62-0551 B Kolu 4.BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 11:39 | 2017-12-28 12:42 | 1.042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.042 | 0 | 0
66710 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | OYMATAS K 3/22 / 20-01-0115 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 11:46 | 2017-12-28 12:57 | 1.176 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 114.072 | 0 | 0
66711 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | KELEKÇİ K3 / 20-02-0095 B Kolu 12.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 11:48 | 2017-12-28 13:38 | 1.839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.839 | 0 | 0
66712 | 0 | MUĞLA | MİLAS | SELİMİYE TR-01 / 48-68-0478 TR11 ÇIKIŞI RİNG / H4 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-28 11:51 | 2017-12-28 13:36 | 1.756 | 1 | 350 | 0 | 0 | 1.756 | 614.6 | 0 | 0
66713 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | PAŞALI TR-01 / 48-65-0712 C Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 12:01 | 2017-12-28 15:53 | 3.87 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 92.88 | 0 | 0
66714 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KAMPÜS YOLU K 7/9 / 20-01-0316 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 12:07 | 2017-12-28 14:36 | 2.486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.486 | 0 | 0
66715 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR144 (353) / 09-40-0015 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-28 12:08 | 2017-12-28 15:59 | 3.85 | 0 | 350 | 1 | 0 | 0 | 1347.5 | 3.85 | 0
66716 | 0 | AYDIN | EFELER | MESUTLU KÖY İÇİ TR / 09-31-0456 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 12:12 | 2017-12-28 13:09 | 0.943 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.943
66717 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-KADIKALESİ KÖK / 48-62-0468 G Kolu 14.DİREK | AG izolatör arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 12:17 | 2017-12-28 15:26 | 3.153 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 56.754 | 0 | 0
66718 | 0 | DENİZLİ | BEKİLLİ | ÇOĞAŞLI TR1 / 20-05-0016 A Kolu A12 DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 12:19 | 2017-12-28 13:38 | 1.322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.322 | 0 | 0
66719 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÖLTÜRKBÜKÜ-İM01/TR-07 / 48-62-0599 B Kolu B2 BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 12:22 | 2017-12-28 14:46 | 2.396 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.396 | 0 | 0
66720 | 0 | AYDIN | EFELER | KUYULU KÖYÜ DSİ YANI TR / 09-31-0393 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 12:27 | 2017-12-28 17:24 | 4.953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.953
66721 | 0 | AYDIN | KÖŞK | YENİKÖY KÖY İÇİ TR / 09-46-0124 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 12:37 | 2017-12-28 14:29 | 1.872 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.872
66722 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | 1925 SOKAK K 5/27 / 20-01-0196 D Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 12:41 | 2017-12-28 15:11 | 2.508 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.016 | 0 | 0
66723 | 0 | AYDIN | SULTANHİSAR | SULTANHİSAR İÇME SUYU TR19 / 09-41-0018 K Kolu | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 12:41 | 2017-12-28 14:08 | 1.454 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.81 | 0 | 0
66724 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | HİSAR BOZALAN TR1 / 20-02-0224 A Kolu | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 12:44 | 2017-12-28 14:36 | 1.862 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 33.516 | 0 | 0
66725 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KEMER TR-30 / 48-65-0376 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 13:00 | 2017-12-28 16:42 | 3.695 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 55.425 | 0 | 0
66726 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | KIRCAKLI TR 1 / 09-39-0288 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 13:07 | 2017-12-28 15:01 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.4
66727 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM03/TR-06 / 48-68-0015 B Kolu B34 BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 13:14 | 2017-12-28 15:32 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
66728 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B74 / 48-62-0131 B 25 MAVİ-ASKA OTEL-OTEL / H4 Fideri | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 13:29 | 2017-12-28 14:38 | 1.152 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.608 | 0 | 0 | 0
66729 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 177 MEZARLIK YANI / 09-47-0144 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-28 13:40 | 2017-12-28 14:31 | 0.856 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 29.96 | 0 | 0
66730 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ACIPAYAM TR 8 / 20-02-0008 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 13:58 | 2017-12-28 14:34 | 0.593 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.709 | 0 | 0
66731 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | YESILYURT K 1/21 / 20-01-0021 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-28 14:07 | 2017-12-28 14:52 | 0.743 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.486 | 0 | 0
66732 | 0 | MUĞLA | KAVAKLIDERE | ÇAMLIBEL TR2 / 48-74-0033 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 14:09 | 2017-12-28 16:34 | 2.415 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.415 | 0 | 0
66733 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALI TR-19 ÇİFTLİK OKUL YANI / 48-62-0281 A Kolu 15.DİREK | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-28 14:13 | 2017-12-28 15:55 | 1.706 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30.708 | 0 | 0
66734 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | OĞUZKÖYÜ TR1 / 20-02-0259 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 14:17 | 2017-12-28 15:31 | 1.228 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 52.804 | 0 | 0
66735 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI İMBAT SİTESİ TR367 (3-17) / 09-37-0031 B Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-28 14:19 | 2017-12-28 15:17 | 0.971 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.971 | 0 | 0
66736 | 0 | AYDIN | EFELER | KURTULUŞ MAH. DİSPANSER YANI DM 6-21 / 09-31-0049 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 14:20 | 2017-12-28 16:08 | 1.798 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.788
66737 | 0 | MUĞLA | MİLAS | BEÇİN TR-01 / 48-68-0172 B Kolu 7. DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 14:24 | 2017-12-28 16:53 | 2.491 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.491 | 0 | 0
66738 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 181 POLİS EVLERİ / 09-47-0148 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-28 14:40 | 2017-12-28 18:23 | 3.722 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 241.93 | 0 | 0
66739 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-056(22) / 48-65-0035 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 14:43 | 2017-12-28 19:53 | 5.16 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 134.16 | 0 | 0
66740 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | YATAĞAN TR-27 / 48-71-0156 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 14:44 | 2017-12-28 15:47 | 1.051 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.051
66741 | 0 | AYDIN | EFELER | HASAN EFENDİ DM 7-6 / 09-31-0069 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 14:50 | 2017-12-28 16:07 | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.152
66742 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KARAHAYIT CAMİ YANI K14 / 20-01-0682 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 14:51 | 2017-12-28 17:14 | 2.376 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.376 | 0 | 0
66743 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-38 / 48-62-0540 D Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 14:58 | 2017-12-28 15:37 | 0.655 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.755 | 0 | 0
66744 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | ŞAHİNLER GİRİŞ TR-1 / 48-71-0121 HATBAŞI ÇIKIŞI | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 14:59 | 2017-12-28 15:43 | 0.739 | 0 | 0 | 1 | 130 | 0 | 0 | 0.739 | 96.07
66745 | 0 | AYDIN | SÖKE | DOĞANBEY ESKİ TR / 09-40-0168 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 15:00 | 2017-12-28 18:03 | 3.052 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.052 | 0 | 0
66746 | 0 | AYDIN | EFELER | YENİKÖY KÖY İÇİ TR / 09-46-0124 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 15:08 | 2017-12-28 18:37 | 3.488 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.488
66747 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI KİPA KARŞISI TR340A (3-60) / 09-37-0058 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 15:09 | 2017-12-28 17:06 | 1.943 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.943 | 0 | 0
66748 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÖLTÜRKBÜKÜ-İM01/TR-07 / 48-62-0599 D Kolu 2. BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 15:10 | 2017-12-28 17:15 | 2.085 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.085 | 0 | 0
66749 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE KÜTÜPHANE YANI TR103(316) / 09-40-0021 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 15:14 | 2017-12-28 17:06 | 1.868 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 54.172 | 0 | 0
66750 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | BAYIR ÇARŞI İÇİ TR-3 / 48-61-0385 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 15:18 | 2017-12-28 19:12 | 3.903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.903 | 0 | 0
66751 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ASMALI EVLER K / 20-01-0785 A Kolu | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 15:20 | 2017-12-28 16:17 | 0.953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.953 | 0 | 0
66752 | 0 | AYDIN | KÖŞK | GÖKKİRİŞ KÖYÜ TR / 09-46-0058 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 15:32 | 2017-12-28 18:36 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.06
66753 | 0 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA TR1 / 48-64-0003 Hatbaşı | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 15:36 | 2017-12-28 16:30 | 0.906 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 158.55 | 0 | 0
66754 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | GÖZKAYASI KÖY İÇİ TR / 09-36-0079 B Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 15:50 | 2017-12-28 20:16 | 4.436 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 221.8
66755 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B06 (GİMA YANI) / 48-62-0097 A Kolu 3. BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 16:04 | 2017-12-28 16:36 | 0.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0
66756 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK SEYRANTEPE KABİN / 09-47-0295 B Kolu | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 16:09 | 2017-12-28 19:34 | 3.409 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 92.043 | 0 | 0
66757 | 0 | AYDIN | EFELER | HASAN EFENDİ DM 7-6 / 09-31-0069 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 16:13 | 2017-12-28 18:35 | 2.359 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.359 | 0 | 0
66758 | 0 | AYDIN | BUHARKENT | BUHARKENT TR 10 / 09-43-0004 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-28 16:15 | 2017-12-28 19:17 | 3.037 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 607.4 | 0 | 0
66759 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ILBADI DERESI IÇI K 1/30 / 20-01-0031 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 16:19 | 2017-12-28 17:48 | 1.478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.478 | 0 | 0
66760 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | SÜMER HOLDİNG KARŞISI TR 31/2 / 48-61-0072 A Kolu 2.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 16:39 | 2017-12-28 18:17 | 1.635 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.635 | 0 | 0
66761 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B95 / 48-62-0173 A Kolu 5. DİREK İLE 1. BOX ARASI | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 16:41 | 2017-12-28 18:39 | 1.966 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98.3 | 0 | 0
66762 | 0 | MUĞLA | MİLAS | ZEYTİNKÖY MERKEZ / 48-61-0394 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 16:41 | 2017-12-28 17:17 | 0.597 | 0 | 0 | 1 | 235 | 0 | 0 | 0.597 | 140.295
66763 | 0 | DENİZLİ | HONAZ | KOCABAŞ TR6 / 20-14-0036 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 16:47 | 2017-12-28 19:07 | 2.331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.331 | 0 | 0
66764 | 0 | DENİZLİ | KALE | ORTAKÖY KÖYÜ / 20-15-0060 B Kolu 24.DİREK 25.DİREK | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 17:02 | 2017-12-28 18:37 | 1.58 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 36.34 | 0 | 0
66765 | 0 | MUĞLA | MİLAS | KAFACA SULAMA TR-02 / 48-68-0416 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 17:04 | 2017-12-28 18:12 | 1.127 | 0 | 0 | 1 | 142 | 0 | 0 | 1.127 | 160.034
66766 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-38 / 48-62-0540 D Kolu | Ag Box/Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 17:11 | 2017-12-28 17:57 | 0.774 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.254 | 0 | 0
66767 | 0 | MUĞLA | MİLAS | KARAPINAR MERKEZ TR-01 / 48-68-0343 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 17:18 | 2017-12-28 18:56 | 1.636 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1.636 | 39.264
66768 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | OSMANİYE TR-KAVACIK MAH. / 48-67-0226 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 17:20 | 2017-12-28 19:28 | 2.136 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.088
66769 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | KETENDERE KÖY MERKEZİ YUKARI TR / 09-39-0285 K Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 17:28 | 2017-12-28 18:45 | 1.284 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.284
66770 | 0 | AYDIN | KARACASU | ATAKÖY MERKEZ TR / 09-35-0059 G Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 17:32 | 2017-12-28 18:42 | 1.171 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.171
66771 | 0 | MUĞLA | BODRUM | AKARCA TR-01 / 48-62-0316 A Kolu 5. DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 17:32 | 2017-12-28 19:01 | 1.476 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.476 | 0 | 0
66772 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ | ÇAMELİ TR3 / 20-10-0003 D Kolu 34.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 17:34 | 2017-12-28 18:14 | 0.674 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 0
66773 | 0 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA TR-30 / 48-64-0028 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 17:36 | 2017-12-28 21:17 | 3.689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.689 | 0 | 0
66774 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | GERMENCİK TR13 / 09-34-0013 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 18:06 | 2017-12-28 22:02 | 3.937 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.937
66775 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM GÖKDUMAN TR 138/A / 09-47-0084 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 18:08 | 2017-12-28 19:04 | 0.926 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 25.002 | 0 | 0
66776 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | BOZYER TR-01 / 48-65-0512 | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 18:18 | 2017-12-28 21:46 | 3.46 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 166.08 | 0 | 0
66777 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA FEVZİYE TR4 / 48-69-0189 A Kolu 8.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 18:21 | 2017-12-28 20:54 | 2.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0
66778 | 0 | DENİZLİ | GÜNEY | KOPARAN KÖYÜ TR1 / 20-13-0035 A Kolu A7 DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 18:23 | 2017-12-28 20:13 | 1.828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.828 | 0 | 0
66779 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | MESKA K1 / 20-01-0526 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 18:24 | 2017-12-28 20:02 | 1.639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.639 | 0 | 0
66780 | 0 | AYDIN | KÖŞK | KÖŞK ÇARŞI MAH. YENİ TR25 / 09-46-0025 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 18:25 | 2017-12-28 20:16 | 1.857 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.285
66781 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ENDÜSTRİ MESLEK BAHÇESİ TR261 (2/92) / 09-37-0097 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 18:26 | 2017-12-28 19:27 | 1.021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.021 | 0 | 0
66782 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI METEOROLOJİ KARŞISI TR248/B (70) / 09-37-0016 A Kolu 2.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 18:26 | 2017-12-28 19:34 | 1.136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.136 | 0 | 0
66783 | 0 | MUĞLA | MİLAS | AĞAÇLIHÖYÜK TR-01 / 48-68-0105 B Kolu 19. DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 18:28 | 2017-12-28 21:59 | 3.524 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.524
66784 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 158 / 09-47-0049 A Kolu 1.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 18:32 | 2017-12-28 20:10 | 1.633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.633 | 0 | 0
66785 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | DIMBILLI TR / 20-01-0200 A Kolu | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 18:35 | 2017-12-28 22:45 | 4.174 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.87 | 0 | 0
66786 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇITAK TR2 KÖK / 20-12-0168 B Kolu B16 DİREK | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 18:41 | 2017-12-28 19:25 | 0.738 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.332 | 0 | 0
66787 | 0 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK KÖYÜ TR-1 / 09-46-0042 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 18:51 | 2017-12-28 20:25 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 157
66788 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÇANKIRI DM3/TR3 / 20-01-0868 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 18:56 | 2017-12-28 21:16 | 2.329 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.329 | 0 | 0
66789 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | TURUNÇ BELEDİYE YANI / 48-67-0219 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 19:03 | 2017-12-28 20:40 | 1.623 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.246 | 0 | 0
66790 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TR51 KÖK / 20-12-0051 | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 19:14 | 2017-12-28 19:32 | 0.298 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 33.376 | 0 | 0
66791 | 0 | AYDIN | BUHARKENT | BUHARKENT TR 10 / 09-43-0004 D Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 19:23 | 2017-12-28 20:22 | 0.988 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.82 | 0 | 0
66792 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN | KAMIŞLAR SOĞUKKUYU KAHVE YANI TR / 09-32-0040 D Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 19:37 | 2017-12-28 21:15 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.64
66793 | 0 | AYDIN | EFELER | 215 SOK. İÇİ DM 4-5 / 09-31-0021 A Kolu | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 19:39 | 2017-12-28 21:15 | 1.605 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.05 | 0 | 0
66794 | 0 | DENİZLİ | KALE | İNCEGİZ-DAMBELEN MAH / 20-15-0073 A Kolu 29.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 19:40 | 2017-12-28 21:25 | 1.743 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.743 | 0 | 0
66795 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | YANIKLAR TR-10 / 48-65-0806 C Kolu | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 19:46 | 2017-12-29 00:53 | 5.119 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 76.785 | 0 | 0
66796 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ AYDOĞDU MAH. MUHTARLIĞI YANI TM2/27 / 09-39-0055 G Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 19:56 | 2017-12-28 21:09 | 1.21 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0
66797 | 0 | AYDIN | EFELER | 215 SOK. İÇİ DM 4-5 / 09-31-0021 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 19:57 | 2017-12-28 21:26 | 1.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0
66798 | 0 | AYDIN | SÖKE | AŞAĞI ÖZBEY KOVALIK MEVKİ TR / 09-40-0285 B Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 20:22 | 2017-12-28 21:16 | 0.905 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 34.39 | 0 | 0
66799 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-018(66) / 48-65-0015 A Kolu | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 20:34 | 2017-12-28 21:04 | 0.498 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 20.916 | 0 | 0
66800 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ZAFER SOKAK TR266 (1/2) / 09-37-0045 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 20:44 | 2017-12-28 22:01 | 1.278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.278 | 0 | 0
66801 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR4 (110) / 09-40-0129 D Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 21:19 | 2017-12-28 22:00 | 0.684 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.996 | 0 | 0
66802 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM1/13 CAMİ ÜSTÜ / 09-47-0032 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 21:23 | 2017-12-28 22:06 | 0.708 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.036 | 0 | 0
66803 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KÜÇÜK DERE TR2 / 20-01-0700 | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 21:30 | 2017-12-28 21:48 | 0.294 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 0
66804 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TR51 KÖK / 20-12-0051 | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 21:31 | 2017-12-28 21:44 | 0.214 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 23.968 | 0 | 0
66805 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | SARAYKÖY TR10 / 20-16-0010 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 21:40 | 2017-12-28 22:12 | 0.53 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 40.28 | 0 | 0
66806 | 0 | DENİZLİ | KALE | KARAKÖY-03 / 20-15-0084 C Kolu 29.DİREK | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-28 21:55 | 2017-12-29 00:03 | 2.135 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 74.725 | 0 | 0
66807 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR4 (110) / 09-40-0129 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 22:05 | 2017-12-28 22:59 | 0.899 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.697 | 0 | 0
66808 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | EŞEN TR-6 / 48-65-0906 B Kolu 31.İLE 32.DİREK ARASI | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 22:14 | 2017-12-28 22:24 | 0.159 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.795 | 0 | 0
66809 | 0 | DENİZLİ | KALE | KARAKÖY-03 / 20-15-0084 C Kolu 29.DİREK | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-28 22:19 | 2017-12-29 00:04 | 1.756 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 61.46 | 0 | 0
66810 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ DM4/1 / 09-39-0136 G Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 22:30 | 2017-12-28 22:48 | 0.301 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9.03 | 0 | 0
66811 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GÜMÜŞLER BAKIRKENT K7 / 20-01-0409 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 23:01 | 2017-12-28 23:39 | 0.633 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 67.098 | 0 | 0
66812 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-57(1/37) / 48-65-0210 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 23:04 | 2017-12-29 00:10 | 1.1 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 95.7 | 0 | 0
66813 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | TOPARLAR TR 3 / 48-66-0048 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-28 23:59 | 2017-12-29 00:16 | 0.285 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 0
66814 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-NERGİZ SİTESİ / 48-62-0123 | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 | 2017-12-29 00:57 | 0.945 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 171.99 | 0 | 0
66815 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | TAVAS CAD. ESKİ SANAYİ TR-25 / 48-61-0063 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 00:02 | 2017-12-29 01:56 | 1.904 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.904 | 0 | 0
66816 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | HİSARÖNÜ KABİN / 48-67-0292 BAYIR 2 FİDERİ / H1 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 00:02 | 2017-12-29 01:21 | 1.318 | 0 | 0 | 3 | 515 | 0 | 0 | 3.954 | 678.77
66817 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | ÇAMLI TAŞHAN KÖK / 48-67-0322 CETİ BELİ CAMLI / H1 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 00:16 | 2017-12-29 02:49 | 2.543 | 0 | 0 | 5 | 553 | 0 | 0 | 12.715 | 1406.279
66818 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | ARMUTALAN ŞAHİNTEPE İM 02 / 48-67-0004 KAPTAN KABİN ÇIKIŞI | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 00:39 | 2017-12-29 01:54 | 1.257 | 3 | 1350 | 0 | 0 | 3.771 | 1696.95 | 0 | 0
66819 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-06 / 48-62-0426 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 00:40 | 2017-12-29 01:42 | 1.039 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 176.63 | 0 | 0
66820 | 0 | AYDIN | EFELER | KALFA KÖYÜ YOLU ÜZERİ DM 5-45 / 09-31-0155 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 01:46 | 2017-12-29 02:24 | 0.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0
66821 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | MEDET DM / 20-18-0117 ESKİ PINARLAR / H14 Fideri | OG Travers Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 03:42 | 2017-12-29 04:19 | 0.618 | 36 | 0 | 0 | 0 | 22.248 | 0 | 0 | 0
66822 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | İÇMELER TR53 / 48-67-0183 Tansaş çıkışı | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 06:02 | 2017-12-29 06:53 | 0.842 | 2 | 150 | 0 | 0 | 1.684 | 126.3 | 0 | 0
66823 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | YALINKUYU KÖK / 09-39-0333 BOZYURT KÖK / H4 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 06:16 | 2017-12-29 06:25 | 0.149 | 0 | 0 | 42 | 7092 | 0 | 0 | 6.258 | 1056.708
66824 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ALCI K1 / 20-02-0178 ALCI BÜYÜKHARIM KERİMLER / H1 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 06:45 | 2017-12-29 08:56 | 2.177 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 537.719 | 0 | 0
66825 | 0 | MUĞLA | ORTACA | DALAMAN AKÇATAŞ SARIGERME KÖK / 48-63-0169 SARIGERME2 / H3 Fideri | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 06:51 | 2017-12-29 07:57 | 1.105 | 1 | 1256 | 0 | 0 | 1.105 | 1387.88 | 0 | 0
66826 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | YATAĞAN TR-33 / 48-71-0160 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 07:29 | 2017-12-29 07:40 | 0.176 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.584 | 0 | 0
66827 | 0 | AYDIN | EFELER | KURTULUŞ MAH. DİSPANSER YANI DM 6-21 / 09-31-0049 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 07:31 | 2017-12-29 10:23 | 2.873 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.476 | 0 | 0
66828 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ ARSLANLI CUMHURİYET MAH. CAMİ YANI TR 4 / 09-39-0174 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 07:34 | 2017-12-29 09:14 | 1.665 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.665 | 0 | 0
66829 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | NİF TR-14 / 48-65-0692 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 07:51 | 2017-12-29 10:14 | 2.38 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.66 | 0 | 0
66830 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ 100. YIL BLOKLARI TM3/9 / 09-39-0091 G Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 07:52 | 2017-12-29 08:51 | 0.987 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.987 | 0 | 0
66831 | 0 | MUĞLA | MİLAS | GÜRCEĞİZ TR-01 / 48-68-0307 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 07:55 | 2017-12-29 09:11 | 1.275 | 0 | 0 | 1 | 237 | 0 | 0 | 1.275 | 302.175
66832 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | AKSU MERKEZ TR 1 / 09-39-0204 G Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 08:20 | 2017-12-29 13:41 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 80.25
66833 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | DODURGA TR-05 / 48-65-0569 A Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 08:24 | 2017-12-29 12:31 | 4.124 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.868 | 0 | 0
66834 | 0 | MUĞLA | MİLAS | EKİNDERE TR-SULAMA / 48-68-0261 D Kolu 15.DİREK | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 08:31 | 2017-12-29 10:00 | 1.486 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.748
66835 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÖLTÜRKBÜKÜ-İM01/TR-07 / 48-62-0599 C Kolu 3.BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 08:36 | 2017-12-29 10:30 | 1.906 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.812 | 0 | 0
66836 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | IRGILLI TR5 / 20-12-0138 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 08:49 | 2017-12-29 10:29 | 1.659 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.885 | 0 | 0
66837 | 0 | AYDIN | BUHARKENT | BUHARKENT TR 11 KÖK-HÜKÜMET KONAĞI / 09-43-0002 TR 10/10A / H2 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-29 08:55 | 2017-12-29 15:20 | 6.416 | 1 | 706 | 0 | 0 | 6.416 | 4529.696 | 0 | 0
66838 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI SOSYETE PAZARI ESKİ66 TR341 (3/65) / 09-37-0057 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-29 09:04 | 2017-12-29 12:42 | 3.631 | 3 | 550 | 0 | 0 | 10.893 | 1997.05 | 0 | 0
66839 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-29 / 48-62-0437 E Kolu E2 BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 09:05 | 2017-12-29 11:48 | 2.709 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.836 | 0 | 0
66840 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ÇAMLIK ULUS SITESI K 5/69 / 20-01-0231 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-29 09:10 | 2017-12-29 09:53 | 0.709 | 0 | 813 | 0 | 0 | 0 | 576.417 | 0 | 0
66841 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM DM 1-10 / 09-47-0104 | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 09:11 | 2017-12-29 10:05 | 0.908 | 0 | 650 | 1 | 0 | 0 | 590.2 | 0.908 | 0
66842 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ESKİHİSAR K / 20-01-0670 ESKİHİSAR TR 2-3 FİDERİ | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-29 09:11 | 2017-12-29 16:06 | 6.924 | 1 | 795 | 0 | 0 | 6.924 | 5504.58 | 0 | 0
66843 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | DIMBILLI K 5/30 / 20-01-0199 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-29 09:18 | 2017-12-29 14:35 | 5.278 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 337.792 | 0 | 0
66844 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | ARPADERE KÖYÜ TR / 09-44-0106 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 09:19 | 2017-12-29 13:45 | 4.437 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.437
66845 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-131(K69) / 48-65-0107 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-29 09:19 | 2017-12-29 13:07 | 3.797 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 292.369 | 0 | 0
66846 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 309 / 09-47-0256 EGEMAR,ÇAMLIK,MÜHENDİSLER / H5 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-29 09:19 | 2017-12-29 14:13 | 4.894 | 0 | 650 | 1 | 0 | 0 | 3181.1 | 4.894 | 0
66847 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | DELIKTAS K 3/25 / 20-01-0118 B Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-29 09:22 | 2017-12-29 16:55 | 7.557 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 581.889 | 0 | 0
66848 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM STADYUM TR 163 / 09-47-0051 TR 168 RİNG ÇIKIŞI / H1 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-29 09:23 | 2017-12-29 11:54 | 2.513 | 0 | 550 | 1 | 0 | 0 | 1382.15 | 2.513 | 0
66849 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM03/TR-05 / 48-68-0022 B Kolu 7. DİREK | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 09:23 | 2017-12-29 12:52 | 3.476 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.476 | 0 | 0
66850 | 0 | AYDIN | SÖKE | BAĞARASI ERCÜMBÜŞ TR / 09-40-0240 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 09:24 | 2017-12-29 11:25 | 2.024 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.264 | 0 | 0
66851 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ 500 SOK. TREN YOLU TM1/14 / 09-39-0022 D Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 09:37 | 2017-12-29 10:53 | 1.274 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.096 | 0 | 0
66852 | 0 | AYDIN | SÖKE | OVA KABİN / 09-40-0173 ÖZBAŞI KARACAHAYIT ÇIKIŞ / H3 Fideri | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 09:37 | 2017-12-29 10:45 | 1.127 | 13 | 0 | 0 | 5 | 14.651 | 0 | 0 | 5.635
66853 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | ARMUTALAN CANIMOĞLU İM01/TR04 / 48-67-0021 KOCAEFE KABİN ÇIKIŞI | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-29 09:39 | 2017-12-29 10:32 | 0.886 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 177.2 | 0 | 0
66854 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-4/11 / 48-68-0059 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-29 09:49 | 2017-12-29 18:13 | 8.4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 159.6 | 0 | 0
66855 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN | KAVAKLI KÖYİÇİ TR / 09-32-0079 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 09:50 | 2017-12-29 11:05 | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.252
66856 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR 2/A / 48-68-0062 C Kolu 5.box | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 09:53 | 2017-12-29 11:53 | 2.003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.003 | 0 | 0
66857 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MENTEŞ TR-KAYMAKAVAĞI / 48-68-0413 A Kolu 12. DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 09:55 | 2017-12-29 14:45 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.83
66858 | 0 | MUĞLA | MİLAS | SAKARKAYA TR-02 / 48-68-0472 A Kolu 9. DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 09:59 | 2017-12-29 12:49 | 2.839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.839
66859 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | GARİPKÖY-01 / 20-18-0121 A Kolu 11.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 10:03 | 2017-12-29 15:12 | 5.157 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.157 | 0 | 0
66860 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | ESENÇAY TR-2 / 48-61-0240 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 10:04 | 2017-12-29 11:10 | 1.103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.103
66861 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TR6 KÖK / 20-12-0006 D Kolu | AG direk değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 10:07 | 2017-12-29 10:56 | 0.823 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18.929 | 0 | 0
66862 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | BAYIR ÇARŞI İÇİ TR-3 / 48-61-0385 A Kolu | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 10:12 | 2017-12-29 12:03 | 1.851 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 46.275 | 0 | 0
66863 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 90 / 09-47-0024 DAHİLİ TRAFO HÜCRESİ / H8 Fideri | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 10:13 | 2017-12-29 12:06 | 1.884 | 3 | 1010 | 0 | 0 | 5.652 | 1902.84 | 0 | 0
66864 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ MİGROS KABİN DM6 / 09-39-0010 K Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 10:13 | 2017-12-29 10:32 | 0.315 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.945 | 0 | 0
66865 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | BOYDERE KÖYÜ KÖK / 09-36-0117 YAĞCIDERE KÖK / H3 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-29 10:21 | 2017-12-29 12:21 | 1.994 | 0 | 0 | 4 | 3186 | 0 | 0 | 7.976 | 6352.884
66866 | 0 | AYDIN | KARPUZLU | KARPUZLU BAYRAKTEPE MAH. TR6 / 09-45-0006 B Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 10:27 | 2017-12-29 11:01 | 0.571 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 35.973 | 0 | 0
66867 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | OYMATAS K 3/22 / 20-01-0115 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-29 10:31 | 2017-12-29 12:02 | 1.51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 0 | 0
66868 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | MESIRELIK K 5/7 / 20-01-0177 DAHİLİ TR / H4 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-29 10:33 | 2017-12-29 16:08 | 5.581 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 6245.139 | 0 | 0
66869 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | ZAFERLER TR 4 / 48-66-0137 B Kolu 8.İLE 9. DİREK ARASI | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 10:36 | 2017-12-29 11:47 | 1.186 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.046 | 0 | 0
66870 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | YATAĞAN TR-17 / 48-71-0147 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 10:39 | 2017-12-29 12:08 | 1.476 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.476 | 0 | 0
66871 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | Y.BAĞYAKA TR-2 (BEYGİRLER) / 48-61-0348 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 10:43 | 2017-12-29 14:40 | 3.945 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.945
66872 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI METEOROLOJİ KARŞISI TR248/B (70) / 09-37-0016 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 10:53 | 2017-12-29 11:04 | 0.175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0
66873 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-KO/20 / 48-62-0115 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 10:54 | 2017-12-29 13:01 | 2.121 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40.299 | 0 | 0
66874 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | BOZARMUT KÖK / 48-71-0030 BOZHÖYÜK ÇIKIŞI / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 11:01 | 2017-12-29 11:46 | 0.758 | 5 | 550 | 0 | 335 | 3.79 | 416.9 | 0 | 253.93
66875 | 0 | AYDIN | DİDİM | DM2/9 / 09-47-0402 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 11:13 | 2017-12-29 18:38 | 7.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.41 | 0 | 0
66876 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | SARAYKÖY TR6 / 20-16-0006 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 11:14 | 2017-12-29 12:47 | 1.542 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38.55 | 0 | 0
66877 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-54 / 48-62-0522 B Kolu 12. DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 11:17 | 2017-12-29 12:11 | 0.898 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.898 | 0 | 0
66878 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÇIÇEKCI K 6/19 / 20-01-0258 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-29 11:18 | 2017-12-29 17:45 | 6.456 | 1 | 947 | 0 | 0 | 6.456 | 6113.832 | 0 | 0
66879 | 0 | DENİZLİ | BAKLAN | BAKLAN TR5 / 20-04-0005 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 11:19 | 2017-12-29 11:54 | 0.589 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.123 | 0 | 0
66880 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-07 / 48-62-0447 F Kolu 2. BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 11:19 | 2017-12-29 12:36 | 1.286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.286 | 0 | 0
66881 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-05 / 48-62-0551 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 11:40 | 2017-12-29 12:41 | 1.022 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.198 | 0 | 0
66882 | 0 | AYDIN | KUYUCAK | ÖREN KÖYÜ TR / 09-38-0126 D Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 11:40 | 2017-12-29 15:28 | 3.802 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.02
66883 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE ÖZBAŞI ALTI TR4 / 09-40-0300 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 11:42 | 2017-12-29 14:37 | 2.913 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.913 | 8.739 | 0
66884 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ DM-3 / 48-69-0041 GÖLBAŞI / H5 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 11:43 | 2017-12-29 11:58 | 0.246 | 4 | 349 | 0 | 0 | 0.984 | 85.854 | 0 | 0
66885 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | DELIKTAS K 3/25 / 20-01-0118 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-29 11:52 | 2017-12-29 13:10 | 1.301 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.204 | 0 | 0
66886 | 0 | AYDIN | ÇİNE | SARAÇLAR TR1 / 09-33-0306 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 11:59 | 2017-12-29 22:25 | 10.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.44
66887 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ TR22 / 48-69-0060 C Kolu 3.BOX | Ag Box/Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 12:04 | 2017-12-29 13:52 | 1.805 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0
66888 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN | KARABAĞLAR YENİ TR / 09-32-0201 K Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 12:04 | 2017-12-29 14:29 | 2.414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.414
66889 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 90 / 09-47-0024 | OG Klemens Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 12:06 | 2017-12-29 16:44 | 4.634 | 6 | 750 | 3 | 3 | 27.804 | 3475.5 | 13.902 | 13.902
66890 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KALEKÖY TR / 20-01-0587 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 12:07 | 2017-12-29 14:43 | 2.595 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.595 | 0 | 0
66891 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | GEZEK YATAGI K 6/13 / 20-01-0251 F Kolu 3.BOX | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-29 12:09 | 2017-12-29 14:50 | 2.681 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 131.369 | 0 | 0
66892 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | AKÇA1 TR-ö / 20-17-5001 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 12:09 | 2017-12-29 13:27 | 1.297 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.891 | 0 | 0 | 0
66893 | 0 | AYDIN | ÇİNE | BEDİRLER KÖYÜ TR / 09-33-0183 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 12:13 | 2017-12-29 18:34 | 6.352 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.352
66894 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ SANAYİ SİTESİ DM6/8 (B1 BLOK KARŞISI) / 09-39-0150 D Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 12:14 | 2017-12-29 12:46 | 0.533 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.665 | 0 | 0
66895 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK DM TR 260 / 09-47-0002 SARIKEMER 1 / H23 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 12:25 | 2017-12-29 12:38 | 0.222 | 6 | 1150 | 0 | 0 | 1.332 | 255.3 | 0 | 0
66896 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | ALANGÜLLÜ TR 1 / 09-34-0084 B Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 12:41 | 2017-12-29 14:31 | 1.839 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 97.467
66897 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 168/A / 09-47-0054 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-29 12:41 | 2017-12-29 16:55 | 4.238 | 1 | 150 | 0 | 0 | 4.238 | 635.7 | 0 | 0
66898 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KARAHAYIT MALİYE K10 / 20-01-0684 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 12:46 | 2017-12-29 13:52 | 1.104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.104 | 0 | 0
66899 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 302 / 09-47-0249 B Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 12:48 | 2017-12-29 16:03 | 3.247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.247 | 0 | 0
66900 | 0 | AYDIN | SÖKE | ÇAVDAR KÖK / 09-40-0258 ÇAVDAR AKÇAKAYA GİRİŞ / H3 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-29 13:03 | 2017-12-29 15:10 | 2.12 | 7 | 1890 | 0 | 0 | 14.84 | 4006.8 | 0 | 0
66901 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 48 TES-İŞ YANI / 09-47-0112 B Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 13:04 | 2017-12-29 18:18 | 5.232 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 523.2 | 0 | 0
66902 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | DELIKTAS K 3/25 / 20-01-0118 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 13:15 | 2017-12-29 14:46 | 1.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0
66903 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ MUHTARLIK YANI DM3/31 / 09-39-0131 D Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 13:16 | 2017-12-29 15:59 | 2.724 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.724 | 0 | 0
66904 | 0 | MUĞLA | ULA | DEVRANT KÖK / 48-61-0230 ULA FİDERİ ÇIKIŞI | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 13:18 | 2017-12-29 14:13 | 0.913 | 10 | 3500 | 0 | 712 | 9.13 | 3195.5 | 0 | 650.056
66905 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | ALTINOVA TR / 20-16-0089 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 13:22 | 2017-12-29 14:29 | 1.112 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 174.584 | 0 | 0
66906 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | BOZARMUT MERKEZ BELEDİYE YANI TR-1 / 48-71-0032 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 13:23 | 2017-12-29 14:33 | 1.167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.167 | 0 | 0
66907 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-17 / 48-68-0061 C Kolu 2. BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 13:29 | 2017-12-29 15:29 | 2.002 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.006 | 0 | 0
66908 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR 2/A / 48-68-0062 A Kolu 3.BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 13:33 | 2017-12-29 15:34 | 2.019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.019 | 0 | 0
66909 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ MUHTARLIK YANI DM3/31 / 09-39-0131 D Kolu | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 13:35 | 2017-12-29 14:38 | 1.047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.047 | 0 | 0
66910 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BİTEZ TR-Bİ/05 (DEREKENARI) / 48-62-0039 A Kolu 10. 11. DİREKLER ARASI | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 13:40 | 2017-12-29 14:20 | 0.666 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.658 | 0 | 0
66911 | 0 | AYDIN | ÇİNE | CUMALI KÖYÜ TR2 / 09-33-0286 A Kolu | AG direk değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 13:42 | 2017-12-29 18:25 | 4.718 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 70.77
66912 | 0 | DENİZLİ | GÜNEY | CİNDERE TR2 / 20-13-0038 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 13:47 | 2017-12-29 16:00 | 2.213 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.195 | 0 | 0
66913 | 0 | AYDIN | KARACASU | ATAKÖY ÇINARLI MAH. TR / 09-35-0064 K Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 13:47 | 2017-12-29 21:11 | 7.393 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.179
66914 | 0 | MUĞLA | ULA | ELMALI TOPAÇLAR TR2 / 48-75-0046 A Kolu | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 13:51 | 2017-12-29 15:14 | 1.376 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.88
66915 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | GÜZELÇAMLI AFETLER 2. KABİN / 09-37-0372 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 13:53 | 2017-12-29 17:31 | 3.627 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.627 | 0 | 0
66916 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI KANARYA SOKAK TR / 09-37-0187 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 14:01 | 2017-12-29 17:45 | 3.736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.736 | 0 | 0
66917 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | HAMZALLI KÖK / 09-39-0265 GÜZELKÖY / H1 Fideri | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 14:04 | 2017-12-29 14:52 | 0.804 | 0 | 0 | 2 | 375 | 0 | 0 | 1.608 | 301.5
66918 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | UZUNPINAR TR5 / 20-01-0707 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 14:08 | 2017-12-29 15:36 | 1.464 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 158.112 | 0 | 0
66919 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | ÜZÜMLÜ TR-1 / 09-34-0109 C Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 14:13 | 2017-12-29 14:46 | 0.547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.547
66920 | 0 | MUĞLA | MİLAS | BAFA TR-05 / 48-68-0150 A Kolu 15.DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 14:13 | 2017-12-29 16:12 | 1.979 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.979 | 0 | 0
66921 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | TURGUT MERKEZ TR-4 / 48-71-0138 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 14:15 | 2017-12-29 15:47 | 1.535 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.535 | 0 | 0
66922 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-03 / 48-62-0547 TRAFO FİDERİ | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 14:23 | 2017-12-29 15:01 | 0.631 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 162.167 | 0 | 0
66923 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ AK KÖPRÜ KÖYÜ TR 7 / 48-66-0110 A Kolu 4.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 14:24 | 2017-12-29 18:45 | 4.358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.358 | 0 | 0
66924 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | KELEKÇİ K9 / 20-02-0101 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 14:25 | 2017-12-29 15:24 | 0.983 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21.626 | 0 | 0
66925 | 0 | DENİZLİ | GÜNEY | KOPARAN KÖYÜ TR1 / 20-13-0035 B Kolu 11.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 14:31 | 2017-12-29 19:14 | 4.713 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.713 | 0 | 0
66926 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ALATTİN TR4 / 20-02-0053 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 14:32 | 2017-12-29 15:16 | 0.739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.739 | 0 | 0
66927 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-019(67) / 48-65-0016 OTELLER FİDERİ | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 14:34 | 2017-12-29 15:09 | 0.585 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4.095 | 0.585 | 0 | 0
66928 | 0 | MUĞLA | ULA | ULA MEZBAHANE TR2 / 48-70-0011 AYAZKIYI / H4 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 14:36 | 2017-12-29 15:22 | 0.763 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 299.859 | 0 | 0
66929 | 0 | MUĞLA | ULA | ULA DM-1 / 48-70-0001 AKYAKA FİDERİ / H2 Fideri | OG Atlama (jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 14:37 | 2017-12-29 15:02 | 0.416 | 0 | 0 | 2 | 810 | 0 | 0 | 0.832 | 336.96
66930 | 0 | DENİZLİ | BULDAN | OĞUZ TR 1 / 20-08-0050 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 14:41 | 2017-12-29 14:56 | 0.251 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 13.303 | 0 | 0
66931 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ | ELMALI TR1 / 20-10-0082 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 14:42 | 2017-12-29 15:28 | 0.768 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.752 | 0 | 0
66932 | 0 | MUĞLA | ULA | GÖLCÜK MERKEZ TR-1 / 48-70-0049 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 14:43 | 2017-12-29 17:16 | 2.556 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.892
66933 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | BOZARMUT TR-6 / 48-71-0037 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 14:47 | 2017-12-29 16:45 | 1.969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.969 | 0 | 0
66934 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | KOZLAR-02 / 20-18-0158 A Kolu 2.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 14:55 | 2017-12-29 15:50 | 0.908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.908 | 0 | 0
66935 | 0 | DENİZLİ | BULDAN | KURUDERE TR / 20-08-0130 | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 15:03 | 2017-12-29 15:48 | 0.743 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 89.903 | 0 | 0
66936 | 0 | MUĞLA | ULA | KIYRA MERKEZ TR-1 / 48-70-0054 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 15:04 | 2017-12-29 17:49 | 2.749 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 60.478
66937 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | ÇİVRİL TR51 KÖK / 20-12-0051 | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 15:04 | 2017-12-29 15:30 | 0.426 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 70.29 | 0 | 0
66938 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-11 (YAHŞİ KABİN) / 48-62-0013 ŞAHİN TEPESİ / H4 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 15:10 | 2017-12-29 15:41 | 0.513 | 14 | 689 | 0 | 0 | 7.182 | 353.457 | 0 | 0
66939 | 0 | MUĞLA | MİLAS | AĞAÇLIHÖYÜK TR-01 / 48-68-0105 A Kolu 5. DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 15:12 | 2017-12-29 20:13 | 5.021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.021
66940 | 0 | MUĞLA | BODRUM | MUMCULAR TR-03 / 48-62-0338 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 15:21 | 2017-12-29 15:59 | 0.627 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.627 | 0 | 0
66941 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | MANOLYA K 2/14 / 20-01-0053 A Kolu | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 15:24 | 2017-12-29 15:40 | 0.268 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0
66942 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR A. YESEVİ KABİN / 09-37-0377 B Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 15:34 | 2017-12-29 18:32 | 2.967 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44.505 | 0 | 0
66943 | 0 | AYDIN | KUYUCAK | HORSUMLU DM / 09-38-0063 KURTULUŞ FİDERİ / H04 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 15:35 | 2017-12-29 16:16 | 0.687 | 0 | 0 | 17 | 500 | 0 | 0 | 11.679 | 343.5
66944 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | DÜĞEREK YOLU TURDU CAMİ TR-39 / 48-61-0081 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 15:36 | 2017-12-29 15:57 | 0.356 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.832 | 0 | 0
66945 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA GÜZELYURT TR 4 / 48-69-0183 B Kolu 9.DİREK | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 15:40 | 2017-12-29 16:56 | 1.269 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 35.532 | 0 | 0
66946 | 0 | AYDIN | ÇİNE | CAMIZAĞILI KÖYÜ MERKEZ TR1 / 09-33-0203 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 15:40 | 2017-12-29 20:59 | 5.316 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.316
66947 | 0 | AYDIN | EFELER | BÖCEK KÖYÜ TR / 09-31-0428 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 15:46 | 2017-12-29 19:16 | 3.504 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 3.504 | 700.8
66948 | 0 | AYDIN | KARACASU | KARABAĞLAR MERKEZ TR / 09-35-0109 G Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 15:50 | 2017-12-29 21:13 | 5.379 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 53.79
66949 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | ÇAKMAK TR-1 / 48-61-0180 B Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 15:52 | 2017-12-29 17:30 | 1.633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.633
66950 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN ŞEREFLER TR3 / 48-63-0087 B Kolu 7.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 15:54 | 2017-12-29 18:13 | 2.325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.325 | 0 | 0
66951 | 0 | AYDIN | BUHARKENT | BUHARKENT TR15 KAYABURUN MAH / 09-43-0016 G Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 16:10 | 2017-12-29 22:21 | 6.187 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.187 | 0 | 0
66952 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI BİLTAN SİTESİ / 09-37-0268 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-29 16:15 | 2017-12-29 17:06 | 0.844 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 126.6 | 0 | 0
66953 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | KÖTEKLİ DENİZ SİTESİ TR-2 / 48-61-0145 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 16:18 | 2017-12-29 18:21 | 2.053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.053 | 0 | 0
66954 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | SERİNHİSAR TR 116 / 20-17-0042 B Kolu 17.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 16:19 | 2017-12-29 19:07 | 2.796 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.592 | 0 | 0
66955 | 0 | AYDIN | EFELER | YESEVİ LİSESİ BATISI DM 10-27 / 09-31-0301 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 16:32 | 2017-12-29 17:56 | 1.402 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.402 | 0 | 0
66956 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ DM4/1 / 09-39-0136 G Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 16:32 | 2017-12-29 17:06 | 0.568 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17.04 | 0 | 0
66957 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ESKİHİSAR K / 20-01-0670 ADEM ASLAN TR2-3-4 FİDERİ | OG Atlama (jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 16:37 | 2017-12-29 18:26 | 1.823 | 1 | 795 | 0 | 0 | 1.823 | 1449.285 | 0 | 0
66958 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | SEVINDIK TR 4/3 / 20-01-0133 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 16:37 | 2017-12-29 18:40 | 2.049 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.049 | 0 | 0
66959 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KALELİ FERFORJE K-ö / 20-01-5018 PINAR TEKSTİL FİDERİ | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 16:42 | 2017-12-29 18:01 | 1.324 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.324 | 0 | 0 | 0
66960 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | KUYUCAK GİRİŞ TR1 / 20-02-0255 D Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 16:51 | 2017-12-29 17:54 | 1.052 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 66.276 | 0 | 0
66961 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ TR 61 DM 1-12 / 48-69-0057 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 16:51 | 2017-12-29 18:37 | 1.765 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 47.655 | 0 | 0
66962 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-16 / 48-62-0440 F Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 16:55 | 2017-12-29 17:21 | 0.428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.428 | 0 | 0
66963 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | HAMİTKÖY TR 5 / 48-66-0130 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 16:56 | 2017-12-29 17:31 | 0.589 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 0 | 0
66964 | 0 | MUĞLA | MİLAS | EKİNDERE TR-SULAMA / 48-68-0261 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 16:58 | 2017-12-29 20:39 | 3.678 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44.136
66965 | 0 | MUĞLA | ULA | KAVAKÇALI HES KÖK / 48-75-0103 ARICILAR ÇIKIŞI | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 16:59 | 2017-12-29 17:18 | 0.321 | 0 | 0 | 1 | 280 | 0 | 0 | 0.321 | 89.88
66966 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ TR54 DM2-1 / 48-69-0068 TR55 / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 17:02 | 2017-12-29 17:59 | 0.957 | 2 | 542 | 0 | 0 | 1.914 | 518.694 | 0 | 0
66967 | 0 | MUĞLA | MİLAS | DÖRTTEPE KÖK / 48-68-0304 DÖRT TEPE / H4 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 17:04 | 2017-12-29 18:48 | 1.731 | 0 | 0 | 2 | 325 | 0 | 0 | 3.462 | 562.575
66968 | 0 | DENİZLİ | BULDAN | KADIKÖY SOĞUKKUYU MAH. TR6 / 20-08-0112 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 17:05 | 2017-12-29 18:14 | 1.147 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25.234 | 0 | 0
66969 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | BAYIRKÖY TR-06 / 48-65-0493 B Kolu 7.DİREK | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 17:08 | 2017-12-29 19:56 | 2.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
66970 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | GÜNLÜK ARIGI K 4/41 / 20-01-0164 B Kolu | Ag Box/Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 17:08 | 2017-12-29 19:19 | 2.178 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.356 | 0 | 0
66971 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | UMUT 1 K2 8/36 / 20-01-0397 B Kolu | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 17:14 | 2017-12-29 21:52 | 4.641 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.282 | 0 | 0
66972 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | GÖCEK DM01/TR-08 / 48-65-0332 A Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 17:14 | 2017-12-29 17:21 | 0.115 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5.175 | 0 | 0
66973 | 0 | AYDIN | EFELER | UMURLU ÇARŞI MAH. OZAN YAPI TR / 09-31-0513 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 17:15 | 2017-12-29 20:08 | 2.884 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.884
66974 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ | AYVACIK TR / 20-10-0023 C Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 17:18 | 2017-12-29 17:45 | 0.451 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 15.334 | 0 | 0
66975 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | EŞEN TR-6 / 48-65-0906 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 17:26 | 2017-12-29 18:46 | 1.339 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.068 | 0 | 0
66976 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | TR 27 KIŞLA PARKI / 48-61-0066 A Kolu 2.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 17:38 | 2017-12-29 18:30 | 0.87 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 0
66977 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN | HAYDERE MERKEZ TR / 09-32-0133 K Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 17:38 | 2017-12-29 18:50 | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.197
66978 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | YUKARI TIRKAZ TR / 20-16-0069 A Kolu 22.DİREK | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-29 17:47 | 2017-12-29 18:49 | 1.026 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.338 | 0 | 0
66979 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ DM35 / 48-63-0041 B Kolu 8.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 17:48 | 2017-12-29 18:33 | 0.751 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.751 | 0 | 0
66980 | 0 | AYDIN | YENİPAZAR | YENİPAZAR ÜNİVERSTE YOLU TR19 / 09-42-0019 B Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 17:49 | 2017-12-29 18:53 | 1.072 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.216 | 0 | 0
66981 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | MARMARİS KUMTAŞ RESİDENCE İM20/TR08 / 48-67-0132 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 17:52 | 2017-12-29 19:46 | 1.898 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.388 | 0 | 0
66982 | 0 | MUĞLA | BODRUM | AKYARLAR TR-HAVACILAR / 48-62-5019 | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 17:53 | 2017-12-29 18:34 | 0.675 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 30.375 | 0 | 0
66983 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | HAMİTKÖY TR 3 / 48-66-0128 B Kolu 6.DİREK | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 17:54 | 2017-12-29 20:06 | 2.201 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 48.422 | 0 | 0
66984 | 0 | MUĞLA | BODRUM | MUMCULAR TR-03 / 48-62-0338 A Kolu NO:108 Önü Direk | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 17:56 | 2017-12-29 18:41 | 0.754 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.754 | 0 | 0
66985 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | DIMBILLI K 5/30 / 20-01-0199 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 18:02 | 2017-12-29 19:44 | 1.708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.708 | 0 | 0
66986 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI DENİZ TUR SİTESİ TR1 / 09-37-0233 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 18:02 | 2017-12-29 19:41 | 1.646 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.646 | 0 | 0
66987 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN | BOZDOĞAN ATÇALI TR / 09-32-0014 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 18:09 | 2017-12-29 19:01 | 0.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0
66988 | 0 | MUĞLA | ULA | GÖLCÜK KANATLAR TR-4 / 48-70-0048 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 18:10 | 2017-12-29 19:19 | 1.151 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.453
66989 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | YEŞİLDERE TR2 / 20-02-0107 A Kolu 32.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 18:15 | 2017-12-29 18:53 | 0.638 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.638 | 0 | 0
66990 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI SEMA YAPI TR123 (1/35) / 09-37-0107 B Kolu | Ag Box/Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 18:15 | 2017-12-29 19:51 | 1.593 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.965 | 0 | 0
66991 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | İNCİRLİOVA TR3 / 09-44-0003 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 18:16 | 2017-12-29 18:25 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.48
66992 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 48 TES-İŞ YANI / 09-47-0112 B Kolu | Ag Box/Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 18:17 | 2017-12-29 19:45 | 1.475 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0
66993 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | GÜZELÇAMLI CAMİ YANI KABİN / 09-37-0374 B Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 18:17 | 2017-12-29 18:55 | 0.637 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 47.775 | 0 | 0
66994 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | YANIKLAR KÖK / 48-65-0797 İNLİCE ÇIKIŞI / H5 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 18:17 | 2017-12-29 18:44 | 0.445 | 7 | 621 | 0 | 0 | 3.115 | 276.345 | 0 | 0
66995 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ YAYLAKÖYÜ TR 3 / 48-66-0171 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 18:27 | 2017-12-29 21:21 | 2.898 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.98 | 0 | 0
66996 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | DIMBILLI K 5/30 / 20-01-0199 A Kolu | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 18:31 | 2017-12-29 19:47 | 1.261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.261 | 0 | 0
66997 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR134 (335) / 09-40-0056 B Kolu | Ag Box/Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 18:33 | 2017-12-29 19:28 | 0.924 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.924 | 0 | 0
66998 | 0 | MUĞLA | MİLAS | İÇME TR-02 / 48-68-0317 A Kolu 10.12.DİREK | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 18:37 | 2017-12-29 21:53 | 3.266 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.192
66999 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA DALYAN TR27 / 48-69-0129 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 18:40 | 2017-12-29 19:06 | 0.431 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.758 | 0 | 0
67000 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | PAMUKKALE ÖREN K / 20-01-0687 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 18:43 | 2017-12-29 19:59 | 1.27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 34.29 | 0 | 0
67001 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | BOZARMUT MERKEZ BELEDİYE YANI TR-1 / 48-71-0032 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 18:44 | 2017-12-29 19:50 | 1.096 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.576 | 0 | 0
67002 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | İNCİRLİOVA TR3 / 09-44-0003 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 18:45 | 2017-12-29 19:36 | 0.846 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.846
67003 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | İNLİCE TR-06 / 48-65-0605 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 18:50 | 2017-12-29 19:18 | 0.465 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0.93 | 45.105 | 0 | 0
67004 | 0 | MUĞLA | BODRUM | MUMCULAR TR-12 / 48-62-0329 A Kolu 15. DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 18:57 | 2017-12-29 20:23 | 1.431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.431 | 0 | 0
67005 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ E.M.L. BİNA DM5/9 / 09-39-0141 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 19:02 | 2017-12-29 21:06 | 2.074 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.074 | 0 | 0
67006 | 0 | AYDIN | ÇİNE | ALTINABAT KÖYÜ TR / 09-33-0161 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 19:03 | 2017-12-29 21:18 | 2.256 | 0 | 0 | 2 | 900 | 0 | 0 | 4.512 | 2030.4
67007 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | EFES 2-3 EVLERİ TR 1 / 09-37-0454 B Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 19:04 | 2017-12-29 21:21 | 2.281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.281 | 0 | 0
67008 | 0 | AYDIN | SÖKE | BAĞARASI 19. SOK. TR19 / 09-40-0235 A Kolu | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-29 19:05 | 2017-12-29 22:19 | 3.239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.239 | 0 | 0
67009 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | YUMRUTAŞ TR4-A / 20-02-0168 C Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 19:06 | 2017-12-29 19:41 | 0.588 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 31.752 | 0 | 0
67010 | 0 | AYDIN | SÖKE | GÖLBENT TR-01 / 48-65-0584 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 19:07 | 2017-12-29 19:56 | 0.819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.819 | 0 | 0
67011 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | EŞEN TR01 / 48-65-0385 | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 19:10 | 2017-12-29 19:37 | 0.456 | 1 | 565 | 0 | 0 | 0.456 | 257.64 | 0 | 0
67012 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 48 TES-İŞ YANI / 09-47-0112 B Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 19:10 | 2017-12-29 22:29 | 3.314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.314 | 0 | 0
67013 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | KAFACA TR-4 ( BELEDİYE YANI ) / 48-61-0378 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 19:16 | 2017-12-29 20:16 | 1.006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.006 | 0 | 0
67014 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ 101. SOKAK TM2/21 / 09-39-0051 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 19:20 | 2017-12-29 19:39 | 0.323 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.969 | 0 | 0
67015 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÇIÇEKCI K 6/19 / 20-01-0258 C Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 19:20 | 2017-12-29 20:26 | 1.103 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.515 | 0 | 0
67016 | 0 | AYDIN | EFELER | 1633-1662 SOK. KÖŞE DM 7-21 / 09-31-0164 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 19:20 | 2017-12-29 20:12 | 0.859 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25.77 | 0 | 0
67017 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 48 TES-İŞ YANI / 09-47-0112 B Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 19:24 | 2017-12-29 21:46 | 2.372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.372 | 0 | 0
67018 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | ÖLÜDENİZ DM01/TR-05/D / 48-65-0325 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 19:36 | 2017-12-29 22:07 | 2.511 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.621 | 0 | 0
67019 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | BAĞCILAR AŞAĞI MAH. TR / 09-36-0112 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 19:37 | 2017-12-29 20:30 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 133.5
67020 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-140 / 48-65-0116 B Kolu 14.DİREK | AG izolatör arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 19:46 | 2017-12-29 20:43 | 0.942 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.304 | 0 | 0
67021 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | MİNARE TR-01 / 48-65-0682 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 19:49 | 2017-12-29 20:51 | 1.032 | 1 | 42 | 0 | 0 | 1.032 | 43.344 | 0 | 0
67022 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | İNCİK K / 20-01-0762 C Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 19:49 | 2017-12-29 21:20 | 1.51 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.12 | 0 | 0
67023 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR82 (318) / 09-40-0132 B Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 19:54 | 2017-12-29 20:43 | 0.819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.819 | 0 | 0
67024 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ SAZAK KÖYÜ ALAN KÖK / 48-66-0180 SAZAK ÇAYHİSAR ÇIKIŞI / H02 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 20:00 | 2017-12-29 20:57 | 0.956 | 4 | 2412 | 0 | 0 | 3.824 | 2305.872 | 0 | 0
67025 | 0 | AYDIN | KUYUCAK | KUYUCAK YENİ MAH. STAD YANI TR9 / 09-38-0004 K Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 20:02 | 2017-12-29 21:30 | 1.47 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 0 | 0
67026 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | MARMARİS KANALİZASYON İM02/TR41 / 48-67-0060 A Kolu 2.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 20:18 | 2017-12-29 20:46 | 0.467 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.401 | 0 | 0
67027 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | SARAYKÖY TR28 / 20-16-0099 C Kolu 11.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 20:21 | 2017-12-29 20:34 | 0.215 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0
67028 | 0 | AYDIN | ÇİNE | İBRAHİM KAVAĞI KÖYÜ TR / 09-33-0254 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 20:30 | 2017-12-29 23:50 | 3.329 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.329
67029 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | YENİ KARAKUYU MERKEZ TR-2 / 48-71-0192 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 20:42 | 2017-12-29 22:35 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.882
67030 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | DERİNKUYU MEZARLIK YANI TR-2 / 48-61-0217 A Kolu | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 20:47 | 2017-12-29 22:01 | 1.227 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.043
67031 | 0 | MUĞLA | ULA | AKYAKA KAVŞAK TR3 / 48-75-0003 A Kolu 2.Direk | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 20:49 | 2017-12-29 21:06 | 0.291 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.164 | 0 | 0
67032 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-60(1/42) / 48-65-0213 1/43 ÇIKIŞI / H1 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 20:52 | 2017-12-29 21:11 | 0.318 | 4 | 854 | 0 | 0 | 1.272 | 271.572 | 0 | 0
67033 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ TR25 / 48-63-0028 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 20:53 | 2017-12-29 21:10 | 0.287 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7.175 | 0 | 0
67034 | 0 | AYDIN | BUHARKENT | KIZILDERE TR / 09-43-0023 K Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 20:55 | 2017-12-29 23:08 | 2.209 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.209
67035 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | YATAĞAN SANAYİ TR77 / 48-71-0182 | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 20:56 | 2017-12-29 22:19 | 1.379 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 227.535
67036 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | YATAĞAN TR21 / 48-71-0152 A Kolu 3.Direk | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 20:57 | 2017-12-29 22:32 | 1.582 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.91 | 0 | 0
67037 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÇIÇEKCI K 6/19 / 20-01-0258 B Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 20:58 | 2017-12-29 21:58 | 1.001 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.002 | 0 | 0
67038 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | RECEP YAZICIOĞLU K / 20-01-0758 B Kolu | Ag Box/Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 21:13 | 2017-12-29 22:40 | 1.455 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.46 | 0 | 0
67039 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ DM4/1 / 09-39-0136 G Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 21:48 | 2017-12-29 22:18 | 0.503 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15.09 | 0 | 0
67040 | 0 | AYDIN | KARACASU | ATAKÖY KARDELLER MAH. TR / 09-35-0058 D Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 22:06 | 2017-12-29 23:25 | 1.311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.311
67041 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | YATAĞAN TR-15 / 48-71-0145 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 22:14 | 2017-12-29 23:52 | 1.628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.628 | 0 | 0
67042 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | AKKALE DM / 20-01-0849 DEDEMAN / H3 Fideri | OG Atlama (jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 22:16 | 2017-12-29 23:52 | 1.602 | 20 | 1610 | 0 | 0 | 32.04 | 2579.22 | 0 | 0
67043 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ASKERLİK ŞUBE ARKASI TR264 (1/3) / 09-37-0047 B Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 22:16 | 2017-12-29 23:04 | 0.794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 0
67044 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI OBA VİLLALARI KABİN TR49 (1/66) / 09-37-0061 B Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 22:21 | 2017-12-29 23:25 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.31
67045 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-05(1/29) / 48-65-0173 TR 1/30 FİDERİ | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 22:40 | 2017-12-30 09:32 | 10.865 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 2661.925 | 0 | 0
67046 | 0 | DENİZLİ | GÜNEY | CİNDERE TR1 / 20-13-0037 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 22:44 | 2017-12-29 23:41 | 0.95 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | 0
67047 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01TR01 / 48-65-0002 TR 60 FİDERİ | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 22:53 | 2017-12-30 09:05 | 10.202 | 7 | 1647 | 0 | 0 | 71.414 | 16802.694 | 0 | 0
67048 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ TR40 DM 1-22 / 48-69-0018 B Kolu | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 22:56 | 2017-12-30 10:06 | 11.161 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 167.415 | 0 | 0
67049 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE TM / 48-65-0001 ÜZÜMLÜ / H26 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 23:07 | 2017-12-30 09:03 | 9.938 | 2 | 2147 | 0 | 0 | 19.876 | 21336.886 | 0 | 0
67050 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-065 / 48-65-0041 A Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 23:13 | 2017-12-30 09:26 | 10.211 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 224.642 | 0 | 0
67051 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | DODURGA TR2 / 20-02-0077 A Kolu 15.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 23:15 | 2017-12-30 00:26 | 1.179 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35.37 | 0 | 0
67052 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-48 / 48-62-0517 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 23:20 | 2017-12-29 23:46 | 0.438 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 39.42 | 0 | 0
67053 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ ARSLANLI CUMHURİYET MAH. CAMİ YANI TR 4 / 09-39-0174 D Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 23:26 | 2017-12-29 23:59 | 0.552 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 0 | 0
67054 | 0 | MUĞLA | ULA | ESENTEPE TR1 MERKEZ / 48-75-0048 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-29 23:30 | 2017-12-30 00:10 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.003
67055 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | YUMRUTAŞ TR4-A / 20-02-0168 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 00:01 | 2017-12-30 00:29 | 0.459 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 16.065 | 0 | 0
67056 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-078(K3) / 48-65-0053 A Kolu | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 00:17 | 2017-12-30 10:20 | 10.049 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 120.588 | 0 | 0
67057 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-74(1/54) / 48-65-0224 TR 1/57 FİDERİ | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 00:20 | 2017-12-30 10:53 | 10.552 | 3 | 241 | 0 | 0 | 31.656 | 2543.032 | 0 | 0
67058 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | YANIKLAR KÖK / 48-65-0797 İNLİCE ÇIKIŞI / H5 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 01:04 | 2017-12-30 10:40 | 9.607 | 1 | 574 | 0 | 0 | 9.607 | 5514.418 | 0 | 0
67059 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ HAYIR SEVERLER ÇEŞME YANI TM2/47 / 09-39-0075 ZİRAAT BANKASI / H1 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 02:22 | 2017-12-30 02:53 | 0.518 | 0 | 1102 | 1 | 0 | 0 | 570.836 | 0.518 | 0
67060 | 0 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA DM1 / 48-64-0002 RADAR / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 02:27 | 2017-12-30 02:42 | 0.257 | 0 | 0 | 7 | 2464 | 0 | 0 | 1.799 | 633.248
67061 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | VADİ KÖK / 09-37-0496 KİRAZLI KÖK / H2 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 03:10 | 2017-12-30 05:10 | 2.003 | 20 | 536 | 0 | 0 | 40.06 | 1073.608 | 0 | 0
67062 | 0 | MUĞLA | BODRUM | AKYARLAR TR-HAVACILAR / 48-62-5019 | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 03:24 | 2017-12-30 04:20 | 0.94 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0
67063 | 0 | MUĞLA | ULA | AYAZKIYI KÖK TR-3 / 48-70-0012 | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 04:17 | 2017-12-30 05:05 | 0.799 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 104.669 | 0 | 0
67064 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ DM7-15 / 48-63-0072 KAPUKARGIN FİDERİ | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 05:27 | 2017-12-30 10:00 | 4.543 | 1 | 674 | 0 | 0 | 4.543 | 3061.982 | 0 | 0
67065 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-81(1/57) / 48-65-0227 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 05:41 | 2017-12-30 11:25 | 5.734 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 315.37 | 0 | 0
67066 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-05(1/29) / 48-65-0173 TR 1/30 FİDERİ | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 05:46 | 2017-12-30 10:18 | 4.536 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 1111.32 | 0 | 0
67067 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | SERİNHİSAR TR22 / 20-17-0021 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 06:03 | 2017-12-30 08:57 | 2.894 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 656.938 | 0 | 0
67068 | 0 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA TM / 48-64-0001 | OG Fİder Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 06:12 | 2017-12-30 06:43 | 0.521 | 48 | 8636 | 48 | 6457 | 25.008 | 4499.356 | 25.008 | 3364.097
67069 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ | CUMALANI-TR-3 KÖK / 20-10-0036 CUMAALANI İÇME SUYU / H5 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 06:15 | 2017-12-30 09:58 | 3.718 | 4 | 99 | 0 | 0 | 14.872 | 368.082 | 0 | 0
67070 | 0 | AYDIN | EFELER | FIRAT CAD. 2064 SOK. DM 7-10 / 09-31-0078 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 06:20 | 2017-12-30 08:32 | 2.199 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.388
67071 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ | CUMALANI-TR-3 KÖK / 20-10-0036 CUMAALANI İÇME SUYU / H5 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 06:43 | 2017-12-30 10:10 | 3.453 | 5 | 797 | 0 | 0 | 17.265 | 2752.041 | 0 | 0
67072 | 0 | MUĞLA | BODRUM | ORTAKENT TR-MÜSKEBİ KABİN / 48-62-0223 A Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 06:59 | 2017-12-30 08:42 | 1.711 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.821 | 0 | 0
67073 | 0 | AYDIN | KARPUZLU | KARPUZLU KÖK / 09-45-0008 TEKELER / H4 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 07:40 | 2017-12-30 09:04 | 1.403 | 0 | 0 | 3 | 3782 | 0 | 0 | 4.209 | 5306.146
67074 | 0 | AYDIN | KARACASU | PALAMUTCUK TR-2 / 09-35-0082 D Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 07:47 | 2017-12-30 09:28 | 1.679 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.753
67075 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | MERCEDES K / 20-01-0549 TEFENLİLİ KURU YEMİŞ K-ö / H2 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-30 07:58 | 2017-12-30 10:14 | 2.26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0
67076 | 0 | MUĞLA | ULA | ESENTEPE TR1 MERKEZ / 48-75-0048 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 08:06 | 2017-12-30 10:46 | 2.666 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.666
67077 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KİRAZLI KÖK / 09-37-0424 ŞARLAK TR / H2 Fideri | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 08:17 | 2017-12-30 12:29 | 4.203 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.203 | 8.406 | 0
67078 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | NİF DM / 48-65-0859 GEDRE FİDERİ | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 08:36 | 2017-12-30 12:07 | 3.512 | 3 | 208 | 0 | 0 | 10.536 | 730.496 | 0 | 0
67079 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | MEVLÜTLER TR1 / 20-02-0258 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-30 08:40 | 2017-12-30 16:16 | 7.608 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 601.032 | 0 | 0
67080 | 0 | MUĞLA | ULA | AYAZKIYI KÖK TR-3 / 48-70-0012 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 08:44 | 2017-12-30 13:17 | 4.557 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.557 | 0 | 0
67081 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ DM36/1 / 48-63-0045 B Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 08:44 | 2017-12-30 10:57 | 2.221 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.547 | 0 | 0
67082 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK KİPA KÖK / 48-62-0571 DAĞBELEN FİDERİ | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 08:50 | 2017-12-30 13:10 | 4.336 | 16 | 542 | 0 | 0 | 69.376 | 2350.112 | 0 | 0
67083 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | TEK ISIK K 6/3 / 20-01-0241 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-30 08:54 | 2017-12-30 10:20 | 1.441 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 72.05 | 0 | 0
67084 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | YENISEHIR TR 15 9/15 / 20-01-0429 A Kolu | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 09:00 | 2017-12-30 19:28 | 10.464 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 376.704 | 0 | 0
67085 | 0 | AYDIN | KUYUCAK | HORSUNLU STADYUM BATISI TR15 / 09-38-0051 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 09:03 | 2017-12-30 10:54 | 1.843 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.058 | 0 | 0
67086 | 0 | MUĞLA | MİLAS | KUZYAKA TR-EYRUZ MAH. / 48-68-0407 K Kolu 19. DİREK | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 09:06 | 2017-12-30 11:27 | 2.351 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.861
67087 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | MERKEZ EFENDI K 6/27 / 20-01-0266 KARCI YOLU K / H1 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-30 09:08 | 2017-12-30 09:19 | 0.188 | 2 | 2120 | 0 | 0 | 0.376 | 398.56 | 0 | 0
67088 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN | KAMIŞLAR SOĞUKKUYU KAHVE YANI TR / 09-32-0040 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 09:08 | 2017-12-30 10:29 | 1.347 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.735
67089 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM02/TR-43 / 48-65-0270 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-30 09:09 | 2017-12-30 12:38 | 3.486 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 167.328 | 0 | 0
67090 | 0 | AYDIN | EFELER | KEMER CAD. ÜZERİ DM 2-25 / 09-31-0177 AYKO 1 / H2 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-30 09:12 | 2017-12-30 14:35 | 5.391 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 2868.012 | 0 | 0
67091 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | AYR-6 KİREÇ SANAYİ ALTI / 48-61-0017 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 09:13 | 2017-12-30 09:46 | 0.543 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.946 | 0 | 0
67092 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM01/TR-08 / 48-68-0014 TR35 / H2 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-30 09:20 | 2017-12-30 16:51 | 7.51 | 3 | 456 | 0 | 0 | 22.53 | 3424.56 | 0 | 0
67093 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ILBADI MEZARLIK IÇI K 1/20 / 20-01-0020 Dahili Trafo | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-30 09:21 | 2017-12-30 14:47 | 5.428 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 3636.76 | 0 | 0
67094 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | GERMENCİK TR29 / 09-34-0127 GERMENCİK TR3 / H2 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-30 09:22 | 2017-12-30 14:22 | 5.006 | 0 | 842 | 1 | 0 | 0 | 4215.052 | 5.006 | 0
67095 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | DIMBILLI K 5/30 / 20-01-0199 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-30 09:24 | 2017-12-30 11:33 | 2.145 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 182.325 | 0 | 0
67096 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | KEÇİLER KÖYÜ TR-07 / 48-65-0662 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 09:25 | 2017-12-30 10:41 | 1.266 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.926 | 0 | 0
67097 | 0 | DENİZLİ | HONAZ | HONAZ TR2 / 20-14-0002 HONAZ TR 14-15-16 (TOKİ) / H3 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-30 09:41 | 2017-12-30 16:07 | 6.432 | 7 | 790 | 0 | 0 | 45.024 | 5081.28 | 0 | 0
67098 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KORUCUK BAYRAK K / 20-01-0662 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 09:49 | 2017-12-30 10:40 | 0.843 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.843 | 0 | 0
67099 | 0 | AYDIN | KARACASU | GÜZELBEYLİ KÖK / 09-35-0065 YAYKIN-KÖYLER / H5 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-30 09:54 | 2017-12-30 11:26 | 1.533 | 0 | 0 | 18 | 1724 | 0 | 0 | 27.594 | 2642.892
67100 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | SERİNHİSAR TR114 / 20-17-0040 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 10:02 | 2017-12-30 16:01 | 5.983 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 149.575 | 0 | 0
67101 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN NARLI TR5 / 48-63-0165 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 10:03 | 2017-12-30 17:57 | 7.908 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 118.62 | 0 | 0
67102 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ 366 SOKAK KIBRIS CAD. TM2/36 / 09-39-0066 orman dairesi çıkışı | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-30 10:10 | 2017-12-30 12:31 | 2.353 | 0 | 733 | 0 | 0 | 0 | 1724.749 | 0 | 0
67103 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ÜZÜMEVLER K 5/26 / 20-01-0195 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-30 10:11 | 2017-12-30 11:49 | 1.634 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 160.132 | 0 | 0
67104 | 0 | DENİZLİ | BULDAN | KADIKÖY SOĞUKKUYU MAH. TR6 / 20-08-0112 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 10:15 | 2017-12-30 17:04 | 6.821 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 150.062 | 0 | 0
67105 | 0 | AYDIN | SULTANHİSAR | ATÇA KAVAKLAR CAD. TR7 / 09-41-0035 G Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 10:19 | 2017-12-30 11:44 | 1.424 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.424 | 0 | 0
67106 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ | KALINKOZ TR3 / 20-10-0114 GÜZELYURT / H2 Fideri | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-30 10:20 | 2017-12-30 12:44 | 2.406 | 2 | 214 | 0 | 0 | 4.812 | 514.884 | 0 | 0
67107 | 0 | MUĞLA | DATÇA | SINDIKÖY TR-3 ZEYTİNCİK MAH. / 48-64-0084 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 10:21 | 2017-12-30 12:44 | 2.382 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.382
67108 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ | ÇİĞDEMLİ KÖY / 20-10-0051 B Kolu 6.DİREK | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-30 10:27 | 2017-12-30 15:07 | 4.662 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 247.086 | 0 | 0
67109 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | KIRIKKÖY TR-1 / 48-71-0103 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 10:29 | 2017-12-30 12:33 | 2.072 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.432
67110 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ DEREAĞZI YOLU DM2 / 09-39-0006 DM3 / H8 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 10:31 | 2017-12-30 11:22 | 0.848 | 12 | 6133 | 0 | 0 | 10.176 | 5200.784 | 0 | 0
67111 | 0 | DENİZLİ | BABADAĞ | BABADAĞ TR 1 / 20-03-0001 | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 10:32 | 2017-12-30 10:43 | 0.175 | 0 | 1290 | 1 | 0 | 0 | 225.75 | 0.175 | 0
67112 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI SEMA YAPI TR123 (1/35) / 09-37-0107 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 10:34 | 2017-12-30 12:31 | 1.956 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.912 | 0 | 0
67113 | 0 | AYDIN | BUHARKENT | BUHARKENT TR15 KAYABURUN MAH / 09-43-0016 D Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 10:39 | 2017-12-30 13:40 | 3.015 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.075 | 0 | 0
67114 | 0 | AYDIN | KUYUCAK | FESLEK KÖK / 09-43-0038 FESLEK GENCELLİ KARAYOLU / H4 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-30 10:40 | 2017-12-30 15:30 | 4.839 | 0 | 0 | 10 | 1033 | 0 | 0 | 48.39 | 4998.687
67115 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 168/A / 09-47-0054 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 10:43 | 2017-12-30 20:16 | 9.543 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.715 | 0 | 0
67116 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | GİZLİBAHÇE VE KT KONUTLARI / 09-37-0456 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 10:47 | 2017-12-30 12:06 | 1.313 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.313 | 0 | 0
67117 | 0 | AYDIN | BUHARKENT | BUHARKENT TR4 SANAYİ SİTESİ / 09-43-0008 D Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 10:48 | 2017-12-30 13:49 | 3.024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.024 | 0 | 0
67118 | 0 | DENİZLİ | BABADAĞ | MOLLAAHMETLER TR3 / 20-03-0034 C Kolu C26.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 10:49 | 2017-12-30 14:10 | 3.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0
67119 | 0 | MUĞLA | BODRUM | AKYARLAR TR-HAVACILAR / 48-62-5019 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 10:52 | 2017-12-30 11:23 | 0.515 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 23.175 | 0 | 0
67120 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | MARMARİS TR-SİNEM OTEL ARKASI / 48-67-0104 A Kolu 2.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 10:53 | 2017-12-30 15:06 | 4.216 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.864 | 0 | 0
67121 | 0 | MUĞLA | MİLAS | ÖREN TÜRKEVLERİ KÖK / 48-68-0512 Hatbaşı | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-30 10:57 | 2017-12-30 17:46 | 6.819 | 6 | 689 | 0 | 0 | 40.914 | 4698.291 | 0 | 0
67122 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM ERİNÇ SİTESİ KABİN / 09-47-0190 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 11:00 | 2017-12-30 11:58 | 0.968 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22.264 | 0 | 0
67123 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | HAMİTKÖY MOD KÖK TR 1 / 48-66-0126 ZAFERLER ÇIKIŞI / H02 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 11:00 | 2017-12-30 11:16 | 0.263 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 109.671 | 0 | 0
67124 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | IRGILLI TR3 / 20-12-0136 B Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-30 11:04 | 2017-12-30 12:47 | 1.711 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 90.683 | 0 | 0
67125 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY | TOSUNLAR SULAMA TR1 / 20-16-0042 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 11:08 | 2017-12-30 11:46 | 0.628 | 2 | 57 | 0 | 0 | 1.256 | 35.796 | 0 | 0
67126 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÜMÜŞLÜK TR-32(13) / 48-62-0498 B Kolu 9.BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 11:08 | 2017-12-30 14:22 | 3.228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.228 | 0 | 0
67127 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | GÖLEMEZLİ TR1 / 20-19-0015 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 11:09 | 2017-12-30 12:11 | 1.029 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.029 | 0 | 0
67128 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK SEYRANTEPE KABİN / 09-47-0295 A Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 11:16 | 2017-12-30 11:59 | 0.712 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 24.92 | 0 | 0
67129 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ JANDARMA DM3 / 09-39-0007 MERGEN KÖK / H7 Fideri | OG Atlama (jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 11:18 | 2017-12-30 11:55 | 0.615 | 3 | 1120 | 0 | 0 | 1.845 | 688.8 | 0 | 0
67130 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | ÖLÜDENİZ DM01/TR-03/E / 48-65-0318 B Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 11:20 | 2017-12-30 19:30 | 8.167 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1061.71 | 0 | 0
67131 | 0 | MUĞLA | MİLAS | KAYADERE TR-DEDEDAM MAH. / 48-68-0349 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 11:25 | 2017-12-30 13:56 | 2.524 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 164.06 | 0 | 0
67132 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ULUS DOLMUS DURAGI YANI K 5/65 / 20-01-0227 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-30 11:30 | 2017-12-30 12:37 | 1.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0
67133 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | İSABEYLİ YEŞİLDERE TR / 09-39-0197 D Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 11:31 | 2017-12-30 12:27 | 0.94 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
67134 | 0 | MUĞLA | MİLAS | KUZYAKA TR-EYRUZ MAH. SULAMA / 48-68-0408 D Kolu 13.DİREKTE | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 11:38 | 2017-12-30 15:38 | 3.997 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.985 | 0 | 0
67135 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | ANDIZ SİTESİ YANI KABİN DM-7 TR 58A / 09-37-0487 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 11:45 | 2017-12-30 13:19 | 1.564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.564 | 0 | 0
67136 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | BAYIRKÖY TR-KARAYOLLARI KÖK / 48-65-0496 YİĞİT BETON FİDERİ | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 11:46 | 2017-12-30 13:39 | 1.876 | 1 | 42 | 0 | 0 | 1.876 | 78.792 | 0 | 0
67137 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ORTAKÖY TR-03 KÖK / 48-65-0695 YARBASI SAZAK COBANLAR / H5 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 11:48 | 2017-12-30 13:23 | 1.576 | 1 | 420 | 0 | 0 | 1.576 | 661.92 | 0 | 0
67138 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | MESIRELIK K 5/7 / 20-01-0177 Dahili Trafo | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 11:50 | 2017-12-30 12:01 | 0.182 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 203.658 | 0 | 0
67139 | 0 | AYDIN | SÖKE | OVA KABİN / 09-40-0173 ÖZBAŞI KARACAHAYIT ÇIKIŞ / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 11:52 | 2017-12-30 12:06 | 0.232 | 0 | 4340 | 7 | 0 | 0 | 1006.88 | 1.624 | 0
67140 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-084(K13) / 48-65-0059 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 11:54 | 2017-12-30 12:04 | 0.169 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.352 | 0 | 0
67141 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 120/A / 09-47-0324 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 11:54 | 2017-12-30 13:19 | 1.41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 0 | 0
67142 | 0 | MUĞLA | MİLAS | SELİMİYE TR-06 / 48-68-0483 ÇANDIR ÇIKIŞI | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 12:14 | 2017-12-30 14:20 | 2.101 | 1 | 350 | 0 | 0 | 2.101 | 735.35 | 0 | 0
67143 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM02/TR-05 / 48-68-0017 B Kolu BI BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 12:15 | 2017-12-30 17:45 | 5.494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.494 | 0 | 0
67144 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ | KOLAK-GAYRET TR1 / 20-10-0070 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 12:17 | 2017-12-30 13:12 | 0.91 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 129.22 | 0 | 0
67145 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | BASMA SANAYI ARKASI K 5/49 / 20-01-0213 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 12:19 | 2017-12-30 14:20 | 2.018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.018 | 0 | 0
67146 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI MEZARLIK KARŞISI TR224 (1/1) / 09-37-0046 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 12:19 | 2017-12-30 12:49 | 0.495 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0
67147 | 0 | MUĞLA | MİLAS | ORTAKÖY TR-01 / 48-68-0427 B Kolu 11.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 12:22 | 2017-12-30 18:34 | 6.207 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.207 | 0 | 0
67148 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ | ARIKAYA TR1 AŞAĞI MAH / 20-10-0019 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 12:23 | 2017-12-30 16:30 | 4.123 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 53.599 | 0 | 0
67149 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ TR41 DM1/24 / 48-69-0021 TR 42-43 DM 1/29 FİDERİ | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-30 12:23 | 2017-12-30 13:01 | 0.637 | 1 | 417 | 0 | 0 | 0.637 | 265.629 | 0 | 0
67150 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | BAŞKARCI K1 / 20-01-0465 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 12:23 | 2017-12-30 15:28 | 3.084 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.084 | 0 | 0
67151 | 0 | MUĞLA | MİLAS | BÜYÜKDERE TR-TAŞ DÜŞTÜ / 48-68-0193 B Kolu 9.DİREK | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 12:29 | 2017-12-30 20:16 | 7.788 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.94 | 0 | 0
67152 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-04 / 48-62-0451 B Kolu 9.DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 12:32 | 2017-12-30 16:03 | 3.517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.517 | 0 | 0
67153 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK SEYRANTEPE KABİN / 09-47-0295 SEYRANTEPE RADYAL ÇIKIŞI / H4 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 12:32 | 2017-12-30 13:55 | 1.378 | 0 | 354 | 1 | 0 | 0 | 487.812 | 1.378 | 0
67154 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-03 / 48-62-0547 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 12:37 | 2017-12-30 13:41 | 1.07 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 274.99 | 0 | 0
67155 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE ÇAMKÖY TR-10 / 48-65-0066 B Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 12:41 | 2017-12-30 19:40 | 6.979 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 453.635 | 0 | 0
67156 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | BAG K 1/17 / 20-01-0017 E Kolu 1.BOX | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 12:45 | 2017-12-30 14:12 | 1.445 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 72.25 | 0 | 0
67157 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | GÖKPINAR MERKEZ TR-1 / 48-71-0070 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 12:59 | 2017-12-30 15:35 | 2.593 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.593
67158 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI AYDINTUR TR1 / 09-37-0236 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 13:01 | 2017-12-30 14:44 | 1.718 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.718 | 0 | 0
67159 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ ŞOFÖR EVLERİ DM 3-47/B / 09-39-0134 D Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 13:01 | 2017-12-30 13:49 | 0.792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.792 | 0 | 0
67160 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-25 / 48-62-0436 B Kolu B1 BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 13:02 | 2017-12-30 15:59 | 2.952 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.952 | 0 | 0
67161 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | İSABEYLİ KANAL KÖPRÜBAŞI TR / 09-39-0188 D Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 13:06 | 2017-12-30 13:15 | 0.151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0
67162 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI CUMHURİYET TAKSİ KARŞISI TR216 (1-43) / 09-37-0043 B Kolu 2.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 13:08 | 2017-12-30 13:46 | 0.631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.631 | 0 | 0
67163 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | KARAHİSAR-05 / 20-18-0062 B Kolu 14.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 13:11 | 2017-12-30 14:10 | 0.991 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.991 | 0 | 0
67164 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | YATAĞAN TR37 / 48-71-0163 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 13:11 | 2017-12-30 14:21 | 1.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0
67165 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | ALAŞAR MERKEZ TR-3 / 48-71-0005 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 13:13 | 2017-12-30 18:47 | 5.567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.567
67166 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | ARMUTALAN ŞAHİNTEPE İM 02 / 48-67-0004 yeşilhurma çıkışı | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 13:24 | 2017-12-30 13:37 | 0.209 | 5 | 1350 | 0 | 0 | 1.045 | 282.15 | 0 | 0
67167 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-193(5/A) / 48-65-0160 B Kolu 3.DİREK | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-30 13:28 | 2017-12-30 19:29 | 6.01 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 132.22 | 0 | 0
67168 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | YATAĞAN TR66 / 48-71-0178 | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 13:36 | 2017-12-30 13:55 | 0.313 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 50.08 | 0 | 0
67169 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | YAKABAĞ TR-02 / 48-65-0792 B Kolu 7.DİREK | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 13:39 | 2017-12-30 19:54 | 6.256 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 93.84 | 0 | 0
67170 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | BAĞCILLI KÖY GİRİŞİ YENİ MAH. TR 1 / 09-39-0218 G Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 13:39 | 2017-12-30 15:10 | 1.517 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.517
67171 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ DM-2 / 48-69-0039 DEREKÖY FİDERİ / H8 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 13:44 | 2017-12-30 14:31 | 0.783 | 2 | 341 | 0 | 0 | 1.566 | 267.003 | 0 | 0
67172 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 356 / 09-47-0265 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 13:47 | 2017-12-30 14:48 | 1.011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.011 | 0 | 0
67173 | 0 | MUĞLA | MİLAS | KORUKÖY TR-01 MERKEZ / 48-68-0392 D Kolu 6.DİREK | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 13:48 | 2017-12-30 17:30 | 3.704 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 55.56 | 0 | 0
67174 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ADİL SALTIKER K / 20-01-0744 E Kolu 6.BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 13:50 | 2017-12-30 15:37 | 1.789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.789 | 0 | 0
67175 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ TM2 / 09-39-0003 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 13:51 | 2017-12-30 14:30 | 0.645 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.515 | 0 | 0
67176 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ DM1/26 / 48-69-0023 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 13:52 | 2017-12-30 15:03 | 1.186 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26.092 | 0 | 0
67177 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | GÜNEŞLİ TR-05 / 48-65-0595 A Kolu 15.DİREK | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 13:52 | 2017-12-30 21:40 | 7.796 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 740.62 | 0 | 0
67178 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ÇAKABEY OKULU ÖNÜ / 09-37-0024 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 13:58 | 2017-12-30 16:37 | 2.654 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.654 | 0 | 0
67179 | 0 | AYDIN | EFELER | IŞIKLI DM / 09-31-0385 KARDEŞKÖY SINIRTEKE FİDERİ / H01 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 14:07 | 2017-12-30 14:29 | 0.373 | 0 | 0 | 1 | 876 | 0 | 0 | 0.373 | 326.748
67180 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | KOZAĞAÇ KORUCUK KÖK / 48-71-0206 mermerciler çıkışı | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 14:08 | 2017-12-30 14:47 | 0.656 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.312 | 0
67181 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN AKBEL KÖK / 48-63-0133 KARACAHES FİDERİ | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 14:11 | 2017-12-30 16:10 | 1.984 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.984 | 1.984 | 0 | 0
67182 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ AK KÖPRÜ KÖYÜ TR 6 / 48-66-0109 A Kolu 8.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 14:14 | 2017-12-30 20:57 | 6.713 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.852 | 0 | 0
67183 | 0 | MUĞLA | ULA | AYAZKIYI KÖK TR-3 / 48-70-0012 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 14:15 | 2017-12-30 15:24 | 1.158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 0 | 0
67184 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | KOZLAR-03 / 20-18-0159 A Kolu 8.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 14:19 | 2017-12-30 15:56 | 1.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0
67185 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE STADYUM KÖŞESİ TR35 / 09-40-0093 ESKİ ÖZBAŞI YOLU / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 14:26 | 2017-12-30 14:48 | 0.359 | 0 | 388 | 1 | 0 | 0 | 139.292 | 0.359 | 0
67186 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | BELEDİYE İŞHANI K1 2/50 / 20-01-0080 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 14:42 | 2017-12-30 16:30 | 1.794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.794 | 0 | 0
67187 | 0 | AYDIN | EFELER | KEMER CAD. ÜZERİ DM 2-25 / 09-31-0177 DM 2-29 GİDİŞ / H2 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 14:46 | 2017-12-30 15:26 | 0.665 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 287.28 | 0 | 0
67188 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-070(36) / 48-65-0046 B Kolu 7.DİREK | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 14:48 | 2017-12-30 19:10 | 4.359 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 196.155 | 0 | 0
67189 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | ULUS DOLMUS DURAGI YANI K 5/65 / 20-01-0227 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 14:49 | 2017-12-30 15:34 | 0.745 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.745 | 0 | 0
67190 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | CUMA PAZARI K 3/23 / 20-01-0116 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 14:53 | 2017-12-30 15:25 | 0.531 | 0 | 882 | 0 | 0 | 0 | 468.342 | 0 | 0
67191 | 0 | AYDIN | ÇİNE | DERELİKÖY TR / 09-33-0217 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 15:03 | 2017-12-30 18:37 | 3.573 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.573
67192 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | MERCEDES K / 20-01-0549 ESRA TEKSTİL K / H1 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-30 15:06 | 2017-12-30 18:37 | 3.509 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38.599 | 0 | 0 | 0
67193 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-107(K44) / 48-65-0085 B Kolu 9.DİREK | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 15:15 | 2017-12-30 19:18 | 4.056 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 64.896 | 0 | 0
67194 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | DAVUTLAR KÖYÜM SİTESİ TR / 09-37-0365 B Kolu | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 15:18 | 2017-12-30 15:38 | 0.336 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9.072 | 0 | 0
67195 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | KARAHİSAR-02 / 20-18-0059 A Kolu 14.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 15:31 | 2017-12-30 18:42 | 3.187 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.187 | 0 | 0
67196 | 0 | DENİZLİ | HONAZ | GÜRLEK K3 / 20-14-0055 BATIÇİM KÖK / H4 Fideri | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 15:38 | 2017-12-30 16:15 | 0.617 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.617 | 0 | 0 | 0
67197 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | TURGUT KATRANCI YOL ÜZERİ TR-2 / 48-71-0136 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 15:40 | 2017-12-30 17:48 | 2.135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.135
67198 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ | ÇİĞDEMLİ KÖY / 20-10-0051 A Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 15:45 | 2017-12-30 19:37 | 3.866 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 115.98 | 0 | 0
67199 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KEDİBOĞAN İM / 20-01-0003 TR2 15KV GERILIM TR / H13 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-30 15:49 | 2017-12-30 16:03 | 0.229 | 8 | 9548 | 0 | 0 | 1.832 | 2186.492 | 0 | 0
67200 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KEDİBOĞAN İM / 20-01-0003 ÇİĞDEM K / H19 Fideri | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-30 15:50 | 2017-12-30 16:38 | 0.796 | 0 | 5280 | 0 | 0 | 0 | 4202.88 | 0 | 0
67201 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | ÇAMLI TR-ÇINAR REST. / 48-67-0339 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 15:55 | 2017-12-30 17:06 | 1.189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.189
67202 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ SANAYİ SİTESİ DM6/8 (B1 BLOK KARŞISI) / 09-39-0150 K Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-30 16:07 | 2017-12-30 18:39 | 2.529 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 177.03 | 0 | 0
67203 | 0 | AYDIN | EFELER | GÖDRENLİ TR / 09-46-0101 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 16:15 | 2017-12-30 17:17 | 1.032 | 0 | 0 | 1 | 150 | 0 | 0 | 1.032 | 154.8
67204 | 0 | MUĞLA | MİLAS | BÜYÜKDERE TR-TAŞ DÜŞTÜ / 48-68-0193 B Kolu 6.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 16:20 | 2017-12-30 19:33 | 3.209 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.209 | 0 | 0
67205 | 0 | AYDIN | EFELER | UMURLU BAYRAMYERİ MAH. CAMİ YANI TR / 09-31-0522 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 16:23 | 2017-12-30 17:37 | 1.236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.236
67206 | 0 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA TR-31 / 48-64-0029 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 16:25 | 2017-12-30 17:20 | 0.92 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0
67207 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | CUMALAR TR / 20-12-0106 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 16:28 | 2017-12-30 17:32 | 1.069 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.966 | 0 | 0
67208 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA OKÇULAR KÖYÜ TR 2 / 48-69-0094 B Kolu 8.DİREK | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 16:38 | 2017-12-30 17:53 | 1.242 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.598 | 0 | 0
67209 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ALCI KÖK / 20-02-0179 SUÇATI GRUBU / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 16:50 | 2017-12-30 16:59 | 0.142 | 8 | 2002 | 0 | 0 | 1.136 | 284.284 | 0 | 0
67210 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ TR 24 / 48-63-0027 B Kolu 12.DİREK | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 16:53 | 2017-12-30 19:47 | 2.895 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 101.325 | 0 | 0
67211 | 0 | MUĞLA | MİLAS | PINARCIK TR-ROCARMAN / 48-68-0466 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 16:54 | 2017-12-30 19:22 | 2.472 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59.328 | 0 | 0
67212 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-03 / 48-62-0547 A Kolu A2 BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 16:59 | 2017-12-30 19:05 | 2.096 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.096 | 0 | 0
67213 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | ALCI K1 / 20-02-0178 HİSAR KARAİSMAİLLER / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 16:59 | 2017-12-30 19:29 | 2.495 | 7 | 250 | 0 | 0 | 17.465 | 623.75 | 0 | 0
67214 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | DEREAĞZI TR / 09-39-0240 B Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 17:04 | 2017-12-30 20:27 | 3.385 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.08
67215 | 0 | AYDIN | KÖŞK | KUYUCULAR KÖY İÇİ TR / 09-46-0090 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 17:12 | 2017-12-30 19:05 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.88
67216 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | BAYINDIR KÖY GİRİŞİ TR 1 / 09-39-0221 G Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 17:18 | 2017-12-30 19:22 | 2.064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.064
67217 | 0 | AYDIN | EFELER | KULOĞULLARI TR1 / 09-46-0117 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 17:21 | 2017-12-30 18:00 | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.54
67218 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | YATAĞAN TR-14 / 48-71-0144 A Kolu | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 17:21 | 2017-12-30 18:23 | 1.027 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.108 | 0 | 0
67219 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK SEYRANTEPE KABİN / 09-47-0295 | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 17:25 | 2017-12-30 18:15 | 0.836 | 2 | 200 | 0 | 0 | 1.672 | 167.2 | 0 | 0
67220 | 0 | DENİZLİ | GÜNEY | GÜNEY TR8 KÖK / 20-13-0006 C Kolu 11.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 17:30 | 2017-12-30 19:29 | 1.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 0
67221 | 0 | DENİZLİ | BULDAN | BULDAN TR 14 / 20-08-0014 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 17:37 | 2017-12-30 18:32 | 0.911 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.843 | 0 | 0
67222 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-121(K62) / 48-65-0098 DM01/TR122 / H4 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 17:40 | 2017-12-30 18:14 | 0.57 | 3 | 861 | 0 | 0 | 1.71 | 490.77 | 0 | 0
67223 | 0 | AYDIN | KARPUZLU | KARPUZLU TÜTÜNLÜK MAH. TR3 / 09-45-0003 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 17:45 | 2017-12-30 19:30 | 1.753 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.753
67224 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KARADERE TR-08 / 48-65-0412 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 17:47 | 2017-12-30 20:09 | 2.366 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.49 | 0 | 0
67225 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | GÜZELÇAMLI KAYNAKKENT AŞAĞI TR / 09-37-0402 B Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 17:49 | 2017-12-30 18:30 | 0.689 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.335 | 0 | 0
67226 | 0 | AYDIN | ÇİNE | KAVŞİT KÖYÜ TR / 09-33-0249 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 17:50 | 2017-12-30 21:30 | 3.661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.661
67227 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALI TR-09 MEZARLIK / 48-62-0279 B Kolu 7.DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 17:53 | 2017-12-30 20:28 | 2.581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.581 | 0 | 0
67228 | 0 | AYDIN | KUYUCAK | HORSUMLU DM / 09-38-0063 yamalak fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 18:00 | 2017-12-30 18:25 | 0.424 | 0 | 0 | 14 | 1315 | 0 | 0 | 5.936 | 557.56
67229 | 0 | MUĞLA | ORTACA | DALYAN GÖKBEL KÖK / 48-69-0150 GÖKBEL FİDERİ / H5 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 18:00 | 2017-12-30 18:35 | 0.585 | 2 | 321 | 0 | 0 | 1.17 | 187.785 | 0 | 0
67230 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM02/TR-05 / 48-68-0017 K Kolu 10.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 18:05 | 2017-12-30 19:35 | 1.506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.506 | 0 | 0
67231 | 0 | DENİZLİ | BULDAN | KADIKÖY SOĞUKKUYU MAH. TR6 / 20-08-0112 Hatbaşı | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 18:10 | 2017-12-30 23:18 | 5.134 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 112.948 | 0 | 0
67232 | 0 | MUĞLA | MİLAS | ZEYTİNKÖY GÖKÇEBEL / 48-61-0350 A Kolu 15.DİREK | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 18:10 | 2017-12-31 00:06 | 5.933 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 88.995
67233 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | GERMENCİK TR2 / 09-34-0002 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 18:16 | 2017-12-30 18:40 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.06
67234 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | MİNARE TR-01 / 48-65-0682 A Kolu 5.DİREK | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 18:17 | 2017-12-30 19:51 | 1.573 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39.325 | 0 | 0
67235 | 0 | AYDIN | ÇİNE | SARIOĞLU PARKİÇİ TR36 / 09-33-0034 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 18:22 | 2017-12-30 19:05 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.708
67236 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | PAMUKKALE ÖREN K / 20-01-0687 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 18:24 | 2017-12-30 18:59 | 0.59 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15.93 | 0 | 0
67237 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | KOZLAR-02 / 20-18-0158 A Kolu 15.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 18:25 | 2017-12-30 20:12 | 1.791 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.791 | 0 | 0
67238 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI MERAM 1 KABİN TR87 / 09-37-0082 B Kolu | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 18:27 | 2017-12-30 19:09 | 0.695 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 0
67239 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | İNCİRLİOVA TR21 / 09-44-0036 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 18:37 | 2017-12-30 19:36 | 0.983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.983
67240 | 0 | MUĞLA | MİLAS | BAYIRKÖY TR-01 / 48-68-0170 B Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 18:41 | 2017-12-30 21:14 | 2.542 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 45.756 | 0 | 0
67241 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ PINARKÖYÜ TR 6 / 48-66-0097 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 18:43 | 2017-12-30 19:56 | 1.212 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 0
67242 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM04/TR-04 / 48-68-0019 B Kolu 5.BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 18:46 | 2017-12-30 20:46 | 2.008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.008 | 0 | 0
67243 | 0 | MUĞLA | ULA | KIYRA MERKEZ TR-1 / 48-70-0054 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 18:47 | 2017-12-30 21:49 | 3.026 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.026
67244 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM1/13 / 48-68-0030 D Kolu D3 BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 18:56 | 2017-12-30 20:14 | 1.296 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.296 | 0 | 0
67245 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI DENİZ TUR SİTESİ TR1 / 09-37-0233 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 18:57 | 2017-12-30 20:51 | 1.894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.894 | 0 | 0
67246 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM05/TR-01 / 48-68-0005 A Kolu 9.BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 19:06 | 2017-12-30 20:29 | 1.385 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.385 | 0 | 0
67247 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 334 / 09-47-0280 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 19:10 | 2017-12-30 21:33 | 2.384 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.384 | 0 | 0
67248 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | ALAŞAR TOPALDERESİ TR-2 / 48-71-0006 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 19:12 | 2017-12-30 20:57 | 1.758 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 42.192
67249 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | KARAİSMAİLLER TR5 / 20-02-0244 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 19:15 | 2017-12-31 01:30 | 6.252 | 3 | 120 | 0 | 0 | 18.756 | 750.24 | 0 | 0
67250 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 90 / 09-47-0024 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 19:23 | 2017-12-30 21:04 | 1.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0
67251 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | MOBIL K 3/8 / 20-01-0100 Tüm Kollar | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 19:26 | 2017-12-30 19:45 | 0.321 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 116.202 | 0 | 0
67252 | 0 | MUĞLA | MİLAS | KAZIKLI TR-02 / 48-68-0354 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 19:28 | 2017-12-30 20:42 | 1.231 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 56.626 | 0 | 0
67253 | 0 | DENİZLİ | HONAZ | KOCABAŞ B. KÖŞK / 20-14-0095 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 19:33 | 2017-12-30 21:12 | 1.647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.647 | 0 | 0
67254 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ DM4/1 / 09-39-0136 G Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 19:36 | 2017-12-30 19:58 | 0.374 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11.22 | 0 | 0
67255 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ HAYIR SEVERLER ÇEŞME YANI TM2/47 / 09-39-0075 B Kolu | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 19:36 | 2017-12-30 20:29 | 0.882 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.05 | 0 | 0
67256 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-080(K4) / 48-65-0055 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 19:47 | 2017-12-30 21:23 | 1.597 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.955 | 0 | 0
67257 | 0 | MUĞLA | BODRUM | MUMCULAR TR-03 / 48-62-0338 B Kolu 4.DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 20:17 | 2017-12-30 21:49 | 1.532 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.532 | 0 | 0
67258 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | KAPLANLAR K 2/10 / 20-01-0048 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 20:17 | 2017-12-30 20:59 | 0.697 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 91.307 | 0 | 0
67259 | 0 | AYDIN | KUYUCAK | KUYUCAK CUMHURİYET MAH. TR11 / 09-38-0007 D Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 20:39 | 2017-12-30 21:10 | 0.517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 0
67260 | 0 | AYDIN | EFELER | AYDIN TEİAŞ / 09-31-0310 | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 20:40 | 2017-12-30 21:10 | 0.495 | 0 | 50000 | 50 | 0 | 0 | 24750 | 24.75 | 0
67261 | 0 | AYDIN | ÇİNE | ELDERESİ KÖYÜ TR / 09-33-0252 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 21:07 | 2017-12-30 22:54 | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.775
67262 | 0 | AYDIN | EFELER | ASTİM TR1 DM 20 / 09-31-0179 | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 21:09 | 2017-12-30 21:25 | 0.266 | 8 | 50 | 0 | 0 | 2.128 | 13.3 | 0 | 0
67263 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B45 (BARIŞ SİTESİ) / 48-62-0172 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 21:14 | 2017-12-30 21:44 | 0.506 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 21.252 | 0 | 0
67264 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM04/TR-31 / 48-68-0023 D Kolu 15.DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 21:22 | 2017-12-30 22:12 | 0.834 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0
67265 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM01/TR-05 / 48-68-0013 A Kolu A2 BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 22:07 | 2017-12-30 22:34 | 0.451 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0
67266 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | ORTAKLAR NAİPLİ MAH. TR-5 / 09-34-0032 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 22:08 | 2017-12-31 00:04 | 1.934 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.934
67267 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ TR40 DM 1-22 / 48-69-0018 A Kolu 4.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 22:21 | 2017-12-30 23:31 | 1.161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.161 | 0 | 0
67268 | 0 | AYDIN | EFELER | FIRAT CAD. 2064 SOK. DM 7-10 / 09-31-0078 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 22:27 | 2017-12-30 23:05 | 0.633 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.027
67269 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÜNDOĞAN TR-06 / 48-62-0587 A Kolu A2 BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 22:49 | 2017-12-30 23:45 | 0.934 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.934 | 0 | 0
67270 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ TR60 DM 1/14 / 48-69-0012 A Kolu 4.BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 23:22 | 2017-12-30 23:57 | 0.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0
67271 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE 6 EYLÜL CAD. TR339 / 09-40-0053 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-30 23:38 | 2017-12-31 00:17 | 0.658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | 0
67272 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | MARMARİS KUMTAŞ RESİDENCE İM20/TR08 / 48-67-0132 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 00:04 | 2017-12-31 01:30 | 1.429 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.145 | 0 | 0
67273 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÜNDOĞAN TR-16 / 48-62-0592 A Kolu 1. BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 00:20 | 2017-12-31 01:41 | 1.346 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.346 | 0 | 0
67274 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA DALYAN TR 11 / 48-69-0106 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 00:30 | 2017-12-31 01:26 | 0.925 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.875 | 0 | 0
67275 | 0 | DENİZLİ | BULDAN | DERBENT KÖK / 20-08-0100 KADIKÖY / H1 Fideri | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 01:57 | 2017-12-31 03:55 | 1.958 | 4 | 769 | 0 | 0 | 7.832 | 1505.702 | 0 | 0
67276 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | KARAİSMAİLLER TR5 / 20-02-0244 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 02:15 | 2017-12-31 03:54 | 1.656 | 4 | 27 | 0 | 0 | 6.624 | 44.712 | 0 | 0
67277 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | MARMARİS KUMTAŞ RESİDENCE İM20/TR08 / 48-67-0132 A Kolu | Ag Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 02:29 | 2017-12-31 04:04 | 1.582 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.91 | 0 | 0
67278 | 0 | MUĞLA | DATÇA | DATÇA DM1 / 48-64-0002 BURGAZ FİDERİ ÇIKIŞI | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 02:36 | 2017-12-31 03:36 | 1.003 | 8 | 4510 | 0 | 0 | 8.024 | 4523.53 | 0 | 0
67279 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM02/TR-01 / 48-68-0008 B Kolu 2. BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 03:40 | 2017-12-31 04:17 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0
67280 | 0 | AYDIN | EFELER | FIRAT CAD. 2064 SOK. DM 7-10 / 09-31-0078 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 03:51 | 2017-12-31 04:42 | 0.847 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 28.798
67281 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | FETHİYE TM / 48-65-0001 KEMER 2 / H21 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 04:20 | 2017-12-31 04:56 | 0.592 | 175 | 29231 | 0 | 0 | 103.6 | 17304.752 | 0 | 0
67282 | 0 | AYDIN | EFELER | BAYRAK DM / 09-31-0001 IŞIKLI DM / H17 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 04:39 | 2017-12-31 06:04 | 1.423 | 0 | 0 | 23 | 14500 | 0 | 0 | 32.729 | 20633.5
67283 | 0 | DENİZLİ | BULDAN | BULDAN TR 8 / 20-08-0008 BULDAN TR10 / H4 Fideri | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 04:56 | 2017-12-31 05:22 | 0.441 | 1 | 211 | 0 | 0 | 0.441 | 93.051 | 0 | 0
67284 | 0 | AYDIN | KARACASU | ESENÇAY YOL KENARI TR / 09-35-0042 G Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 06:58 | 2017-12-31 12:35 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.62
67285 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | SERİNHİSAR TR27 / 20-17-0027 | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 07:25 | 2017-12-31 10:12 | 2.788 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 172.856 | 0 | 0
67286 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ DM3/11 / 48-69-0042 B Kolu 5 BOX | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 07:37 | 2017-12-31 08:41 | 1.059 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.295 | 0 | 0
67287 | 0 | MUĞLA | MİLAS | KAZIKLI TR-02 / 48-68-0354 Tüm Kollar | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 07:48 | 2017-12-31 09:49 | 2.016 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 118.944
67288 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KARABEL KÖK / 48-65-0621 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 07:59 | 2017-12-31 10:06 | 2.123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.123 | 0 | 0
67289 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE BEDESTEN TR106 (324/1) / 09-40-0141 A Kolu 1.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 08:26 | 2017-12-31 09:32 | 1.102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 0 | 0
67290 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | KIZILCAGEDİK KÖYÜ TR / 09-34-0062 ÖMERBEYLİ KIZILCAGEDİK / H3 Fideri | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 08:28 | 2017-12-31 10:49 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 507.6
67291 | 0 | AYDIN | EFELER | KIZ MESLEK YANI DM 7-1 / 09-31-0077 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 08:32 | 2017-12-31 10:32 | 2.003 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 46.069 | 0 | 0
67292 | 0 | DENİZLİ | BULDAN | YENİCEKENT TR1 / 20-08-0056 A Kolu A34.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 08:35 | 2017-12-31 09:31 | 0.929 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.929 | 0 | 0
67293 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI CİRİTOĞLU SİTESİ TR / 09-37-0217 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-31 08:47 | 2017-12-31 11:20 | 2.545 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 89.075 | 0 | 0
67294 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÜMÜŞLÜK TR-25 / 48-62-0509 GÜMÜŞLÜK TR-22 / H4 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 09:06 | 2017-12-31 09:54 | 0.797 | 12 | 505 | 0 | 0 | 9.564 | 402.485 | 0 | 0
67295 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | FETHİYE DM01/TR-117(Ç1) / 48-65-0093 UĞURLU KÖK ÇIKIŞ / H03 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 09:07 | 2017-12-31 09:17 | 0.172 | 175 | 29231 | 0 | 0 | 30.1 | 5027.732 | 0 | 0
67296 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | MARMARİS KUMTAŞ RESİDENCE İM20/TR08 / 48-67-0132 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 09:09 | 2017-12-31 10:08 | 0.987 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.935 | 0 | 0
67297 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | DELIKTAS K 3/25 / 20-01-0118 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-31 09:22 | 2017-12-31 10:22 | 0.999 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.999 | 0 | 0
67298 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | KOÇARLI KÖŞEM TR5 / 09-36-0005 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 09:23 | 2017-12-31 11:54 | 2.521 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.521 | 0 | 0
67299 | 0 | MUĞLA | ULA | DEMİRTAŞ KÖK / 48-70-0021 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 09:28 | 2017-12-31 11:35 | 2.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0
67300 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | ÇAYKENARI TR-01 / 48-65-0535 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 09:39 | 2017-12-31 10:14 | 0.582 | 2 | 603 | 0 | 0 | 1.164 | 350.946 | 0 | 0
67301 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | UĞURLU DM / 48-65-0380 KEMER 1 GRİŞ / H8 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 09:46 | 2017-12-31 09:59 | 0.221 | 175 | 29231 | 0 | 0 | 38.675 | 6460.051 | 0 | 0
67302 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 92 / 09-47-0135 75.YIL SANAYİ RADYAL ÇIKI / H2 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-31 09:53 | 2017-12-31 10:21 | 0.474 | 0 | 250 | 4 | 0 | 0 | 118.5 | 1.896 | 0
67303 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR131 (238) / 09-40-0064 A Kolu 1.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 10:00 | 2017-12-31 10:21 | 0.348 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0
67304 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | UZUNPINAR TR 2 / 20-01-0704 Hatbaşı | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 10:00 | 2017-12-31 10:59 | 0.981 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.601 | 0 | 0
67305 | 0 | MUĞLA | BODRUM | GÜMÜŞLÜK KOYUNBABA TR-19 / 48-62-0501 TR15/22 / H3 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 10:08 | 2017-12-31 10:23 | 0.243 | 16 | 242 | 0 | 0 | 3.888 | 58.806 | 0 | 0
67306 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS DM02/TR-01 / 48-68-0008 A Kolu 2. BOX | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 10:09 | 2017-12-31 11:53 | 1.739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.739 | 0 | 0
67307 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | IRGILLI TR3 / 20-12-0136 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-31 10:14 | 2017-12-31 11:20 | 1.104 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 58.512 | 0 | 0
67308 | 0 | DENİZLİ | GÜNEY | CİNDERE TR1 / 20-13-0037 B Kolu B23.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 10:26 | 2017-12-31 14:34 | 4.138 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.138 | 0 | 0
67309 | 0 | MUĞLA | MİLAS | GÜLLÜK TR-45 / 48-68-0300 D Kolu 5.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 10:33 | 2017-12-31 12:42 | 2.147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.147 | 0 | 0
67310 | 0 | AYDIN | EFELER | IŞIKLI MEZARLIK YANI TR / 09-31-0388 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 10:41 | 2017-12-31 14:22 | 3.689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.689
67311 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B45 (BARIŞ SİTESİ) / 48-62-0172 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 10:51 | 2017-12-31 11:24 | 0.556 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 23.352 | 0 | 0
67312 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | AKSU MERKEZ TR 1 / 09-39-0204 K Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 10:51 | 2017-12-31 14:40 | 3.822 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.822
67313 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ DM4/1 / 09-39-0136 D Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 10:58 | 2017-12-31 11:17 | 0.322 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 0 | 0
67314 | 0 | MUĞLA | MİLAS | KARACAHİSAR ULUPINAR MAH. TR / 48-68-0462 B Kolu 11.DİREK | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 11:02 | 2017-12-31 18:12 | 7.166 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.328 | 0 | 0
67315 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | İNCİRLİOVA TR30 / 09-44-0041 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 11:08 | 2017-12-31 12:21 | 1.213 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 32.751 | 0 | 0
67316 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | GÜZELÇAMLI YARENLER SİTESİ ÖNÜ KABİN / 09-37-0390 B Kolu 1.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 11:09 | 2017-12-31 11:35 | 0.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0
67317 | 0 | AYDIN | KARACASU | KARACAÖREN MERKEZ TR / 09-35-0051 B Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 11:21 | 2017-12-31 12:48 | 1.456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.456
67318 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | FETHİYE DM01/TR-117(Ç1) / 48-65-0093 UĞURLU KÖK ÇIKIŞ / H03 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 11:21 | 2017-12-31 11:31 | 0.17 | 175 | 29231 | 0 | 0 | 29.75 | 4969.27 | 0 | 0
67319 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI İM2 SERVİS TR / 09-37-0512 TUSAN KUŞTUR FİDERİ / K28 Fideri | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 11:22 | 2017-12-31 15:50 | 4.474 | 0 | 875 | 2 | 0 | 0 | 3914.75 | 8.948 | 0
67320 | 0 | AYDIN | EFELER | HAKKI BEY CAD. 1221 SOK. BAŞI DM 14-6 / 09-31-0259 B Kolu c4 Box | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 11:22 | 2017-12-31 17:07 | 5.751 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.751 | 0 | 0
67321 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI CİRİTOĞLU SİTESİ TR / 09-37-0217 A Kolu | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-31 11:35 | 2017-12-31 19:15 | 7.672 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 345.24 | 0 | 0
67322 | 0 | AYDIN | SÖKE | BAĞARASI PTT YANI TR16 / 09-40-0248 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 11:36 | 2017-12-31 12:51 | 1.256 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.072 | 0 | 0
67323 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-05(1/29) / 48-65-0173 1/34-35 / H5 Fideri | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-31 11:37 | 2017-12-31 12:40 | 1.052 | 1 | 250 | 0 | 0 | 1.052 | 263 | 0 | 0
67324 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-03 İSLAMHANESİ / 48-62-0475 B Kolu 6.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 11:37 | 2017-12-31 14:54 | 3.278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.278 | 0 | 0
67325 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | TAVAS CAD. ESKİ SANAYİ TR-25 / 48-61-0063 | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 11:38 | 2017-12-31 12:11 | 0.551 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 122.322 | 0 | 0
67326 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 92 / 09-47-0135 75.YIL SANAYİ RADYAL ÇIKI / H2 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-31 11:44 | 2017-12-31 12:44 | 1.006 | 0 | 250 | 4 | 0 | 0 | 251.5 | 4.024 | 0
67327 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE BEDESTEN TR106 (324/1) / 09-40-0141 A Kolu 1.Direk | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 12:00 | 2017-12-31 13:46 | 1.767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.767 | 0 | 0
67328 | 0 | AYDIN | KARACASU | KARACASU SANAYİ İÇİ TR / 09-35-0009 G Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 12:01 | 2017-12-31 13:17 | 1.274 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28.028
67329 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | DELIKTAS K 3/25 / 20-01-0118 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 12:04 | 2017-12-31 13:10 | 1.095 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.095 | 0 | 0
67330 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-48/B / 48-62-0654 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 12:06 | 2017-12-31 12:59 | 0.886 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.948 | 0 | 0
67331 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | GÖCEK DM01/TR-03 / 48-65-0282 | 3. Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-31 12:08 | 2017-12-31 12:50 | 0.708 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 23.364 | 0 | 0
67332 | 0 | DENİZLİ | TAVAS | TAVAS-09 / 20-18-0009 B Kolu 2.BOX | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 12:14 | 2017-12-31 14:12 | 1.973 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.973 | 0 | 0
67333 | 0 | MUĞLA | MARMARİS | HİSARÖNÜ TR-KERDİME MAH. / 48-67-0299 C Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 12:17 | 2017-12-31 13:27 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.167
67334 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 158 / 09-47-0049 İMBAT MASAT RADYAL ÇIKIŞI / H2 Fideri | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-12-31 12:17 | 2017-12-31 14:00 | 1.717 | 0 | 180 | 3 | 0 | 0 | 309.06 | 5.151 | 0
67335 | 0 | AYDIN | KOÇARLI | BAĞCILAR AŞAĞI MAH. TR / 09-36-0112 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 12:27 | 2017-12-31 16:10 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.71
67336 | 0 | AYDIN | KUYUCAK | KARAPINAR KÖYÜ TR2 / 09-38-0107 K Kolu | AG Voltaj Yüksekliği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 12:49 | 2017-12-31 14:35 | 1.771 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.771
67337 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | İNCİRLİOVA TR6 / 09-44-0006 B Kolu | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 12:53 | 2017-12-31 14:39 | 1.763 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.763 | 0 | 0
67338 | 0 | MUĞLA | MİLAS | KAZIKLI TR-02 / 48-68-0354 B Kolu 1.DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 12:54 | 2017-12-31 13:42 | 0.801 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.801 | 0 | 0
67339 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ E.M.L. BİNA DM5/9 / 09-39-0141 G Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 12:57 | 2017-12-31 13:55 | 0.962 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.05 | 0 | 0
67340 | 0 | AYDIN | DİDİM | DİDİM TR 182 ABALI KAVŞAĞI / 09-47-0149 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 13:15 | 2017-12-31 14:43 | 1.466 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.466 | 0 | 0
67341 | 0 | DENİZLİ | BULDAN | TÜRLÜBEY TR 1 / 20-08-0145 A Kolu 22.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 13:22 | 2017-12-31 17:17 | 3.924 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.924 | 0 | 0
67342 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | PAŞALI TR-02 / 48-65-0713 A Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 13:31 | 2017-12-31 14:29 | 0.972 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.608 | 0 | 0
67343 | 0 | MUĞLA | ULA | HAŞİM BAHÇE TR5 / 48-75-0038 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 13:33 | 2017-12-31 14:42 | 1.155 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.155
67344 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ÇÖZÜMKENT SİTESİ TR215 (2-41) / 09-37-0059 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 13:52 | 2017-12-31 21:03 | 7.177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.177 | 0 | 0
67345 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | NASÖZ K / 20-01-0767 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 14:09 | 2017-12-31 15:12 | 1.049 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 0 | 0
67346 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ | BIÇAKÇI TR1 KÖK / 20-10-0033 CEVİZLİ-SOFULAR-ARIKAYA / H6 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 14:15 | 2017-12-31 14:55 | 0.672 | 0 | 381 | 2 | 0 | 0 | 256.032 | 1.344 | 0
67347 | 0 | DENİZLİ | BEYAĞAÇ | KALE-06 / 20-15-0006 A Kolu 14.DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-31 14:22 | 2017-12-31 18:25 | 4.054 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.054 | 0 | 0
67348 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE ÖZBAŞI ALTI TR5 / 09-40-0301 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 14:23 | 2017-12-31 17:35 | 3.208 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 38.496 | 3.208 | 0
67349 | 0 | MUĞLA | BODRUM | YALIKAVAK TR-19 / 48-62-0552 B Kolu 19.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-31 14:37 | 2017-12-31 16:07 | 1.505 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.505 | 0 | 0
67350 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ TR 50 / 48-69-0006 A Kolu 5 BOX | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 14:40 | 2017-12-31 15:39 | 0.99 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 0 | 0
67351 | 0 | AYDIN | SÖKE | KARAKAYA IŞILLAR MAH. TR / 09-40-0192 A Kolu | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 14:46 | 2017-12-31 16:26 | 1.674 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 56.916 | 0 | 0
67352 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | NAZİLLİ SANAYİ SİTESİ DM6/8 (B1 BLOK KARŞISI) / 09-39-0150 D Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 15:01 | 2017-12-31 16:57 | 1.929 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.929 | 0 | 0
67353 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KARCI YOLU 1/28 / 20-01-0028 B Kolu | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 15:01 | 2017-12-31 15:45 | 0.725 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 60.175 | 0 | 0
67354 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÇIÇEKCI K 6/19 / 20-01-0258 Dahili Trafo | OG Atlama (jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 15:03 | 2017-12-31 15:37 | 0.563 | 0 | 947 | 0 | 0 | 0 | 533.161 | 0 | 0
67355 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ | ÇAMELİ TR12 / 20-10-0121 A Kolu | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 15:10 | 2017-12-31 15:47 | 0.611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 0 | 0
67356 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | CANKURTARAN ŞEREF TR6 / 20-01-0726 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 15:20 | 2017-12-31 19:42 | 4.36 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 117.72 | 0 | 0
67357 | 0 | AYDIN | EFELER | KARDEŞKÖY DÜĞÜN SALONU YANI TR / 09-31-0401 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 15:26 | 2017-12-31 23:23 | 7.955 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.955
67358 | 0 | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI TR1 / 09-43-0026 D Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 15:27 | 2017-12-31 15:54 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.456
67359 | 0 | DENİZLİ | GÜNEY | GÜNEY TR11 KÖK / 20-13-0008 A Kolu 11.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 15:41 | 2017-12-31 18:15 | 2.562 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.562 | 0 | 0
67360 | 0 | MUĞLA | DALAMAN | DALAMAN MERKEZ TR 24 / 48-63-0027 B Kolu 7BOX | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 15:47 | 2017-12-31 16:21 | 0.561 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.171 | 0 | 0
67361 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KAYACIK TR-02 / 48-65-0652 B Kolu 11.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 16:04 | 2017-12-31 18:30 | 2.431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.431 | 0 | 0
67362 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM | AKALAN K1 / 20-02-0038 AKALAN TR6 / H5 Fideri | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 16:04 | 2017-12-31 17:08 | 1.059 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 121.785 | 0 | 0
67363 | 0 | AYDIN | KARPUZLU | TEKELER AŞAĞI MAH. TR / 09-45-0069 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 16:22 | 2017-12-31 18:19 | 1.957 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 48.925
67364 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA | OSMANBÜKÜ TR-2 / 09-44-0073 D Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 16:29 | 2017-12-31 17:47 | 1.301 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.301
67365 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ORANGE VİLLALARI TR / 09-37-0258 A Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 16:39 | 2017-12-31 22:37 | 5.968 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.84 | 0 | 0
67366 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL | IŞIKLI TR3 / 20-12-0100 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 16:57 | 2017-12-31 18:42 | 1.748 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.472 | 0 | 0
67367 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA OKÇULAR KÖYÜ TR 4 / 48-69-0096 B Kolu | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 17:03 | 2017-12-31 17:22 | 0.324 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.536 | 0 | 0
67368 | 0 | AYDIN | DİDİM | AKBÜK TR 359 / 09-47-0258 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 17:14 | 2017-12-31 20:14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
67369 | 0 | DENİZLİ | BEKİLLİ | KUTLUBEY TR4 / 20-05-0013 C Kolu C11 Box | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 17:20 | 2017-12-31 19:40 | 2.325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.325 | 0 | 0
67370 | 0 | MUĞLA | ORTACA | ORTACA MERKEZ DM 3-23 / 48-69-0038 B Kolu 2.BOX | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 17:25 | 2017-12-31 18:36 | 1.183 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.549 | 0 | 0
67371 | 0 | AYDIN | SÖKE | SAZLIKÖY PAZARYERİ KÖK / 09-40-0274 DAHİLİ TR / H6 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 17:33 | 2017-12-31 18:17 | 0.735 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 99.225 | 0 | 0
67372 | 0 | MUĞLA | BODRUM | MUMCULAR TR-03 / 48-62-0338 B Kolu 9.DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 17:34 | 2017-12-31 19:06 | 1.539 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.241 | 0 | 0
67373 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ | ÇAMELİ TR12 / 20-10-0121 A Kolu 15.DİREK | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-12-31 17:35 | 2017-12-31 19:16 | 1.681 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 45.387 | 0 | 0
67374 | 0 | DENİZLİ | BEYAĞAÇ | KALE-06 / 20-15-0006 A Kolu 14.DİREK | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 17:43 | 2017-12-31 18:25 | 0.703 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.515 | 0 | 0
67375 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE DM01/TR-061(26) / 48-65-0039 A Kolu 7.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 17:43 | 2017-12-31 18:24 | 0.686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.686 | 0 | 0
67376 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ÖZOK K 1/14 / 20-01-0014 | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 17:52 | 2017-12-31 20:13 | 2.342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.342 | 0 | 0
67377 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | ŞEREF MERKEZ TR-2 / 48-71-0124 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 17:57 | 2017-12-31 18:47 | 0.829 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.974
67378 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-59(1/69) / 48-65-0212 A Kolu | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 18:00 | 2017-12-31 20:07 | 2.119 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.547 | 0 | 0
67379 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | BAĞCILLI KÖY GİRİŞİ YENİ MAH. TR 1 / 09-39-0218 H Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 18:08 | 2017-12-31 19:03 | 0.921 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 42.366
67380 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | İNCİRKÖY TR-02 / 48-65-0599 B Kolu 11-12 DİREK | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 18:08 | 2017-12-31 21:38 | 3.495 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38.445 | 0 | 0
67381 | 0 | MUĞLA | KAVAKLIDERE | ÇAYBOYU YENİ MAH. BEL. ÖNÜ TR4 / 48-74-0024 A Kolu | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 18:16 | 2017-12-31 19:02 | 0.774 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 92.88 | 0 | 0
67382 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KARADERE TR-07 / 48-65-0411 B Kolu 2.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 18:18 | 2017-12-31 19:51 | 1.555 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.555 | 0 | 0
67383 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | TR-17/1 HACI ABDİ SOKAK / 48-61-0052 A Kolu | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 18:18 | 2017-12-31 19:53 | 1.585 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39.625 | 0 | 0
67384 | 0 | AYDIN | KÖŞK | UZUNDERE TR1 / 09-46-0032 C Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 18:19 | 2017-12-31 19:32 | 1.221 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.315
67385 | 0 | AYDIN | DİDİM | YEŞİLTEPE TR10 / 09-47-0290 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 18:19 | 2017-12-31 20:13 | 1.904 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 85.68 | 0 | 0
67386 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | İSABEYLİ YEŞİLDERE TR / 09-39-0197 G Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 18:21 | 2017-12-31 19:52 | 1.514 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.71
67387 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER | KARAKÖY TR-03 / 48-65-0629 A Kolu 5.DİREK | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 18:28 | 2017-12-31 19:50 | 1.365 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.365 | 0 | 0
67388 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ALBORA OTEL KARŞISI TR100 (1-36) / 09-37-0025 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 18:38 | 2017-12-31 21:03 | 2.41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 0 | 0
67389 | 0 | AYDIN | EFELER | KURTULUŞ MAH. DİSPANSER YANI DM 6-21 / 09-31-0049 C Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 18:46 | 2017-12-31 20:51 | 2.086 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.688 | 0 | 0
67390 | 0 | MUĞLA | ULA | AKYAKA DM1 / 48-75-0001 GÖKOVA / H7 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 18:46 | 2017-12-31 18:56 | 0.161 | 4 | 1110 | 0 | 0 | 0.644 | 178.71 | 0 | 0
67391 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | BAYIR TİCARET MERKEZİ TR9 / 48-61-0391 ÇAMAŞIRHANE ÇIKIŞI / H1 Fideri | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 18:47 | 2017-12-31 19:16 | 0.479 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.437 | 0 | 0 | 0
67392 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | DELIKTAS K 3/25 / 20-01-0118 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 18:54 | 2017-12-31 19:42 | 0.807 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 62.139 | 0 | 0
67393 | 0 | AYDIN | SULTANHİSAR | SULTANHİSAR MEMUR EVLERİ TR10 / 09-41-0011 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 18:59 | 2017-12-31 21:06 | 2.123 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.369 | 0 | 0
67394 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ | BEREKETLİ KÖYÜ MERKEZ TR 1 / 09-39-0227 G Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 19:03 | 2017-12-31 21:00 | 1.956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.956
67395 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KARAHASANLI K2 / 20-01-0814 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 19:03 | 2017-12-31 21:00 | 1.943 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.943 | 0 | 0
67396 | 0 | MUĞLA | MİLAS | AKÇAKAYA TR-01 / 48-68-0113 D Kolu 1.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 19:10 | 2017-12-31 22:49 | 3.646 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.646 | 0 | 0
67397 | 0 | AYDIN | KUŞADASI | KUŞADASI ÇÖZÜMKENT SİTESİ TR215 (2-41) / 09-37-0059 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 19:12 | 2017-12-31 22:31 | 3.317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.317 | 0 | 0
67398 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-01/02 / 48-68-0053 B Kolu 9.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 19:21 | 2017-12-31 21:04 | 1.713 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.713 | 0 | 0
67399 | 0 | AYDIN | GERMENCİK | HIDIRBEYLİ TR 2 / 09-34-0058 B Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 19:43 | 2017-12-31 21:31 | 1.792 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.792
67400 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR65 (226) / 09-40-0070 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 19:47 | 2017-12-31 22:37 | 2.834 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.834 | 0 | 0
67401 | 0 | DENİZLİ | PAMUKKALE | CANKURTARAN ŞEREF TR6 / 20-01-0726 B Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 19:58 | 2017-12-31 21:20 | 1.368 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 36.936 | 0 | 0
67402 | 0 | AYDIN | DİDİM | YALIKÖY TR2 / 09-47-0198 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 20:00 | 2017-12-31 23:01 | 3.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 0 | 0
67403 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | TOPARLAR TR 11 / 48-66-0044 A Kolu 8.DİREK | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 20:08 | 2017-12-31 21:36 | 1.467 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 36.675 | 0 | 0
67404 | 0 | DENİZLİ | KALE | KALE-13 / 20-15-0013 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 20:23 | 2017-12-31 20:46 | 0.378 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0
67405 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ESNAF SİTESİ TR4 (DM27/TR15) / 20-01-0805 A Kolu | Ag Box/Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 20:35 | 2017-12-31 21:30 | 0.921 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.921 | 0 | 0
67406 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE | BAYIR ÇARŞI İÇİ TR-3 / 48-61-0385 A Kolu | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 20:50 | 2017-12-31 21:54 | 1.067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.067 | 0 | 0
67407 | 0 | MUĞLA | MİLAS | MİLAS TR-06/01 / 48-68-0065 D Kolu 5.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 21:03 | 2017-12-31 22:17 | 1.238 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.238 | 0 | 0
67408 | 0 | AYDIN | SULTANHİSAR | SULTANHİSAR MEMUR EVLERİ TR10 / 09-41-0011 B Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 21:08 | 2017-12-31 22:17 | 1.149 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.447 | 0 | 0
67409 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | KUMTEPESI K 2 1/31 / 20-01-0032 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 21:13 | 2017-12-31 21:46 | 0.551 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.551 | 0 | 0
67410 | 0 | MUĞLA | BODRUM | TURGUTREİS TR-18 / 48-62-0427 B Kolu 9.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 21:40 | 2017-12-31 22:10 | 0.507 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 0
67411 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | FETHİYE IM01/TR-43(1/19) / 48-65-0201 E Kolu 8.DİREK | Ag Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 21:42 | 2017-12-31 22:43 | 1.019 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45.855 | 0 | 0
67412 | 0 | AYDIN | SÖKE | SÖKE TR130 (237) / 09-40-0063 A Kolu | AG branşman Yer Altı Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 22:08 | 2017-12-31 23:01 | 0.879 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.79 | 0 | 0
67413 | 0 | MUĞLA | FETHİYE | YAKA TR-07 / 48-65-0785 A Kolu 5.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 22:31 | 2018-01-01 00:21 | 1.836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.836 | 0 | 0
67414 | 0 | MUĞLA | BODRUM | BODRUM TR-B95 / 48-62-0173 B Kolu 3.DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 22:52 | 2018-01-01 01:18 | 2.428 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 43.704 | 0 | 0
67415 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN | BOZARMUT ALAŞAR YOL ÜZERİ TR-3 / 48-71-0034 A Kolu | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 23:29 | 2017-12-31 23:55 | 0.425 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
67416 | 0 | MUĞLA | MİLAS | ÜÇPINAR TR-KAVŞAK / 48-68-0503 A Kolu 17. DİREK | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 23:43 | 2018-01-01 02:22 | 2.649 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.649
67417 | 0 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | ILBADI ILKOKUL ARKASI K 1/32 / 20-01-0033 A Kolu | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-12-31 23:52 | 2018-01-01 00:52 | 1.007 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.007 | 0 | 0