## TABLO 1-ARALIK
(1) KOD NO | KADEME(2) | YERİ (3) |  |  | (4) KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG (10A)=(9A)x(8) | AG (10B)=(9B)x(8) | OG (10C)=(9C)x(8) | AG (10D)=(9D)x(8)
1 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 00:37 | 2015-12-01 01:14 | 0.611 | 5 | 561 | 1 | 275 | 3.055 | 342.771 | 0.611 | 168.025
2 | 0 | AYDIN | EFELER |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 05:16 | 2015-12-01 07:34 | 2.299 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1034.55
3 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 06:47 | 2015-12-01 07:02 | 0.251 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 163.15 | 0 | 0
4 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 07:01 | 2015-12-01 10:39 | 3.636 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 309.06 | 0 | 0
5 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 07:04 | 2015-12-01 08:47 | 1.724 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 0 | 0
6 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 07:04 | 2015-12-01 09:16 | 2.198 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.99 | 0 | 0
7 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 07:05 | 2015-12-01 08:19 | 1.232 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 215.6 | 0 | 0
8 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 07:11 | 2015-12-01 08:25 | 1.23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.61 | 0 | 0
9 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-01 07:16 | 2015-12-01 07:47 | 0.523 | 1 | 1200 | 0 | 0 | 0.523 | 627.6 | 0 | 0
10 | 0 | MUĞLA | KAVAKLIDERE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 07:18 | 2015-12-01 08:35 | 1.286 | 0 | 0 | 2 | 220 | 0 | 0 | 2.572 | 282.92
11 | 0 | AYDIN | KUYUCAK |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 07:22 | 2015-12-01 08:10 | 0.802 | 41 | 657 | 0 | 0 | 32.882 | 526.914 | 0 | 0
12 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 07:28 | 2015-12-01 10:20 | 2.872 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.488 | 0 | 0
13 | 0 | AYDIN | EFELER |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 07:30 | 2015-12-01 07:58 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 308.1
14 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-01 07:41 | 2015-12-01 08:43 | 1.029 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.174 | 0 | 0
15 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 07:46 | 2015-12-01 08:22 | 0.605 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24.2
16 | 0 | AYDIN | KUYUCAK |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 08:00 | 2015-12-01 08:40 | 0.658 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0.658 | 0 | 7.896
17 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 08:05 | 2015-12-01 08:25 | 0.328 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0
18 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 08:06 | 2015-12-01 09:19 | 1.223 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 183.45 | 0 | 0
19 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 08:07 | 2015-12-01 15:57 | 7.835 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 172.37 | 0 | 0
20 | 0 | DENİZLİ | BOZKURT |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-01 08:16 | 2015-12-01 08:43 | 0.455 | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | 91 | 0.455 | 0
21 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 08:22 | 2015-12-01 13:11 | 4.824 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43.416 | 0 | 0
22 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-01 08:31 | 2015-12-01 09:21 | 0.837 | 1 | 297 | 0 | 0 | 0.837 | 248.589 | 0 | 0
23 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 08:44 | 2015-12-01 09:58 | 1.225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.225 | 0 | 0
24 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 08:49 | 2015-12-01 09:58 | 1.143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.143 | 0 | 0
25 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 08:51 | 2015-12-01 10:11 | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.26
26 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 08:55 | 2015-12-01 09:42 | 0.776 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0
27 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG nötr iletkeni kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 08:57 | 2015-12-01 09:08 | 0.178 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.712 | 0 | 0
28 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 09:00 | 2015-12-01 10:53 | 1.891 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.365
29 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 09:04 | 2015-12-01 10:01 | 0.958 | 5 | 530 | 0 | 0 | 4.79 | 507.74 | 0 | 0
30 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 09:05 | 2015-12-01 10:18 | 1.215 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0
31 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 09:07 | 2015-12-01 09:41 | 0.567 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.474 | 0 | 0
32 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-01 09:09 | 2015-12-01 17:39 | 8.5 | 0 | 0 | 11 | 2944 | 0 | 0 | 93.5 | 25024
33 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 09:14 | 2015-12-01 10:18 | 1.074 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 0
34 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 09:17 | 2015-12-01 09:33 | 0.274 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.822 | 0 | 0
35 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 09:23 | 2015-12-01 11:43 | 2.329 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 116.45
36 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 09:24 | 2015-12-01 11:08 | 1.732 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.732 | 0 | 0
37 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 09:33 | 2015-12-01 10:08 | 0.589 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.945 | 0 | 0
38 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 09:34 | 2015-12-01 14:01 | 4.451 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.451 | 0 | 0
39 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 09:35 | 2015-12-01 10:56 | 1.356 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.984 | 0 | 0
40 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 09:37 | 2015-12-01 10:57 | 1.341 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.341
41 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-01 09:37 | 2015-12-01 13:38 | 4.022 | 41 | 1400 | 0 | 0 | 164.902 | 5630.8 | 0 | 0
42 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-01 09:39 | 2015-12-01 17:23 | 7.738 | 0 | 0 | 10 | 957 | 0 | 0 | 77.38 | 7405.266
43 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-01 09:41 | 2015-12-01 09:52 | 0.184 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
44 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-01 09:48 | 2015-12-01 17:49 | 8.012 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 2123.18 | 0 | 0
45 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 10:00 | 2015-12-01 11:10 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27.96
46 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 10:10 | 2015-12-01 10:42 | 0.537 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.129 | 0 | 0
47 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 10:10 | 2015-12-01 11:52 | 1.699 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.097 | 0 | 0
48 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 10:11 | 2015-12-01 12:19 | 2.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0
49 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 10:15 | 2015-12-01 11:48 | 1.545 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.545 | 0 | 0
50 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 10:17 | 2015-12-01 19:36 | 9.316 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65.212 | 0 | 0
51 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 10:21 | 2015-12-01 13:35 | 3.229 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 242.175 | 0 | 0
52 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 10:30 | 2015-12-01 12:21 | 1.849 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.339 | 0 | 0
53 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 10:30 | 2015-12-01 11:17 | 0.778 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0
54 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-01 10:33 | 2015-12-01 14:09 | 3.604 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1802 | 0 | 0
55 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-01 10:34 | 2015-12-01 16:14 | 5.67 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 362.88 | 0 | 0
56 | 0 | MUĞLA | ULA |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 10:38 | 2015-12-01 11:22 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.735
57 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 10:42 | 2015-12-01 18:40 | 7.971 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.971 | 0 | 0
58 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 10:42 | 2015-12-01 11:23 | 0.685 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1370
59 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 10:48 | 2015-12-01 16:55 | 6.119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.119
60 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 10:54 | 2015-12-01 14:15 | 3.341 |  | 4 |  | 0 | 0 | 13.364 | 0 | 0
61 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 10:55 | 2015-12-01 14:29 | 3.559 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.559 | 0 | 0
62 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 10:56 | 2015-12-01 15:36 | 4.662 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.662 | 0 | 0
63 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 10:59 | 2015-12-01 11:26 | 0.444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0 | 0
64 | 0 | AYDIN | KARACASU |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 11:01 | 2015-12-01 12:41 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1674
65 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 11:08 | 2015-12-01 12:28 | 1.329 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.329
66 | 0 | AYDIN | GERMENCİK |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 11:14 | 2015-12-01 17:18 | 6.074 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.074
67 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 11:20 | 2015-12-01 14:54 | 3.569 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 117.777 | 0 | 0
68 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 11:25 | 2015-12-01 14:13 | 2.803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.803 | 0 | 0
69 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 11:28 | 2015-12-01 12:21 | 0.879 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.879 | 0 | 0
70 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 11:36 | 2015-12-01 14:56 | 3.326 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.326 | 0 | 0
71 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-01 11:39 | 2015-12-01 14:06 | 2.448 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 599.76 | 0 | 0
72 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG direk değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 12:02 | 2015-12-01 12:12 | 0.172 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 0
73 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 12:04 | 2015-12-01 13:36 | 1.535 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.535 | 0 | 0
74 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 12:06 | 2015-12-01 13:24 | 1.295 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.295 | 0 | 0
75 | 0 | AYDIN | GERMENCİK |  | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 12:07 | 2015-12-01 12:31 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.96
76 | 0 | AYDIN | KUYUCAK |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 12:11 | 2015-12-01 16:50 | 4.647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.647
77 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 12:11 | 2015-12-01 12:38 | 0.442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.442 | 0 | 0
78 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 12:14 | 2015-12-01 13:13 | 0.976 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.88
79 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 12:20 | 2015-12-01 14:15 | 1.913 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.913 | 0 | 0
80 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 12:33 | 2015-12-01 17:21 | 4.793 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.965 | 0 | 0
81 | 0 | AYDIN | KÖŞK |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 12:35 | 2015-12-01 13:06 | 0.52 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.52 | 0 | 0.52
82 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 12:38 | 2015-12-01 13:03 | 0.421 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 0 | 0
83 | 0 | AYDIN | KUYUCAK |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 12:46 | 2015-12-01 16:55 | 4.15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.15 | 0 | 4.15
84 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 12:55 | 2015-12-01 13:49 | 0.904 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.904 | 0 | 0
85 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 13:00 | 2015-12-01 13:38 | 0.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0
86 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 13:07 | 2015-12-01 14:18 | 1.187 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.187 | 0 | 0
87 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 13:09 | 2015-12-01 13:46 | 0.612 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.612 | 0 | 0
88 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 13:11 | 2015-12-01 19:07 | 5.927 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.927 | 0 | 0
89 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 13:15 | 2015-12-01 14:50 | 1.591 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.591 | 0 | 0
90 | 0 | MUĞLA | ULA |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 13:16 | 2015-12-01 13:41 | 0.42 | 0 | 265 | 0 | 82 | 0 | 111.3 | 0 | 34.44
91 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 13:31 | 2015-12-01 15:20 | 1.819 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 116.416 | 0 | 0
92 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 13:48 | 2015-12-01 14:48 | 1.001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.001 | 0 | 0
93 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 13:52 | 2015-12-01 15:46 | 1.898 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.898 | 0 | 0
94 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 13:53 | 2015-12-01 14:08 | 0.244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0
95 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 13:57 | 2015-12-01 14:57 | 1.002 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.002 | 0 | 0
96 | 0 | DENİZLİ | BULDAN |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-01 13:58 | 2015-12-01 14:57 | 0.984 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0
97 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG nötr iletkeni kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 14:06 | 2015-12-01 16:01 | 1.922 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.908 | 0 | 0
98 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-01 14:14 | 2015-12-01 15:22 | 1.126 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.142 | 0 | 0
99 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 14:19 | 2015-12-01 17:58 | 3.644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.644 | 0 | 0
100 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 14:30 | 2015-12-01 15:25 | 0.916 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.664 | 0 | 0
101 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-01 14:31 | 2015-12-01 14:44 | 0.211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0
102 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 14:34 | 2015-12-01 14:42 | 0.136 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0
103 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 14:37 | 2015-12-01 15:16 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.16
104 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 14:43 | 2015-12-01 14:55 | 0.194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0
105 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 14:44 | 2015-12-01 15:42 | 0.959 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 47.95 | 0 | 0
106 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 14:53 | 2015-12-01 19:35 | 4.704 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.704 | 0 | 0
107 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 15:02 | 2015-12-01 18:29 | 3.447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.447 | 0 | 0
108 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 15:07 | 2015-12-01 16:58 | 1.857 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.857 | 0 | 0
109 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 15:13 | 2015-12-01 15:48 | 0.583 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.498 | 0 | 0
110 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 15:16 | 2015-12-01 20:06 | 4.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 0 | 0
111 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 15:28 | 2015-12-01 17:06 | 1.626 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.626 | 0 | 0
112 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 15:35 | 2015-12-01 17:02 | 1.455 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.455 | 0 | 0
113 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 15:42 | 2015-12-01 16:09 | 0.451 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0
114 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 15:45 | 2015-12-01 17:18 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.545
115 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 15:47 | 2015-12-01 16:23 | 0.6 | 41 | 1600 | 2 | 0 | 24.6 | 960 | 1.2 | 0
116 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 15:55 | 2015-12-01 16:41 | 0.761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.761 | 0 | 0
117 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-01 15:58 | 2015-12-01 16:09 | 0.179 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 0
118 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 16:03 | 2015-12-01 18:04 | 2.013 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.013 | 0 | 0
119 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG box arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 16:03 | 2015-12-01 17:20 | 1.278 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 166.14 | 0 | 0
120 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 16:19 | 2015-12-01 17:23 | 1.058 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.348 | 0 | 0
121 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 16:22 | 2015-12-01 19:28 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.9
122 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 16:27 | 2015-12-01 17:01 | 0.574 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 0 | 0
123 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 16:27 | 2015-12-01 19:38 | 3.179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.179 | 0 | 0
124 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 16:37 | 2015-12-01 18:11 | 1.559 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 46.77 | 0 | 0
125 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 16:50 | 2015-12-01 18:26 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
126 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 16:51 | 2015-12-01 18:34 | 1.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0
127 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 17:04 | 2015-12-01 17:36 | 0.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0
128 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 17:10 | 2015-12-01 17:24 | 0.229 | 0 | 3890 | 2 | 0 | 0 | 890.81 | 0.458 | 0
129 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 17:19 | 2015-12-01 18:15 | 0.937 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.685 | 0 | 0
130 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 17:22 | 2015-12-01 18:11 | 0.823 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.646 | 0 | 0
131 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 17:23 | 2015-12-01 18:07 | 0.736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.736 | 0 | 0
132 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 17:26 | 2015-12-01 18:19 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.85
133 | 0 | AYDIN | KARACASU |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 17:26 | 2015-12-01 18:18 | 0.863 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.315
134 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 17:31 | 2015-12-01 19:36 | 2.083 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.415 | 0 | 0
135 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 17:31 | 2015-12-01 18:16 | 0.747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.747
136 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 17:47 | 2015-12-01 18:22 | 0.579 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.106 | 0 | 0
137 | 0 | AYDIN | KÖŞK |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 17:51 | 2015-12-01 19:04 | 1.209 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.209
138 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 18:06 | 2015-12-01 19:29 | 1.39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0
139 | 0 | DENİZLİ | BULDAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-01 18:08 | 2015-12-01 21:38 | 3.498 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 41.976 | 0 | 0
140 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 18:08 | 2015-12-01 20:06 | 1.958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.958
141 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 18:09 | 2015-12-01 19:12 | 1.053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.053 | 0 | 0
142 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 18:15 | 2015-12-01 18:53 | 0.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0
143 | 0 | AYDIN | GERMENCİK |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 18:29 | 2015-12-01 20:54 | 2.417 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 72.51 | 0 | 0
144 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 18:41 | 2015-12-01 18:59 | 0.304 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.216 | 0 | 0
145 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 18:47 | 2015-12-01 19:15 | 0.467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0 | 0
146 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 19:05 | 2015-12-01 20:01 | 0.933 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 31.722 | 0 | 0
147 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 19:08 | 2015-12-01 19:22 | 0.24 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
148 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 19:08 | 2015-12-01 20:09 | 1.013 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.013
149 | 0 | DENİZLİ | BULDAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-01 19:37 | 2015-12-01 20:03 | 0.441 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 53.802 | 0 | 0
150 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 19:44 | 2015-12-01 21:49 | 2.087 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.087 | 0 | 0
151 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 19:48 | 2015-12-01 20:29 | 0.686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.686 | 0 | 0
152 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 20:11 | 2015-12-01 23:31 | 3.336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.336
153 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 20:19 | 2015-12-01 21:25 | 1.101 | 11 | 500 | 0 | 0 | 12.111 | 550.5 | 0 | 0
154 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 20:30 | 2015-12-01 23:00 | 2.494 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.988 | 0 | 0
155 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 20:35 | 2015-12-01 21:07 | 0.535 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0
156 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 20:39 | 2015-12-01 21:09 | 0.496 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 132.432 | 0 | 0
157 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 20:48 | 2015-12-01 21:43 | 0.924 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.924 | 0 | 0
158 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 20:51 | 2015-12-01 21:30 | 0.658 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 84.882 | 0 | 0
159 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 21:00 | 2015-12-01 22:13 | 1.211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.211 | 0 | 0
160 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 21:07 | 2015-12-01 22:57 | 1.837 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.837 | 0 | 0
161 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 21:20 | 2015-12-01 23:29 | 2.151 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.151
162 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 21:28 | 2015-12-01 21:45 | 0.291 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 9.603 | 0 | 0
163 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 21:35 | 2015-12-01 22:52 | 1.276 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.276 | 0 | 0
164 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 21:38 | 2015-12-01 22:32 | 0.898 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.898
165 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | OG Atlama (jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 22:01 | 2015-12-01 22:32 | 0.511 | 7 | 48 | 0 | 0 | 3.577 | 24.528 | 0 | 0
166 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 22:19 | 2015-12-01 22:58 | 0.643 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0 | 0
167 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 22:46 | 2015-12-01 23:26 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 778 | 0 | 0 | 0 | 518.926
168 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 22:47 | 2015-12-01 23:58 | 1.175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.175
169 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 22:49 | 2015-12-01 23:15 | 0.428 | 19 | 828 | 0 | 0 | 8.132 | 354.384 | 0 | 0
170 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 23:19 | 2015-12-02 00:10 | 0.854 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.854 | 0 | 0
171 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-01 23:40 | 2015-12-02 00:02 | 0.36 | 15 | 814 | 0 | 0 | 5.4 | 293.04 | 0 | 0
172 | 0 | DENİZLİ | BEKİLLİ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 00:04 | 2015-12-02 00:18 | 0.239 | 0 | 1780 | 2 | 0 | 0 | 425.42 | 0.478 | 0
173 | 0 | DENİZLİ | GÜNEY |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-02 00:22 | 2015-12-02 00:33 | 0.175 | 0 | 5000 | 2 | 0 | 0 | 875 | 0.35 | 0
174 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 00:33 | 2015-12-02 01:23 | 0.828 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.56 | 0 | 0
175 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 00:44 | 2015-12-02 01:41 | 0.949 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 237.25 | 0 | 0
176 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 06:14 | 2015-12-02 07:52 | 1.629 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.629 | 0 | 0
177 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 06:23 | 2015-12-02 09:29 | 3.096 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 464.4 | 0 | 0
178 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 07:28 | 2015-12-02 08:18 | 0.828 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 338.652 | 0 | 0
179 | 0 | AYDIN | YENİPAZAR |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 07:32 | 2015-12-02 09:23 | 1.847 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 49.869 | 0 | 0
180 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 07:42 | 2015-12-02 08:15 | 0.541 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.082 | 0
181 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 07:43 | 2015-12-02 08:42 | 0.978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.978 | 0 | 0
182 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 07:46 | 2015-12-02 08:34 | 0.801 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 49.662 | 0 | 0
183 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 08:04 | 2015-12-02 08:32 | 0.472 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0
184 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 08:07 | 2015-12-02 09:17 | 1.17 | 30 | 2619 | 0 | 0 | 35.1 | 3064.23 | 0 | 0
185 | 0 | DENİZLİ | BEKİLLİ |  | TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-02 08:07 | 2015-12-02 08:43 | 0.593 | 12 | 1131 | 17 | 1217 | 7.116 | 670.683 | 10.081 | 721.681
186 | 0 | DENİZLİ | ÇAL |  | TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 08:15 | 2015-12-02 08:41 | 0.437 | 6 | 1094 | 6 | 426 | 2.622 | 478.078 | 2.622 | 186.162
187 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 08:17 | 2015-12-02 17:20 | 9.045 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 497.475 | 0 | 0
188 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 08:24 | 2015-12-02 08:35 | 0.179 | 0 | 64 | 0 | 15 | 0 | 11.456 | 0 | 2.685
189 | 0 | DENİZLİ | ÇAL |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 08:33 | 2015-12-02 08:46 | 0.223 | 0 | 202 | 0 | 32 | 0 | 45.046 | 0 | 7.136
190 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 08:33 | 2015-12-02 10:17 | 1.731 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 1471.35 | 0 | 0
191 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 08:44 | 2015-12-02 09:57 | 1.214 | 10 | 4668 | 0 | 0 | 12.14 | 5666.952 | 0 | 0
192 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 08:47 | 2015-12-02 09:36 | 0.809 | 6 | 366 | 0 | 0 | 4.854 | 296.094 | 0 | 0
193 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 08:59 | 2015-12-02 09:11 | 0.2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
194 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 09:07 | 2015-12-02 10:10 | 1.057 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.057 | 0 | 0
195 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 09:10 | 2015-12-02 09:18 | 0.132 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 34.98 | 0 | 0
196 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 09:17 | 2015-12-02 10:24 | 1.117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.117 | 0 | 0
197 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-02 09:17 | 2015-12-02 10:41 | 1.396 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 89.344 | 0 | 0
198 | 0 | AYDIN | GERMENCİK |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 09:22 | 2015-12-02 12:43 | 3.344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.344 | 0 | 0
199 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 09:32 | 2015-12-02 10:55 | 1.383 | 0 | 1 | 1 | 865 | 0 | 1.383 | 1.383 | 1196.295
200 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 09:37 | 2015-12-02 10:47 | 1.158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 0 | 0
201 | 0 | AYDIN | KARACASU |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 10:03 | 2015-12-02 10:53 | 0.827 | 0 | 0 | 20 | 2000 | 0 | 0 | 16.54 | 1654
202 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 10:08 | 2015-12-02 10:31 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 224.438
203 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 10:11 | 2015-12-02 11:17 | 1.099 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32.97
204 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 10:11 | 2015-12-02 13:55 | 3.732 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.732 | 0 | 0
205 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 10:13 | 2015-12-02 10:57 | 0.731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.731 | 0 | 0
206 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 10:16 | 2015-12-02 13:51 | 3.587 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 107.61 | 0 | 0
207 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 10:23 | 2015-12-02 10:28 | 0.085 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0
208 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 10:26 | 2015-12-02 12:11 | 1.758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.758 | 0 | 0
209 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 10:27 | 2015-12-02 10:44 | 0.279 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0
210 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 10:32 | 2015-12-02 10:49 | 0.282 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0
211 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-02 10:35 | 2015-12-02 15:48 | 5.212 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1381.18 | 0 | 0
212 | 0 | AYDIN | KÖŞK |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 10:41 | 2015-12-02 11:11 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 119.76
213 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 10:48 | 2015-12-02 11:46 | 0.974 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.974 | 0 | 0
214 | 0 | MUĞLA | ULA |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 10:49 | 2015-12-02 11:03 | 0.228 | 0 | 1131 | 0 | 0 | 0 | 257.868 | 0 | 0
215 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 10:51 | 2015-12-02 11:51 | 1.006 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.012 | 0 | 0
216 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 10:52 | 2015-12-02 12:27 | 1.59 | 6 | 95 | 0 | 0 | 9.54 | 151.05 | 0 | 0
217 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 10:54 | 2015-12-02 11:05 | 0.187 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.683 | 0 | 0
218 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 10:58 | 2015-12-02 14:16 | 3.296 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.296 | 0 | 0
219 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 11:00 | 2015-12-02 15:13 | 4.223 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.223 | 0 | 0
220 | 0 | MUĞLA | DATÇA |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 11:01 | 2015-12-02 13:17 | 2.271 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 204.39
221 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-02 11:15 | 2015-12-02 12:04 | 0.824 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.824 | 0 | 0
222 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 11:18 | 2015-12-02 11:38 | 0.331 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.655 | 0 | 0
223 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 11:24 | 2015-12-02 12:06 | 0.696 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.392 | 0 | 0
224 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 11:43 | 2015-12-02 12:06 | 0.376 | 0 | 780 | 2 | 0 | 0 | 293.28 | 0.752 | 0
225 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 11:46 | 2015-12-02 12:17 | 0.515 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.575 | 0 | 0
226 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 11:48 | 2015-12-02 14:51 | 3.054 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.054
227 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 11:52 | 2015-12-02 14:12 | 2.328 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.28 | 0 | 0
228 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 12:03 | 2015-12-02 15:04 | 3.013 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.143 | 0 | 0
229 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 12:05 | 2015-12-02 13:15 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17
230 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 12:10 | 2015-12-02 15:29 | 3.323 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.323 | 0 | 0
231 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 12:23 | 2015-12-02 18:17 | 5.893 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.144 | 0 | 0
232 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 12:24 | 2015-12-02 14:20 | 1.929 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.361
233 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 12:59 | 2015-12-02 16:13 | 3.24 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 602.64 | 0 | 0
234 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 13:01 | 2015-12-02 15:09 | 2.135 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.215 | 0 | 0
235 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 13:02 | 2015-12-02 13:17 | 0.253 | 0 | 4015 | 2 | 4015 | 0 | 1015.795 | 0.506 | 1015.795
236 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 13:03 | 2015-12-02 14:43 | 1.666 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.666
237 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 13:09 | 2015-12-02 14:00 | 0.85 | 10 | 1150 | 0 | 0 | 8.5 | 977.5 | 0 | 0
238 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 13:10 | 2015-12-02 15:29 | 2.309 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.09 | 0 | 0
239 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 13:16 | 2015-12-02 15:33 | 2.284 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.284 | 0 | 0
240 | 0 | AYDIN | KÖŞK |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 13:19 | 2015-12-02 13:43 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.407
241 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 13:19 | 2015-12-02 15:00 | 1.682 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.364 | 0 | 0
242 | 0 | AYDIN | GERMENCİK |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 13:20 | 2015-12-02 15:34 | 2.225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.225 | 0 | 0
243 | 0 | DENİZLİ | BOZKURT |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-02 13:24 | 2015-12-02 15:46 | 2.364 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 94.56 | 0 | 0
244 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 13:34 | 2015-12-02 14:35 | 1.011 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 490.335
245 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 13:36 | 2015-12-02 14:25 | 0.814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.814 | 0 | 0
246 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 13:45 | 2015-12-02 15:03 | 1.303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.303 | 0 | 0
247 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-02 13:46 | 2015-12-02 15:25 | 1.657 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.657 | 0 | 0
248 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 14:01 | 2015-12-02 15:23 | 1.358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.358 | 0 | 0
249 | 0 | AYDIN | KARACASU |  | OG Fİder Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 14:04 | 2015-12-02 14:15 | 0.18 | 41 | 9332 | 0 | 0 | 7.38 | 1679.76 | 0 | 0
250 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 14:17 | 2015-12-02 16:14 | 1.952 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.952 | 0 | 0
251 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 14:30 | 2015-12-02 15:52 | 1.363 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.815 | 0 | 0
252 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 14:38 | 2015-12-02 16:31 | 1.876 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.38
253 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 14:42 | 2015-12-02 15:05 | 0.38 | 14 | 530 | 0 | 0 | 5.32 | 201.4 | 0 | 0
254 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 14:45 | 2015-12-02 14:50 | 0.08 | 0 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0
255 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 14:47 | 2015-12-02 14:57 | 0.171 | 0 | 0 | 2 | 3060 | 0 | 0 | 0.342 | 523.26
256 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 14:54 | 2015-12-02 17:46 | 2.873 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.873 | 0 | 0
257 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 15:01 | 2015-12-02 18:24 | 3.382 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.382
258 | 0 | MUĞLA | DATÇA |  | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 15:04 | 2015-12-02 15:53 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 29.268
259 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 15:09 | 2015-12-02 17:12 | 2.051 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 615.3 | 0 | 0
260 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 15:15 | 2015-12-02 15:29 | 0.233 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.165 | 0 | 0 | 0
261 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 15:21 | 2015-12-02 16:17 | 0.926 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.15
262 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 15:24 | 2015-12-02 17:10 | 1.77 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 38.94 | 0 | 0
263 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 15:24 | 2015-12-02 15:36 | 0.192 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0
264 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 15:29 | 2015-12-02 15:45 | 0.262 | 0 | 0 | 2 | 3060 | 0 | 0 | 0.524 | 801.72
265 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 15:36 | 2015-12-02 17:11 | 1.589 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 55.615 | 0 | 0
266 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 15:42 | 2015-12-02 16:19 | 0.619 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.523 | 0 | 0
267 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 15:45 | 2015-12-02 16:51 | 1.094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.094 | 0 | 0
268 | 0 | AYDIN | BUHARKENT |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 15:49 | 2015-12-02 16:10 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.75
269 | 0 | DENİZLİ | BEKİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 15:52 | 2015-12-02 16:24 | 0.538 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.684 | 0 | 0
270 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 16:00 | 2015-12-02 19:06 | 3.095 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 61.9 | 0 | 0
271 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 16:05 | 2015-12-02 19:39 | 3.573 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.573 | 0 | 0
272 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-02 16:08 | 2015-12-02 18:14 | 2.098 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 134.272 | 0 | 0
273 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 16:14 | 2015-12-02 17:57 | 1.713 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.695
274 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 16:17 | 2015-12-02 16:58 | 0.689 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5.512 | 0 | 0.689 | 4.823
275 | 0 | AYDIN | KARPUZLU |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 16:17 | 2015-12-02 19:57 | 3.661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.661
276 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 16:29 | 2015-12-02 17:43 | 1.226 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.226 | 0 | 0
277 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 16:31 | 2015-12-02 17:58 | 1.442 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 30.282 | 0 | 0
278 | 0 | MUĞLA | KAVAKLIDERE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 16:31 | 2015-12-02 18:06 | 1.575 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
279 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 16:32 | 2015-12-02 17:12 | 0.669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.669 | 0 | 0
280 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 16:39 | 2015-12-02 17:40 | 1.023 | 0 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 1084.38 | 0 | 0
281 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 16:50 | 2015-12-02 17:16 | 0.434 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 82.894 | 0 | 0
282 | 0 | DENİZLİ | BABADAĞ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-02 16:51 | 2015-12-02 17:17 | 0.434 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 868 | 0 | 0
283 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 16:55 | 2015-12-02 17:07 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
284 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 16:56 | 2015-12-02 17:07 | 0.183 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8.052 | 0 | 0
285 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 17:00 | 2015-12-02 17:48 | 0.805 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17.71 | 0 | 0
286 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG box arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 17:01 | 2015-12-02 18:26 | 1.416 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 344.088 | 0 | 0
287 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 17:07 | 2015-12-02 17:56 | 0.816 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 216.24 | 0 | 0
288 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 17:09 | 2015-12-02 17:35 | 0.441 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.528 | 0 | 0
289 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 17:17 | 2015-12-02 18:33 | 1.272 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26.712 | 0 | 0
290 | 0 | DENİZLİ | BAKLAN |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-02 17:22 | 2015-12-02 17:33 | 0.186 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 14.508 | 0 | 0
291 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 17:24 | 2015-12-02 17:43 | 0.316 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 17.696 | 0 | 0
292 | 0 | DENİZLİ | BEYAĞAÇ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 17:25 | 2015-12-02 17:44 | 0.317 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 4438 | 0 | 0
293 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 17:33 | 2015-12-02 20:12 | 2.648 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.648
294 | 0 | DENİZLİ | KALE |  | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 17:36 | 2015-12-02 19:33 | 1.952 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.76
295 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 17:38 | 2015-12-02 19:37 | 1.991 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.991 | 0 | 0
296 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 17:39 | 2015-12-02 17:51 | 0.198 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.594 | 0 | 0
297 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 17:49 | 2015-12-02 19:06 | 1.28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
298 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 17:50 | 2015-12-02 18:34 | 0.727 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 0 | 0
299 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 17:55 | 2015-12-02 19:24 | 1.482 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.482
300 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 18:21 | 2015-12-02 18:34 | 0.209 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0
301 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 18:28 | 2015-12-02 20:14 | 1.759 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.759 | 0 | 0
302 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 18:42 | 2015-12-02 19:15 | 0.557 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.557 | 0 | 0
303 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 18:44 | 2015-12-02 19:54 | 1.173 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 72.726 | 0 | 0
304 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 18:44 | 2015-12-02 20:22 | 1.637 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.637 | 0 | 0
305 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 18:49 | 2015-12-02 21:12 | 2.386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.386 | 0 | 0
306 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 18:50 | 2015-12-02 20:47 | 1.957 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 56.753 | 0 | 0
307 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 19:07 | 2015-12-02 19:26 | 0.316 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 40.764 | 0 | 0
308 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 19:15 | 2015-12-02 20:16 | 1.017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.017 | 0 | 0
309 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 19:17 | 2015-12-02 21:12 | 1.914 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 47.85 | 0 | 0
310 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 19:21 | 2015-12-02 19:40 | 0.315 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 10.395 | 0 | 0
311 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 19:23 | 2015-12-02 20:41 | 1.303 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.909
312 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 19:26 | 2015-12-02 20:08 | 0.706 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 31.064 | 0 | 0
313 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 19:26 | 2015-12-02 19:37 | 0.179 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.716 | 0 | 0
314 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 19:28 | 2015-12-02 21:27 | 1.979 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 41.559 | 0 | 0
315 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 19:37 | 2015-12-02 19:38 | 0.015 | 5 | 1325 | 0 | 0 | 0.075 | 19.875 | 0 | 0
316 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG box arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 19:51 | 2015-12-02 20:44 | 0.878 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 35.998 | 0 | 0
317 | 0 | MUĞLA | ULA |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 20:11 | 2015-12-02 20:44 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.7
318 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 20:22 | 2015-12-02 20:58 | 0.604 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16.912 | 0 | 0
319 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 20:32 | 2015-12-02 20:47 | 0.244 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 22.936 | 0 | 0
320 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 20:55 | 2015-12-02 22:09 | 1.229 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.229 | 0 | 0
321 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 21:07 | 2015-12-02 23:01 | 1.897 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.485 | 0 | 0
322 | 0 | DENİZLİ | BOZKURT |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-02 21:14 | 2015-12-02 21:47 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.224
323 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 22:19 | 2015-12-02 22:45 | 0.432 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 95.904 | 0 | 0
324 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 23:28 | 2015-12-03 00:05 | 0.608 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.16 | 0 | 0
325 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 23:46 | 2015-12-02 23:53 | 0.115 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 0
326 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-02 23:49 | 2015-12-03 00:26 | 0.611 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18.33
327 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 02:06 | 2015-12-03 03:10 | 1.073 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 160.95 | 0 | 0
328 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 03:01 | 2015-12-03 03:21 | 0.325 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.125 | 0 | 0
329 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 03:28 | 2015-12-03 03:44 | 0.267 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.801 | 0 | 0
330 | 0 | AYDIN | GERMENCİK |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 05:53 | 2015-12-03 07:03 | 1.164 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.64
331 | 0 | MUĞLA | ULA |  | OG Fİder Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 06:11 | 2015-12-03 06:35 | 0.406 | 0 | 4900 | 0 | 7667 | 0 | 1989.4 | 0 | 3112.802
332 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 06:11 | 2015-12-03 06:16 | 0.08 | 1 | 351 | 0 | 0 | 0.08 | 28.08 | 0 | 0
333 | 0 | AYDIN | GERMENCİK |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 06:39 | 2015-12-03 07:55 | 1.274 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.74
334 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 06:52 | 2015-12-03 07:47 | 0.915 | 67 | 5000 | 0 | 0 | 61.305 | 4575 | 0 | 0
335 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 07:01 | 2015-12-03 07:04 | 0.054 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0
336 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 07:30 | 2015-12-03 08:07 | 0.619 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 309.5 | 0 | 0
337 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 07:50 | 2015-12-03 09:10 | 1.334 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.334 | 0 | 0
338 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 07:52 | 2015-12-03 08:07 | 0.245 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.125 | 0 | 0
339 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 07:56 | 2015-12-03 09:20 | 1.4 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 819 | 0 | 0
340 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 08:00 | 2015-12-03 08:10 | 0.172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0
341 | 0 | AYDIN | KUYUCAK |  | AG izolatör arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 08:08 | 2015-12-03 11:37 | 3.487 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 80.201
342 | 0 | AYDIN | KUYUCAK |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 08:08 | 2015-12-03 11:41 | 3.546 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.092
343 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 08:11 | 2015-12-03 08:51 | 0.673 | 1 | 1431 | 0 | 0 | 0.673 | 963.063 | 0 | 0
344 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 08:12 | 2015-12-03 10:35 | 2.384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.384
345 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 08:13 | 2015-12-03 09:39 | 1.439 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.878 | 0 | 0
346 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-03 08:28 | 2015-12-03 16:00 | 7.54 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 339.3 | 0 | 7.54
347 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 08:29 | 2015-12-03 10:46 | 2.288 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.288 | 0 | 0
348 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 08:34 | 2015-12-03 09:59 | 1.423 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.423 | 0 | 0
349 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 08:43 | 2015-12-03 10:26 | 1.724 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.448 | 0 | 0
350 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 09:05 | 2015-12-03 10:14 | 1.152 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 73.728 | 0 | 0
351 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-03 09:08 | 2015-12-03 10:12 | 1.06 | 4 | 700 | 0 | 0 | 4.24 | 742 | 0 | 0
352 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 09:10 | 2015-12-03 09:20 | 0.17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0
353 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 09:10 | 2015-12-03 10:26 | 1.268 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 34.236 | 0 | 0
354 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 09:16 | 2015-12-03 10:29 | 1.224 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.224 | 0 | 0
355 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 09:24 | 2015-12-03 09:35 | 0.188 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.316 | 0 | 0
356 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 09:25 | 2015-12-03 09:36 | 0.189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0
357 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-03 09:34 | 2015-12-03 17:15 | 7.678 | 0 | 0 | 0 | 1151 | 0 | 0 | 0 | 8837.378
358 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-03 09:35 | 2015-12-03 09:56 | 0.352 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0
359 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 09:42 | 2015-12-03 10:09 | 0.449 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.898 | 0 | 0
360 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 09:42 | 2015-12-03 10:31 | 0.813 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.813 | 0 | 0
361 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 09:49 | 2015-12-03 11:17 | 1.467 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.401
362 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 09:51 | 2015-12-03 10:02 | 0.186 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 0 | 0
363 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 09:57 | 2015-12-03 10:50 | 0.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0
364 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 09:58 | 2015-12-03 11:22 | 1.396 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.396 | 0 | 0
365 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 10:02 | 2015-12-03 10:18 | 0.263 | 0 | 0 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0.526 | 131.5
366 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 10:04 | 2015-12-03 11:06 | 1.025 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.525 | 0 | 0
367 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 10:06 | 2015-12-03 11:18 | 1.206 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.12 | 0 | 0
368 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 10:18 | 2015-12-03 10:32 | 0.235 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0
369 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 10:26 | 2015-12-03 11:21 | 0.918 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.918 | 0 | 0
370 | 0 | AYDIN | KÖŞK |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 10:28 | 2015-12-03 10:42 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.145
371 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 10:28 | 2015-12-03 15:44 | 5.262 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52.62
372 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 10:29 | 2015-12-03 11:52 | 1.376 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.376 | 0 | 0
373 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 10:31 | 2015-12-03 10:32 | 0.021 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0
374 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-03 10:35 | 2015-12-03 11:10 | 0.591 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 1.182 | 15.366
375 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 10:35 | 2015-12-03 11:33 | 0.964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.964 | 0 | 0
376 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 10:35 | 2015-12-03 11:25 | 0.826 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.478 | 0 | 0
377 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 10:37 | 2015-12-03 12:07 | 1.501 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27.018
378 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 10:41 | 2015-12-03 11:50 | 1.151 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.057 | 0 | 0
379 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 10:44 | 2015-12-03 13:56 | 3.207 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.207 | 0 | 0
380 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 10:50 | 2015-12-03 11:30 | 0.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0
381 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 10:51 | 2015-12-03 12:21 | 1.494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.494 | 0 | 0
382 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 10:55 | 2015-12-03 12:14 | 1.311 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 41.952 | 0 | 0
383 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 10:56 | 2015-12-03 11:30 | 0.574 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.574
384 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG izolatör arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 10:59 | 2015-12-03 11:11 | 0.195 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0
385 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 11:03 | 2015-12-03 11:49 | 0.761 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.805 | 0 | 0
386 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 11:18 | 2015-12-03 11:29 | 0.188 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0
387 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 11:18 | 2015-12-03 13:13 | 1.921 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.21
388 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 11:18 | 2015-12-03 13:41 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.04
389 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-03 11:20 | 2015-12-03 11:31 | 0.187 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 14.96 | 0 | 0
390 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 11:23 | 2015-12-03 11:34 | 0.183 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.098 | 0 | 0
391 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 11:24 | 2015-12-03 11:35 | 0.177 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.885 | 0 | 0
392 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 11:26 | 2015-12-03 12:04 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.3
393 | 0 | DENİZLİ | KALE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 11:28 | 2015-12-03 16:27 | 4.984 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.92
394 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 11:35 | 2015-12-03 14:08 | 2.549 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.549 | 0 | 0
395 | 0 | MUĞLA | ULA |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-03 11:38 | 2015-12-03 14:23 | 2.744 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.952
396 | 0 | AYDIN | KARPUZLU |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-03 11:40 | 2015-12-03 13:28 | 1.799 | 0 | 0 | 9 | 2000 | 0 | 0 | 16.191 | 3598
397 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 11:41 | 2015-12-03 13:11 | 1.496 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.496 | 0 | 0
398 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 11:42 | 2015-12-03 11:59 | 0.276 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.52 | 0 | 0
399 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 11:44 | 2015-12-03 13:36 | 1.873 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.873 | 0 | 0
400 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-03 11:46 | 2015-12-03 12:14 | 0.471 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.355 | 0 | 0
401 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 11:51 | 2015-12-03 12:34 | 0.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0
402 | 0 | DENİZLİ | BOZKURT |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-03 11:55 | 2015-12-03 12:42 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 47.4
403 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 11:55 | 2015-12-03 17:53 | 5.963 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.963 | 0 | 0
404 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 12:04 | 2015-12-03 13:30 | 1.427 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 171.24
405 | 0 | DENİZLİ | ÇAL |  | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 12:05 | 2015-12-03 12:54 | 0.81 | 0 | 716 | 2 | 0 | 0 | 579.96 | 1.62 | 0
406 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 12:06 | 2015-12-03 12:17 | 0.178 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.246 | 0 | 0
407 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 12:11 | 2015-12-03 12:22 | 0.188 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.196 | 0 | 0
408 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 12:24 | 2015-12-03 15:02 | 2.629 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.629 | 0 | 0
409 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 12:30 | 2015-12-03 12:41 | 0.184 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.576 | 0 | 0
410 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 12:35 | 2015-12-03 12:50 | 0.255 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0
411 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 12:47 | 2015-12-03 14:15 | 1.469 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.938 | 0 | 0
412 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 12:53 | 2015-12-03 13:05 | 0.206 | 1 | 297 | 0 | 0 | 0.206 | 61.182 | 0 | 0
413 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 12:56 | 2015-12-03 13:10 | 0.241 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.241
414 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 13:13 | 2015-12-03 13:39 | 0.44 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 175.12 | 0 | 0
415 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 13:14 | 2015-12-03 14:30 | 1.263 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.789 | 0 | 0
416 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 13:15 | 2015-12-03 14:26 | 1.176 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.352 | 0 | 0
417 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 13:24 | 2015-12-03 14:48 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.396
418 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 13:25 | 2015-12-03 13:32 | 0.108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0
419 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 13:28 | 2015-12-03 17:21 | 3.891 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.673 | 0 | 0
420 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 13:36 | 2015-12-03 14:54 | 1.291 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 127.809 | 0 | 0
421 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 13:39 | 2015-12-03 14:18 | 0.656 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0
422 | 0 | AYDIN | KUYUCAK |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 13:40 | 2015-12-03 14:51 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.19
423 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 13:49 | 2015-12-03 16:44 | 2.91 | 32 | 16430 | 0 | 0 | 93.12 | 47811.3 | 0 | 0
424 | 0 | DENİZLİ | ÇARDAK |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-03 14:08 | 2015-12-03 14:36 | 0.462 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 52.668 | 0 | 0
425 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 14:42 | 2015-12-03 15:48 | 1.094 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.376
426 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 14:43 | 2015-12-03 18:59 | 4.263 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.263 | 0 | 0
427 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 14:54 | 2015-12-03 16:19 | 1.411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.411 | 0 | 0
428 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 15:01 | 2015-12-03 17:31 | 2.498 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32.474 | 0 | 0
429 | 0 | AYDIN | GERMENCİK |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 15:05 | 2015-12-03 17:31 | 2.432 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.432
430 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG izolatör arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 15:09 | 2015-12-03 15:19 | 0.166 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0
431 | 0 | DENİZLİ | BULDAN |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-03 15:10 | 2015-12-03 17:18 | 2.129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.129 | 0 | 0
432 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 15:14 | 2015-12-03 16:19 | 1.091 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 0 | 0
433 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 15:21 | 2015-12-03 15:55 | 0.561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.561 | 0 | 0
434 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-03 15:24 | 2015-12-03 15:34 | 0.173 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0
435 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 15:35 | 2015-12-03 17:43 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.84
436 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 15:37 | 2015-12-03 17:28 | 1.857 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.857 | 0 | 0
437 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 15:40 | 2015-12-03 17:08 | 1.474 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.474 | 0 | 0
438 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 15:41 | 2015-12-03 15:52 | 0.187 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.935 | 0 | 0
439 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 15:44 | 2015-12-03 19:10 | 3.426 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.408 | 0 | 0
440 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 15:45 | 2015-12-03 17:15 | 1.498 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.984
441 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 15:46 | 2015-12-03 16:55 | 1.149 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.192 | 0 | 0
442 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 15:50 | 2015-12-03 16:12 | 0.374 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.488 | 0 | 0
443 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 15:52 | 2015-12-03 17:45 | 1.879 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.879 | 0 | 0
444 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 15:56 | 2015-12-03 19:07 | 3.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 0 | 0
445 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-03 16:08 | 2015-12-03 16:50 | 0.696 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 96.744 | 0 | 0
446 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 16:13 | 2015-12-03 20:24 | 4.188 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.188
447 | 0 | AYDIN | SULTANHİSAR |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 16:16 | 2015-12-03 16:45 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.35
448 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 16:16 | 2015-12-03 17:40 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.397
449 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 16:27 | 2015-12-03 16:38 | 0.179 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 0
450 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 16:31 | 2015-12-03 17:36 | 1.086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.086 | 0 | 0
451 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | OG Atlama (jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-03 16:31 | 2015-12-03 16:57 | 0.432 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0
452 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 16:31 | 2015-12-03 18:10 | 1.641 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.641 | 0 | 0
453 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 16:33 | 2015-12-03 17:30 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28.5
454 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 16:38 | 2015-12-03 18:00 | 1.371 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.371 | 0 | 0
455 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 16:50 | 2015-12-03 17:44 | 0.892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.892 | 0 | 0
456 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 16:58 | 2015-12-03 17:54 | 0.928 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.496 | 0 | 0
457 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 17:02 | 2015-12-03 17:13 | 0.184 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0
458 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 17:03 | 2015-12-03 18:10 | 1.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0
459 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 17:04 | 2015-12-03 19:44 | 2.671 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 66.775 | 0 | 0
460 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 17:07 | 2015-12-03 17:20 | 0.216 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0
461 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 17:09 | 2015-12-03 18:30 | 1.356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.356 | 0 | 0
462 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 17:10 | 2015-12-03 18:08 | 0.969 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 256.785 | 0 | 0
463 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 17:12 | 2015-12-03 18:38 | 1.439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.439 | 0 | 0
464 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 17:16 | 2015-12-03 17:34 | 0.302 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 25.67 | 0 | 0
465 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 17:21 | 2015-12-03 19:20 | 1.989 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.934 | 0 | 0
466 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 17:26 | 2015-12-03 17:36 | 0.174 | 20 | 40000 | 0 | 0 | 3.48 | 6960 | 0 | 0
467 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 17:26 | 2015-12-03 18:14 | 0.798 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.99
468 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-03 17:33 | 2015-12-03 18:05 | 0.526 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.52 | 0 | 0
469 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 17:39 | 2015-12-03 17:59 | 0.329 | 10 | 4000 | 0 | 0 | 3.29 | 1316 | 0 | 0
470 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 17:43 | 2015-12-03 18:46 | 1.049 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 277.985 | 0 | 0
471 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 17:53 | 2015-12-03 19:03 | 1.159 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.113 | 0 | 0
472 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 17:54 | 2015-12-03 18:19 | 0.409 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 22.495 | 0 | 0
473 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-03 17:58 | 2015-12-03 18:09 | 0.186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0
474 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 18:00 | 2015-12-03 18:26 | 0.436 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.156 | 0 | 0
475 | 0 | MUĞLA | DATÇA |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 18:01 | 2015-12-03 19:42 | 1.686 | 0 | 0 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.918
476 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 18:05 | 2015-12-03 18:56 | 0.852 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.852 | 0 | 0
477 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 18:10 | 2015-12-03 19:17 | 1.119 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.785
478 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 18:13 | 2015-12-03 19:12 | 0.979 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 32.307 | 0 | 0
479 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 18:38 | 2015-12-03 20:01 | 1.384 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 0 | 0
480 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 18:39 | 2015-12-03 22:57 | 4.308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.308 | 0 | 0
481 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-03 18:46 | 2015-12-03 19:00 | 0.228 | 0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 232.332 | 0 | 0
482 | 0 | AYDIN | SULTANHİSAR |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 18:55 | 2015-12-03 19:28 | 0.548 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.548
483 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 19:02 | 2015-12-03 20:08 | 1.096 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.192 | 0 | 0
484 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 19:02 | 2015-12-03 19:14 | 0.194 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.552 | 0 | 0
485 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 19:16 | 2015-12-03 19:30 | 0.228 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.508 | 0 | 0
486 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 19:31 | 2015-12-03 19:42 | 0.176 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 23.76 | 0 | 0
487 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 19:37 | 2015-12-03 20:13 | 0.605 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.605 | 0 | 0
488 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 19:50 | 2015-12-03 22:30 | 2.672 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 713.424 | 0 | 0
489 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 20:06 | 2015-12-03 20:32 | 0.438 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.876 | 0 | 0
490 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 20:08 | 2015-12-03 20:21 | 0.211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0
491 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | OG Atlama (jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 20:10 | 2015-12-03 22:47 | 2.608 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 104.32
492 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 20:19 | 2015-12-03 21:09 | 0.827 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.827 | 0 | 0
493 | 0 | MUĞLA | ULA |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 20:30 | 2015-12-03 21:05 | 0.578 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.092
494 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 20:32 | 2015-12-03 21:30 | 0.966 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 179.676 | 0 | 0
495 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 20:32 | 2015-12-03 21:17 | 0.742 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 47.488 | 0 | 0
496 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 20:43 | 2015-12-03 20:56 | 0.222 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 17.76 | 0 | 0
497 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG box arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 20:49 | 2015-12-03 21:29 | 0.67 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 355.1 | 0 | 0
498 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 20:58 | 2015-12-03 21:31 | 0.546 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.466 | 0 | 0
499 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 21:08 | 2015-12-03 22:42 | 1.567 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.804
500 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 21:32 | 2015-12-03 23:43 | 2.176 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.176 | 0 | 0
501 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 21:36 | 2015-12-03 21:48 | 0.199 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0
502 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 22:07 | 2015-12-03 22:51 | 0.727 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.267 | 0 | 0
503 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 22:35 | 2015-12-03 23:36 | 1.02 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0
504 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 22:40 | 2015-12-03 23:13 | 0.548 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.548 | 0 | 0
505 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-03 22:59 | 2015-12-03 23:41 | 0.699 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.699 | 0 | 0
506 | 0 | AYDIN | SULTANHİSAR |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 01:35 | 2015-12-04 02:38 | 1.046 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.046 | 0 | 0 | 0
507 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-04 03:38 | 2015-12-04 04:15 | 0.619 | 0 | 865 | 2 | 0 | 0 | 535.435 | 1.238 | 0
508 | 0 | AYDIN | EFELER |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 04:33 | 2015-12-04 05:41 | 1.133 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 453.2
509 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 05:35 | 2015-12-04 09:01 | 3.428 | 0 | 0 | 2 | 1595 | 0 | 0 | 6.856 | 5467.66
510 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 07:03 | 2015-12-04 08:53 | 1.839 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 275.85 | 0 | 0
511 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 07:05 | 2015-12-04 08:00 | 0.923 | 41 | 0 | 0 | 0 | 37.843 | 0 | 0 | 0
512 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 07:05 | 2015-12-04 10:47 | 3.696 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40.656 | 0 | 0
513 | 0 | AYDIN | KUYUCAK |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 07:12 | 2015-12-04 08:50 | 1.629 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.629 | 0 | 0
514 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 07:14 | 2015-12-04 07:44 | 0.499 | 1 | 450 | 0 | 0 | 0.499 | 224.55 | 0 | 0
515 | 0 | AYDIN | EFELER |  | OG Fİder Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 08:18 | 2015-12-04 08:50 | 0.54 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 1458 | 0 | 0
516 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 08:25 | 2015-12-04 08:58 | 0.546 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.092 | 0 | 0
517 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG box arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 08:42 | 2015-12-04 09:41 | 0.978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.978 | 0 | 0
518 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 08:49 | 2015-12-04 10:21 | 1.533 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 735.84
519 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 08:49 | 2015-12-04 09:21 | 0.528 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 287.232 | 0 | 0
520 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 08:53 | 2015-12-04 13:23 | 4.496 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.496 | 0 | 0
521 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 08:54 | 2015-12-04 09:40 | 0.763 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.763 | 0 | 0
522 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-04 08:56 | 2015-12-04 17:09 | 8.208 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 3283.2
523 | 0 | AYDIN | KUYUCAK |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 08:59 | 2015-12-04 09:58 | 0.977 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.977
524 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 09:04 | 2015-12-04 10:01 | 0.954 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.954 | 0 | 0
525 | 0 | AYDIN | EFELER |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 09:11 | 2015-12-04 09:34 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 582
526 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-04 09:17 | 2015-12-04 17:06 | 7.819 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 500.416 | 0 | 0
527 | 0 | AYDIN | GERMENCİK |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-04 09:21 | 2015-12-04 12:19 | 2.964 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1778.4
528 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 09:37 | 2015-12-04 09:52 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.53
529 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-04 10:13 | 2015-12-04 17:24 | 7.19 | 0 | 1000 | 0 | 300 | 0 | 7190 | 0 | 2157
530 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 10:25 | 2015-12-04 10:36 | 0.182 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0
531 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 10:26 | 2015-12-04 11:02 | 0.596 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.596 | 0 | 0
532 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 10:33 | 2015-12-04 12:36 | 2.048 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.192 | 0 | 0
533 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-04 10:38 | 2015-12-04 16:07 | 5.475 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3011.25 | 0 | 0
534 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 10:39 | 2015-12-04 11:15 | 0.597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.597 | 0 | 0
535 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 10:53 | 2015-12-04 11:27 | 0.572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.572 | 0 | 0
536 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 11:00 | 2015-12-04 14:10 | 3.167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.167 | 0 | 0
537 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 11:17 | 2015-12-04 11:51 | 0.563 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.823 | 0 | 0
538 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 11:19 | 2015-12-04 12:11 | 0.866 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.866
539 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 11:21 | 2015-12-04 11:55 | 0.561 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 23.562 | 0 | 0
540 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 11:22 | 2015-12-04 12:13 | 0.854 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.854 | 0 | 0
541 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 11:27 | 2015-12-04 13:38 | 2.178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.178
542 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 11:31 | 2015-12-04 15:04 | 3.553 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.53
543 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 11:34 | 2015-12-04 12:00 | 0.433 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.464 | 0 | 0
544 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 11:39 | 2015-12-04 12:39 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.015
545 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 11:43 | 2015-12-04 13:00 | 1.285 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 96.375 | 0 | 0
546 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 11:43 | 2015-12-04 12:52 | 1.143 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.43
547 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 11:44 | 2015-12-04 13:25 | 1.678 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.356 | 0 | 0
548 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 11:53 | 2015-12-04 13:49 | 1.937 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 58.11
549 | 0 | AYDIN | KARPUZLU |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 12:02 | 2015-12-04 13:26 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.88
550 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 12:12 | 2015-12-04 13:32 | 1.329 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.329 | 0 | 0
551 | 0 | DENİZLİ | ÇAL |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 12:34 | 2015-12-04 12:56 | 0.369 | 0 | 516 | 2 | 0 | 0 | 190.404 | 0.738 | 0
552 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 12:35 | 2015-12-04 14:20 | 1.753 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 49.084 | 0 | 0
553 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 12:49 | 2015-12-04 13:23 | 0.569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0 | 0
554 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 12:52 | 2015-12-04 14:05 | 1.223 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 61.15 | 0 | 0
555 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 12:53 | 2015-12-04 14:18 | 1.413 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.413 | 0 | 0
556 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 12:54 | 2015-12-04 16:01 | 3.114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.114 | 0 | 0
557 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 13:01 | 2015-12-04 14:19 | 1.292 | 0 | 0 | 2 | 1595 | 0 | 0 | 2.584 | 2060.74
558 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 13:07 | 2015-12-04 16:40 | 3.543 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.172
559 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 13:17 | 2015-12-04 13:27 | 0.174 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0
560 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 13:18 | 2015-12-04 14:39 | 1.348 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 83.576 | 0 | 0
561 | 0 | AYDIN | KUYUCAK |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 13:20 | 2015-12-04 17:24 | 4.067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.067
562 | 0 | DENİZLİ | KALE |  | AG direk değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 13:21 | 2015-12-04 16:12 | 2.849 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 142.45
563 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 13:29 | 2015-12-04 14:50 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 31.119
564 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 13:36 | 2015-12-04 15:01 | 1.419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.419 | 0 | 0
565 | 0 | AYDIN | EFELER |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 13:38 | 2015-12-04 14:19 | 0.678 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.356 | 0
566 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 13:47 | 2015-12-04 14:30 | 0.724 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0 | 0
567 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 13:52 | 2015-12-04 16:45 | 2.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 0 | 0
568 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 13:53 | 2015-12-04 14:11 | 0.301 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0
569 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 13:57 | 2015-12-04 19:30 | 5.556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.556 | 0 | 0
570 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 13:59 | 2015-12-04 14:26 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 45.6
571 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 13:59 | 2015-12-04 17:54 | 3.914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.914 | 0 | 0
572 | 0 | DENİZLİ | ÇARDAK |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-04 14:02 | 2015-12-04 15:23 | 1.354 | 0 | 400 | 2 | 0 | 0 | 541.6 | 2.708 | 0
573 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 14:02 | 2015-12-04 15:12 | 1.162 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.782 | 0 | 0
574 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 14:10 | 2015-12-04 15:11 | 1.019 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 147.755 | 0 | 0
575 | 0 | MUĞLA | KAVAKLIDERE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 14:13 | 2015-12-04 14:52 | 0.653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.653 | 0 | 0
576 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 14:29 | 2015-12-04 15:12 | 0.724 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0 | 0
577 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 14:31 | 2015-12-04 16:08 | 1.611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.611 | 0 | 0
578 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 14:42 | 2015-12-04 15:19 | 0.623 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.492 | 0 | 0
579 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 14:43 | 2015-12-04 15:26 | 0.714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0 | 0
580 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-04 14:53 | 2015-12-04 17:21 | 2.472 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 988.8
581 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 15:00 | 2015-12-04 15:48 | 0.807 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.228
582 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 15:00 | 2015-12-04 17:37 | 2.618 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.618 | 0 | 0
583 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 15:04 | 2015-12-04 18:02 | 2.969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.969 | 0 | 0
584 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 15:04 | 2015-12-04 16:15 | 1.184 | 0 | 1150 | 2 | 0 | 0 | 1361.6 | 2.368 | 0
585 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 15:08 | 2015-12-04 15:24 | 0.274 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 0
586 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 15:21 | 2015-12-04 15:35 | 0.237 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0
587 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 15:23 | 2015-12-04 17:08 | 1.746 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.746 | 0 | 0
588 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 15:25 | 2015-12-04 18:00 | 2.585 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 162.855 | 0 | 0
589 | 0 | AYDIN | GERMENCİK |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 15:31 | 2015-12-04 16:51 | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.326
590 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 15:34 | 2015-12-04 16:33 | 0.985 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 295.5 | 0 | 0
591 | 0 | AYDIN | SULTANHİSAR |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 15:34 | 2015-12-04 17:23 | 1.808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.808
592 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 15:42 | 2015-12-04 17:45 | 2.045 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.045 | 0 | 0
593 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 15:47 | 2015-12-04 15:57 | 0.174 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0
594 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 15:47 | 2015-12-04 16:32 | 0.752 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.752 | 0 | 0
595 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 15:54 | 2015-12-04 16:44 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 74.34
596 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 15:57 | 2015-12-04 17:26 | 1.477 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.431 | 0 | 0
597 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 16:09 | 2015-12-04 16:27 | 0.292 | 0 | 550 | 0 | 335 | 0 | 160.6 | 0 | 97.82
598 | 0 | AYDIN | KUYUCAK |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 16:13 | 2015-12-04 20:06 | 3.879 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.879
599 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 16:19 | 2015-12-04 17:53 | 1.562 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.496
600 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 16:21 | 2015-12-04 18:30 | 2.142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.142 | 0 | 0
601 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 16:25 | 2015-12-04 17:17 | 0.869 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 43.45 | 0 | 0
602 | 0 | MUĞLA | KAVAKLIDERE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 16:28 | 2015-12-04 17:46 | 1.297 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.485
603 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-04 16:31 | 2015-12-04 17:34 | 1.043 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.043 | 0 | 0
604 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 16:39 | 2015-12-04 17:10 | 0.51 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0
605 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 16:40 | 2015-12-04 17:31 | 0.854 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 64.05 | 0 | 0
606 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 16:43 | 2015-12-04 21:04 | 4.349 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.349 | 0 | 0
607 | 0 | DENİZLİ | BOZKURT |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-04 16:47 | 2015-12-04 17:22 | 0.577 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.577 | 0 | 0
608 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 16:49 | 2015-12-04 17:48 | 0.978 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.802 | 0 | 0
609 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-04 16:53 | 2015-12-04 20:08 | 3.245 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.245
610 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 16:56 | 2015-12-04 18:11 | 1.248 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.248 | 0 | 0
611 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 16:56 | 2015-12-04 17:21 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.07
612 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 17:17 | 2015-12-04 18:06 | 0.819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.819 | 0 | 0
613 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 17:26 | 2015-12-04 18:38 | 1.199 | 0 | 15000 | 2 | 0 | 0 | 17985 | 2.398 | 0
614 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 17:27 | 2015-12-04 18:28 | 1.012 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.024 | 0 | 0
615 | 0 | AYDIN | BUHARKENT |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 17:30 | 2015-12-04 20:04 | 2.572 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.716
616 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 17:32 | 2015-12-04 18:56 | 1.399 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.399 | 0 | 0
617 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 17:32 | 2015-12-04 18:35 | 1.046 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.046 | 0 | 0
618 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 17:34 | 2015-12-04 17:46 | 0.192 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 61.44 | 0 | 0
619 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 17:50 | 2015-12-04 18:06 | 0.263 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5.786 | 0 | 0
620 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 18:00 | 2015-12-04 18:52 | 0.858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.858 | 0 | 0
621 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 18:02 | 2015-12-04 19:40 | 1.626 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 357.72 | 0 | 0
622 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 18:10 | 2015-12-04 18:45 | 0.587 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.327 | 0 | 0
623 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 18:46 | 2015-12-04 19:23 | 0.611 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.831 | 0 | 0
624 | 0 | DENİZLİ | HONAZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 18:47 | 2015-12-04 19:00 | 0.216 | 2 | 1060 | 0 | 0 | 0.432 | 228.96 | 0 | 0
625 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 18:48 | 2015-12-04 19:05 | 0.276 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0
626 | 0 | DENİZLİ | HONAZ |  | AG nötr iletkeni kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 19:01 | 2015-12-04 20:30 | 1.476 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 94.464 | 0 | 0
627 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 19:09 | 2015-12-04 20:36 | 1.449 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.49
628 | 0 | AYDIN | KARACASU |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-04 19:23 | 2015-12-04 21:41 | 2.295 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.295
629 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-04 19:28 | 2015-12-04 21:40 | 2.198 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.198
630 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 19:53 | 2015-12-04 20:19 | 0.438 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 0 | 0
631 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 19:57 | 2015-12-04 20:35 | 0.625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0
632 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 19:59 | 2015-12-04 21:01 | 1.032 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.032 | 0 | 0
633 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 20:33 | 2015-12-04 21:02 | 0.477 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 0 | 0
634 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 20:45 | 2015-12-04 22:23 | 1.625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.625 | 0 | 0
635 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 20:55 | 2015-12-04 21:36 | 0.689 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.512 | 0 | 0
636 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 21:01 | 2015-12-04 21:51 | 0.835 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 77.655 | 0 | 0
637 | 0 | MUĞLA | ULA |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 21:11 | 2015-12-04 21:34 | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.786
638 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 21:20 | 2015-12-04 21:37 | 0.277 | 0 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 363.424 | 0 | 0
639 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 21:43 | 2015-12-04 22:52 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 212.38
640 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-04 22:30 | 2015-12-04 22:47 | 0.291 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0 | 0
641 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 22:33 | 2015-12-04 23:29 | 0.932 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.932
642 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 22:34 | 2015-12-04 23:58 | 1.393 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 111.44 | 0 | 0
643 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-04 23:45 | 2015-12-05 00:36 | 0.843 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.843 | 0 | 0
644 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 02:01 | 2015-12-05 02:39 | 0.64 | 41 | 2008 | 0 | 0 | 26.24 | 1285.12 | 0 | 0
645 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 02:13 | 2015-12-05 03:46 | 1.555 | 15 | 4500 | 0 | 3750 | 23.325 | 6997.5 | 0 | 5831.25
646 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 02:15 | 2015-12-05 02:40 | 0.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0
647 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 03:20 | 2015-12-05 09:59 | 6.644 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.932
648 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 04:37 | 2015-12-05 05:06 | 0.481 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.443 | 0 | 0
649 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 05:24 | 2015-12-05 06:02 | 0.625 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.875 | 0 | 0
650 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 05:30 | 2015-12-05 05:53 | 0.387 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.387 | 0 | 0
651 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 06:00 | 2015-12-05 06:14 | 0.234 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0
652 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 07:33 | 2015-12-05 08:45 | 1.207 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.414 | 0 | 0 | 0
653 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 07:33 | 2015-12-05 07:57 | 0.401 | 0 | 3690 | 2 | 0 | 0 | 1479.69 | 0.802 | 0
654 | 0 | DENİZLİ | HONAZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 07:36 | 2015-12-05 09:07 | 1.508 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 799.24 | 0 | 0
655 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 07:55 | 2015-12-05 07:57 | 0.035 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.035 | 0 | 0.035 | 0
656 | 0 | DENİZLİ | ÇAL |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 07:56 | 2015-12-05 08:40 | 0.727 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 69.792 | 0 | 0
657 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 08:13 | 2015-12-05 09:00 | 0.782 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 234.6
658 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 08:28 | 2015-12-05 10:38 | 2.169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.169
659 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 08:31 | 2015-12-05 09:31 | 1.006 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.018 | 0 | 0
660 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 08:33 | 2015-12-05 10:05 | 1.539 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.234
661 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 08:33 | 2015-12-05 08:58 | 0.42 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 111.3 | 0 | 0
662 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 08:38 | 2015-12-05 08:49 | 0.184 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0
663 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 08:41 | 2015-12-05 09:58 | 1.286 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | 0 | 0
664 | 0 | DENİZLİ | BULDAN |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-05 08:44 | 2015-12-05 10:38 | 1.895 | 0 | 360 | 2 | 0 | 0 | 682.2 | 3.79 | 0
665 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 08:46 | 2015-12-05 08:57 | 0.18 | 0 | 0 | 2 | 300 | 0 | 0 | 0.36 | 54
666 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 08:48 | 2015-12-05 10:39 | 1.847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.847 | 0 | 0
667 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 08:50 | 2015-12-05 10:03 | 1.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0
668 | 0 | DENİZLİ | HONAZ |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 08:53 | 2015-12-05 09:26 | 0.548 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 49.32 | 0 | 0
669 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 08:53 | 2015-12-05 10:04 | 1.179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.179 | 0 | 0
670 | 0 | DENİZLİ | ÇARDAK |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-05 08:56 | 2015-12-05 09:27 | 0.519 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 31.14 | 0 | 0
671 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | AG nötr iletkeni kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 09:03 | 2015-12-05 11:28 | 2.412 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.12 | 0 | 0
672 | 0 | DENİZLİ | ÇAL |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 09:08 | 2015-12-05 10:07 | 0.98 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 0
673 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-05 09:10 | 2015-12-05 13:53 | 4.717 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 23.585 | 14.151 | 0
674 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-05 09:18 | 2015-12-05 11:55 | 2.611 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 691.915 | 0 | 0
675 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | OG Kesici Arızası | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 09:24 | 2015-12-05 10:20 | 0.931 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 60515 | 0 | 0
676 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | OG Kesici Arızası | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 09:27 | 2015-12-05 10:39 | 1.203 | 4 | 6000 | 0 | 0 | 4.812 | 7218 | 0 | 0
677 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 09:50 | 2015-12-05 10:26 | 0.602 | 1 | 351 | 0 | 0 | 0.602 | 211.302 | 0 | 0
678 | 0 | AYDIN | YENİPAZAR |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 09:56 | 2015-12-05 10:52 | 0.926 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 0 | 0
679 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 09:59 | 2015-12-05 13:39 | 3.659 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.659 | 0 | 0
680 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 10:05 | 2015-12-05 10:31 | 0.432 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 361.584 | 0 | 0
681 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-05 10:18 | 2015-12-05 16:42 | 6.395 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.975 | 0 | 0
682 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-05 10:26 | 2015-12-05 18:33 | 8.119 | 1 | 247 | 0 | 24 | 8.119 | 2005.393 | 0 | 194.856
683 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 10:26 | 2015-12-05 11:05 | 0.648 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 0
684 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 10:29 | 2015-12-05 10:57 | 0.461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0 | 0
685 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 10:35 | 2015-12-05 11:10 | 0.588 | 29 | 2617 | 0 | 0 | 17.052 | 1538.796 | 0 | 0
686 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-05 10:37 | 2015-12-05 16:51 | 6.233 | 0 | 0 | 16 | 1509 | 0 | 0 | 99.728 | 9405.597
687 | 0 | AYDIN | EFELER |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-05 10:41 | 2015-12-05 18:14 | 7.554 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 936.696
688 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 10:46 | 2015-12-05 12:30 | 1.729 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.729 | 0 | 0
689 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 10:47 | 2015-12-05 11:26 | 0.643 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0 | 0
690 | 0 | AYDIN | EFELER |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 10:49 | 2015-12-05 12:22 | 1.553 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.295
691 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG box arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 10:55 | 2015-12-05 12:47 | 1.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0
692 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-05 11:10 | 2015-12-05 11:50 | 0.666 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 31.302 | 0 | 0
693 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 11:10 | 2015-12-05 12:27 | 1.282 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 0 | 0
694 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 11:10 | 2015-12-05 14:24 | 3.232 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.232
695 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 11:11 | 2015-12-05 12:24 | 1.216 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.432 | 0 | 0
696 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 11:15 | 2015-12-05 12:09 | 0.897 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.897 | 0 | 0.897
697 | 0 | MUĞLA | ULA |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 11:16 | 2015-12-05 12:06 | 0.831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.831
698 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 11:21 | 2015-12-05 11:31 | 0.171 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5.814 | 0 | 0
699 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 11:26 | 2015-12-05 17:31 | 6.088 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.088 | 0 | 0
700 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 11:27 | 2015-12-05 12:50 | 1.377 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 550.8
701 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 11:28 | 2015-12-05 15:02 | 3.573 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.573 | 0 | 0
702 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 11:28 | 2015-12-05 14:00 | 2.532 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.256
703 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 11:28 | 2015-12-05 12:56 | 1.465 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.325 | 0 | 0
704 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 11:32 | 2015-12-05 12:30 | 0.96 | 22 | 831 | 0 | 0 | 21.12 | 797.76 | 0 | 0
705 | 0 | AYDIN | GERMENCİK |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 11:44 | 2015-12-05 14:28 | 2.734 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.34
706 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 11:44 | 2015-12-05 13:35 | 1.842 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.63 | 0 | 0
707 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 11:45 | 2015-12-05 12:15 | 0.507 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 0
708 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 11:47 | 2015-12-05 11:52 | 0.089 | 17 | 2816 | 0 | 0 | 1.513 | 250.624 | 0 | 0
709 | 0 | MUĞLA | ULA |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 12:02 | 2015-12-05 13:20 | 1.308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.308 | 0 | 0
710 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 12:03 | 2015-12-05 13:05 | 1.038 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 0 | 0
711 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 12:07 | 2015-12-05 12:23 | 0.266 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
712 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 12:09 | 2015-12-05 13:32 | 1.381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.381 | 0 | 0
713 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 12:18 | 2015-12-05 13:45 | 1.446 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.69 | 0 | 0
714 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 12:20 | 2015-12-05 14:32 | 2.191 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.91 | 0 | 0
715 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 12:41 | 2015-12-05 12:54 | 0.217 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 13.888 | 0 | 0
716 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 12:45 | 2015-12-05 17:53 | 5.133 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1360.245 | 0 | 0
717 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 12:56 | 2015-12-05 13:07 | 0.19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
718 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 13:12 | 2015-12-05 13:40 | 0.469 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.752 | 0 | 0
719 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 13:14 | 2015-12-05 13:41 | 0.442 | 0 | 265 | 0 | 80 | 0 | 117.13 | 0 | 35.36
720 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 13:22 | 2015-12-05 17:10 | 3.798 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 94.95 | 0 | 0
721 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 13:27 | 2015-12-05 14:19 | 0.867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.867 | 0 | 0
722 | 0 | AYDIN | GERMENCİK |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 13:34 | 2015-12-05 16:13 | 2.656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.656
723 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-05 13:43 | 2015-12-05 14:44 | 1.024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 102.4 | 0 | 0
724 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 13:52 | 2015-12-05 14:47 | 0.915 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.915 | 0 | 0
725 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | OG Atlama (jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 13:53 | 2015-12-05 15:46 | 1.883 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.766 | 0
726 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-05 14:07 | 2015-12-05 15:22 | 1.243 | 5 | 127 | 0 | 0 | 6.215 | 157.861 | 0 | 0
727 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 14:11 | 2015-12-05 14:43 | 0.534 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0
728 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 14:26 | 2015-12-05 16:13 | 1.774 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 95.796 | 0 | 0
729 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 14:30 | 2015-12-05 16:59 | 2.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0
730 | 0 | MUĞLA | ULA |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 14:37 | 2015-12-05 17:26 | 2.812 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.812 | 0 | 0
731 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 14:42 | 2015-12-05 18:00 | 3.298 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.298 | 0 | 0
732 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 14:50 | 2015-12-05 15:13 | 0.378 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.024 | 0 | 0
733 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 14:55 | 2015-12-05 15:54 | 0.983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.983 | 0 | 0
734 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 15:04 | 2015-12-05 15:35 | 0.516 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 0 | 0
735 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 15:30 | 2015-12-05 16:02 | 0.526 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 0 | 0
736 | 0 | AYDIN | KUYUCAK |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 15:32 | 2015-12-05 19:19 | 3.779 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.779
737 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 15:36 | 2015-12-05 16:29 | 0.886 | 0 | 265 | 0 | 82 | 0 | 234.79 | 0 | 72.652
738 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-05 15:37 | 2015-12-05 16:19 | 0.707 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 23.331 | 0 | 0
739 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-05 15:40 | 2015-12-05 17:00 | 1.333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33.325 | 0 | 0
740 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 15:49 | 2015-12-05 18:14 | 2.419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.419 | 0 | 0
741 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 15:52 | 2015-12-05 18:32 | 2.664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.664 | 0 | 0
742 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 16:02 | 2015-12-05 18:49 | 2.781 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.781
743 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 16:08 | 2015-12-05 16:52 | 0.729 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.729 | 0 | 0
744 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 16:11 | 2015-12-05 17:31 | 1.338 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.338
745 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG box arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 16:25 | 2015-12-05 18:14 | 1.813 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.813 | 0 | 0
746 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 16:37 | 2015-12-05 17:22 | 0.747 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.687 | 0 | 0
747 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 16:48 | 2015-12-05 17:20 | 0.538 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.532 | 0 | 0
748 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 16:54 | 2015-12-05 17:02 | 0.133 | 0 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 140.98 | 0 | 0
749 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 16:59 | 2015-12-05 17:48 | 0.822 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.042 | 0 | 0
750 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 17:03 | 2015-12-05 18:20 | 1.282 | 4 | 865 | 0 | 0 | 5.128 | 1108.93 | 0 | 0
751 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 17:06 | 2015-12-05 17:42 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17.79
752 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 17:11 | 2015-12-05 17:17 | 0.097 | 0 | 4500 | 5 | 0 | 0 | 436.5 | 0.485 | 0
753 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 17:23 | 2015-12-05 18:58 | 1.584 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.584 | 0 | 0
754 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 17:30 | 2015-12-05 19:34 | 2.068 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.068 | 0 | 0
755 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 17:34 | 2015-12-05 18:44 | 1.171 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.855 | 0 | 0
756 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 17:34 | 2015-12-05 17:56 | 0.369 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 0 | 0
757 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 17:38 | 2015-12-05 17:55 | 0.279 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 61.938 | 0 | 0
758 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 17:40 | 2015-12-05 18:51 | 1.179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.179 | 0 | 0
759 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 17:41 | 2015-12-05 19:08 | 1.445 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 0 | 0
760 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 17:42 | 2015-12-05 18:59 | 1.285 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.285 | 0 | 0
761 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG box arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 17:42 | 2015-12-05 18:18 | 0.592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.592 | 0 | 0
762 | 0 | MUĞLA | KAVAKLIDERE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 17:45 | 2015-12-05 18:18 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0
763 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 17:50 | 2015-12-05 18:12 | 0.363 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.082 | 0 | 0
764 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 17:58 | 2015-12-05 18:35 | 0.613 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 27.585 | 0 | 0
765 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG box arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 17:59 | 2015-12-05 18:14 | 0.256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0
766 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 18:01 | 2015-12-05 19:04 | 1.054 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.054 | 0 | 0
767 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 18:03 | 2015-12-05 19:32 | 1.489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.489 | 0 | 0
768 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 18:08 | 2015-12-05 18:29 | 0.356 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 0 | 0
769 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 18:10 | 2015-12-05 18:45 | 0.589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.589 | 0 | 0
770 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 18:22 | 2015-12-05 18:59 | 0.615 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0
771 | 0 | DENİZLİ | BOZKURT |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-05 18:34 | 2015-12-05 19:54 | 1.34 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0
772 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 18:37 | 2015-12-05 19:20 | 0.724 | 0 | 265 | 0 | 82 | 0 | 191.86 | 0 | 59.368
773 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 18:59 | 2015-12-05 19:50 | 0.843 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 103.689 | 0 | 0
774 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 19:01 | 2015-12-05 19:52 | 0.849 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 66.222 | 0 | 0
775 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 19:06 | 2015-12-05 19:34 | 0.459 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.639 | 0 | 0
776 | 0 | DENİZLİ | HONAZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 19:22 | 2015-12-05 19:50 | 0.464 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.744 | 0 | 0
777 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 19:55 | 2015-12-05 20:42 | 0.781 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 46.86 | 0 | 0
778 | 0 | DENİZLİ | BULDAN |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-05 20:03 | 2015-12-05 21:33 | 1.503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.503 | 0 | 0
779 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 20:41 | 2015-12-05 21:25 | 0.731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.731 | 0 | 0
780 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 20:42 | 2015-12-05 20:56 | 0.225 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
781 | 0 | DENİZLİ | BULDAN |  | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-05 20:51 | 2015-12-05 22:48 | 1.95 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 292.5 | 0 | 0
782 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 20:55 | 2015-12-05 21:58 | 1.048 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 0 | 0
783 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 21:06 | 2015-12-05 21:22 | 0.258 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.418 | 0 | 0
784 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 21:10 | 2015-12-05 21:31 | 0.357 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 31.416 | 0 | 0
785 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 21:10 | 2015-12-05 23:25 | 2.245 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.245
786 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 21:45 | 2015-12-05 22:15 | 0.492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0
787 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 22:07 | 2015-12-05 23:30 | 1.379 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.516 | 0 | 0
788 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 22:13 | 2015-12-05 22:55 | 0.698 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.698 | 0 | 0
789 | 0 | DENİZLİ | KALE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 22:15 | 2015-12-05 23:27 | 1.201 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 60.05
790 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 22:46 | 2015-12-05 23:06 | 0.333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.993 | 0 | 0
791 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 22:58 | 2015-12-05 23:22 | 0.393 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 0 | 0
792 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 23:28 | 2015-12-05 23:54 | 0.428 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.708 | 0 | 0
793 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-05 23:44 | 2015-12-06 00:41 | 0.949 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.949 | 0 | 0
794 | 0 | MUĞLA | ULA |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 00:19 | 2015-12-06 01:02 | 0.71 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.81 | 0 | 0
795 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 00:20 | 2015-12-06 00:31 | 0.176 | 2 | 972 | 0 | 0 | 0.352 | 171.072 | 0 | 0
796 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 00:58 | 2015-12-06 01:26 | 0.461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0 | 0
797 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 02:26 | 2015-12-06 03:36 | 1.171 | 29 | 2385 | 0 | 0 | 33.959 | 2792.835 | 0 | 0
798 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 02:29 | 2015-12-06 02:50 | 0.343 | 0 | 532 | 2 | 0 | 0 | 182.476 | 0.686 | 0
799 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 03:47 | 2015-12-06 04:35 | 0.794 | 20 | 265 | 0 | 0 | 15.88 | 210.41 | 0 | 0
800 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 04:13 | 2015-12-06 04:24 | 0.179 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 241.65 | 0 | 0
801 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 04:42 | 2015-12-06 07:12 | 2.495 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.495 | 0 | 0
802 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 05:11 | 2015-12-06 07:57 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 2077.5
803 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 05:41 | 2015-12-06 06:52 | 1.176 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.528 | 0 | 0
804 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 06:11 | 2015-12-06 06:17 | 0.107 | 5 | 3445 | 0 | 0 | 0.535 | 368.615 | 0 | 0
805 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 06:36 | 2015-12-06 07:48 | 1.193 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 53.685 | 0 | 0
806 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 06:37 | 2015-12-06 07:58 | 1.348 | 0 | 1200 | 2 | 0 | 0 | 1617.6 | 2.696 | 0
807 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 06:42 | 2015-12-06 09:35 | 2.884 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43.26 | 0 | 0
808 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 07:07 | 2015-12-06 07:32 | 0.409 | 0 | 1900 | 0 | 900 | 0 | 777.1 | 0 | 368.1
809 | 0 | AYDIN | BUHARKENT |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 07:36 | 2015-12-06 08:10 | 0.559 | 0 | 2723 | 0 | 0 | 0 | 1522.157 | 0 | 0
810 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 07:50 | 2015-12-06 09:13 | 1.376 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28.896 | 0 | 0
811 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 07:54 | 2015-12-06 09:07 | 1.224 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.36 | 0 | 0
812 | 0 | AYDIN | KARPUZLU |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 08:10 | 2015-12-06 10:49 | 2.642 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 36.988 | 0 | 0
813 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-06 08:11 | 2015-12-06 15:26 | 7.249 | 5 | 1364 | 0 | 0 | 36.245 | 9887.636 | 0 | 0
814 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 08:20 | 2015-12-06 13:44 | 5.402 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54.02
815 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG nötr iletkeni kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 08:28 | 2015-12-06 09:50 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.49
816 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 08:34 | 2015-12-06 09:45 | 1.183 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.915 | 0 | 0
817 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 08:39 | 2015-12-06 09:21 | 0.698 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.396 | 0 | 0
818 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 08:41 | 2015-12-06 09:56 | 1.258 | 8 | 0 | 2 | 450 | 10.064 | 0 | 2.516 | 566.1
819 | 0 | MUĞLA | DATÇA |  | TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 09:01 | 2015-12-06 09:35 | 0.567 | 17 | 0 | 2 | 7587 | 9.639 | 0 | 1.134 | 4301.829
820 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG box arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 09:03 | 2015-12-06 11:44 | 2.679 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 53.58 | 0 | 0
821 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-06 09:06 | 2015-12-06 10:15 | 1.145 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1717.5 | 0 | 0
822 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 09:07 | 2015-12-06 10:01 | 0.903 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 46.053 | 0 | 0
823 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-06 09:11 | 2015-12-06 09:14 | 0.056 | 0 | 0 | 3 | 2000 | 0 | 0 | 0.168 | 112
824 | 0 | MUĞLA | ULA |  | OG Atlama (jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 09:14 | 2015-12-06 10:08 | 0.891 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 396.495
825 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-06 09:16 | 2015-12-06 18:15 | 8.987 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1348.05 | 0 | 0
826 | 0 | AYDIN | GERMENCİK |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-06 09:18 | 2015-12-06 13:15 | 3.945 | 0 | 0 | 10 | 1850 | 0 | 0 | 39.45 | 7298.25
827 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 09:21 | 2015-12-06 10:14 | 0.882 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.882 | 0 | 0
828 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 09:23 | 2015-12-06 09:39 | 0.268 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0
829 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 09:23 | 2015-12-06 10:09 | 0.767 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.107 | 0 | 0
830 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-06 09:23 | 2015-12-06 09:36 | 0.215 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.225 | 0 | 0
831 | 0 | AYDIN | KARPUZLU |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 09:24 | 2015-12-06 11:46 | 2.371 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.371
832 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-06 09:30 | 2015-12-06 17:25 | 7.911 | 0 | 3908 | 0 | 0 | 0 | 30916.188 | 0 | 0
833 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 09:37 | 2015-12-06 18:13 | 8.602 | 0 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 9118.12 | 0 | 0
834 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 09:37 | 2015-12-06 19:20 | 9.711 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 2573.415 | 0 | 0
835 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 09:40 | 2015-12-06 10:43 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.46
836 | 0 | AYDIN | EFELER |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 09:41 | 2015-12-06 15:34 | 5.886 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 294.3 | 0 | 0
837 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-06 09:42 | 2015-12-06 16:01 | 6.313 | 0 | 0 | 7 | 279 | 0 | 0 | 44.191 | 1761.327
838 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-06 09:46 | 2015-12-06 11:10 | 1.395 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 739.35 | 0 | 0
839 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-06 09:47 | 2015-12-06 16:10 | 6.39 | 3 | 0 | 16 | 1509 | 19.17 | 0 | 102.24 | 9642.51
840 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 09:50 | 2015-12-06 14:49 | 4.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 0 | 0
841 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 09:50 | 2015-12-06 10:49 | 0.977 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.517 | 0 | 0
842 | 0 | AYDIN | KÖŞK |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 09:56 | 2015-12-06 11:42 | 1.762 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.762
843 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 09:58 | 2015-12-06 16:10 | 6.205 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.41 | 0 | 0 | 0
844 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 10:09 | 2015-12-06 11:12 | 1.05 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0
845 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 10:13 | 2015-12-06 12:10 | 1.946 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 48.65 | 0 | 0
846 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 10:19 | 2015-12-06 12:28 | 2.145 | 20 | 1000 | 10 | 5000 | 42.9 | 2145 | 21.45 | 10725
847 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-06 10:22 | 2015-12-06 10:35 | 0.221 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.547 | 0 | 0
848 | 0 | MUĞLA | DATÇA |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 10:25 | 2015-12-06 11:25 | 1.003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0
849 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-06 10:30 | 2015-12-06 14:55 | 4.41 | 5 | 13 | 0 | 1300 | 22.05 | 57.33 | 0 | 5733
850 | 0 | DENİZLİ | BAKLAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 10:32 | 2015-12-06 10:47 | 0.249 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.976 | 0 | 0
851 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-06 10:35 | 2015-12-06 10:49 | 0.234 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 10.53 | 0 | 0
852 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-06 10:43 | 2015-12-06 11:16 | 0.546 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0
853 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 10:47 | 2015-12-06 11:13 | 0.431 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 40.945 | 0 | 0
854 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 11:03 | 2015-12-06 12:08 | 1.077 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.077 | 0 | 0
855 | 0 | DENİZLİ | BOZKURT |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-06 11:04 | 2015-12-06 11:20 | 0.262 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10.48 | 0 | 0
856 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 11:05 | 2015-12-06 13:11 | 2.1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 96.6 | 0 | 0
857 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 11:21 | 2015-12-06 13:38 | 2.278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.278
858 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 11:21 | 2015-12-06 11:34 | 0.209 | 2 | 972 | 0 | 0 | 0.418 | 203.148 | 0 | 0
859 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 11:22 | 2015-12-06 17:56 | 6.572 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 223.448 | 0 | 0
860 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 11:51 | 2015-12-06 12:53 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 260
861 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 11:53 | 2015-12-06 14:38 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
862 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 11:57 | 2015-12-06 13:00 | 1.054 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.54 | 0 | 0
863 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 12:07 | 2015-12-06 13:41 | 1.572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.572 | 0 | 0
864 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 12:18 | 2015-12-06 12:31 | 0.214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0
865 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 12:23 | 2015-12-06 12:40 | 0.276 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 0
866 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 12:40 | 2015-12-06 14:58 | 2.305 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.575
867 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-06 12:48 | 2015-12-06 16:17 | 3.486 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 522.9 | 0 | 0
868 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 12:51 | 2015-12-06 14:15 | 1.399 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.399 | 0 | 0
869 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG direk değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 12:53 | 2015-12-06 13:52 | 0.978 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.714 | 0 | 0
870 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-06 13:04 | 2015-12-06 17:54 | 4.839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.839
871 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-06 13:08 | 2015-12-06 13:47 | 0.657 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.855 | 0 | 0
872 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 13:08 | 2015-12-06 13:52 | 0.734 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.734 | 0 | 0
873 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 13:09 | 2015-12-06 15:20 | 2.189 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.945
874 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 13:30 | 2015-12-06 13:56 | 0.435 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0
875 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 13:36 | 2015-12-06 15:24 | 1.796 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.388 | 0 | 0
876 | 0 | AYDIN | KUYUCAK |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 13:38 | 2015-12-06 14:13 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.582
877 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 13:41 | 2015-12-06 14:59 | 1.304 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 65.2
878 | 0 | MUĞLA | DATÇA |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 13:41 | 2015-12-06 14:12 | 0.511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.511 | 0 | 0
879 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 13:43 | 2015-12-06 17:45 | 4.029 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 120.87 | 0 | 0
880 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 13:44 | 2015-12-06 14:42 | 0.963 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.963 | 0 | 0
881 | 0 | AYDIN | BUHARKENT |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 13:47 | 2015-12-06 14:15 | 0.462 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0 | 0
882 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 13:55 | 2015-12-06 16:22 | 2.446 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.122
883 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 13:58 | 2015-12-06 14:24 | 0.43 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 107.5 | 0 | 0
884 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-06 14:07 | 2015-12-06 14:18 | 0.179 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 8.055 | 0 | 0
885 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 14:13 | 2015-12-06 17:28 | 3.251 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.251 | 0 | 0
886 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 14:19 | 2015-12-06 15:00 | 0.682 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.364 | 0 | 0
887 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 14:28 | 2015-12-06 16:27 | 1.986 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 139.02 | 0 | 0
888 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 14:35 | 2015-12-06 15:01 | 0.428 | 20 | 265 | 0 | 0 | 8.56 | 113.42 | 0 | 0
889 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 14:47 | 2015-12-06 15:22 | 0.586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.586
890 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 14:54 | 2015-12-06 15:11 | 0.278 | 2 | 200 | 2 | 5 | 0.556 | 55.6 | 0.556 | 1.39
891 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 15:26 | 2015-12-06 15:56 | 0.506 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 79.442 | 0 | 0
892 | 0 | AYDIN | KÖŞK |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 15:42 | 2015-12-06 17:25 | 1.711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.711
893 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 15:44 | 2015-12-06 16:39 | 0.915 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.915 | 0 | 0
894 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG nötr iletkeni kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 15:50 | 2015-12-06 17:08 | 1.299 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 27.279 | 0 | 0
895 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 16:06 | 2015-12-06 16:17 | 0.187 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5.049 | 0 | 0
896 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 16:14 | 2015-12-06 16:25 | 0.186 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.302 | 0 | 0
897 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 16:16 | 2015-12-06 18:56 | 2.663 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.663 | 0 | 0
898 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 16:23 | 2015-12-06 17:24 | 1.015 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.18 | 0 | 0
899 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 16:24 | 2015-12-06 18:45 | 2.357 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 82.495 | 0 | 0
900 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 16:27 | 2015-12-06 16:28 | 0.021 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 2.121 | 0 | 0
901 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 16:30 | 2015-12-06 17:45 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
902 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 16:41 | 2015-12-06 19:17 | 2.591 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.591 | 0 | 0
903 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 16:47 | 2015-12-06 17:24 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0
904 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 16:54 | 2015-12-06 18:21 | 1.456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.456 | 0 | 0
905 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 16:59 | 2015-12-06 17:10 | 0.178 | 1 | 2650 | 0 | 0 | 0.178 | 471.7 | 0 | 0
906 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 17:04 | 2015-12-06 18:27 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.39
907 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 17:06 | 2015-12-06 17:33 | 0.443 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 0
908 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 17:13 | 2015-12-06 17:20 | 0.118 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2.714 | 0 | 0
909 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 17:17 | 2015-12-06 17:37 | 0.33 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 52.14 | 0 | 0
910 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 17:18 | 2015-12-06 18:11 | 0.884 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.884 | 0 | 0
911 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 17:20 | 2015-12-06 19:56 | 2.593 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.593 | 0 | 0
912 | 0 | AYDIN | KÖŞK |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 17:26 | 2015-12-06 18:18 | 0.864 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 0 | 0
913 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 17:28 | 2015-12-06 17:40 | 0.208 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.664 | 0 | 0
914 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 17:29 | 2015-12-06 18:10 | 0.683 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 45.078
915 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 17:52 | 2015-12-06 18:48 | 0.927 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.927 | 0 | 0
916 | 0 | AYDIN | KARACASU |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 17:54 | 2015-12-06 21:58 | 4.063 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.189
917 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 17:58 | 2015-12-06 18:09 | 0.182 | 29 | 3710 | 0 | 0 | 5.278 | 675.22 | 0 | 0
918 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 18:09 | 2015-12-06 19:09 | 1.004 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.028 | 0 | 0
919 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 18:09 | 2015-12-06 19:46 | 1.609 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.609 | 0 | 0
920 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 18:14 | 2015-12-06 19:44 | 1.502 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 94.626 | 0 | 0
921 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 18:26 | 2015-12-06 19:57 | 1.524 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.524 | 0 | 0
922 | 0 | AYDIN | KARACASU |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-06 18:28 | 2015-12-06 19:34 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.288
923 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 18:34 | 2015-12-06 19:52 | 1.303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.303 | 0 | 0
924 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 18:55 | 2015-12-06 20:23 | 1.464 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.64 | 0 | 0
925 | 0 | DENİZLİ | GÜNEY |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-06 19:04 | 2015-12-06 19:21 | 0.285 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.275 | 0 | 0
926 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 19:06 | 2015-12-06 19:17 | 0.181 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 67.151 | 0 | 0
927 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-06 19:07 | 2015-12-06 19:41 | 0.572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.572 | 0 | 0
928 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-06 19:10 | 2015-12-06 20:07 | 0.951 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 38.04 | 0 | 0
929 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 19:13 | 2015-12-06 20:01 | 0.804 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 98.892 | 0 | 0
930 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 19:17 | 2015-12-06 19:51 | 0.571 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0 | 0
931 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-06 19:18 | 2015-12-06 20:16 | 0.963 | 0 | 0 | 1 | 948 | 0 | 0 | 0.963 | 912.924
932 | 0 | AYDIN | SULTANHİSAR |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 19:23 | 2015-12-06 20:10 | 0.777 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.425
933 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 19:26 | 2015-12-06 20:05 | 0.643 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0 | 0
934 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 19:28 | 2015-12-06 20:57 | 1.485 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 408.375 | 0 | 0
935 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 19:29 | 2015-12-06 20:11 | 0.705 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 105.75 | 0 | 0
936 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 19:44 | 2015-12-06 21:00 | 1.267 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 380.1 | 0 | 0
937 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 19:57 | 2015-12-06 20:42 | 0.748 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.748 | 0 | 0
938 | 0 | AYDIN | KÖŞK |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 19:58 | 2015-12-06 20:23 | 0.422 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.44 | 0 | 0
939 | 0 | AYDIN | YENİPAZAR |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 20:12 | 2015-12-06 21:25 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 232.37
940 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 20:29 | 2015-12-06 22:06 | 1.616 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.616 | 0 | 0
941 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 20:33 | 2015-12-06 20:47 | 0.239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0
942 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 20:39 | 2015-12-06 21:36 | 0.956 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0 | 1.912 | 0 | 47.8
943 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 21:23 | 2015-12-06 21:59 | 0.593 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 20.755 | 0 | 0
944 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 21:26 | 2015-12-06 22:26 | 0.996 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.996 | 0 | 0
945 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 21:32 | 2015-12-06 22:08 | 0.597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.597 | 0 | 0
946 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 21:38 | 2015-12-06 21:57 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 53.742
947 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 21:51 | 2015-12-06 22:51 | 1.007 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.007 | 0 | 0
948 | 0 | AYDIN | YENİPAZAR |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-06 22:04 | 2015-12-06 22:38 | 0.566 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.584
949 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 22:34 | 2015-12-06 23:11 | 0.614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.614 | 0 | 0
950 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 23:01 | 2015-12-06 23:20 | 0.323 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 88.825 | 0 | 0
951 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 23:17 | 2015-12-06 23:57 | 0.661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.661 | 0 | 0
952 | 0 | AYDIN | KÖŞK |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-06 23:38 | 2015-12-07 00:06 | 0.468 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 0
953 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 02:13 | 2015-12-07 02:41 | 0.464 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 78.88 | 0 | 0
954 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 02:28 | 2015-12-07 03:24 | 0.931 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 232.75 | 0 | 0
955 | 0 | DENİZLİ | ÇARDAK |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-07 06:22 | 2015-12-07 06:48 | 0.439 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 82.971 | 0 | 0
956 | 0 | DENİZLİ | BULDAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-07 07:16 | 2015-12-07 08:25 | 1.156 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25.432 | 0 | 0
957 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 07:34 | 2015-12-07 08:51 | 1.278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.556 | 0 | 0
958 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 07:37 | 2015-12-07 10:25 | 2.804 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 64.492 | 0 | 0
959 | 0 | MUĞLA | DATÇA |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 08:05 | 2015-12-07 08:44 | 0.644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.644 | 0 | 0
960 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 08:15 | 2015-12-07 11:14 | 2.988 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.988 | 0 | 0
961 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 08:21 | 2015-12-07 08:23 | 0.028 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
962 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 08:30 | 2015-12-07 09:17 | 0.786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.786 | 0 | 0
963 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 08:36 | 2015-12-07 13:05 | 4.476 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.476 | 0 | 0
964 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 08:58 | 2015-12-07 09:22 | 0.405 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 0
965 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 08:59 | 2015-12-07 09:51 | 0.868 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0
966 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 09:03 | 2015-12-07 11:12 | 2.146 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.73 | 0 | 0
967 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-07 09:11 | 2015-12-07 17:11 | 7.999 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 19997.5
968 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 09:20 | 2015-12-07 10:57 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 145.8
969 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-07 09:23 | 2015-12-07 12:22 | 2.976 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 470.208 | 0 | 0
970 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 09:47 | 2015-12-07 10:38 | 0.843 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.686 | 0 | 0
971 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-07 09:50 | 2015-12-07 12:23 | 2.541 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 673.365 | 0 | 0
972 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 09:51 | 2015-12-07 10:02 | 0.191 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.528 | 0 | 0
973 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 09:53 | 2015-12-07 09:57 | 0.071 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 4.615 | 0 | 0
974 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 09:56 | 2015-12-07 10:33 | 0.609 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.609 | 0 | 0
975 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-07 09:59 | 2015-12-07 11:14 | 1.251 | 0 | 865 | 2 | 0 | 0 | 1082.115 | 2.502 | 0
976 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 10:03 | 2015-12-07 11:16 | 1.209 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.209 | 0 | 0
977 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 10:11 | 2015-12-07 10:27 | 0.271 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8.13 | 0 | 0
978 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 10:13 | 2015-12-07 10:32 | 0.319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0
979 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 10:15 | 2015-12-07 11:14 | 0.989 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.769 | 0 | 0
980 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 10:25 | 2015-12-07 15:51 | 5.433 | 0 | 265 | 0 | 82 | 0 | 1439.745 | 0 | 445.506
981 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 10:34 | 2015-12-07 14:36 | 4.038 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.038 | 0 | 0
982 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 10:41 | 2015-12-07 12:00 | 1.32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
983 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 10:54 | 2015-12-07 13:54 | 3.006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.006 | 0 | 0
984 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG izolatör arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 11:03 | 2015-12-07 13:55 | 2.865 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.46
985 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-07 11:04 | 2015-12-07 15:05 | 4.024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.024 | 0 | 0
986 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 11:10 | 2015-12-07 18:13 | 7.043 | 0 | 265 | 0 | 82 | 0 | 1866.395 | 0 | 577.526
987 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 11:32 | 2015-12-07 18:09 | 6.616 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.616 | 0 | 0
988 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 11:34 | 2015-12-07 12:27 | 0.885 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.735 | 0 | 0
989 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 11:52 | 2015-12-07 12:34 | 0.702 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.702 | 0 | 0
990 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 12:00 | 2015-12-07 15:31 | 3.522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.522
991 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 12:16 | 2015-12-07 12:28 | 0.203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0
992 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 12:26 | 2015-12-07 13:40 | 1.23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 0 | 0
993 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-07 12:27 | 2015-12-07 12:45 | 0.296 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 78.44 | 0 | 0
994 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 12:28 | 2015-12-07 14:00 | 1.538 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.538 | 0 | 0
995 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-07 12:28 | 2015-12-07 16:58 | 4.501 | 14 | 638 | 0 | 0 | 63.014 | 2871.638 | 0 | 0
996 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 12:28 | 2015-12-07 13:39 | 1.177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.177 | 0 | 0
997 | 0 | AYDIN | EFELER |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-07 12:30 | 2015-12-07 18:29 | 5.985 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 718.2
998 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-07 12:33 | 2015-12-07 13:30 | 0.942 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 753.6 | 0 | 0
999 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 12:52 | 2015-12-07 13:17 | 0.417 | 0 | 0 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0.834 | 27.105
1000 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 12:53 | 2015-12-07 15:43 | 2.838 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.838 | 0 | 0
1001 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 12:53 | 2015-12-07 13:38 | 0.749 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.498 | 0 | 0
1002 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ |  | AG izolatör arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 13:08 | 2015-12-07 16:32 | 3.392 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 101.76 | 0 | 0
1003 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 13:21 | 2015-12-07 13:56 | 0.581 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 0 | 0
1004 | 0 | AYDIN | KARPUZLU |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 13:25 | 2015-12-07 14:35 | 1.171 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.171
1005 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 13:27 | 2015-12-07 15:18 | 1.848 | 1 | 776 | 0 | 0 | 1.848 | 1434.048 | 0 | 0
1006 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 13:30 | 2015-12-07 14:58 | 1.465 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.465 | 0 | 0
1007 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 13:30 | 2015-12-07 13:52 | 0.359 | 0 | 550 | 0 | 335 | 0 | 197.45 | 0 | 120.265
1008 | 0 | AYDIN | BUHARKENT |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 13:31 | 2015-12-07 15:31 | 2.001 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.012
1009 | 0 | DENİZLİ | ÇAL |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 13:34 | 2015-12-07 13:45 | 0.183 | 0 | 346 | 2 | 0 | 0 | 63.318 | 0.366 | 0
1010 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 13:34 | 2015-12-07 15:37 | 2.046 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.69
1011 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 13:35 | 2015-12-07 14:06 | 0.509 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.509 | 0 | 0 | 0
1012 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 13:44 | 2015-12-07 14:11 | 0.455 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1.365 | 122.85 | 0 | 0
1013 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 13:50 | 2015-12-07 15:22 | 1.526 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.526 | 0 | 0
1014 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-07 13:51 | 2015-12-07 16:39 | 2.795 | 0 | 0 | 7 | 279 | 0 | 0 | 19.565 | 779.805
1015 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 13:55 | 2015-12-07 14:03 | 0.141 | 41 | 10335 | 0 | 0 | 5.781 | 1457.235 | 0 | 0
1016 | 0 | AYDIN | KÖŞK |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 13:56 | 2015-12-07 17:34 | 3.625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.625 | 0 | 0
1017 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 13:59 | 2015-12-07 14:38 | 0.648 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.888 | 0 | 0
1018 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-07 14:02 | 2015-12-07 14:26 | 0.395 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 104.675 | 0 | 0
1019 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 14:15 | 2015-12-07 15:59 | 1.735 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.025 | 0 | 0
1020 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 14:22 | 2015-12-07 15:15 | 0.876 | 0 | 0 | 2 | 700 | 0 | 0 | 1.752 | 613.2
1021 | 0 | AYDIN | EFELER |  | OG Fİder Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 14:24 | 2015-12-07 14:30 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 237.5
1022 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 14:27 | 2015-12-07 16:52 | 2.416 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.416 | 0 | 0
1023 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG nötr iletkeni kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 14:27 | 2015-12-07 17:47 | 3.328 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.968
1024 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 14:27 | 2015-12-07 15:47 | 1.328 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 119.52
1025 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 14:38 | 2015-12-07 14:49 | 0.186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0
1026 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-07 14:46 | 2015-12-07 17:00 | 2.229 | 0 | 948 | 0 | 0 | 0 | 2113.092 | 0 | 0
1027 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 14:47 | 2015-12-07 19:09 | 4.363 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.089 | 0 | 0
1028 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 14:50 | 2015-12-07 15:15 | 0.411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0
1029 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 14:52 | 2015-12-07 15:32 | 0.661 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19.83 | 0 | 0
1030 | 0 | MUĞLA | KAVAKLIDERE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 14:56 | 2015-12-07 15:13 | 0.279 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0
1031 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 15:00 | 2015-12-07 15:06 | 0.106 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0
1032 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 15:00 | 2015-12-07 15:22 | 0.369 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 0 | 0
1033 | 0 | MUĞLA | KAVAKLIDERE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 15:09 | 2015-12-07 16:02 | 0.891 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.891 | 0 | 0
1034 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 15:14 | 2015-12-07 15:55 | 0.682 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.682 | 0 | 0
1035 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 15:21 | 2015-12-07 17:44 | 2.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 0
1036 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 15:25 | 2015-12-07 16:07 | 0.706 | 22 | 831 | 0 | 0 | 15.532 | 586.686 | 0 | 0
1037 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 15:27 | 2015-12-07 17:05 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.15
1038 | 0 | DENİZLİ | BEYAĞAÇ |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 15:34 | 2015-12-07 16:38 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.6
1039 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 15:38 | 2015-12-07 17:31 | 1.881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.881 | 0 | 0
1040 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 15:39 | 2015-12-07 16:48 | 1.154 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 75.01
1041 | 0 | AYDIN | SULTANHİSAR |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 15:49 | 2015-12-07 17:05 | 1.273 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.365 | 0 | 0
1042 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 16:03 | 2015-12-07 16:10 | 0.114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0
1043 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 16:13 | 2015-12-07 18:11 | 1.961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.961 | 0 | 0
1044 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 16:18 | 2015-12-07 17:45 | 1.448 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 43.44 | 0 | 0
1045 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | AG izolatör arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 16:21 | 2015-12-07 16:58 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 92.25
1046 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 16:24 | 2015-12-07 17:42 | 1.296 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.256 | 0 | 0
1047 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-07 16:32 | 2015-12-07 16:44 | 0.203 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.045 | 0 | 0
1048 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 16:33 | 2015-12-07 18:35 | 2.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0
1049 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 16:49 | 2015-12-07 19:00 | 2.181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.181 | 0 | 0
1050 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 16:52 | 2015-12-07 17:17 | 0.419 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20.95 | 0 | 0
1051 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 16:53 | 2015-12-07 19:22 | 2.486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.486 | 0 | 0
1052 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 16:54 | 2015-12-07 17:53 | 0.981 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.525 | 0 | 0
1053 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 17:01 | 2015-12-07 18:42 | 1.679 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.037 | 0 | 0
1054 | 0 | DENİZLİ | ÇARDAK |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-07 17:02 | 2015-12-07 17:49 | 0.782 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.564
1055 | 0 | DENİZLİ | ÇARDAK |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-07 17:08 | 2015-12-07 17:26 | 0.297 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 0 | 0
1056 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 17:16 | 2015-12-07 17:26 | 0.169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0
1057 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 17:16 | 2015-12-07 17:40 | 0.397 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.337 | 0 | 0
1058 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 17:18 | 2015-12-07 19:24 | 2.095 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 43.995 | 0 | 0
1059 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 17:24 | 2015-12-07 17:29 | 0.077 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.077 | 0.154 | 0 | 0
1060 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 17:33 | 2015-12-07 17:59 | 0.425 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0
1061 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 17:39 | 2015-12-07 17:50 | 0.177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0
1062 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 17:40 | 2015-12-07 17:51 | 0.179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0
1063 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 17:42 | 2015-12-07 18:27 | 0.757 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.757 | 0 | 0
1064 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 17:43 | 2015-12-07 18:47 | 1.061 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.427 | 0 | 0
1065 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 17:43 | 2015-12-07 18:33 | 0.828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.828 | 0 | 0
1066 | 0 | AYDIN | KARACASU |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-07 17:47 | 2015-12-07 19:24 | 1.619 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.857
1067 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 17:54 | 2015-12-07 18:25 | 0.514 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.084 | 0 | 0
1068 | 0 | MUĞLA | DATÇA |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 18:06 | 2015-12-07 19:25 | 1.318 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.95
1069 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 18:06 | 2015-12-07 18:38 | 0.527 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0
1070 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 18:09 | 2015-12-07 18:35 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.752
1071 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 18:13 | 2015-12-07 19:32 | 1.324 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.648 | 0 | 0
1072 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 18:19 | 2015-12-07 18:48 | 0.478 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 0
1073 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 18:24 | 2015-12-07 23:03 | 4.644 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 69.66
1074 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 18:45 | 2015-12-07 20:43 | 1.958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.958
1075 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 18:50 | 2015-12-07 19:02 | 0.193 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0
1076 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 18:51 | 2015-12-07 20:50 | 1.99 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0
1077 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 18:52 | 2015-12-07 19:57 | 1.077 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 86.16 | 0 | 0
1078 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 19:00 | 2015-12-07 20:08 | 1.134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.134 | 0 | 0
1079 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 19:00 | 2015-12-07 19:41 | 0.682 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 151.404 | 0 | 0
1080 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 19:18 | 2015-12-07 19:38 | 0.331 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 112.871 | 0 | 0
1081 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 19:25 | 2015-12-07 19:43 | 0.307 | 5 | 15 | 0 | 0 | 1.535 | 4.605 | 0 | 0
1082 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 19:32 | 2015-12-07 19:52 | 0.329 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.619 | 0 | 0
1083 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 19:37 | 2015-12-07 21:14 | 1.608 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 241.2
1084 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 19:45 | 2015-12-07 21:21 | 1.601 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 195.322 | 0 | 0
1085 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 19:47 | 2015-12-07 20:32 | 0.755 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 33.22 | 0 | 0
1086 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 19:51 | 2015-12-07 21:29 | 1.627 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 554.807 | 0 | 0
1087 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 20:14 | 2015-12-07 22:05 | 1.842 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.842
1088 | 0 | DENİZLİ | ÇAL |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 20:17 | 2015-12-07 20:30 | 0.223 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6.69 | 0 | 0
1089 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 20:31 | 2015-12-07 21:20 | 0.809 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.989 | 0 | 0
1090 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-07 20:34 | 2015-12-07 21:14 | 0.671 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 23.485 | 0 | 0
1091 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 20:34 | 2015-12-07 20:55 | 0.344 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 154.8 | 0 | 0
1092 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 20:38 | 2015-12-07 21:11 | 0.554 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.08 | 0 | 0
1093 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 21:03 | 2015-12-07 23:04 | 2.02 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 78.78 | 0 | 0
1094 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 21:05 | 2015-12-07 21:38 | 0.545 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0
1095 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 21:45 | 2015-12-07 22:21 | 0.595 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 202.895 | 0 | 0
1096 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 23:20 | 2015-12-08 00:08 | 0.804 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17.688 | 0 | 0
1097 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 23:45 | 2015-12-08 00:48 | 1.056 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.56 | 0 | 0
1098 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-07 23:57 | 2015-12-08 00:34 | 0.61 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 45.75 | 0 | 0
1099 | 0 | DENİZLİ | BABADAĞ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-08 00:16 | 2015-12-08 01:15 | 0.984 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21.648 | 0 | 0
1100 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 03:28 | 2015-12-08 03:29 | 0.008 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0
1101 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 06:46 | 2015-12-08 07:11 | 0.41 | 0 | 3011 | 0 | 0 | 0 | 1234.51 | 0 | 0
1102 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 07:42 | 2015-12-08 09:12 | 1.507 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 2034.45 | 0 | 0
1103 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 07:46 | 2015-12-08 07:46 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 849 | 0 | 0 | 0 | 5.094
1104 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 08:00 | 2015-12-08 11:29 | 3.488 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.392
1105 | 0 | DENİZLİ | ÇAL |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 08:08 | 2015-12-08 08:14 | 0.099 | 0 | 700 | 2 | 0 | 0 | 69.3 | 0.198 | 0
1106 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 08:21 | 2015-12-08 09:16 | 0.915 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 50.325 | 0 | 0
1107 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 08:24 | 2015-12-08 09:58 | 1.564 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 54.74 | 0 | 0
1108 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG nötr iletkeni kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 08:29 | 2015-12-08 11:08 | 2.646 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.292
1109 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 08:35 | 2015-12-08 10:33 | 1.963 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.963 | 0 | 0
1110 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 08:41 | 2015-12-08 09:37 | 0.932 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 326.2
1111 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 08:42 | 2015-12-08 08:45 | 0.054 | 6 | 571 | 0 | 0 | 0.324 | 30.834 | 0 | 0
1112 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 08:46 | 2015-12-08 08:57 | 0.187 | 2 | 300 | 0 | 0 | 0.374 | 56.1 | 0 | 0
1113 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-08 09:06 | 2015-12-08 16:36 | 7.507 | 1 | 700 | 0 | 0 | 7.507 | 5254.9 | 0 | 0
1114 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-08 09:09 | 2015-12-08 17:15 | 8.092 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 20230
1115 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-08 09:13 | 2015-12-08 16:28 | 7.248 | 0 | 0 | 10 | 2584 | 0 | 0 | 72.48 | 18728.832
1116 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-08 09:14 | 2015-12-08 10:30 | 1.272 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 192.072
1117 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-08 09:16 | 2015-12-08 16:20 | 7.068 | 0 | 0 | 7 | 279 | 0 | 0 | 49.476 | 1971.972
1118 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 09:22 | 2015-12-08 12:08 | 2.768 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.768 | 0 | 0
1119 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 09:29 | 2015-12-08 09:45 | 0.269 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 17.485 | 0 | 0
1120 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-08 09:41 | 2015-12-08 16:21 | 6.659 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 5993.1 | 0 | 0
1121 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 09:56 | 2015-12-08 12:34 | 2.631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.631 | 0 | 0
1122 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 10:04 | 2015-12-08 13:30 | 3.441 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 1589.742 | 0 | 0
1123 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG direk değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 10:04 | 2015-12-08 12:46 | 2.694 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 121.23 | 0 | 0
1124 | 0 | DENİZLİ | BABADAĞ |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-08 10:10 | 2015-12-08 10:58 | 0.8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
1125 | 0 | AYDIN | YENİPAZAR |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 10:16 | 2015-12-08 11:24 | 1.133 | 0 | 0 | 1 | 790 | 0 | 0 | 1.133 | 895.07
1126 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 10:18 | 2015-12-08 11:33 | 1.244 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.22 | 0 | 0
1127 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 10:25 | 2015-12-08 10:59 | 0.566 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.566 | 0 | 0
1128 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 10:29 | 2015-12-08 10:45 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 20.025
1129 | 0 | MUĞLA | ULA |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 10:30 | 2015-12-08 10:45 | 0.245 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0
1130 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 10:36 | 2015-12-08 11:44 | 1.141 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 38.794 | 0 | 0
1131 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 10:41 | 2015-12-08 11:55 | 1.238 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.238 | 0 | 0
1132 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 10:42 | 2015-12-08 11:00 | 0.296 | 0 | 550 | 2 | 335 | 0 | 162.8 | 0.592 | 99.16
1133 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-08 10:43 | 2015-12-08 16:26 | 5.713 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 365.632 | 0 | 0
1134 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 10:55 | 2015-12-08 16:13 | 5.303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.303 | 0 | 0
1135 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 11:04 | 2015-12-08 11:53 | 0.811 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.299 | 0 | 0
1136 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-08 11:18 | 2015-12-08 11:38 | 0.33 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0
1137 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 11:22 | 2015-12-08 14:17 | 2.917 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 1041.369 | 0 | 0
1138 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 11:23 | 2015-12-08 11:47 | 0.393 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 0 | 0
1139 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 11:57 | 2015-12-08 13:09 | 1.198 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 51.514 | 0 | 0
1140 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 12:07 | 2015-12-08 21:09 | 9.035 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.035
1141 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | AG direk değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 12:10 | 2015-12-08 15:38 | 3.467 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.67
1142 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 12:20 | 2015-12-08 13:38 | 1.306 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.306 | 0
1143 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 12:38 | 2015-12-08 13:34 | 0.933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | 0 | 0
1144 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 12:43 | 2015-12-08 15:46 | 3.048 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.048
1145 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 12:54 | 2015-12-08 13:05 | 0.183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0
1146 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 13:04 | 2015-12-08 13:41 | 0.611 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.22 | 0 | 0
1147 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 13:13 | 2015-12-08 15:19 | 2.102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.102 | 0 | 0
1148 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 13:13 | 2015-12-08 13:23 | 0.165 | 0 | 4340 | 2 | 0 | 0 | 716.1 | 0.33 | 0
1149 | 0 | AYDIN | EFELER |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 13:16 | 2015-12-08 13:37 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 43.911
1150 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 13:16 | 2015-12-08 14:38 | 1.362 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0
1151 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 13:22 | 2015-12-08 13:47 | 0.416 | 0 | 0 | 2 | 3060 | 0 | 0 | 0.832 | 1272.96
1152 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 13:24 | 2015-12-08 13:46 | 0.37 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0
1153 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 13:29 | 2015-12-08 18:33 | 5.069 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 55.759
1154 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 13:31 | 2015-12-08 14:11 | 0.668 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.668 | 0 | 0
1155 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 13:35 | 2015-12-08 15:29 | 1.894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.894 | 0 | 0
1156 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 13:37 | 2015-12-08 14:07 | 0.496 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.496 | 0 | 0
1157 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 13:39 | 2015-12-08 17:10 | 3.521 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 225.344 | 0 | 0
1158 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 13:44 | 2015-12-08 16:52 | 3.141 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.846 | 0 | 0
1159 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 13:54 | 2015-12-08 17:17 | 3.377 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.377 | 0 | 0
1160 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 13:58 | 2015-12-08 15:23 | 1.423 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.269 | 0 | 0
1161 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 14:00 | 2015-12-08 16:12 | 2.194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.194 | 0 | 0
1162 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 14:07 | 2015-12-08 14:14 | 0.113 | 0 | 0 | 2 | 1000 | 0 | 0 | 0.226 | 113
1163 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 14:10 | 2015-12-08 15:43 | 1.548 | 0 | 4340 | 2 | 0 | 0 | 6718.32 | 3.096 | 0
1164 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 14:13 | 2015-12-08 15:21 | 1.129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.129 | 0 | 0
1165 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 14:22 | 2015-12-08 15:35 | 1.219 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.752
1166 | 0 | AYDIN | KARPUZLU |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 14:26 | 2015-12-08 17:16 | 2.838 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.19
1167 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 14:29 | 2015-12-08 22:20 | 7.849 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.849 | 0 | 0
1168 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 14:31 | 2015-12-08 14:45 | 0.225 | 41 | 1000 | 0 | 0 | 9.225 | 225 | 0 | 0
1169 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG izolatör arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 14:35 | 2015-12-08 17:38 | 3.056 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.28
1170 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 14:35 | 2015-12-08 17:15 | 2.672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.672 | 0 | 0
1171 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 14:37 | 2015-12-08 15:28 | 0.852 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.188
1172 | 0 | AYDIN | KARACASU |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 14:46 | 2015-12-08 16:01 | 1.254 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.254
1173 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 14:51 | 2015-12-08 17:13 | 2.36 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0
1174 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 14:58 | 2015-12-08 17:51 | 2.889 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.445
1175 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 14:58 | 2015-12-08 15:06 | 0.132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0
1176 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 15:04 | 2015-12-08 16:16 | 1.195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 0 | 0
1177 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 15:06 | 2015-12-08 15:19 | 0.211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0
1178 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 15:08 | 2015-12-08 17:55 | 2.778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.778 | 0 | 0
1179 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 15:10 | 2015-12-08 17:57 | 2.791 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.791 | 0 | 0
1180 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 15:22 | 2015-12-08 17:11 | 1.813 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.813 | 0 | 0
1181 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-08 15:29 | 2015-12-08 16:35 | 1.098 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 290.97 | 0 | 0
1182 | 0 | DENİZLİ | GÜNEY |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-08 15:54 | 2015-12-08 17:05 | 1.176 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 0 | 0
1183 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 16:06 | 2015-12-08 17:11 | 1.089 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.068
1184 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 16:15 | 2015-12-08 16:57 | 0.706 | 0 | 0 | 2 | 4015 | 0 | 0 | 1.412 | 2834.59
1185 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 16:16 | 2015-12-08 17:35 | 1.308 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 261.6
1186 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 16:32 | 2015-12-08 17:17 | 0.741 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 29.64
1187 | 0 | DENİZLİ | GÜNEY |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-08 16:34 | 2015-12-08 17:13 | 0.655 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 0
1188 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 16:37 | 2015-12-08 16:40 | 0.053 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 185.5 | 0 | 0
1189 | 0 | AYDIN | KÖŞK |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 16:43 | 2015-12-08 17:23 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.665
1190 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 16:43 | 2015-12-08 17:11 | 0.46 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
1191 | 0 | AYDIN | KARPUZLU |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 16:50 | 2015-12-08 17:18 | 0.474 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 0 | 0
1192 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 16:50 | 2015-12-08 18:57 | 2.121 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.42 | 0 | 0
1193 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-08 16:50 | 2015-12-08 17:15 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 187.65
1194 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 16:56 | 2015-12-08 18:17 | 1.348 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.48 | 0 | 0
1195 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 16:58 | 2015-12-08 17:29 | 0.512 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.24 | 0 | 0
1196 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 16:59 | 2015-12-08 18:01 | 1.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0
1197 | 0 | MUĞLA | DATÇA |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 17:07 | 2015-12-08 18:12 | 1.075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.075 | 0 | 0
1198 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 17:18 | 2015-12-08 18:02 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.738
1199 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 17:24 | 2015-12-08 19:37 | 2.221 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.21
1200 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 17:27 | 2015-12-08 19:56 | 2.479 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.395 | 0 | 0
1201 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-08 17:29 | 2015-12-08 18:54 | 1.417 | 6 | 750 | 0 | 0 | 8.502 | 1062.75 | 0 | 0
1202 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 17:33 | 2015-12-08 18:14 | 0.682 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 0 | 0
1203 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 17:50 | 2015-12-08 19:02 | 1.193 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.193
1204 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 17:52 | 2015-12-08 19:38 | 1.77 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 15.93 | 0 | 7.08
1205 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 17:53 | 2015-12-08 18:05 | 0.202 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0
1206 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 18:01 | 2015-12-08 19:17 | 1.267 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.005 | 0 | 0
1207 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 18:17 | 2015-12-08 19:43 | 1.425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.425 | 0 | 0
1208 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 18:19 | 2015-12-08 18:43 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.684
1209 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 18:20 | 2015-12-08 20:51 | 2.518 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.518 | 0 | 0
1210 | 0 | AYDIN | GERMENCİK |  | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 18:20 | 2015-12-08 19:26 | 1.099 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 274.75 | 0 | 0
1211 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 18:28 | 2015-12-08 18:39 | 0.181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0
1212 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 18:32 | 2015-12-08 19:43 | 1.181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.181
1213 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 19:13 | 2015-12-08 19:33 | 0.335 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.375 | 0 | 0
1214 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 19:24 | 2015-12-08 19:56 | 0.53 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.13 | 0 | 0
1215 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 19:35 | 2015-12-08 20:08 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.544
1216 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 19:36 | 2015-12-08 21:27 | 1.849 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.849 | 0 | 0
1217 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 19:40 | 2015-12-08 19:59 | 0.312 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0
1218 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 19:43 | 2015-12-08 20:43 | 1.006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.006 | 0 | 0
1219 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 19:50 | 2015-12-08 20:14 | 0.404 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 0
1220 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 19:51 | 2015-12-08 20:48 | 0.953 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.483 | 0 | 0
1221 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 19:52 | 2015-12-08 20:21 | 0.479 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.059 | 0 | 0
1222 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 20:20 | 2015-12-08 20:41 | 0.346 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 0 | 0
1223 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-08 20:37 | 2015-12-08 21:52 | 1.245 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.245
1224 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 21:13 | 2015-12-08 22:33 | 1.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0
1225 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 21:49 | 2015-12-08 22:20 | 0.524 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 0 | 0
1226 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-08 22:03 | 2015-12-08 23:21 | 1.3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0
1227 | 0 | DENİZLİ | BOZKURT |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-08 22:21 | 2015-12-08 22:50 | 0.478 | 0 | 250 | 1 | 0 | 0 | 119.5 | 0.478 | 0
1228 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 22:43 | 2015-12-08 22:53 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0
1229 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 22:44 | 2015-12-09 00:04 | 1.341 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.341 | 0 | 0
1230 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-08 22:50 | 2015-12-08 23:31 | 0.675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0
1231 | 0 | DENİZLİ | BABADAĞ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-08 23:57 | 2015-12-09 01:08 | 1.191 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.674 | 0 | 0
1232 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 00:06 | 2015-12-09 01:27 | 1.356 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.56 | 0 | 0
1233 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 00:59 | 2015-12-09 01:31 | 0.54 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 83.7 | 0 | 0
1234 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 02:44 | 2015-12-09 03:47 | 1.055 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23.21 | 0 | 0
1235 | 0 | DENİZLİ | BOZKURT |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-09 05:44 | 2015-12-09 06:27 | 0.709 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1.418 | 5.672
1236 | 0 | DENİZLİ | ÇAL |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 06:21 | 2015-12-09 06:47 | 0.432 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0
1237 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 06:30 | 2015-12-09 06:53 | 0.382 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 0 | 0
1238 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 07:21 | 2015-12-09 08:01 | 0.66 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0
1239 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 07:49 | 2015-12-09 10:02 | 2.222 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 144.43 | 0 | 0
1240 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 08:01 | 2015-12-09 09:38 | 1.616 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 565.6 | 0 | 0
1241 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 08:10 | 2015-12-09 08:31 | 0.346 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15.57 | 0 | 0
1242 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 08:13 | 2015-12-09 08:57 | 0.728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.728 | 0 | 0
1243 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 08:25 | 2015-12-09 09:02 | 0.616 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0
1244 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 08:29 | 2015-12-09 09:37 | 1.127 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 146.51 | 0 | 0
1245 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 08:30 | 2015-12-09 08:41 | 0.175 | 1 | 297 | 0 | 0 | 0.175 | 51.975 | 0 | 0
1246 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 08:33 | 2015-12-09 09:10 | 0.615 | 1 | 351 | 0 | 0 | 0.615 | 215.865 | 0 | 0
1247 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 08:39 | 2015-12-09 10:35 | 1.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 0
1248 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 08:43 | 2015-12-09 10:15 | 1.539 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.617 | 0 | 0
1249 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 09:06 | 2015-12-09 10:24 | 1.295 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.295 | 0 | 0
1250 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 09:10 | 2015-12-09 10:54 | 1.735 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.82
1251 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 09:12 | 2015-12-09 09:56 | 0.731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.731 | 0 | 0
1252 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 09:21 | 2015-12-09 10:47 | 1.434 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.434 | 0 | 0
1253 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-09 09:23 | 2015-12-09 12:42 | 3.317 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 879.005 | 0 | 0
1254 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 09:25 | 2015-12-09 11:07 | 1.693 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.693 | 0 | 0
1255 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 09:28 | 2015-12-09 09:40 | 0.191 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.528 | 0 | 0
1256 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 09:35 | 2015-12-09 09:35 | 0.003 | 0 | 265 | 0 | 82 | 0 | 0.795 | 0 | 0.246
1257 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | OG Fİder Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 09:37 | 2015-12-09 10:43 | 1.096 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.44 | 0 | 0 | 0
1258 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 09:37 | 2015-12-09 10:12 | 0.578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.578 | 0 | 0
1259 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-09 09:40 | 2015-12-09 16:08 | 6.47 | 0 | 0 | 14 | 800 | 0 | 0 | 90.58 | 5176
1260 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-09 09:45 | 2015-12-09 13:49 | 4.071 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1078.815 | 0 | 0
1261 | 0 | AYDIN | GERMENCİK |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 09:59 | 2015-12-09 11:28 | 1.486 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 44.58
1262 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 10:00 | 2015-12-09 13:24 | 3.398 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.582 | 0 | 0
1263 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 10:09 | 2015-12-09 10:14 | 0.091 | 8 | 4660 | 0 | 0 | 0.728 | 424.06 | 0 | 0
1264 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-09 10:15 | 2015-12-09 11:37 | 1.362 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0
1265 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 10:17 | 2015-12-09 11:28 | 1.183 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.379 | 0 | 0
1266 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 10:22 | 2015-12-09 11:49 | 1.452 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.452 | 0 | 0
1267 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 10:27 | 2015-12-09 10:39 | 0.198 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 69.3 | 0 | 0
1268 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 10:31 | 2015-12-09 11:53 | 1.363 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.815 | 0 | 0
1269 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 10:31 | 2015-12-09 11:45 | 1.226 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.226 | 0 | 0
1270 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 10:34 | 2015-12-09 12:08 | 1.566 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.566 | 0 | 0
1271 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 10:50 | 2015-12-09 10:55 | 0.08 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0
1272 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 10:51 | 2015-12-09 11:33 | 0.694 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.082 | 0 | 0
1273 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 11:06 | 2015-12-09 11:22 | 0.265 | 4 | 351 | 0 | 0 | 1.06 | 93.015 | 0 | 0
1274 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 11:09 | 2015-12-09 11:13 | 0.066 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0
1275 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 11:16 | 2015-12-09 11:49 | 0.542 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.382 | 0 | 0
1276 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 11:25 | 2015-12-09 12:46 | 1.345 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 0 | 0
1277 | 0 | DENİZLİ | KALE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 11:36 | 2015-12-09 11:57 | 0.343 | 0 | 31030 | 0 | 0 | 0 | 10643.29 | 0 | 0
1278 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 11:44 | 2015-12-09 12:36 | 0.873 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.873 | 0 | 0
1279 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 11:46 | 2015-12-09 14:06 | 2.331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.331 | 0 | 0
1280 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 11:47 | 2015-12-09 12:16 | 0.478 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 57.36 | 0 | 0
1281 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 12:09 | 2015-12-09 13:20 | 1.184 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 503.2 | 0 | 0
1282 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 12:14 | 2015-12-09 12:49 | 0.585 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 0
1283 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 12:16 | 2015-12-09 12:44 | 0.462 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0 | 0
1284 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 12:18 | 2015-12-09 15:10 | 2.869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.869
1285 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-09 12:25 | 2015-12-09 17:15 | 4.84 | 0 | 0 | 20 | 250 | 0 | 0 | 96.8 | 1210
1286 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 12:56 | 2015-12-09 14:29 | 1.552 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.552 | 0 | 0
1287 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 13:00 | 2015-12-09 14:41 | 1.688 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 1941.2 | 0 | 0
1288 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 13:03 | 2015-12-09 14:07 | 1.069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.069 | 0 | 0
1289 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 13:09 | 2015-12-09 13:49 | 0.664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.664 | 0 | 0
1290 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 13:11 | 2015-12-09 15:16 | 2.091 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 554.115 | 0 | 0
1291 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 13:14 | 2015-12-09 15:26 | 2.206 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 154.42 | 0 | 0
1292 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 13:19 | 2015-12-09 13:32 | 0.218 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0
1293 | 0 | MUĞLA | KAVAKLIDERE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 13:36 | 2015-12-09 14:05 | 0.487 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 50.161
1294 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 13:36 | 2015-12-09 14:02 | 0.426 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0
1295 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 13:40 | 2015-12-09 14:19 | 0.643 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 332.431 | 0 | 0
1296 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 13:47 | 2015-12-09 15:42 | 1.919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.919 | 0 | 0
1297 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 13:49 | 2015-12-09 14:36 | 0.776 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.776 | 0 | 0
1298 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 13:54 | 2015-12-09 14:25 | 0.508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.508 | 0 | 0
1299 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 14:01 | 2015-12-09 14:39 | 0.636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0 | 0
1300 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 14:04 | 2015-12-09 14:29 | 0.422 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 16.88
1301 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 14:04 | 2015-12-09 15:09 | 1.086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.086 | 0 | 0
1302 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 14:17 | 2015-12-09 16:32 | 2.247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.247 | 0 | 0
1303 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 14:21 | 2015-12-09 15:30 | 1.154 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1269.4 | 0 | 0
1304 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 14:28 | 2015-12-09 15:19 | 0.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0
1305 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 14:28 | 2015-12-09 15:25 | 0.942 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.84 | 0 | 0
1306 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 14:32 | 2015-12-09 14:39 | 0.117 | 7 | 3771 | 2 | 0 | 0.819 | 441.207 | 0.234 | 0
1307 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 14:32 | 2015-12-09 18:31 | 3.983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.983 | 0 | 0
1308 | 0 | AYDIN | KUYUCAK |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 14:35 | 2015-12-09 15:31 | 0.939 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20.658
1309 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 14:38 | 2015-12-09 15:09 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 33.54
1310 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 14:43 | 2015-12-09 16:23 | 1.669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.669 | 0 | 0
1311 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 14:45 | 2015-12-09 15:52 | 1.12 | 0 | 265 | 0 | 80 | 0 | 296.8 | 0 | 89.6
1312 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-09 14:47 | 2015-12-09 15:47 | 0.993 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 64.545 | 0 | 0
1313 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 14:52 | 2015-12-09 15:50 | 0.966 | 0 | 915 | 2 | 0 | 0 | 883.89 | 1.932 | 0
1314 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 14:55 | 2015-12-09 16:52 | 1.948 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 40.908 | 0 | 0
1315 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 14:59 | 2015-12-09 16:31 | 1.534 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.136 | 0 | 0
1316 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 14:59 | 2015-12-09 15:24 | 0.41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0
1317 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 15:02 | 2015-12-09 15:45 | 0.722 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.61
1318 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 15:10 | 2015-12-09 16:51 | 1.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0
1319 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 15:19 | 2015-12-09 15:56 | 0.619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 0 | 0
1320 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-09 15:23 | 2015-12-09 15:48 | 0.42 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
1321 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 15:32 | 2015-12-09 15:43 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 71.2
1322 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 15:38 | 2015-12-09 16:14 | 0.602 | 0 | 0 | 2 | 950 | 0 | 0 | 1.204 | 571.9
1323 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 15:43 | 2015-12-09 16:19 | 0.606 | 0 | 0 | 1 | 246 | 0 | 0 | 0.606 | 149.076
1324 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 15:46 | 2015-12-09 17:11 | 1.411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.411 | 0 | 0
1325 | 0 | AYDIN | BUHARKENT |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 15:46 | 2015-12-09 16:59 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.25
1326 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 15:49 | 2015-12-09 16:09 | 0.334 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 0 | 0
1327 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 15:52 | 2015-12-09 16:05 | 0.208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0
1328 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-09 15:56 | 2015-12-09 16:07 | 0.18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0
1329 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 15:58 | 2015-12-09 16:23 | 0.423 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 21.15 | 0 | 0
1330 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 16:03 | 2015-12-09 16:49 | 0.766 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.15 | 0 | 0
1331 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 16:05 | 2015-12-09 17:11 | 1.107 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 38.745 | 0 | 0
1332 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 16:14 | 2015-12-09 16:33 | 0.308 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 0 | 0 | 0
1333 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 16:16 | 2015-12-09 20:16 | 4.007 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.007 | 0 | 0
1334 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 16:19 | 2015-12-09 17:08 | 0.821 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.315
1335 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 16:27 | 2015-12-09 16:59 | 0.536 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.72 | 0 | 0
1336 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 16:27 | 2015-12-09 17:15 | 0.792 | 0 | 0 | 1 | 248 | 0 | 0 | 0.792 | 196.416
1337 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 16:42 | 2015-12-09 17:36 | 0.902 | 0 | 1 | 0 | 77 | 0 | 0.902 | 0 | 69.454
1338 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 16:45 | 2015-12-09 18:00 | 1.253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.253 | 0 | 0
1339 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ |  | OG Atlama (jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 16:52 | 2015-12-09 18:17 | 1.41 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 1057.5 | 0 | 0
1340 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 16:54 | 2015-12-09 17:04 | 0.169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0
1341 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 16:55 | 2015-12-09 17:58 | 1.043 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.086 | 0 | 0 | 0
1342 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 16:56 | 2015-12-09 17:48 | 0.868 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.076 | 0 | 0
1343 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 17:05 | 2015-12-09 17:56 | 0.844 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 0 | 0
1344 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 17:09 | 2015-12-09 17:20 | 0.181 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 0 | 0
1345 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 17:09 | 2015-12-09 17:30 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.88
1346 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 17:10 | 2015-12-09 18:31 | 1.347 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.205 | 0 | 0
1347 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 17:24 | 2015-12-09 18:18 | 0.902 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.608 | 0 | 0
1348 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 17:27 | 2015-12-09 19:19 | 1.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0
1349 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 17:55 | 2015-12-09 18:44 | 0.821 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.463 | 0 | 0
1350 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 17:57 | 2015-12-09 19:57 | 1.994 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.982 | 0 | 0
1351 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 18:01 | 2015-12-09 20:16 | 2.251 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 144.064 | 0 | 0
1352 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 18:17 | 2015-12-09 18:58 | 0.686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.686 | 0 | 0
1353 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 18:28 | 2015-12-09 20:37 | 2.153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.153 | 0 | 0
1354 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 18:32 | 2015-12-09 19:01 | 0.479 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.706 | 0 | 0
1355 | 0 | AYDIN | YENİPAZAR |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 18:37 | 2015-12-09 21:20 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.71
1356 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 18:45 | 2015-12-09 19:19 | 0.566 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 84.9 | 0 | 0
1357 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 18:48 | 2015-12-09 21:09 | 2.344 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 4.688 | 0 | 25.784
1358 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 19:07 | 2015-12-09 19:58 | 0.857 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.14
1359 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 19:18 | 2015-12-09 20:05 | 0.775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 0 | 0
1360 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-09 19:20 | 2015-12-09 20:21 | 1.016 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.192 | 0 | 0
1361 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 19:25 | 2015-12-09 19:47 | 0.366 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.124 | 0 | 0
1362 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 19:45 | 2015-12-09 20:50 | 1.081 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.62 | 0 | 0
1363 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 19:49 | 2015-12-09 20:52 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
1364 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 19:57 | 2015-12-09 21:36 | 1.641 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.205
1365 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 20:05 | 2015-12-09 22:14 | 2.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0
1366 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 20:26 | 2015-12-09 20:47 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 19.152
1367 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 20:56 | 2015-12-09 21:37 | 0.683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.683 | 0 | 0
1368 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 20:57 | 2015-12-09 21:45 | 0.799 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17.578 | 0 | 0
1369 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 21:00 | 2015-12-09 21:56 | 0.932 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.932
1370 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-09 21:01 | 2015-12-09 21:42 | 0.682 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 28.644
1371 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 21:01 | 2015-12-09 21:45 | 0.729 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 109.35 | 0 | 0
1372 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 21:12 | 2015-12-09 21:29 | 0.276 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0
1373 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 21:32 | 2015-12-09 22:31 | 0.979 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.979 | 0 | 0
1374 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 21:34 | 2015-12-09 22:09 | 0.587 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 0 | 0
1375 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 21:49 | 2015-12-09 22:34 | 0.749 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.498 | 0 | 0
1376 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 22:09 | 2015-12-09 22:50 | 0.687 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.687 | 0 | 0
1377 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-09 22:28 | 2015-12-09 22:57 | 0.479 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.059 | 0 | 0
1378 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-09 22:30 | 2015-12-09 22:50 | 0.337 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 16.176 | 0 | 0
1379 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-10 02:10 | 2015-12-10 07:16 | 5.097 | 0 | 1065 | 0 | 0 | 0 | 5428.305 | 0 | 0
1380 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 03:37 | 2015-12-10 04:52 | 1.248 | 35 | 3058 | 0 | 0 | 43.68 | 3816.384 | 0 | 0
1381 | 0 | DENİZLİ | GÜNEY |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-10 04:51 | 2015-12-10 05:53 | 1.041 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1873.8 | 0 | 0
1382 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 06:28 | 2015-12-10 06:37 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 22.35
1383 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-10 07:34 | 2015-12-10 08:02 | 0.462 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 531.3 | 0 | 0
1384 | 0 | DENİZLİ | ÇARDAK |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-10 07:45 | 2015-12-10 07:50 | 0.082 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0
1385 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 07:50 | 2015-12-10 08:15 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 965 | 0 | 0 | 0 | 397.58
1386 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 07:57 | 2015-12-10 08:16 | 0.311 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0.311 | 155.5 | 0 | 0
1387 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 08:02 | 2015-12-10 09:12 | 1.162 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 116.2
1388 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 08:07 | 2015-12-10 09:39 | 1.535 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 181.13
1389 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 08:28 | 2015-12-10 09:53 | 1.416 | 3 | 2385 | 0 | 0 | 4.248 | 3377.16 | 0 | 0
1390 | 0 | MUĞLA | ULA |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 08:28 | 2015-12-10 09:00 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 203.52
1391 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 08:49 | 2015-12-10 09:45 | 0.927 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.927 | 0 | 0
1392 | 0 | MUĞLA | ULA |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 08:55 | 2015-12-10 10:11 | 1.261 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 165.191 | 0 | 0
1393 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-10 09:09 | 2015-12-10 14:56 | 5.788 | 0 | 350 | 8 | 0 | 0 | 2025.8 | 46.304 | 0
1394 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 09:17 | 2015-12-10 09:45 | 0.468 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.892 | 0 | 0
1395 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 09:18 | 2015-12-10 11:03 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 61.25
1396 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 09:27 | 2015-12-10 10:53 | 1.438 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.438 | 0 | 0
1397 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 09:30 | 2015-12-10 09:45 | 0.255 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0
1398 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 09:35 | 2015-12-10 10:39 | 1.061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.061 | 0 | 0
1399 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 09:35 | 2015-12-10 14:34 | 4.977 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.885
1400 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-10 09:36 | 2015-12-10 16:54 | 7.294 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 2261.14 | 0 | 0
1401 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 09:41 | 2015-12-10 10:42 | 1.018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.018 | 0 | 0
1402 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 09:41 | 2015-12-10 13:29 | 3.792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.792 | 0 | 0
1403 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 09:45 | 2015-12-10 10:12 | 0.452 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 0 | 0
1404 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 09:46 | 2015-12-10 09:55 | 0.147 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3.234 | 0 | 0
1405 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 09:53 | 2015-12-10 10:22 | 0.477 | 3 | 2385 | 0 | 0 | 1.431 | 1137.645 | 0 | 0
1406 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 09:55 | 2015-12-10 10:37 | 0.693 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 0 | 0
1407 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG direk değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 10:11 | 2015-12-10 11:25 | 1.234 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.744 | 0 | 0
1408 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 10:13 | 2015-12-10 10:29 | 0.273 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 72.345 | 0 | 0
1409 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-10 10:21 | 2015-12-10 17:23 | 7.033 | 0 | 1131 | 0 | 0 | 0 | 7954.323 | 0 | 0
1410 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 10:28 | 2015-12-10 10:32 | 0.074 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 6.29 | 0 | 0
1411 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 10:35 | 2015-12-10 11:24 | 0.818 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.454 | 0 | 0
1412 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 10:37 | 2015-12-10 11:23 | 0.772 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30.88 | 0 | 0
1413 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 10:38 | 2015-12-10 11:16 | 0.634 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.634 | 0 | 0
1414 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 10:39 | 2015-12-10 10:42 | 0.049 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0
1415 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 10:41 | 2015-12-10 10:48 | 0.108 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0
1416 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 10:44 | 2015-12-10 11:27 | 0.723 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.723 | 0 | 0
1417 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 11:01 | 2015-12-10 12:50 | 1.812 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.812 | 0 | 0
1418 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 11:02 | 2015-12-10 11:52 | 0.84 | 0 | 7 | 0 | 122 | 0 | 5.88 | 0 | 102.48
1419 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 11:14 | 2015-12-10 12:01 | 0.779 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.475 | 0 | 0
1420 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 11:18 | 2015-12-10 12:16 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.966
1421 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 11:28 | 2015-12-10 12:20 | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 60.48
1422 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 11:34 | 2015-12-10 19:26 | 7.866 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.866 | 0 | 0
1423 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 11:40 | 2015-12-10 17:43 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.05
1424 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 11:42 | 2015-12-10 13:50 | 2.134 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.134
1425 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 11:49 | 2015-12-10 12:09 | 0.33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0
1426 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 12:03 | 2015-12-10 12:17 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.239
1427 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 12:11 | 2015-12-10 12:24 | 0.224 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0
1428 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 12:13 | 2015-12-10 13:01 | 0.801 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.801 | 0 | 0
1429 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 12:19 | 2015-12-10 14:14 | 1.921 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.605 | 0 | 0
1430 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 12:20 | 2015-12-10 13:17 | 0.955 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 253.075 | 0 | 0
1431 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 12:21 | 2015-12-10 12:42 | 0.346 | 35 | 7693 | 0 | 0 | 12.11 | 2661.778 | 0 | 0
1432 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 12:36 | 2015-12-10 13:00 | 0.393 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 21.615 | 0 | 0
1433 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 12:41 | 2015-12-10 14:46 | 2.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0
1434 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 12:49 | 2015-12-10 13:51 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.266
1435 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 12:54 | 2015-12-10 15:30 | 2.592 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.184 | 0 | 0
1436 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 13:00 | 2015-12-10 13:58 | 0.973 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.973 | 0 | 0
1437 | 0 | MUĞLA | KAVAKLIDERE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 13:05 | 2015-12-10 14:33 | 1.468 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.744
1438 | 0 | MUĞLA | DATÇA |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 13:19 | 2015-12-10 14:09 | 0.829 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.922
1439 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 13:27 | 2015-12-10 13:44 | 0.286 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0
1440 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 13:27 | 2015-12-10 13:34 | 0.116 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 30.74 | 0 | 0
1441 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 13:30 | 2015-12-10 18:17 | 4.785 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.785 | 0 | 0
1442 | 0 | DENİZLİ | ÇAL |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 13:39 | 2015-12-10 13:45 | 0.105 | 0 | 345 | 0 | 1 | 0 | 36.225 | 0 | 0.105
1443 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-10 13:40 | 2015-12-10 14:36 | 0.936 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 248.04 | 0 | 0
1444 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 13:48 | 2015-12-10 13:51 | 0.055 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0
1445 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 13:49 | 2015-12-10 13:55 | 0.101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0
1446 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 13:54 | 2015-12-10 15:24 | 1.506 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.012 | 0 | 0
1447 | 0 | AYDIN | KUYUCAK |  | AG Travers Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 13:54 | 2015-12-10 16:26 | 2.527 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.527
1448 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 13:58 | 2015-12-10 14:40 | 0.693 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 0 | 0
1449 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 14:07 | 2015-12-10 14:10 | 0.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0
1450 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 14:09 | 2015-12-10 15:19 | 1.169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.169 | 0 | 0
1451 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 14:09 | 2015-12-10 18:34 | 4.418 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.254 | 0 | 0
1452 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 14:10 | 2015-12-10 16:48 | 2.633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.633
1453 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 14:10 | 2015-12-10 14:32 | 0.364 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.644 | 0 | 0
1454 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 14:10 | 2015-12-10 15:52 | 1.691 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.691 | 0 | 0
1455 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 14:12 | 2015-12-10 17:08 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43.95
1456 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 14:14 | 2015-12-10 16:55 | 2.691 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.691 | 0 | 0
1457 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 14:18 | 2015-12-10 17:58 | 3.666 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.666 | 0 | 0
1458 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 14:22 | 2015-12-10 14:38 | 0.262 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10.48 | 0 | 0
1459 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 14:24 | 2015-12-10 15:06 | 0.707 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.898 | 0 | 0
1460 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 14:46 | 2015-12-10 16:19 | 1.545 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 77.25 | 0 | 0
1461 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 14:50 | 2015-12-10 14:52 | 0.026 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0
1462 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 14:55 | 2015-12-10 15:38 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6
1463 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 15:07 | 2015-12-10 15:08 | 0.02 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0
1464 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 15:26 | 2015-12-10 15:39 | 0.222 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 0 | 0
1465 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 15:32 | 2015-12-10 16:20 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
1466 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 15:37 | 2015-12-10 17:44 | 2.11 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 44.31 | 0 | 0
1467 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 15:45 | 2015-12-10 19:52 | 4.109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.109 | 0 | 0
1468 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 15:50 | 2015-12-10 17:03 | 1.224 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.224 | 0 | 0
1469 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 16:09 | 2015-12-10 17:47 | 1.629 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.693
1470 | 0 | AYDIN | KÖŞK |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 16:11 | 2015-12-10 17:23 | 1.192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.192
1471 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 16:14 | 2015-12-10 17:29 | 1.243 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.243 | 0 | 0
1472 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 16:17 | 2015-12-10 17:56 | 1.647 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 41.175
1473 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 16:23 | 2015-12-10 17:36 | 1.213 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.278 | 0 | 0
1474 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 16:37 | 2015-12-10 17:01 | 0.399 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.985 | 0 | 0
1475 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 16:37 | 2015-12-10 16:50 | 0.214 | 9 | 670 | 0 | 0 | 1.926 | 143.38 | 0 | 0
1476 | 0 | AYDIN | KARACASU |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 16:49 | 2015-12-10 17:56 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.11
1477 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 16:51 | 2015-12-10 19:27 | 2.603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.603 | 0 | 0
1478 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 17:04 | 2015-12-10 20:03 | 2.984 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.92 | 0 | 0
1479 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 17:04 | 2015-12-10 17:54 | 0.827 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.135 | 0 | 0
1480 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 17:04 | 2015-12-10 17:38 | 0.559 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.18
1481 | 0 | DENİZLİ | BOZKURT |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-10 17:07 | 2015-12-10 17:54 | 0.778 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0.778 | 0 | 14.782
1482 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 17:15 | 2015-12-10 20:45 | 3.498 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.498 | 0 | 0
1483 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 17:18 | 2015-12-10 18:33 | 1.243 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.486 | 0 | 0
1484 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 17:20 | 2015-12-10 18:12 | 0.862 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1.724 | 0 | 6.896
1485 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 17:20 | 2015-12-10 21:18 | 3.959 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.959 | 0 | 0
1486 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 17:23 | 2015-12-10 17:54 | 0.514 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.084
1487 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 17:32 | 2015-12-10 19:43 | 2.177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.177 | 0 | 0
1488 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 17:50 | 2015-12-10 18:51 | 1.022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.022 | 0 | 0
1489 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 18:00 | 2015-12-10 20:18 | 2.303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.303 | 0 | 0
1490 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 18:03 | 2015-12-10 21:54 | 3.843 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.843 | 0 | 0
1491 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 18:11 | 2015-12-10 19:28 | 1.283 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.66
1492 | 0 | AYDIN | KÖŞK |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 18:17 | 2015-12-10 18:39 | 0.368 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 0 | 0
1493 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 18:32 | 2015-12-10 20:03 | 1.51 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0
1494 | 0 | AYDIN | KARACASU |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 18:34 | 2015-12-10 19:49 | 1.244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.244
1495 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 18:36 | 2015-12-10 19:35 | 0.979 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.979 | 0 | 0
1496 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 18:36 | 2015-12-10 19:38 | 1.029 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.029 | 0 | 0
1497 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 18:48 | 2015-12-10 20:52 | 2.061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.061 | 0 | 0
1498 | 0 | MUĞLA | ULA |  | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 18:54 | 2015-12-10 19:54 | 0.995 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.975
1499 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 19:21 | 2015-12-10 22:49 | 3.474 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.474 | 0 | 0
1500 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | OG Travers Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 19:46 | 2015-12-10 20:04 | 0.295 | 0 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 870.25 | 0 | 0
1501 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 19:48 | 2015-12-10 20:09 | 0.346 | 2 | 2680 | 0 | 0 | 0.692 | 927.28 | 0 | 0
1502 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 19:56 | 2015-12-10 20:54 | 0.967 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 67.69 | 0 | 0
1503 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 20:05 | 2015-12-10 20:27 | 0.367 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.175 | 0 | 0
1504 | 0 | AYDIN | KÖŞK |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 20:08 | 2015-12-10 21:00 | 0.871 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.355
1505 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 20:09 | 2015-12-10 20:50 | 0.682 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 37.51 | 0 | 0
1506 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 20:15 | 2015-12-10 21:00 | 0.744 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0
1507 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-12-10 20:26 | 2015-12-10 20:38 | 0.205 | 2 | 2860 | 0 | 0 | 0.41 | 586.3 | 0 | 0
1508 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 20:28 | 2015-12-10 21:42 | 1.225 | 0 | 66 | 0 | 20 | 0 | 80.85 | 0 | 24.5
1509 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 20:32 | 2015-12-10 21:01 | 0.477 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.925 | 0 | 0
1510 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 21:08 | 2015-12-10 21:42 | 0.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0
1511 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG nötr iletkeni kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 21:34 | 2015-12-10 23:20 | 1.774 | 0 | 4 | 0 | 108 | 0 | 7.096 | 0 | 191.592
1512 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 22:06 | 2015-12-10 23:26 | 1.329 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 78.411 | 0 | 0
1513 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 22:23 | 2015-12-10 22:48 | 0.424 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.664 | 0 | 0
1514 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 22:27 | 2015-12-10 22:55 | 0.458 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.618 | 0 | 0
1515 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 22:28 | 2015-12-10 22:59 | 0.518 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 77.7 | 0 | 0
1516 | 0 | DENİZLİ | GÜNEY |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-10 22:40 | 2015-12-10 23:54 | 1.237 | 0 | 3000 | 2 | 0 | 0 | 3711 | 2.474 | 0
1517 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 22:41 | 2015-12-10 23:38 | 0.952 | 2 | 450 | 0 | 0 | 1.904 | 428.4 | 0 | 0
1518 | 0 | AYDIN | KUYUCAK |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-10 23:54 | 2015-12-11 00:36 | 0.701 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0.701 | 0 | 8.412
1519 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 01:21 | 2015-12-11 01:24 | 0.052 | 35 | 3058 | 0 | 0 | 1.82 | 159.016 | 0 | 0
1520 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 02:10 | 2015-12-11 02:11 | 0.018 | 2 | 1592 | 0 | 0 | 0.036 | 28.656 | 0 | 0
1521 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 06:55 | 2015-12-11 07:30 | 0.588 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.348 | 0 | 0
1522 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 07:07 | 2015-12-11 07:32 | 0.413 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 26.432 | 0 | 0
1523 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 07:10 | 2015-12-11 09:13 | 2.042 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.084 | 0 | 0
1524 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 07:37 | 2015-12-11 08:10 | 0.556 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 222.4 | 0 | 222.4
1525 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 07:46 | 2015-12-11 08:08 | 0.364 | 0 | 5 | 2 | 685 | 0 | 1.82 | 0.728 | 249.34
1526 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 07:47 | 2015-12-11 08:01 | 0.233 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 43.105 | 0 | 0
1527 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 07:48 | 2015-12-11 08:31 | 0.712 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0
1528 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 08:02 | 2015-12-11 09:45 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.36
1529 | 0 | AYDIN | KÖŞK |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 08:25 | 2015-12-11 09:05 | 0.662 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.93
1530 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 08:31 | 2015-12-11 09:33 | 1.026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.026 | 0 | 0
1531 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 08:32 | 2015-12-11 08:38 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.304
1532 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 08:35 | 2015-12-11 08:47 | 0.207 | 0 | 620 | 2 | 0 | 0 | 128.34 | 0.414 | 0
1533 | 0 | DENİZLİ | ÇAL |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 08:48 | 2015-12-11 08:55 | 0.12 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 0 | 0
1534 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 08:52 | 2015-12-11 09:39 | 0.786 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 31.44 | 0 | 0
1535 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-11 08:56 | 2015-12-11 15:45 | 6.82 | 0 | 265 | 0 | 80 | 0 | 1807.3 | 0 | 545.6
1536 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 09:09 | 2015-12-11 10:17 | 1.131 | 3 | 75 | 0 | 0 | 3.393 | 84.825 | 0 | 0
1537 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 09:20 | 2015-12-11 09:34 | 0.236 | 25 | 5250 | 0 | 2000 | 5.9 | 1239 | 0 | 472
1538 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 09:21 | 2015-12-11 13:59 | 4.626 | 0 | 66 | 0 | 20 | 0 | 305.316 | 0 | 92.52
1539 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 09:45 | 2015-12-11 11:02 | 1.286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.286 | 0 | 0
1540 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | OG Atlama (jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 09:46 | 2015-12-11 09:52 | 0.104 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0
1541 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 09:54 | 2015-12-11 11:20 | 1.439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.439 | 0 | 0
1542 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG izolatör arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 09:54 | 2015-12-11 11:09 | 1.251 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 62.55 | 0 | 0
1543 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 09:59 | 2015-12-11 12:05 | 2.104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.104 | 0 | 0
1544 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 10:03 | 2015-12-11 10:16 | 0.221 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0
1545 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 10:04 | 2015-12-11 10:12 | 0.126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0
1546 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 10:11 | 2015-12-11 12:02 | 1.857 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.857 | 0 | 0
1547 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 10:13 | 2015-12-11 10:17 | 0.072 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.224 | 0 | 0
1548 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-11 10:15 | 2015-12-11 11:00 | 0.747 | 0 | 0 | 2 | 85 | 0 | 0 | 1.494 | 63.495
1549 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 10:15 | 2015-12-11 11:09 | 0.895 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 0 | 0
1550 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 10:17 | 2015-12-11 10:44 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.23
1551 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 10:20 | 2015-12-11 18:40 | 8.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.34 | 0 | 0
1552 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-11 10:21 | 2015-12-11 17:22 | 7.018 | 0 | 3000 | 5 | 0 | 0 | 21054 | 35.09 | 0
1553 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG box arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 10:23 | 2015-12-11 11:52 | 1.476 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.856 | 0 | 0
1554 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 10:35 | 2015-12-11 10:58 | 0.391 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 28.152 | 0 | 0
1555 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 10:43 | 2015-12-11 11:03 | 0.333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9.99 | 0 | 0
1556 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 10:44 | 2015-12-11 11:42 | 0.964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.964 | 0 | 0
1557 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-11 10:44 | 2015-12-11 11:00 | 0.264 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0.528 | 25.872 | 0 | 0
1558 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 10:55 | 2015-12-11 11:00 | 0.087 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0
1559 | 0 | AYDIN | KARACASU |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 10:55 | 2015-12-11 14:42 | 3.786 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 71.934
1560 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 10:57 | 2015-12-11 11:04 | 0.114 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0
1561 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 11:00 | 2015-12-11 13:41 | 2.686 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 402.9 | 0 | 0
1562 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 11:04 | 2015-12-11 12:17 | 1.223 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 516.106 | 0 | 0
1563 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-11 11:14 | 2015-12-11 17:15 | 6.01 | 0 | 0 | 28 | 2250 | 0 | 0 | 168.28 | 13522.5
1564 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 11:27 | 2015-12-11 14:10 | 2.724 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.724 | 0 | 0
1565 | 0 | AYDIN | KUYUCAK |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 11:30 | 2015-12-11 12:07 | 0.622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.622 | 0 | 0
1566 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 11:34 | 2015-12-11 11:35 | 0.013 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
1567 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 11:44 | 2015-12-11 12:22 | 0.641 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.641 | 0 | 0
1568 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 11:44 | 2015-12-11 14:58 | 3.237 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.237 | 0 | 0
1569 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 11:53 | 2015-12-11 14:37 | 2.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 0
1570 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 12:00 | 2015-12-11 14:07 | 2.123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.123 | 0 | 0
1571 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-11 12:15 | 2015-12-11 13:18 | 1.055 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 347.095 | 0 | 0
1572 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 12:17 | 2015-12-11 14:37 | 2.334 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.002 | 0 | 0
1573 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-11 12:23 | 2015-12-11 13:30 | 1.124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.124 | 0 | 0
1574 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 12:24 | 2015-12-11 12:42 | 0.293 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.223 | 0 | 0
1575 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 12:27 | 2015-12-11 12:30 | 0.051 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0
1576 | 0 | DENİZLİ | BOZKURT |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-11 12:35 | 2015-12-11 13:44 | 1.151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.151 | 0 | 0
1577 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 12:39 | 2015-12-11 15:02 | 2.378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.378 | 0 | 0
1578 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 12:40 | 2015-12-11 13:36 | 0.927 | 0 | 270 | 2 | 0 | 0 | 250.29 | 1.854 | 0
1579 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 12:44 | 2015-12-11 13:16 | 0.528 | 8 | 4660 | 0 | 0 | 4.224 | 2460.48 | 0 | 0
1580 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 12:46 | 2015-12-11 13:53 | 1.11 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0
1581 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 12:52 | 2015-12-11 13:37 | 0.745 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.745 | 0 | 0
1582 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 12:54 | 2015-12-11 13:06 | 0.195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0
1583 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 12:55 | 2015-12-11 13:37 | 0.703 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 105.45 | 0 | 0
1584 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 12:57 | 2015-12-11 14:50 | 1.887 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.887 | 0 | 0
1585 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 13:04 | 2015-12-11 13:52 | 0.803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.803 | 0 | 0
1586 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 13:08 | 2015-12-11 13:43 | 0.575 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
1587 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 13:30 | 2015-12-11 14:44 | 1.227 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 76.074
1588 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 13:38 | 2015-12-11 14:06 | 0.462 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0 | 0
1589 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 13:40 | 2015-12-11 14:36 | 0.932 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.932 | 0 | 0
1590 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 13:45 | 2015-12-11 14:24 | 0.652 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 0 | 0
1591 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 13:46 | 2015-12-11 14:06 | 0.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0
1592 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 13:47 | 2015-12-11 14:21 | 0.573 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.573 | 0 | 0
1593 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-11 13:49 | 2015-12-11 13:55 | 0.102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0
1594 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 13:51 | 2015-12-11 13:58 | 0.117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0
1595 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 13:56 | 2015-12-11 14:41 | 0.752 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 160.928
1596 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 13:57 | 2015-12-11 14:32 | 0.581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | 0 | 0
1597 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 14:08 | 2015-12-11 14:26 | 0.301 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 72.24 | 0 | 0
1598 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-11 14:14 | 2015-12-11 15:00 | 0.764 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 42.02
1599 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 14:16 | 2015-12-11 15:03 | 0.791 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.447 | 0 | 0
1600 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 14:30 | 2015-12-11 15:18 | 0.794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 0
1601 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 14:42 | 2015-12-11 15:10 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.34
1602 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 14:52 | 2015-12-11 15:33 | 0.684 | 4 | 548 | 0 | 0 | 2.736 | 374.832 | 0 | 0
1603 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 14:57 | 2015-12-11 15:16 | 0.31 | 41 | 7105 | 0 | 0 | 12.71 | 2202.55 | 0 | 0
1604 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-11 15:04 | 2015-12-11 15:09 | 0.076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0
1605 | 0 | DENİZLİ | GÜNEY |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-11 15:09 | 2015-12-11 17:01 | 1.872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.872 | 0 | 0
1606 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 15:19 | 2015-12-11 17:18 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.979
1607 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 15:24 | 2015-12-11 15:53 | 0.48 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0
1608 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 15:26 | 2015-12-11 16:56 | 1.507 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.507 | 0 | 0
1609 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 15:28 | 2015-12-11 16:14 | 0.774 | 0 | 0 | 2 | 1421 | 0 | 0 | 1.548 | 1099.854
1610 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 15:29 | 2015-12-11 16:55 | 1.439 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.756 | 0 | 0
1611 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 15:29 | 2015-12-11 17:06 | 1.614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.614 | 0 | 0
1612 | 0 | AYDIN | GERMENCİK |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 15:30 | 2015-12-11 15:32 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 11.2
1613 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 15:30 | 2015-12-11 16:41 | 1.181 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.543 | 0 | 0
1614 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 15:32 | 2015-12-11 17:10 | 1.631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.631 | 0 | 0
1615 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 15:36 | 2015-12-11 18:32 | 2.931 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.655
1616 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 15:38 | 2015-12-11 19:57 | 4.308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.308
1617 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 15:44 | 2015-12-11 17:03 | 1.315 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.315 | 0 | 0
1618 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 15:47 | 2015-12-11 17:27 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.4
1619 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 15:52 | 2015-12-11 16:36 | 0.731 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 193.715 | 0 | 0
1620 | 0 | AYDIN | BUHARKENT |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 15:53 | 2015-12-11 17:08 | 1.249 | 49 | 6196 | 0 | 0 | 61.201 | 7738.804 | 0 | 0
1621 | 0 | AYDIN | EFELER |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 15:55 | 2015-12-11 17:18 | 1.389 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 166.68 | 0 | 0
1622 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 16:00 | 2015-12-11 17:40 | 1.665 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.665 | 0 | 0
1623 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 16:04 | 2015-12-11 18:11 | 2.109 |  | 1 |  | 1 | 0 | 2.109 | 0 | 2.109
1624 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 16:05 | 2015-12-11 16:54 | 0.809 | 2 | 603 | 0 | 0 | 1.618 | 487.827 | 0 | 0
1625 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 16:24 | 2015-12-11 17:25 | 1.024 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.048 | 0 | 0
1626 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 16:24 | 2015-12-11 18:03 | 1.656 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.904
1627 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 16:34 | 2015-12-11 16:53 | 0.308 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.468 | 0 | 0
1628 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 16:41 | 2015-12-11 18:30 | 1.811 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.055
1629 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 16:50 | 2015-12-11 18:00 | 1.162 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.62 | 0 | 0
1630 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 16:55 | 2015-12-11 17:58 | 1.044 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.484 | 0 | 0
1631 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 16:57 | 2015-12-11 17:52 | 0.921 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 138.15 | 0 | 0
1632 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 16:57 | 2015-12-11 17:56 | 0.981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.981 | 0 | 0
1633 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 16:57 | 2015-12-11 17:58 | 1.013 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.013 | 0 | 0
1634 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 17:08 | 2015-12-11 18:11 | 1.055 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.055 | 0 | 0
1635 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 17:14 | 2015-12-11 18:34 | 1.326 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.326 | 0 | 0
1636 | 0 | DENİZLİ | BEKİLLİ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 17:15 | 2015-12-11 17:26 | 0.183 | 0 | 1145 | 2 | 0 | 0 | 209.535 | 0.366 | 0
1637 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 17:16 | 2015-12-11 19:12 | 1.935 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.935 | 0 | 0
1638 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 17:26 | 2015-12-11 17:55 | 0.487 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.948 | 0 | 0
1639 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 17:28 | 2015-12-11 17:33 | 0.088 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
1640 | 0 | AYDIN | EFELER |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 17:40 | 2015-12-11 17:52 | 0.195 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.875 | 0 | 0
1641 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 17:45 | 2015-12-11 17:55 | 0.16 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
1642 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 17:59 | 2015-12-11 18:23 | 0.393 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 35.37 | 0 | 0
1643 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 18:23 | 2015-12-11 21:00 | 2.608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.608
1644 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 18:30 | 2015-12-11 19:18 | 0.804 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 34.572 | 0 | 0
1645 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 18:52 | 2015-12-11 20:21 | 1.479 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.437 | 0 | 0
1646 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 18:54 | 2015-12-11 20:48 | 1.893 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.893 | 0 | 0
1647 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 18:56 | 2015-12-11 20:08 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.88
1648 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 18:57 | 2015-12-11 19:19 | 0.373 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.984 | 0 | 0
1649 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 18:59 | 2015-12-11 20:32 | 1.549 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.549
1650 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 19:07 | 2015-12-11 20:05 | 0.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0
1651 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 19:18 | 2015-12-11 20:03 | 0.756 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 31.752 | 0 | 0
1652 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 19:20 | 2015-12-11 21:13 | 1.884 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 56.52 | 0 | 0
1653 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 19:22 | 2015-12-11 19:49 | 0.455 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.375 | 0 | 0
1654 | 0 | DENİZLİ | BULDAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-11 19:22 | 2015-12-11 20:07 | 0.743 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.145 | 0 | 0
1655 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 19:29 | 2015-12-11 19:56 | 0.447 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.41 | 0 | 0
1656 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 19:39 | 2015-12-11 20:08 | 0.483 | 0 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 7486.5 | 0 | 0
1657 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 19:42 | 2015-12-11 19:57 | 0.255 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 0
1658 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 19:42 | 2015-12-11 20:42 | 1.001 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39.039 | 0 | 0
1659 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 19:59 | 2015-12-11 20:29 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.86
1660 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 20:04 | 2015-12-11 20:22 | 0.297 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 1336.5 | 0 | 0
1661 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 20:06 | 2015-12-11 20:31 | 0.414 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.694 | 0 | 0
1662 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 20:11 | 2015-12-11 22:08 | 1.954 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.954 | 0 | 0
1663 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 20:14 | 2015-12-11 20:50 | 0.605 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 0
1664 | 0 | AYDIN | KARACASU |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 20:17 | 2015-12-11 20:52 | 0.574 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 92.988 | 0 | 0
1665 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 20:28 | 2015-12-11 21:37 | 1.151 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 55.248 | 0 | 0
1666 | 0 | MUĞLA | ULA |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 20:43 | 2015-12-11 21:41 | 0.959 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.959
1667 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 21:02 | 2015-12-11 21:34 | 0.531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0 | 0
1668 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 21:19 | 2015-12-11 21:42 | 0.391 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.775 | 0 | 0
1669 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-11 22:04 | 2015-12-11 23:06 | 1.04 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.44 | 0 | 0
1670 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 00:24 | 2015-12-12 00:52 | 0.467 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0.934 | 84.06 | 0 | 0
1671 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 00:45 | 2015-12-12 01:12 | 0.453 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 28.992 | 0 | 0
1672 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG box arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 01:40 | 2015-12-12 02:22 | 0.704 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.784 | 0 | 0
1673 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 01:50 | 2015-12-12 02:22 | 0.533 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 34.112 | 0 | 0
1674 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 02:05 | 2015-12-12 03:13 | 1.138 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 455.2 | 0 | 0
1675 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 03:13 | 2015-12-12 04:51 | 1.641 | 0 | 7837 | 0 | 0 | 0 | 12860.517 | 0 | 0
1676 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 03:43 | 2015-12-12 04:04 | 0.342 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 21.888 | 0 | 0
1677 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 05:59 | 2015-12-12 06:22 | 0.377 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 0 | 0
1678 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 07:31 | 2015-12-12 08:45 | 1.233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.233
1679 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 07:31 | 2015-12-12 09:34 | 2.044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.044 | 0 | 0
1680 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 07:33 | 2015-12-12 09:05 | 1.529 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 688.05 | 0 | 0
1681 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 07:49 | 2015-12-12 09:54 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.08
1682 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 08:15 | 2015-12-12 08:44 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.8
1683 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 08:24 | 2015-12-12 09:37 | 1.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0
1684 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 08:43 | 2015-12-12 09:23 | 0.664 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.952 | 0 | 0
1685 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 08:45 | 2015-12-12 10:47 | 2.034 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 42.714 | 0 | 0
1686 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 08:45 | 2015-12-12 12:01 | 3.262 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97.86
1687 | 0 | DENİZLİ | GÜNEY |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-12 08:47 | 2015-12-12 12:20 | 3.551 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 177.55 | 0 | 0
1688 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 09:04 | 2015-12-12 09:55 | 0.843 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.843 | 0 | 0
1689 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-12 09:09 | 2015-12-12 14:24 | 5.242 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 4193.6 | 0 | 0
1690 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-12 09:13 | 2015-12-12 16:11 | 6.962 | 0 | 0 | 13 | 3468 | 0 | 0 | 90.506 | 24144.216
1691 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-12 09:21 | 2015-12-12 09:32 | 0.179 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 21.838 | 0 | 0
1692 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 09:28 | 2015-12-12 11:47 | 2.32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 0 | 0
1693 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 09:30 | 2015-12-12 10:21 | 0.845 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.225 | 0 | 0
1694 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-12 09:32 | 2015-12-12 14:57 | 5.411 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 2115.701 | 0 | 0
1695 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 09:34 | 2015-12-12 11:41 | 2.108 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 105.4 | 0 | 0
1696 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-12 09:42 | 2015-12-12 16:50 | 7.134 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1426.8 | 0 | 0
1697 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 09:49 | 2015-12-12 10:50 | 1.011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.011 | 0 | 0
1698 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-12 09:50 | 2015-12-12 10:10 | 0.325 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 39.65 | 0 | 0
1699 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-12 09:52 | 2015-12-12 17:34 | 7.706 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 23118
1700 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 09:55 | 2015-12-12 10:26 | 0.511 | 1 | 1431 | 0 | 0 | 0.511 | 731.241 | 0 | 0
1701 | 0 | DENİZLİ | BABADAĞ |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-12 10:04 | 2015-12-12 10:25 | 0.342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0
1702 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 10:07 | 2015-12-12 10:56 | 0.808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.808 | 0 | 0
1703 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 10:10 | 2015-12-12 11:37 | 1.457 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.457 | 0 | 0
1704 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 10:14 | 2015-12-12 10:58 | 0.736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.736 | 0 | 0
1705 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG izolatör arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 10:16 | 2015-12-12 10:50 | 0.559 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.59
1706 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 10:22 | 2015-12-12 11:07 | 0.751 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.751 | 0 | 0
1707 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 10:22 | 2015-12-12 10:40 | 0.294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0
1708 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 10:31 | 2015-12-12 11:24 | 0.878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.878 | 0 | 0
1709 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 10:36 | 2015-12-12 10:46 | 0.164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0
1710 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 10:50 | 2015-12-12 12:14 | 1.397 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29.337 | 0 | 0
1711 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 10:51 | 2015-12-12 11:35 | 0.737 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.737 | 0 | 0
1712 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 10:55 | 2015-12-12 13:09 | 2.229 | 0 | 66 | 0 | 20 | 0 | 147.114 | 0 | 44.58
1713 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 11:05 | 2015-12-12 11:40 | 0.586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.586 | 0 | 0
1714 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 11:07 | 2015-12-12 12:10 | 1.054 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.054 | 0 | 0
1715 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 11:11 | 2015-12-12 11:42 | 0.513 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.026 | 0 | 0
1716 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 11:11 | 2015-12-12 11:44 | 0.542 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 0 | 0
1717 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 11:13 | 2015-12-12 12:15 | 1.035 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.035 | 0 | 0
1718 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 11:16 | 2015-12-12 11:27 | 0.186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0
1719 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 11:21 | 2015-12-12 12:19 | 0.96 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 97.92 | 0 | 0
1720 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 11:23 | 2015-12-12 12:05 | 0.696 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 22.968 | 0 | 0
1721 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-12 11:26 | 2015-12-12 17:37 | 6.18 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 395.52 | 0 | 0
1722 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 11:32 | 2015-12-12 12:19 | 0.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0
1723 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 11:36 | 2015-12-12 12:43 | 1.113 | 2 | 2915 | 0 | 0 | 2.226 | 3244.395 | 0 | 0
1724 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 11:37 | 2015-12-12 13:11 | 1.571 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.571 | 0 | 0
1725 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 11:44 | 2015-12-12 13:27 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.8
1726 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 12:07 | 2015-12-12 14:26 | 2.318 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.318 | 0 | 0
1727 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 12:11 | 2015-12-12 12:46 | 0.587 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.587
1728 | 0 | MUĞLA | DATÇA |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 12:11 | 2015-12-12 12:49 | 0.636 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 50.244 | 0 | 0
1729 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 12:16 | 2015-12-12 21:06 | 8.831 | 0 | 11 | 0 | 69 | 0 | 97.141 | 0 | 609.339
1730 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 12:17 | 2015-12-12 13:38 | 1.355 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28.455 | 0 | 0
1731 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 12:20 | 2015-12-12 15:46 | 3.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 0 | 0
1732 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 12:33 | 2015-12-12 14:32 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.96
1733 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 12:39 | 2015-12-12 13:24 | 0.756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.756 | 0 | 0
1734 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 12:41 | 2015-12-12 14:26 | 1.755 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.755 | 0 | 0
1735 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 12:46 | 2015-12-12 18:13 | 5.45 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 2888.5 | 0 | 0
1736 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 13:11 | 2015-12-12 14:32 | 1.344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.344 | 0 | 0
1737 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 13:40 | 2015-12-12 15:44 | 2.061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.061 | 0 | 0
1738 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 13:51 | 2015-12-12 15:43 | 1.864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.864 | 0 | 0
1739 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 13:53 | 2015-12-12 15:21 | 1.461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.461 | 0 | 0
1740 | 0 | AYDIN | KÖŞK |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 14:02 | 2015-12-12 18:06 | 4.074 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.074
1741 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 14:30 | 2015-12-12 16:52 | 2.364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.364 | 0 | 0
1742 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 14:38 | 2015-12-12 16:00 | 1.37 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 47.95 | 0 | 0
1743 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 14:44 | 2015-12-12 17:27 | 2.718 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 67.95 | 0 | 0
1744 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-12 14:46 | 2015-12-12 15:09 | 0.389 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 47.458 | 0 | 0
1745 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 14:52 | 2015-12-12 16:25 | 1.543 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.317
1746 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 14:58 | 2015-12-12 17:12 | 2.239 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44.78
1747 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 14:58 | 2015-12-12 15:09 | 0.179 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.432 | 0 | 0
1748 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 15:01 | 2015-12-12 15:21 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0
1749 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 15:01 | 2015-12-12 16:57 | 1.93 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 57.9 | 0 | 0
1750 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 15:14 | 2015-12-12 16:28 | 1.231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.231 | 0 | 0
1751 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 15:28 | 2015-12-12 16:40 | 1.203 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.436
1752 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 15:29 | 2015-12-12 16:51 | 1.358 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.864 | 0 | 0
1753 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 15:32 | 2015-12-12 16:50 | 1.303 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.848 | 0 | 0
1754 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 15:38 | 2015-12-12 17:28 | 1.839 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.678 | 0 | 0
1755 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 15:39 | 2015-12-12 16:43 | 1.063 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.252 | 0 | 0
1756 | 0 | DENİZLİ | BEYAĞAÇ |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 15:52 | 2015-12-12 19:55 | 4.048 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 121.44
1757 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 15:53 | 2015-12-12 17:09 | 1.274 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.48
1758 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 16:07 | 2015-12-12 17:01 | 0.897 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.794 | 0 | 0
1759 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 16:08 | 2015-12-12 17:09 | 1.015 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52.78 | 0 | 0
1760 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 16:12 | 2015-12-12 18:23 | 2.183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.183 | 0 | 0
1761 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 16:17 | 2015-12-12 16:53 | 0.593 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.593 | 0 | 0
1762 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 16:28 | 2015-12-12 17:36 | 1.134 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.742 | 0 | 0
1763 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 16:28 | 2015-12-12 16:39 | 0.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0
1764 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 16:28 | 2015-12-12 18:17 | 1.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0
1765 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 16:31 | 2015-12-12 18:21 | 1.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0
1766 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 16:34 | 2015-12-12 17:58 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 156.8
1767 | 0 | DENİZLİ | GÜNEY |  | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-12 16:37 | 2015-12-12 19:50 | 3.222 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 161.1 | 0 | 0
1768 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 16:37 | 2015-12-12 19:34 | 2.951 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88.53
1769 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 16:43 | 2015-12-12 18:19 | 1.599 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.599 | 0 | 0
1770 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-12 16:51 | 2015-12-12 17:02 | 0.178 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0
1771 | 0 | AYDIN | BUHARKENT |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 16:55 | 2015-12-12 17:55 | 0.994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.994
1772 | 0 | AYDIN | KÖŞK |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 17:00 | 2015-12-12 17:13 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 159.84
1773 | 0 | AYDIN | KÖŞK |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 17:03 | 2015-12-12 18:57 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9
1774 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 17:08 | 2015-12-12 18:49 | 1.69 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.35 | 0 | 0
1775 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 17:10 | 2015-12-12 18:04 | 0.9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
1776 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 17:11 | 2015-12-12 18:56 | 1.749 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 101.442 | 0 | 0
1777 | 0 | DENİZLİ | ÇAL |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 17:12 | 2015-12-12 17:36 | 0.398 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 13.93 | 0 | 0
1778 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 17:14 | 2015-12-12 18:55 | 1.679 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.679 | 0 | 0
1779 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 17:16 | 2015-12-12 17:46 | 0.498 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 37.35 | 0 | 0
1780 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 17:31 | 2015-12-12 19:22 | 1.844 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 51.632
1781 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 17:33 | 2015-12-12 18:20 | 0.787 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.787 | 0 | 0
1782 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 17:33 | 2015-12-12 18:34 | 1.009 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.027 | 0 | 0
1783 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 17:50 | 2015-12-12 18:50 | 1.002 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.02
1784 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 17:53 | 2015-12-12 18:04 | 0.175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0
1785 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 18:00 | 2015-12-12 19:08 | 1.135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0 | 0
1786 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 18:10 | 2015-12-12 19:01 | 0.845 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.125 | 0 | 0
1787 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 18:29 | 2015-12-12 19:34 | 1.086 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 78.192
1788 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 18:36 | 2015-12-12 19:19 | 0.719 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.438 | 0 | 0
1789 | 0 | AYDIN | GERMENCİK |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 18:50 | 2015-12-12 19:31 | 0.683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.683
1790 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 19:03 | 2015-12-12 20:55 | 1.865 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.865 | 0 | 0
1791 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 19:13 | 2015-12-12 19:44 | 0.523 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.983 | 0 | 0
1792 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 19:24 | 2015-12-12 20:04 | 0.662 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.662
1793 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 19:36 | 2015-12-12 21:12 | 1.596 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.596 | 0 | 0
1794 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 19:52 | 2015-12-12 20:50 | 0.971 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 91.274 | 0 | 0
1795 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 19:56 | 2015-12-12 20:25 | 0.475 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0
1796 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 20:05 | 2015-12-12 21:57 | 1.867 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 119.488 | 0 | 0
1797 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 20:08 | 2015-12-12 21:00 | 0.86 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.06 | 0 | 0
1798 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 20:15 | 2015-12-12 21:26 | 1.184 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.184 | 0 | 0
1799 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 20:22 | 2015-12-12 21:04 | 0.702 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.02 | 0 | 0
1800 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 20:33 | 2015-12-12 21:37 | 1.074 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 77.328
1801 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-12 20:52 | 2015-12-12 22:51 | 1.982 | 0 | 265 | 0 | 80 | 0 | 525.23 | 0 | 158.56
1802 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 21:17 | 2015-12-12 21:57 | 0.668 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 42.084 | 0 | 0
1803 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 21:22 | 2015-12-12 22:33 | 1.175 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
1804 | 0 | AYDIN | KARACASU |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 22:45 | 2015-12-12 23:15 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 39.974
1805 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 22:46 | 2015-12-12 23:58 | 1.196 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.196 | 0 | 0
1806 | 0 | DENİZLİ | HONAZ |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-12 23:37 | 2015-12-13 00:16 | 0.653 |  | 64 | 0 | 0 | 0 | 41.792 | 0 | 0
1807 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 00:30 | 2015-12-13 01:11 | 0.676 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.76 | 0 | 0
1808 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 02:28 | 2015-12-13 02:30 | 0.035 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0
1809 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 04:07 | 2015-12-13 04:56 | 0.811 | 11 | 548 | 0 | 0 | 8.921 | 444.428 | 0 | 0
1810 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 04:29 | 2015-12-13 04:54 | 0.417 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.085 | 0 | 0 | 0
1811 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 05:36 | 2015-12-13 07:03 | 1.444 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.22
1812 | 0 | AYDIN | KARACASU |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 07:19 | 2015-12-13 08:59 | 1.664 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 249.6
1813 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 07:21 | 2015-12-13 09:22 | 2.017 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.136
1814 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 07:26 | 2015-12-13 09:12 | 1.763 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 44.075 | 0 | 0
1815 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 07:42 | 2015-12-13 11:04 | 3.361 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50.415 | 0 | 0
1816 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 07:45 | 2015-12-13 07:56 | 0.184 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0
1817 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 07:57 | 2015-12-13 10:15 | 2.305 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 119.86
1818 | 0 | MUĞLA | DATÇA |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-13 08:04 | 2015-12-13 09:35 | 1.509 | 5 | 561 | 1 | 275 | 7.545 | 846.549 | 1.509 | 414.975
1819 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-13 08:13 | 2015-12-13 13:44 | 5.516 | 2 | 463 | 0 | 0 | 11.032 | 2553.908 | 0 | 0
1820 | 0 | AYDIN | EFELER |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 08:21 | 2015-12-13 09:10 | 0.814 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 97.68 | 0 | 0
1821 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 08:28 | 2015-12-13 08:34 | 0.104 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
1822 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 08:49 | 2015-12-13 09:48 | 0.979 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.895 | 0 | 0
1823 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 08:51 | 2015-12-13 09:09 | 0.303 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 151.5 | 0 | 0
1824 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 08:56 | 2015-12-13 08:58 | 0.039 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0
1825 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-13 09:05 | 2015-12-13 11:50 | 2.744 | 0 | 120 | 7 | 0 | 0 | 329.28 | 19.208 | 0
1826 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-13 09:06 | 2015-12-13 10:17 | 1.187 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.87 | 0 | 0
1827 | 0 | DENİZLİ | BULDAN |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 09:14 | 2015-12-13 11:18 | 2.068 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 252.296 | 0 | 0
1828 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-13 09:14 | 2015-12-13 12:14 | 2.999 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 5998 | 0 | 0
1829 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-13 09:19 | 2015-12-13 15:47 | 6.463 | 1 | 530 | 0 | 0 | 6.463 | 3425.39 | 0 | 0
1830 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 09:24 | 2015-12-13 09:47 | 0.39 | 21 | 401 | 0 | 0 | 8.19 | 156.39 | 0 | 0
1831 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 09:30 | 2015-12-13 10:07 | 0.623 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.623 | 0 | 0
1832 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-13 09:32 | 2015-12-13 17:58 | 8.431 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 2234.215 | 0 | 0
1833 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-13 09:41 | 2015-12-13 11:26 | 1.746 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 349.2 | 0 | 0
1834 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 09:43 | 2015-12-13 09:54 | 0.179 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0
1835 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 09:44 | 2015-12-13 09:54 | 0.172 | 3 | 619 | 0 | 0 | 0.516 | 106.468 | 0 | 0
1836 | 0 | DENİZLİ | GÜNEY |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-13 09:49 | 2015-12-13 16:20 | 6.522 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 228.27 | 0 | 0
1837 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 09:50 | 2015-12-13 10:55 | 1.085 | 1 | 300 | 0 | 0 | 1.085 | 325.5 | 0 | 0
1838 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 09:54 | 2015-12-13 10:06 | 0.196 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6.86 | 0 | 0
1839 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 09:54 | 2015-12-13 12:17 | 2.378 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 49.938 | 0 | 0
1840 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 10:02 | 2015-12-13 11:05 | 1.048 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29.344 | 0 | 0
1841 | 0 | DENİZLİ | BULDAN |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-13 10:06 | 2015-12-13 10:42 | 0.6 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0
1842 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-13 10:14 | 2015-12-13 12:14 | 2 | 41 | 2000 | 2 | 0 | 82 | 4000 | 4 | 0
1843 | 0 | AYDIN | KUYUCAK |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 10:17 | 2015-12-13 14:45 | 4.463 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 1285.344
1844 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-13 10:20 | 2015-12-13 13:34 | 3.238 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 207.232 | 0 | 0
1845 | 0 | AYDIN | SULTANHİSAR |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-13 10:33 | 2015-12-13 10:56 | 0.389 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 243.125 | 0 | 0
1846 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 10:39 | 2015-12-13 11:36 | 0.954 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.54 | 0 | 0
1847 | 0 | AYDIN | GERMENCİK |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 10:40 | 2015-12-13 12:18 | 1.635 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 163.5 | 0 | 0
1848 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 10:41 | 2015-12-13 11:53 | 1.194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 0 | 0
1849 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 10:42 | 2015-12-13 12:45 | 2.047 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 4094
1850 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 10:45 | 2015-12-13 11:17 | 0.528 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15.84 | 0 | 0
1851 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 10:59 | 2015-12-13 13:58 | 2.986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.986 | 0 | 0
1852 | 0 | DENİZLİ | BULDAN |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-13 11:02 | 2015-12-13 11:26 | 0.407 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 814 | 0 | 0
1853 | 0 | AYDIN | KUYUCAK |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 11:08 | 2015-12-13 12:10 | 1.036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.036
1854 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 11:09 | 2015-12-13 12:48 | 1.651 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 4953 | 0 | 0
1855 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-13 11:15 | 2015-12-13 15:31 | 4.27 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1131.55 | 0 | 0
1856 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 11:21 | 2015-12-13 12:05 | 0.726 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2.178 | 0 | 1.452 | 0
1857 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 11:24 | 2015-12-13 12:53 | 1.477 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2954
1858 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 11:25 | 2015-12-13 12:03 | 0.627 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.627 | 0 | 0
1859 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 11:29 | 2015-12-13 12:04 | 0.583 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.915 | 0 | 0
1860 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 11:33 | 2015-12-13 13:06 | 1.546 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.546 | 0 | 0
1861 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 11:42 | 2015-12-13 13:44 | 2.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0
1862 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 11:45 | 2015-12-13 12:57 | 1.201 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.015
1863 | 0 | AYDIN | KARPUZLU |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 11:51 | 2015-12-13 13:08 | 1.274 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.274
1864 | 0 | DENİZLİ | BULDAN |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-13 11:53 | 2015-12-13 11:55 | 0.036 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0
1865 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA |  | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 11:54 | 2015-12-13 12:27 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 244.8
1866 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-13 11:58 | 2015-12-13 12:08 | 0.169 | 7 | 693 | 0 | 0 | 1.183 | 117.117 | 0 | 0
1867 | 0 | DENİZLİ | KALE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 12:16 | 2015-12-13 13:22 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 38.535
1868 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 12:45 | 2015-12-13 14:30 | 1.749 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.494
1869 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 12:49 | 2015-12-13 13:16 | 0.456 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.12 | 0 | 0
1870 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 12:52 | 2015-12-13 14:08 | 1.265 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 0 | 0
1871 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 12:58 | 2015-12-13 20:10 | 7.206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.206 | 0 | 0
1872 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 12:58 | 2015-12-13 13:43 | 0.747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.747 | 0 | 0
1873 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 12:58 | 2015-12-13 13:27 | 0.475 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 1425 | 0 | 0
1874 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 13:02 | 2015-12-13 13:13 | 0.178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0
1875 | 0 | DENİZLİ | KALE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 13:03 | 2015-12-13 14:28 | 1.411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.411 | 0 | 0
1876 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 13:04 | 2015-12-13 14:16 | 1.194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 0 | 0
1877 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 13:22 | 2015-12-13 14:31 | 1.151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.151 | 0 | 0
1878 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 13:23 | 2015-12-13 13:48 | 0.424 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.848 | 0 | 0
1879 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 13:34 | 2015-12-13 14:58 | 1.407 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.105
1880 | 0 | MUĞLA | ULA |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 13:36 | 2015-12-13 13:49 | 0.21 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 53.97 | 0 | 0
1881 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 13:40 | 2015-12-13 14:31 | 0.851 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.851 | 0 | 0
1882 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 13:49 | 2015-12-13 14:15 | 0.431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 0 | 0
1883 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 13:51 | 2015-12-13 15:01 | 1.174 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.174 | 0 | 0
1884 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 14:00 | 2015-12-13 14:32 | 0.541 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 267.795 | 0 | 0
1885 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-13 14:03 | 2015-12-13 15:32 | 1.482 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 0 | 0
1886 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 14:03 | 2015-12-13 14:43 | 0.663 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.663 | 0 | 0
1887 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 14:08 | 2015-12-13 14:53 | 0.746 | 0 | 1 | 1 | 865 | 0 | 0.746 | 0.746 | 645.29
1888 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 14:10 | 2015-12-13 14:31 | 0.348 | 4 | 120 | 2 | 0 | 1.392 | 41.76 | 0.696 | 0
1889 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-13 14:23 | 2015-12-13 17:49 | 3.439 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 911.335 | 0 | 0
1890 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 14:23 | 2015-12-13 14:34 | 0.175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0
1891 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 14:32 | 2015-12-13 15:41 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.58
1892 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 14:41 | 2015-12-13 15:34 | 0.883 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 29.139 | 0 | 0
1893 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 14:45 | 2015-12-13 15:54 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
1894 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 14:51 | 2015-12-13 17:18 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.5
1895 | 0 | DENİZLİ | KALE |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 14:55 | 2015-12-13 15:45 | 0.835 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 167
1896 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 14:58 | 2015-12-13 15:22 | 0.394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 0
1897 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 15:09 | 2015-12-13 15:58 | 0.822 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 41.1
1898 | 0 | MUĞLA | ULA |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 15:17 | 2015-12-13 16:48 | 1.514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.514
1899 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 15:23 | 2015-12-13 16:57 | 1.567 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.237 | 0 | 0
1900 | 0 | DENİZLİ | BOZKURT |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-13 15:29 | 2015-12-13 16:22 | 0.882 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 11.466 | 1.764 | 0
1901 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 15:29 | 2015-12-13 16:52 | 1.376 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.64
1902 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 15:42 | 2015-12-13 16:19 | 0.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0
1903 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 15:49 | 2015-12-13 17:20 | 1.524 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.524 | 0 | 0
1904 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 15:57 | 2015-12-13 16:34 | 0.611 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.721 | 0 | 0
1905 | 0 | AYDIN | KUYUCAK |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 15:59 | 2015-12-13 16:20 | 0.352 | 1 | 282 | 0 | 0 | 0.352 | 99.264 | 0 | 0
1906 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 16:01 | 2015-12-13 17:04 | 1.048 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 0 | 0
1907 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 16:06 | 2015-12-13 17:13 | 1.11 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0
1908 | 0 | AYDIN | KARACASU |  | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 16:11 | 2015-12-13 17:16 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.54
1909 | 0 | DENİZLİ | BULDAN |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-13 16:17 | 2015-12-13 16:28 | 0.182 | 0 | 15000 | 2 | 0 | 0 | 2730 | 0.364 | 0
1910 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 16:19 | 2015-12-13 18:00 | 1.688 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.256 | 0 | 0
1911 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 16:23 | 2015-12-13 17:48 | 1.423 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.23 | 0 | 0
1912 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 16:29 | 2015-12-13 17:08 | 0.653 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 35.915 | 0 | 0
1913 | 0 | DENİZLİ | GÜNEY |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-13 16:42 | 2015-12-13 18:00 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
1914 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG box arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 16:43 | 2015-12-13 19:15 | 2.535 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 93.795 | 0 | 0
1915 | 0 | DENİZLİ | BULDAN |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-13 16:44 | 2015-12-13 17:19 | 0.585 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 251.55 | 0 | 0
1916 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 16:55 | 2015-12-13 17:49 | 0.905 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.145 | 0 | 0
1917 | 0 | AYDIN | KÖŞK |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 16:56 | 2015-12-13 17:23 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.5
1918 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 16:58 | 2015-12-13 18:00 | 1.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
1919 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 17:03 | 2015-12-13 18:29 | 1.434 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.68 | 0 | 0
1920 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 17:11 | 2015-12-13 17:38 | 0.453 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 4530 | 0 | 0
1921 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 17:16 | 2015-12-13 18:09 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875
1922 | 0 | AYDIN | KARACASU |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 17:17 | 2015-12-13 17:30 | 0.221 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.663 | 0 | 0
1923 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 17:17 | 2015-12-13 17:52 | 0.586 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.446 | 0 | 0
1924 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 17:18 | 2015-12-13 18:09 | 0.843 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.843 | 0 | 0
1925 | 0 | DENİZLİ | BOZKURT |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-13 17:25 | 2015-12-13 17:39 | 0.237 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3.081 | 0.474 | 0
1926 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 17:46 | 2015-12-13 18:17 | 0.521 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.941 | 0 | 0
1927 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 17:49 | 2015-12-13 18:39 | 0.834 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.004 | 0 | 0
1928 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 17:55 | 2015-12-13 18:38 | 0.721 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.163 | 0 | 0
1929 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 18:11 | 2015-12-13 18:37 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 73.684
1930 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 18:32 | 2015-12-13 18:53 | 0.355 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 14.91 | 0 | 0
1931 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 18:46 | 2015-12-13 19:19 | 0.556 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.004 | 0 | 0
1932 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 19:03 | 2015-12-13 20:03 | 0.997 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 49.85 | 0 | 0
1933 | 0 | DENİZLİ | ÇAL |  | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 19:06 | 2015-12-13 19:39 | 0.553 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 24.885 | 0 | 0
1934 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 19:24 | 2015-12-13 20:23 | 0.978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.978 | 0 | 0
1935 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 19:26 | 2015-12-13 19:56 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.506
1936 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 19:42 | 2015-12-13 21:48 | 2.105 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.155
1937 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 20:31 | 2015-12-13 21:15 | 0.736 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 0 | 0
1938 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 20:32 | 2015-12-13 21:32 | 0.998 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 154.69 | 0 | 0
1939 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 20:35 | 2015-12-13 20:54 | 0.319 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.233 | 0 | 0
1940 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 20:40 | 2015-12-13 21:16 | 0.608 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.768 | 0 | 0
1941 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 21:06 | 2015-12-13 21:45 | 0.651 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.51 | 0 | 0
1942 | 0 | AYDIN | BUHARKENT |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 21:10 | 2015-12-13 22:00 | 0.839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.839 | 0 | 0
1943 | 0 | AYDIN | EFELER |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 21:13 | 2015-12-13 22:12 | 0.982 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 589.2
1944 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 21:35 | 2015-12-14 01:17 | 3.703 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 74.06 | 0 | 0
1945 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 21:45 | 2015-12-13 22:12 | 0.458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0
1946 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 21:50 | 2015-12-13 22:25 | 0.577 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 152.905 | 0 | 0
1947 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 22:09 | 2015-12-13 22:57 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.792
1948 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 23:22 | 2015-12-14 01:02 | 1.671 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.671 | 0 | 0
1949 | 0 | DENİZLİ | BEKİLLİ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 23:26 | 2015-12-13 23:35 | 0.149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0
1950 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 23:37 | 2015-12-14 00:43 | 1.106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.106 | 0 | 0
1951 | 0 | AYDIN | YENİPAZAR |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-13 23:58 | 2015-12-14 00:45 | 0.784 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0.784 | 18.032
1952 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 02:46 | 2015-12-14 03:39 | 0.877 | 0 | 0 | 2 | 685 | 0 | 0 | 1.754 | 600.745
1953 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 04:12 | 2015-12-14 05:51 | 1.654 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 82.7 | 0 | 0
1954 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 06:08 | 2015-12-14 06:12 | 0.07 | 165 | 21685 | 0 | 0 | 11.55 | 1517.95 | 0 | 0
1955 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 06:36 | 2015-12-14 06:56 | 0.34 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 156.4 | 0 | 0
1956 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 07:19 | 2015-12-14 08:17 | 0.967 | 16 | 604 | 0 | 0 | 15.472 | 584.068 | 0 | 0
1957 | 0 | AYDIN | YENİPAZAR |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 07:24 | 2015-12-14 08:14 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.17
1958 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 07:25 | 2015-12-14 07:34 | 0.155 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0
1959 | 0 | AYDIN | KARACASU |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 07:49 | 2015-12-14 09:24 | 1.579 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.579
1960 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 08:43 | 2015-12-14 09:42 | 0.983 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 520.99 | 0 | 0
1961 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 08:48 | 2015-12-14 11:07 | 2.309 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.309 | 0 | 0
1962 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 08:51 | 2015-12-14 17:28 | 8.621 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.621 | 0 | 0
1963 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 08:56 | 2015-12-14 12:50 | 3.897 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.897
1964 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 08:59 | 2015-12-14 09:32 | 0.551 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.306 | 0 | 0 | 0
1965 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 09:04 | 2015-12-14 09:16 | 0.196 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.176 | 0 | 0
1966 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 09:13 | 2015-12-14 09:32 | 0.314 | 0 | 0 | 2 | 765 | 0 | 0 | 0.628 | 240.21
1967 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 09:14 | 2015-12-14 09:38 | 0.392 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 7840 | 0 | 0
1968 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 09:25 | 2015-12-14 10:01 | 0.607 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.175 | 0 | 0
1969 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-14 09:30 | 2015-12-14 09:42 | 0.196 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.332 | 0 | 0
1970 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 09:33 | 2015-12-14 09:44 | 0.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0
1971 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 09:33 | 2015-12-14 09:58 | 0.414 | 0 | 0 | 2 | 750 | 0 | 0 | 0.828 | 310.5
1972 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-14 09:33 | 2015-12-14 10:03 | 0.496 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 31.744 | 0 | 0
1973 | 0 | AYDIN | KARPUZLU |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 09:36 | 2015-12-14 10:25 | 0.817 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.17 | 0 | 0
1974 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 09:36 | 2015-12-14 11:07 | 1.508 | 0 | 0 | 2 | 80 | 0 | 0 | 3.016 | 120.64
1975 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 09:38 | 2015-12-14 09:56 | 0.295 | 7 | 2200 | 0 | 0 | 2.065 | 649 | 0 | 0
1976 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 09:40 | 2015-12-14 10:27 | 0.786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.786 | 0 | 0
1977 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 09:45 | 2015-12-14 10:26 | 0.676 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 811.2 | 0 | 0
1978 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 09:47 | 2015-12-14 11:40 | 1.889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.889 | 0 | 0
1979 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-14 09:53 | 2015-12-14 13:30 | 3.609 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 649.62 | 0 | 0
1980 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 09:54 | 2015-12-14 10:15 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 17.65
1981 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-14 09:57 | 2015-12-14 10:21 | 0.394 | 1 | 198 | 0 | 0 | 0.394 | 78.012 | 0 | 0
1982 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 10:04 | 2015-12-14 10:34 | 0.492 | 0 | 350 | 2 | 0 | 0 | 172.2 | 0.984 | 0
1983 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 10:08 | 2015-12-14 10:43 | 0.583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0 | 0
1984 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 10:08 | 2015-12-14 16:12 | 6.064 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 3213.92 | 0 | 0
1985 | 0 | AYDIN | BUHARKENT |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 10:09 | 2015-12-14 11:11 | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.068
1986 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-14 10:14 | 2015-12-14 11:25 | 1.186 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 142.32 | 0 | 0
1987 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 10:18 | 2015-12-14 10:48 | 0.496 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.496 | 0 | 0
1988 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 10:26 | 2015-12-14 10:38 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5.79
1989 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 10:28 | 2015-12-14 17:13 | 6.745 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.745 | 0 | 0
1990 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 10:30 | 2015-12-14 16:00 | 5.495 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.495 | 0 | 0
1991 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 10:36 | 2015-12-14 12:38 | 2.034 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.034 | 0 | 0
1992 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 10:44 | 2015-12-14 11:33 | 0.812 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.812 | 0 | 0
1993 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 10:49 | 2015-12-14 11:54 | 1.08 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0
1994 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 10:50 | 2015-12-14 11:28 | 0.632 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 47.4
1995 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 10:51 | 2015-12-14 11:15 | 0.403 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.209 | 0 | 0
1996 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 10:51 | 2015-12-14 17:43 | 6.869 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 343.45 | 0 | 0
1997 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 10:51 | 2015-12-14 11:45 | 0.892 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.892
1998 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 10:58 | 2015-12-14 12:06 | 1.133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.133 | 0 | 0
1999 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 11:09 | 2015-12-14 12:27 | 1.303 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.909 | 0 | 0
2000 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 11:12 | 2015-12-14 13:14 | 2.036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.036
2001 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 11:12 | 2015-12-14 11:43 | 0.513 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.052 | 0 | 0
2002 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 11:20 | 2015-12-14 11:54 | 0.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0
2003 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 11:27 | 2015-12-14 12:09 | 0.701 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.701 | 0 | 0
2004 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 11:46 | 2015-12-14 12:44 | 0.967 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.934 | 0 | 0
2005 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 11:47 | 2015-12-14 13:17 | 1.498 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1797.6 | 0 | 0
2006 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-14 11:51 | 2015-12-14 16:03 | 4.207 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 210.35
2007 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 11:52 | 2015-12-14 12:10 | 0.304 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0
2008 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 11:56 | 2015-12-14 14:40 | 2.735 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 136.75 | 0 | 0
2009 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 11:59 | 2015-12-14 12:11 | 0.207 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 0
2010 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 12:14 | 2015-12-14 13:21 | 1.121 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.057 | 0 | 0
2011 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 12:16 | 2015-12-14 13:15 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 2277
2012 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 12:18 | 2015-12-14 12:52 | 0.574 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.722 | 0 | 0
2013 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 12:23 | 2015-12-14 12:31 | 0.136 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
2014 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 12:27 | 2015-12-14 13:33 | 1.093 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.093 | 0 | 0
2015 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 12:41 | 2015-12-14 13:06 | 0.422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0 | 0
2016 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 12:52 | 2015-12-14 13:28 | 0.601 | 2 | 742 | 0 | 0 | 1.202 | 445.942 | 0 | 0
2017 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 12:53 | 2015-12-14 13:08 | 0.255 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 11.475 | 0 | 0
2018 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 13:03 | 2015-12-14 18:27 | 5.398 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.398 | 0 | 0
2019 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 13:05 | 2015-12-14 13:16 | 0.183 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.732 | 0 | 0
2020 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 13:18 | 2015-12-14 14:50 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.95
2021 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 13:23 | 2015-12-14 17:39 | 4.266 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 89.586 | 0 | 0
2022 | 0 | MUĞLA | DATÇA |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 13:23 | 2015-12-14 15:35 | 2.192 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 113.984
2023 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 13:35 | 2015-12-14 17:25 | 3.827 | 0 | 5 | 0 | 137 | 0 | 19.135 | 0 | 524.299
2024 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG nötr iletkeni kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-14 13:40 | 2015-12-14 14:41 | 1.019 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.095 | 0 | 0
2025 | 0 | AYDIN | KÖŞK |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 13:43 | 2015-12-14 15:14 | 1.511 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.511
2026 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 13:46 | 2015-12-14 14:21 | 0.579 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 0 | 0
2027 | 0 | AYDIN | KUYUCAK |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 13:52 | 2015-12-14 17:36 | 3.736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.736
2028 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 13:55 | 2015-12-14 15:03 | 1.138 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.138 | 0 | 0
2029 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 14:02 | 2015-12-14 17:46 | 3.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 0 | 0
2030 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | OG Atlama (jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 14:14 | 2015-12-14 15:21 | 1.118 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 447.2 | 0 | 0
2031 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 14:24 | 2015-12-14 15:10 | 0.769 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 279.147
2032 | 0 | AYDIN | KARACASU |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 14:25 | 2015-12-14 15:51 | 1.433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.433
2033 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 14:25 | 2015-12-14 14:53 | 0.46 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 0 | 0
2034 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 14:29 | 2015-12-14 20:15 | 5.765 | 0 | 265 | 0 | 80 | 0 | 1527.725 | 0 | 461.2
2035 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 14:45 | 2015-12-14 15:24 | 0.653 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.653 | 0 | 0 | 0
2036 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 14:47 | 2015-12-14 15:23 | 0.603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.603 | 0 | 0
2037 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 14:47 | 2015-12-14 18:01 | 3.229 | 0 | 265 | 0 | 82 | 0 | 855.685 | 0 | 264.778
2038 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 14:55 | 2015-12-14 15:48 | 0.887 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.079
2039 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 14:56 | 2015-12-14 15:58 | 1.038 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 155.7 | 0 | 0
2040 | 0 | DENİZLİ | ÇAL |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 14:58 | 2015-12-14 15:13 | 0.254 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0
2041 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 15:03 | 2015-12-14 16:33 | 1.493 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.916
2042 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 15:13 | 2015-12-14 18:55 | 3.695 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.95
2043 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 15:22 | 2015-12-14 16:45 | 1.38 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 110.4 | 0 | 0
2044 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 15:29 | 2015-12-14 17:24 | 1.915 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 0 | 0
2045 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 15:33 | 2015-12-14 15:45 | 0.203 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 13.195 | 0 | 0
2046 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 15:36 | 2015-12-14 16:54 | 1.308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.308 | 0 | 0
2047 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 15:41 | 2015-12-14 17:04 | 1.376 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.376 | 0 | 0
2048 | 0 | AYDIN | KUYUCAK |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 15:58 | 2015-12-14 16:38 | 0.658 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.316
2049 | 0 | DENİZLİ | BEYAĞAÇ |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 16:06 | 2015-12-14 17:25 | 1.319 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 118.71 | 0 | 0
2050 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 16:08 | 2015-12-14 16:34 | 0.436 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0
2051 | 0 | AYDIN | YENİPAZAR |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 16:15 | 2015-12-14 17:17 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04
2052 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 16:16 | 2015-12-14 17:11 | 0.921 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.289 | 0 | 0
2053 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 16:22 | 2015-12-14 16:57 | 0.581 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.62 | 0 | 0
2054 | 0 | DENİZLİ | BEKİLLİ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 16:42 | 2015-12-14 16:52 | 0.166 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0
2055 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 16:44 | 2015-12-14 20:02 | 3.301 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.301
2056 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 16:51 | 2015-12-14 19:28 | 2.622 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.866 | 0 | 0
2057 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 16:54 | 2015-12-14 18:15 | 1.358 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.358 | 0
2058 | 0 | DENİZLİ | BOZKURT |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-14 17:02 | 2015-12-14 17:25 | 0.381 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.096 | 0 | 0
2059 | 0 | AYDIN | KÖŞK |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 17:04 | 2015-12-14 18:35 | 1.523 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.23
2060 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 17:04 | 2015-12-14 18:22 | 1.301 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.01 | 0 | 0
2061 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 17:05 | 2015-12-14 18:32 | 1.446 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.474 | 0 | 0
2062 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 17:07 | 2015-12-14 18:12 | 1.079 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.237 | 0 | 0
2063 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 17:22 | 2015-12-14 18:38 | 1.274 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.37 | 0 | 0
2064 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 17:27 | 2015-12-14 18:03 | 0.602 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.602 | 0 | 0
2065 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 17:32 | 2015-12-14 19:56 | 2.395 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.395 | 0 | 0
2066 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 17:40 | 2015-12-14 17:44 | 0.068 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0
2067 | 0 | DENİZLİ | KALE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 17:41 | 2015-12-14 20:28 | 2.791 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.791
2068 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 17:41 | 2015-12-14 22:39 | 4.969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.969
2069 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 17:43 | 2015-12-14 19:10 | 1.444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.444 | 0 | 0
2070 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 17:44 | 2015-12-14 18:46 | 1.034 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.034 | 0 | 0
2071 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 17:45 | 2015-12-14 19:26 | 1.682 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.682 | 0 | 0
2072 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 17:56 | 2015-12-14 18:19 | 0.385 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 65.065 | 0 | 0
2073 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 17:58 | 2015-12-14 18:24 | 0.433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 0 | 0
2074 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 18:15 | 2015-12-14 19:02 | 0.787 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.361 | 0 | 0
2075 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 18:19 | 2015-12-14 20:02 | 1.714 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 289.666 | 0 | 0
2076 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 18:20 | 2015-12-14 19:12 | 0.866 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.052 | 0 | 0
2077 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 18:25 | 2015-12-14 18:52 | 0.445 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 28.925 | 0 | 0
2078 | 0 | MUĞLA | KAVAKLIDERE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 18:35 | 2015-12-14 19:23 | 0.793 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.274 | 0 | 0
2079 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 18:38 | 2015-12-14 19:08 | 0.501 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0
2080 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 19:11 | 2015-12-14 22:05 | 2.906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.906 | 0 | 0
2081 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 19:19 | 2015-12-14 20:26 | 1.118 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 55.9 | 0 | 0
2082 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 19:31 | 2015-12-14 20:48 | 1.289 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.445 | 0 | 0
2083 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 19:31 | 2015-12-14 19:59 | 0.467 | 0 | 2500 | 2 | 0 | 0 | 1167.5 | 0.934 | 0
2084 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 19:48 | 2015-12-14 20:31 | 0.715 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0
2085 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 20:15 | 2015-12-14 20:33 | 0.294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0
2086 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 20:27 | 2015-12-14 21:54 | 1.455 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 48.015 | 0 | 0
2087 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 20:33 | 2015-12-14 21:31 | 0.967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.967 | 0 | 0
2088 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 21:40 | 2015-12-14 22:20 | 0.673 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.73 | 0 | 0
2089 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 22:06 | 2015-12-14 22:24 | 0.295 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.245 | 0 | 0
2090 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 22:29 | 2015-12-14 23:04 | 0.589 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 117.8 | 0 | 0
2091 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 22:32 | 2015-12-14 22:54 | 0.361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0 | 0
2092 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 23:09 | 2015-12-15 00:12 | 1.049 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.98 | 0 | 0
2093 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-14 23:50 | 2015-12-15 00:58 | 1.134 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27.216 | 0 | 0
2094 | 0 | DENİZLİ | ÇAL |  | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-14 23:58 | 2015-12-15 00:21 | 0.383 | 5 | 2721 | 2 | 0 | 1.915 | 1042.143 | 0.766 | 0
2095 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 00:16 | 2015-12-15 01:00 | 0.729 | 1 | 265 | 1 | 1 | 0.729 | 193.185 | 0.729 | 0.729
2096 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 01:58 | 2015-12-15 03:01 | 1.047 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 67.008 | 0 | 0
2097 | 0 | DENİZLİ | ÇAL |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 03:17 | 2015-12-15 04:01 | 0.73 | 0 | 0 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0.73 | 82.49
2098 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 05:52 | 2015-12-15 05:59 | 0.123 | 1 | 760 | 0 | 0 | 0.123 | 93.48 | 0 | 0
2099 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 06:51 | 2015-12-15 07:29 | 0.64 |  | 3 |  | 1 | 0 | 1.92 | 0 | 0.64
2100 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 07:40 | 2015-12-15 08:26 | 0.759 | 2 | 342 | 0 | 0 | 1.518 | 259.578 | 0 | 0
2101 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 07:50 | 2015-12-15 08:10 | 0.339 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 355.95 | 0 | 0
2102 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 07:56 | 2015-12-15 08:54 | 0.962 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.962 | 0 | 0
2103 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 08:15 | 2015-12-15 08:48 | 0.551 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.551 | 0 | 0
2104 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 08:23 | 2015-12-15 09:08 | 0.746 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.746 | 0 | 0
2105 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 08:31 | 2015-12-15 09:31 | 1.003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0
2106 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 08:34 | 2015-12-15 11:08 | 2.565 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.825 | 0 | 0
2107 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-15 08:41 | 2015-12-15 15:55 | 7.23 | 0 | 265 | 0 | 80 | 0 | 1915.95 | 0 | 578.4
2108 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 08:41 | 2015-12-15 10:45 | 2.061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.061 | 0 | 0
2109 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 08:55 | 2015-12-15 12:08 | 3.211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.211 | 0 | 0
2110 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 09:01 | 2015-12-15 09:12 | 0.183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0
2111 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 09:05 | 2015-12-15 11:04 | 1.987 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.922 | 0 | 0
2112 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 09:05 | 2015-12-15 09:18 | 0.216 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0
2113 | 0 | AYDIN | KÖŞK |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 09:06 | 2015-12-15 12:13 | 3.111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.111
2114 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 09:08 | 2015-12-15 10:04 | 0.933 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.799 | 0 | 0
2115 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 09:13 | 2015-12-15 09:55 | 0.696 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20.88 | 0 | 0
2116 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 09:22 | 2015-12-15 11:57 | 2.578 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.89 | 0 | 0
2117 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 09:25 | 2015-12-15 09:51 | 0.427 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.405 | 0 | 0
2118 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 09:26 | 2015-12-15 10:41 | 1.246 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.246 | 0 | 0
2119 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 09:29 | 2015-12-15 10:52 | 1.382 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 88.448 | 0 | 0
2120 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 09:31 | 2015-12-15 11:10 | 1.657 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 9.942 | 0 | 11.599
2121 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-15 09:32 | 2015-12-15 16:34 | 7.038 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 450.432 | 0 | 0
2122 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 09:32 | 2015-12-15 10:26 | 0.894 | 0 | 0 | 4 | 450 | 0 | 0 | 3.576 | 402.3
2123 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 09:42 | 2015-12-15 10:28 | 0.767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.767
2124 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-15 09:47 | 2015-12-15 17:14 | 7.456 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 14912
2125 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 09:50 | 2015-12-15 13:43 | 3.875 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.75
2126 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 09:58 | 2015-12-15 10:10 | 0.203 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5.075 | 0 | 0
2127 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 09:58 | 2015-12-15 10:10 | 0.203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0
2128 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 10:01 | 2015-12-15 12:06 | 2.089 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.335
2129 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 10:04 | 2015-12-15 12:12 | 2.134 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.68
2130 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 10:09 | 2015-12-15 11:15 | 1.104 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 44.16 | 0 | 0
2131 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 10:12 | 2015-12-15 11:03 | 0.855 | 0 | 0 | 2 | 800 | 0 | 0 | 1.71 | 684
2132 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 10:16 | 2015-12-15 10:29 | 0.216 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.512 | 0 | 0
2133 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-15 10:17 | 2015-12-15 15:01 | 4.734 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 236.7 | 0 | 0
2134 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 10:17 | 2015-12-15 12:21 | 2.061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.061 | 0 | 0
2135 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 10:23 | 2015-12-15 11:06 | 0.717 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.868 | 0 | 0
2136 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG direk değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 10:26 | 2015-12-15 11:41 | 1.255 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28.865
2137 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 10:27 | 2015-12-15 12:24 | 1.943 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.715 | 0 | 0
2138 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 10:40 | 2015-12-15 11:34 | 0.902 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.51 | 0 | 0
2139 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 10:42 | 2015-12-15 12:17 | 1.581 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 347.82 | 0 | 0
2140 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 10:45 | 2015-12-15 12:05 | 1.334 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.334 | 0 | 0
2141 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 10:50 | 2015-12-15 11:02 | 0.197 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 52.205 | 0 | 0
2142 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 10:59 | 2015-12-15 11:48 | 0.811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.811 | 0 | 0
2143 | 0 | DENİZLİ | BOZKURT |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-15 11:08 | 2015-12-15 11:38 | 0.504 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.088 | 0 | 0
2144 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 11:08 | 2015-12-15 11:44 | 0.596 | 0 | 0 | 20 | 1000 | 0 | 0 | 11.92 | 596
2145 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 11:09 | 2015-12-15 11:46 | 0.612 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.612 | 0 | 0
2146 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 11:12 | 2015-12-15 11:51 | 0.643 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19.29 | 0 | 0
2147 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 11:15 | 2015-12-15 12:17 | 1.036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.036 | 0 | 0
2148 | 0 | DENİZLİ | BEYAĞAÇ |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 11:21 | 2015-12-15 12:23 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 66.625
2149 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 11:30 | 2015-12-15 13:09 | 1.646 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.292 | 0
2150 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG direk değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 11:37 | 2015-12-15 14:05 | 2.474 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 47.006
2151 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 11:39 | 2015-12-15 12:09 | 0.499 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 39.92 | 0 | 0
2152 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 11:40 | 2015-12-15 14:28 | 2.803 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 417.647 | 0 | 0
2153 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 11:41 | 2015-12-15 12:18 | 0.615 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.075 | 0 | 0
2154 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 11:43 | 2015-12-15 13:40 | 1.958 | 2 | 0 | 0 | 200 | 3.916 | 0 | 0 | 391.6
2155 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 11:44 | 2015-12-15 12:13 | 0.479 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 0 | 0
2156 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 11:46 | 2015-12-15 11:55 | 0.145 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 38.425 | 0 | 0
2157 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 11:52 | 2015-12-15 12:28 | 0.595 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0
2158 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 11:55 | 2015-12-15 13:01 | 1.102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 0 | 0
2159 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 12:04 | 2015-12-15 12:52 | 0.801 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 51.264 | 0 | 0
2160 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 12:12 | 2015-12-15 12:31 | 0.311 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 123.778
2161 | 0 | MUĞLA | ULA |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 12:27 | 2015-12-15 13:23 | 0.938 | 0 | 4 | 0 | 67 | 0 | 3.752 | 0 | 62.846
2162 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 12:32 | 2015-12-15 12:39 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 10.17
2163 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 12:43 | 2015-12-15 13:35 | 0.872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.872 | 0 | 0
2164 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 12:52 | 2015-12-15 13:12 | 0.332 | 41 | 795 | 0 | 0 | 13.612 | 263.94 | 0 | 0
2165 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 13:10 | 2015-12-15 14:29 | 1.319 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.19 | 0 | 0
2166 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 13:11 | 2015-12-15 13:35 | 0.401 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 0
2167 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 13:23 | 2015-12-15 13:35 | 0.195 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 8.775 | 0 | 0
2168 | 0 | AYDIN | KUYUCAK |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 13:27 | 2015-12-15 18:01 | 4.559 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.559
2169 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 13:42 | 2015-12-15 15:18 | 1.602 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.408 | 0 | 0
2170 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 13:51 | 2015-12-15 13:55 | 0.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0
2171 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 13:52 | 2015-12-15 14:03 | 0.187 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0
2172 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 14:16 | 2015-12-15 15:00 | 0.741 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 37.05 | 0 | 0
2173 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-15 14:24 | 2015-12-15 15:16 | 0.87 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.14 | 0 | 0
2174 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 14:25 | 2015-12-15 14:48 | 0.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0
2175 | 0 | DENİZLİ | BABADAĞ |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-15 14:27 | 2015-12-15 15:44 | 1.288 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.288 | 0 | 0
2176 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 15:03 | 2015-12-15 15:43 | 0.661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.661 | 0 | 0
2177 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 15:06 | 2015-12-15 18:41 | 3.583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.583 | 0 | 0
2178 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 15:06 | 2015-12-15 17:06 | 1.994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.994 | 0 | 0
2179 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 15:11 | 2015-12-15 15:29 | 0.303 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 24.24 | 0 | 0
2180 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 15:19 | 2015-12-15 15:58 | 0.651 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.651 | 0 | 0
2181 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 15:31 | 2015-12-15 16:04 | 0.551 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.551 | 0 | 0
2182 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 15:37 | 2015-12-15 17:04 | 1.442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.442 | 0 | 0
2183 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 15:41 | 2015-12-15 16:37 | 0.926 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.26 | 0 | 0
2184 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 15:47 | 2015-12-15 18:33 | 2.759 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 132.432
2185 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 15:52 | 2015-12-15 16:33 | 0.68 | 0 | 265 | 0 | 80 | 0 | 180.2 | 0 | 54.4
2186 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 15:57 | 2015-12-15 16:28 | 0.512 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 69.632
2187 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 15:58 | 2015-12-15 16:25 | 0.453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.453 | 0 | 0
2188 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 16:00 | 2015-12-15 17:30 | 1.506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.506 | 0 | 0
2189 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 16:14 | 2015-12-15 16:50 | 0.605 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.605 | 0 | 0
2190 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 16:14 | 2015-12-15 16:49 | 0.584 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.584 | 0 | 0
2191 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 16:18 | 2015-12-15 17:23 | 1.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0
2192 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 16:21 | 2015-12-15 17:03 | 0.701 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.701 | 0 | 0
2193 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 16:30 | 2015-12-15 16:54 | 0.406 | 5 | 2650 | 0 | 0 | 2.03 | 1075.9 | 0 | 0
2194 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 16:38 | 2015-12-15 17:08 | 0.496 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.976 | 0 | 0
2195 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 16:40 | 2015-12-15 18:21 | 1.681 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.405 | 0 | 0
2196 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 16:44 | 2015-12-15 18:01 | 1.275 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 82.875 | 0 | 0
2197 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 16:49 | 2015-12-15 17:14 | 0.422 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.862 | 0 | 0
2198 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 16:49 | 2015-12-15 17:17 | 0.469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.469 | 0 | 0
2199 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 16:58 | 2015-12-15 20:35 | 3.612 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.612 | 0 | 0
2200 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 17:02 | 2015-12-15 18:32 | 1.496 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.496 | 0 | 0
2201 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 17:04 | 2015-12-15 17:39 | 0.575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0
2202 | 0 | DENİZLİ | ÇAL |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 17:06 | 2015-12-15 17:11 | 0.08 | 0 | 3020 | 2 | 0 | 0 | 241.6 | 0.16 | 0
2203 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 17:10 | 2015-12-15 18:27 | 1.286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.286 | 0 | 0
2204 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 17:12 | 2015-12-15 17:45 | 0.552 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.416 | 0 | 0
2205 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 17:13 | 2015-12-15 17:46 | 0.549 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.549 | 0 | 0
2206 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 17:16 | 2015-12-15 18:26 | 1.16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.12 | 0 | 0
2207 | 0 | DENİZLİ | GÜNEY |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-15 17:22 | 2015-12-15 17:40 | 0.293 | 0 | 6000 | 2 | 0 | 0 | 1758 | 0.586 | 0
2208 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 17:25 | 2015-12-15 18:25 | 0.996 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 263.94 | 0 | 0
2209 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 17:28 | 2015-12-15 18:10 | 0.692 | 1 | 2120 | 0 | 0 | 0.692 | 1467.04 | 0 | 0
2210 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 17:33 | 2015-12-15 17:40 | 0.112 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 7.28 | 0 | 0
2211 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 17:34 | 2015-12-15 18:53 | 1.324 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 0 | 0
2212 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 18:00 | 2015-12-15 20:09 | 2.141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.141 | 0 | 0
2213 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 18:20 | 2015-12-15 18:31 | 0.19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0
2214 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 18:28 | 2015-12-15 19:03 | 0.581 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.743 | 0 | 0
2215 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 18:46 | 2015-12-15 19:00 | 0.241 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.061 | 0 | 0
2216 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 19:14 | 2015-12-15 19:55 | 0.69 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0
2217 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 19:54 | 2015-12-15 20:10 | 0.274 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.822 | 0 | 0
2218 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 20:07 | 2015-12-15 21:02 | 0.913 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 46.563 | 0 | 0
2219 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 20:11 | 2015-12-15 21:14 | 1.044 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.924 | 0 | 0
2220 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 20:31 | 2015-12-15 21:10 | 0.655 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 32.75 | 0 | 0
2221 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 20:35 | 2015-12-15 21:30 | 0.923 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.153 | 0 | 0
2222 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 21:04 | 2015-12-15 22:40 | 1.606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.606 | 0 | 0
2223 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 21:14 | 2015-12-15 22:31 | 1.286 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 64.3 | 0 | 0
2224 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 21:17 | 2015-12-15 22:46 | 1.491 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.491 | 0 | 0
2225 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 21:19 | 2015-12-15 21:28 | 0.156 | 0 | 265 | 0 | 80 | 0 | 41.34 | 0 | 12.48
2226 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 21:20 | 2015-12-15 22:34 | 1.231 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.462 | 0 | 0
2227 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 21:56 | 2015-12-15 22:21 | 0.422 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0
2228 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 22:30 | 2015-12-15 23:51 | 1.342 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 67.1 | 0 | 0
2229 | 0 | AYDIN | YENİPAZAR |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 23:09 | 2015-12-15 23:57 | 0.793 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.516 | 0 | 0
2230 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | Trafo Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-15 23:41 | 2015-12-16 00:10 | 0.478 | 0 | 40306 | 0 | 32671 | 0 | 19266.268 | 0 | 15616.738
2231 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 01:41 | 2015-12-16 01:43 | 0.035 | 1 | 1060 | 1 | 0 | 0.035 | 37.1 | 0.035 | 0
2232 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 02:21 | 2015-12-16 03:03 | 0.704 | 0 | 265 | 0 | 80 | 0 | 186.56 | 0 | 56.32
2233 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 03:01 | 2015-12-16 03:40 | 0.649 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 0 | 0
2234 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 03:09 | 2015-12-16 04:02 | 0.878 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.146 | 0 | 0 | 0
2235 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 03:10 | 2015-12-16 03:36 | 0.439 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 116.335 | 0 | 0
2236 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 07:09 | 2015-12-16 08:53 | 1.733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.733 | 0 | 0
2237 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 07:17 | 2015-12-16 07:53 | 0.592 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 0 | 0
2238 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 07:26 | 2015-12-16 07:47 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 183.34
2239 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 07:58 | 2015-12-16 08:37 | 0.652 | 5 | 250 | 0 | 0 | 3.26 | 163 | 0 | 0
2240 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 08:19 | 2015-12-16 08:45 | 0.43 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.03 | 0 | 0
2241 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 08:26 | 2015-12-16 09:10 | 0.734 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 770.7 | 0 | 0
2242 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 08:30 | 2015-12-16 08:41 | 0.189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0
2243 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 08:42 | 2015-12-16 08:53 | 0.186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0
2244 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 08:51 | 2015-12-16 09:20 | 0.491 | 3 | 505 | 0 | 0 | 1.473 | 247.955 | 0 | 0
2245 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 08:55 | 2015-12-16 09:21 | 0.438 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 0 | 0
2246 | 0 | MUĞLA | DATÇA |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 09:04 | 2015-12-16 09:53 | 0.824 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 21.424 | 0 | 0
2247 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 09:10 | 2015-12-16 09:42 | 0.527 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 26.35 | 0 | 0
2248 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 09:19 | 2015-12-16 10:03 | 0.74 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 0
2249 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 09:23 | 2015-12-16 11:39 | 2.272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.272 | 0 | 0
2250 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-16 09:29 | 2015-12-16 17:08 | 7.648 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 382.4 | 0 | 0
2251 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 09:46 | 2015-12-16 13:08 | 3.363 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.63 | 0 | 0
2252 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-16 09:53 | 2015-12-16 15:30 | 5.618 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 280.9 | 0 | 0
2253 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 10:03 | 2015-12-16 10:14 | 0.184 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4.968 | 0 | 0
2254 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG direk değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 10:09 | 2015-12-16 11:13 | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25.728
2255 | 0 | MUĞLA | ULA |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 10:30 | 2015-12-16 11:35 | 1.077 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.078
2256 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 10:41 | 2015-12-16 11:41 | 1.006 | 0 | 0 | 2 | 700 | 0 | 0 | 2.012 | 704.2
2257 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 10:43 | 2015-12-16 12:12 | 1.484 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 94.976 | 0 | 0
2258 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 10:51 | 2015-12-16 11:32 | 0.683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.683 | 0 | 0
2259 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 10:54 | 2015-12-16 12:03 | 1.147 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.294 | 0 | 0
2260 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 10:55 | 2015-12-16 11:41 | 0.758 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.274 | 0 | 0
2261 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 11:01 | 2015-12-16 11:28 | 0.444 | 4 | 270 | 0 | 0 | 1.776 | 119.88 | 0 | 0
2262 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 11:02 | 2015-12-16 16:57 | 5.923 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 592.3 | 0 | 0
2263 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 11:06 | 2015-12-16 12:00 | 0.893 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 44.65 | 0 | 0
2264 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 11:09 | 2015-12-16 12:44 | 1.588 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.764 | 0 | 0
2265 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 11:10 | 2015-12-16 11:48 | 0.625 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 116.875 | 0 | 0
2266 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-16 11:21 | 2015-12-16 11:32 | 0.183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0
2267 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 11:22 | 2015-12-16 11:49 | 0.445 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0
2268 | 0 | DENİZLİ | ÇAL |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 11:23 | 2015-12-16 11:49 | 0.433 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 52.826 | 0 | 0
2269 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 11:24 | 2015-12-16 11:50 | 0.438 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 0
2270 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 11:39 | 2015-12-16 12:04 | 0.411 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0.411 | 123.3 | 0 | 0
2271 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 11:46 | 2015-12-16 17:06 | 5.329 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.329 | 0 | 0
2272 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 11:57 | 2015-12-16 12:06 | 0.151 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0
2273 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 12:02 | 2015-12-16 13:54 | 1.858 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 44.592
2274 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 12:04 | 2015-12-16 12:57 | 0.889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 0 | 0
2275 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 12:07 | 2015-12-16 13:21 | 1.229 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.374 | 0 | 0
2276 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | AG box arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 12:09 | 2015-12-16 14:32 | 2.381 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 2.381 | 0 | 119.05
2277 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 12:13 | 2015-12-16 14:11 | 1.972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.944 | 0 | 0
2278 | 0 | DENİZLİ | ÇAL |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 12:14 | 2015-12-16 12:21 | 0.119 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 39.746 | 0 | 0
2279 | 0 | DENİZLİ | BEYAĞAÇ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 12:32 | 2015-12-16 13:14 | 0.706 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21.18 | 0 | 0
2280 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 12:41 | 2015-12-16 13:31 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.825
2281 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 13:11 | 2015-12-16 13:17 | 0.104 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 88.4 | 0 | 0
2282 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 13:24 | 2015-12-16 14:05 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0
2283 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 13:28 | 2015-12-16 14:18 | 0.837 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.348 | 0 | 0
2284 | 0 | MUĞLA | DATÇA |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 13:31 | 2015-12-16 17:57 | 4.441 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 301.988 | 0 | 0
2285 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG box arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 13:42 | 2015-12-16 13:57 | 0.252 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0
2286 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 13:46 | 2015-12-16 14:50 | 1.064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.064 | 0 | 0
2287 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 13:47 | 2015-12-16 14:07 | 0.33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0
2288 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 13:48 | 2015-12-16 15:09 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 31.05
2289 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 13:55 | 2015-12-16 14:52 | 0.943 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.658 | 0 | 0
2290 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 13:59 | 2015-12-16 15:55 | 1.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 0
2291 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-16 14:01 | 2015-12-16 14:42 | 0.676 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.872 | 0 | 0
2292 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 14:18 | 2015-12-16 15:06 | 0.792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.792 | 0 | 0
2293 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 14:20 | 2015-12-16 14:46 | 0.438 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 0
2294 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 14:20 | 2015-12-16 14:31 | 0.184 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.472 | 0 | 0
2295 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-16 14:27 | 2015-12-16 15:49 | 1.371 | 0 | 0 | 2 | 85 | 0 | 0 | 2.742 | 116.535
2296 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 14:27 | 2015-12-16 14:37 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 103.36
2297 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 14:27 | 2015-12-16 14:55 | 0.469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.469 | 0 | 0
2298 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 14:31 | 2015-12-16 15:57 | 1.438 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.438 | 0 | 0
2299 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 14:36 | 2015-12-16 16:55 | 2.318 | 30 | 1071 | 0 | 0 | 69.54 | 2482.578 | 0 | 0
2300 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 14:38 | 2015-12-16 15:24 | 0.763 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.763 | 0 | 0
2301 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 14:38 | 2015-12-16 15:30 | 0.862 | 5 | 0 | 0 | 590 | 4.31 | 0 | 0 | 508.58
2302 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 14:56 | 2015-12-16 15:39 | 0.721 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.721 | 0 | 0
2303 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 15:04 | 2015-12-16 17:08 | 2.073 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.146 | 0 | 0
2304 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 15:25 | 2015-12-16 17:57 | 2.529 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.529 | 0 | 0
2305 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 15:30 | 2015-12-16 15:58 | 0.461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0 | 0
2306 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 15:42 | 2015-12-16 17:05 | 1.386 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.702 | 0 | 0
2307 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 15:42 | 2015-12-16 17:11 | 1.482 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 189.696 | 0 | 0
2308 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 15:45 | 2015-12-16 15:52 | 0.116 | 2 | 342 | 0 | 0 | 0.232 | 39.672 | 0 | 0
2309 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 15:47 | 2015-12-16 16:47 | 0.999 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.999 | 0 | 0
2310 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 15:48 | 2015-12-16 17:27 | 1.648 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.648 | 0 | 0
2311 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 15:52 | 2015-12-16 17:50 | 1.973 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.946 | 0 | 0
2312 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 15:56 | 2015-12-16 17:11 | 1.252 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.252 | 0 | 0
2313 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 16:01 | 2015-12-16 17:17 | 1.273 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.273 | 0 | 0
2314 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 16:01 | 2015-12-16 17:11 | 1.158 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 74.112 | 0 | 0
2315 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 16:09 | 2015-12-16 16:13 | 0.067 | 3 | 559 | 0 | 0 | 0.201 | 37.453 | 0 | 0
2316 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 16:17 | 2015-12-16 17:02 | 0.743 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.743 | 0 | 0
2317 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 16:24 | 2015-12-16 17:31 | 1.108 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.972 | 0 | 0
2318 | 0 | MUĞLA | DATÇA |  | AG direk değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 16:28 | 2015-12-16 17:23 | 0.922 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 39.646
2319 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 17:14 | 2015-12-16 18:07 | 0.879 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.879 | 0 | 0
2320 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 17:15 | 2015-12-16 17:21 | 0.092 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
2321 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 17:26 | 2015-12-16 18:17 | 0.856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.856 | 0 | 0
2322 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 17:29 | 2015-12-16 17:34 | 0.075 | 3 | 559 | 0 | 0 | 0.225 | 41.925 | 0 | 0
2323 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 17:31 | 2015-12-16 18:25 | 0.899 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.899 | 0 | 0
2324 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 17:32 | 2015-12-16 18:18 | 0.766 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.086 | 0 | 0
2325 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 17:37 | 2015-12-16 21:15 | 3.635 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 181.75 | 0 | 0
2326 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 17:46 | 2015-12-16 17:47 | 0.021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0
2327 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 17:51 | 2015-12-16 18:26 | 0.585 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0
2328 | 0 | DENİZLİ | BULDAN |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-16 18:08 | 2015-12-16 18:30 | 0.361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0 | 0
2329 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 18:25 | 2015-12-16 19:00 | 0.582 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2.91 | 0 | 2.328
2330 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 18:26 | 2015-12-16 20:10 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.48
2331 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 18:31 | 2015-12-16 18:59 | 0.458 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.618 | 0 | 0
2332 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG direk değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 18:45 | 2015-12-16 20:10 | 1.419 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 303.666 | 0 | 0
2333 | 0 | DENİZLİ | BAKLAN |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 18:47 | 2015-12-16 19:12 | 0.413 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0
2334 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 18:48 | 2015-12-16 21:45 | 2.944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.944 | 0 | 0
2335 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 18:56 | 2015-12-16 19:31 | 0.576 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 89.856 | 0 | 0
2336 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 18:57 | 2015-12-16 19:48 | 0.841 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.841 | 0 | 0
2337 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 19:00 | 2015-12-16 19:48 | 0.803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.803 | 0 | 0
2338 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 19:21 | 2015-12-16 20:33 | 1.203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.203 | 0 | 0
2339 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 19:24 | 2015-12-16 19:52 | 0.461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0 | 0
2340 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 19:41 | 2015-12-16 20:10 | 0.483 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 24.15 | 0 | 0
2341 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 19:47 | 2015-12-16 20:11 | 0.404 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 0 | 0
2342 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 20:03 | 2015-12-16 21:06 | 1.051 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 34.683 | 0 | 0
2343 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 20:06 | 2015-12-16 20:46 | 0.658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | 0
2344 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 20:21 | 2015-12-16 21:04 | 0.712 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.712
2345 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 20:26 | 2015-12-16 21:08 | 0.693 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 0 | 0
2346 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 20:32 | 2015-12-16 21:24 | 0.871 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.871 | 0 | 0
2347 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 21:17 | 2015-12-16 21:59 | 0.7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
2348 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 22:07 | 2015-12-16 23:01 | 0.895 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0
2349 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 22:33 | 2015-12-16 22:47 | 0.225 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0
2350 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 22:42 | 2015-12-17 00:14 | 1.532 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 50.556 | 0 | 0
2351 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-16 22:55 | 2015-12-16 23:49 | 0.903 | 41 | 0 | 1 | 120 | 37.023 | 0 | 0.903 | 108.36
2352 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 03:17 | 2015-12-17 03:39 | 0.366 | 0 | 1479 | 0 | 165 | 0 | 541.314 | 0 | 60.39
2353 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 04:43 | 2015-12-17 05:55 | 1.203 | 35 | 7693 | 0 | 0 | 42.105 | 9254.679 | 0 | 0
2354 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 05:14 | 2015-12-17 06:34 | 1.333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.666 | 0
2355 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 06:24 | 2015-12-17 06:48 | 0.393 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 19.65
2356 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 06:51 | 2015-12-17 08:48 | 1.941 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.941
2357 | 0 | AYDIN | YENİPAZAR |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 06:53 | 2015-12-17 07:53 | 0.993 | 0 | 950 | 2 | 0 | 0 | 943.35 | 1.986 | 0
2358 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 06:56 | 2015-12-17 08:23 | 1.456 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.912
2359 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 07:06 | 2015-12-17 08:10 | 1.064 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.088 | 0 | 0
2360 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 07:38 | 2015-12-17 08:15 | 0.614 | 0 | 1105 | 0 | 910 | 0 | 678.47 | 0 | 558.74
2361 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 07:43 | 2015-12-17 08:17 | 0.559 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 97.825 | 0 | 0
2362 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-17 07:54 | 2015-12-17 08:42 | 0.806 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 78.988 | 0 | 0
2363 | 0 | MUĞLA | KAVAKLIDERE |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 08:06 | 2015-12-17 09:24 | 1.292 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 112.404 | 0 | 0
2364 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 08:11 | 2015-12-17 08:33 | 0.364 | 2 | 300 | 0 | 0 | 0.728 | 109.2 | 0 | 0
2365 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 08:32 | 2015-12-17 10:06 | 1.568 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.568 | 0 | 0
2366 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 08:47 | 2015-12-17 09:37 | 0.825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0
2367 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-17 09:00 | 2015-12-17 16:03 | 7.05 | 0 | 0 | 28 | 5476 | 0 | 0 | 197.4 | 38605.8
2368 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 09:05 | 2015-12-17 09:39 | 0.569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0 | 0
2369 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 09:11 | 2015-12-17 12:11 | 2.995 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.995 | 0 | 0
2370 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 09:13 | 2015-12-17 09:41 | 0.461 | 12 | 950 | 0 | 0 | 5.532 | 437.95 | 0 | 0
2371 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 09:17 | 2015-12-17 12:36 | 3.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 0 | 0
2372 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 09:26 | 2015-12-17 09:45 | 0.311 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0.311 | 17.105 | 0 | 0
2373 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 09:28 | 2015-12-17 10:54 | 1.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0
2374 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-17 09:29 | 2015-12-17 09:41 | 0.193 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 0 | 0
2375 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 09:33 | 2015-12-17 14:57 | 5.406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.406 | 0 | 0
2376 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 09:55 | 2015-12-17 10:32 | 0.608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.608 | 0 | 0
2377 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 09:58 | 2015-12-17 11:19 | 1.35 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0
2378 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 10:08 | 2015-12-17 10:25 | 0.278 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.838 | 0 | 0
2379 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-17 10:15 | 2015-12-17 16:42 | 6.457 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 129.14 | 0 | 0
2380 | 0 | AYDIN | EFELER |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 10:15 | 2015-12-17 11:38 | 1.386 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 166.32 | 0 | 0
2381 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 10:17 | 2015-12-17 11:02 | 0.752 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.752 | 0 | 0
2382 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 10:21 | 2015-12-17 12:44 | 2.39 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.95 | 0 | 0
2383 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 10:27 | 2015-12-17 12:39 | 2.192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.192 | 0 | 0
2384 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 10:40 | 2015-12-17 11:40 | 0.992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.992 | 0 | 0
2385 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 10:49 | 2015-12-17 11:10 | 0.347 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 65.583 | 0 | 0
2386 | 0 | AYDIN | EFELER |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 10:56 | 2015-12-17 12:06 | 1.174 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.48
2387 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 11:05 | 2015-12-17 12:09 | 1.06 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
2388 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 11:13 | 2015-12-17 13:18 | 2.088 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.088 | 0 | 0
2389 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 11:14 | 2015-12-17 12:03 | 0.813 | 27 | 2713 | 0 | 0 | 21.951 | 2205.669 | 0 | 0
2390 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 11:27 | 2015-12-17 12:18 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85
2391 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 11:30 | 2015-12-17 12:08 | 0.633 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 0 | 0
2392 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 11:30 | 2015-12-17 11:59 | 0.477 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 0 | 0
2393 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-17 11:36 | 2015-12-17 15:13 | 3.608 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 469.04 | 0 | 0
2394 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 11:41 | 2015-12-17 18:31 | 6.825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.825 | 0 | 0
2395 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 11:48 | 2015-12-17 13:23 | 1.577 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.577 | 0 | 0
2396 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 11:50 | 2015-12-17 13:33 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 43.025
2397 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 12:03 | 2015-12-17 14:30 | 2.451 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.451
2398 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 12:04 | 2015-12-17 12:41 | 0.62 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0
2399 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 12:05 | 2015-12-17 14:15 | 2.172 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43.44
2400 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 12:12 | 2015-12-17 12:40 | 0.474 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0
2401 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 12:13 | 2015-12-17 14:35 | 2.362 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.81 | 0 | 0
2402 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-17 12:16 | 2015-12-17 12:29 | 0.22 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
2403 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 12:30 | 2015-12-17 13:32 | 1.041 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 187.38 | 0 | 0
2404 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 12:33 | 2015-12-17 13:21 | 0.808 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.08
2405 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 12:33 | 2015-12-17 13:37 | 1.073 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.73 | 0 | 0
2406 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 12:37 | 2015-12-17 12:54 | 0.276 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.864 | 0 | 0
2407 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 12:48 | 2015-12-17 14:55 | 2.124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.124 | 0 | 0
2408 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 12:51 | 2015-12-17 14:08 | 1.291 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.365
2409 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 12:55 | 2015-12-17 13:16 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.8
2410 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 13:15 | 2015-12-17 13:54 | 0.656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.656 | 0 | 0
2411 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 13:17 | 2015-12-17 13:42 | 0.422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0 | 0
2412 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 13:17 | 2015-12-17 13:35 | 0.293 | 0 | 0 | 2 | 950 | 0 | 0 | 0.586 | 278.35
2413 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 13:18 | 2015-12-17 13:58 | 0.661 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.271 | 0 | 0
2414 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 13:22 | 2015-12-17 14:22 | 1.006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.006 | 0 | 0
2415 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 13:35 | 2015-12-17 14:33 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.7
2416 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 13:36 | 2015-12-17 14:46 | 1.162 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.078 | 0 | 0
2417 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 13:39 | 2015-12-17 15:01 | 1.374 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.374 | 0 | 0
2418 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 13:49 | 2015-12-17 14:51 | 1.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
2419 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 13:52 | 2015-12-17 14:12 | 0.331 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 87.715 | 0 | 0
2420 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 14:04 | 2015-12-17 14:37 | 0.547 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 35.555 | 0 | 0
2421 | 0 | AYDIN | KARPUZLU |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 14:23 | 2015-12-17 15:24 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.24
2422 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-17 14:26 | 2015-12-17 17:22 | 2.93 | 0 | 775 | 0 | 0 | 0 | 2270.75 | 0 | 0
2423 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 14:35 | 2015-12-17 14:44 | 0.144 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3.168 | 0 | 0
2424 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 14:37 | 2015-12-17 15:50 | 1.219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.219 | 0 | 0
2425 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 14:39 | 2015-12-17 15:00 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.19
2426 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 14:41 | 2015-12-17 15:46 | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.076
2427 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 14:57 | 2015-12-17 15:40 | 0.721 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.721 | 0 | 0
2428 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 15:09 | 2015-12-17 16:02 | 0.882 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 56.448 | 0 | 0
2429 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 15:10 | 2015-12-17 15:49 | 0.656 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 78.72 | 0 | 0
2430 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-17 15:13 | 2015-12-17 15:56 | 0.719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0
2431 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 15:14 | 2015-12-17 15:56 | 0.696 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 44.544 | 0 | 0
2432 | 0 | DENİZLİ | KALE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 15:18 | 2015-12-17 17:08 | 1.825 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91.25
2433 | 0 | AYDIN | GERMENCİK |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 15:20 | 2015-12-17 15:51 | 0.512 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.512
2434 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 15:23 | 2015-12-17 17:21 | 1.974 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.974 | 0 | 0
2435 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 15:29 | 2015-12-17 16:00 | 0.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0
2436 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 15:34 | 2015-12-17 18:14 | 2.66 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 45.22 | 0 | 0
2437 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 15:36 | 2015-12-17 17:28 | 1.872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.872 | 0 | 0
2438 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 15:36 | 2015-12-17 16:30 | 0.892 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1.784 | 16.056
2439 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 15:43 | 2015-12-17 20:57 | 5.238 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.238
2440 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 15:55 | 2015-12-17 17:00 | 1.076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.076 | 0 | 0
2441 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 16:08 | 2015-12-17 16:53 | 0.751 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.751 | 0 | 0
2442 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 16:10 | 2015-12-17 17:48 | 1.639 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.195 | 0 | 0
2443 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 16:16 | 2015-12-17 17:07 | 0.844 | 2 | 450 | 0 | 0 | 1.688 | 379.8 | 0 | 0
2444 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 16:23 | 2015-12-17 17:44 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.105
2445 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 16:27 | 2015-12-17 17:10 | 0.722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.722 | 0 | 0
2446 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 16:28 | 2015-12-17 18:39 | 2.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0
2447 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 16:33 | 2015-12-17 17:18 | 0.754 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.754 | 0 | 0
2448 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 16:36 | 2015-12-17 18:17 | 1.676 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.056 | 0 | 0
2449 | 0 | AYDIN | KUYUCAK |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 16:41 | 2015-12-17 17:12 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.524
2450 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 16:43 | 2015-12-17 18:11 | 1.473 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.473 | 0 | 0
2451 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 16:44 | 2015-12-17 17:27 | 0.724 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0 | 0
2452 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 16:44 | 2015-12-17 20:07 | 3.388 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 142.296 | 0 | 0
2453 | 0 | AYDIN | GERMENCİK |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 16:50 | 2015-12-17 17:34 | 0.741 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 111.15 | 0 | 0
2454 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 16:55 | 2015-12-17 18:17 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 51.908
2455 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 16:56 | 2015-12-17 18:15 | 1.322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.322 | 0 | 0
2456 | 0 | AYDIN | KÖŞK |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 16:56 | 2015-12-17 19:41 | 2.749 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.749
2457 | 0 | DENİZLİ | KALE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 16:57 | 2015-12-17 17:33 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18
2458 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 17:02 | 2015-12-17 18:49 | 1.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0
2459 | 0 | AYDIN | KÖŞK |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 17:07 | 2015-12-17 18:07 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.006
2460 | 0 | AYDIN | GERMENCİK |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 17:09 | 2015-12-17 18:41 | 1.538 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.538 | 0 | 0
2461 | 0 | DENİZLİ | BOZKURT |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-17 17:14 | 2015-12-17 17:22 | 0.136 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
2462 | 0 | DENİZLİ | ÇARDAK |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-17 17:14 | 2015-12-17 17:39 | 0.418 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 110.77 | 0 | 0
2463 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 17:17 | 2015-12-17 17:42 | 0.415 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0
2464 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 17:18 | 2015-12-17 17:57 | 0.652 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 0 | 0
2465 | 0 | AYDIN | EFELER |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 17:23 | 2015-12-17 17:39 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 27
2466 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 17:31 | 2015-12-17 18:05 | 0.574 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.148 | 0 | 0
2467 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 17:34 | 2015-12-17 18:03 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.225
2468 | 0 | AYDIN | KARPUZLU |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 17:45 | 2015-12-17 19:01 | 1.262 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.262
2469 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 17:46 | 2015-12-17 19:18 | 1.528 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 0 | 0
2470 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 17:52 | 2015-12-17 18:15 | 0.388 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0 | 0
2471 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 17:53 | 2015-12-17 19:22 | 1.489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.489 | 0 | 0
2472 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 17:54 | 2015-12-17 18:38 | 0.728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.728 | 0 | 0
2473 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 17:57 | 2015-12-17 19:23 | 1.439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.439 | 0 | 0
2474 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 18:00 | 2015-12-17 18:15 | 0.245 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
2475 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 18:05 | 2015-12-17 18:56 | 0.858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.858 | 0 | 0
2476 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 18:05 | 2015-12-17 19:42 | 1.616 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.616
2477 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 18:08 | 2015-12-17 18:23 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.275
2478 | 0 | DENİZLİ | BEKİLLİ |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 18:09 | 2015-12-17 18:23 | 0.231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0
2479 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 18:13 | 2015-12-17 23:57 | 5.739 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 189.387 | 0 | 0
2480 | 0 | AYDIN | KÖŞK |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 18:35 | 2015-12-17 19:49 | 1.229 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.351
2481 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 18:40 | 2015-12-17 19:07 | 0.443 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.658 | 0 | 0
2482 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 18:42 | 2015-12-17 21:08 | 2.427 | 0 | 66 | 0 | 20 | 0 | 160.182 | 0 | 48.54
2483 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 18:45 | 2015-12-17 19:26 | 0.676 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.676 | 0 | 0
2484 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 18:46 | 2015-12-17 20:03 | 1.283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.283
2485 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 18:58 | 2015-12-17 19:11 | 0.218 | 0 | 1350 | 68 | 0 | 0 | 294.3 | 14.824 | 0
2486 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 19:26 | 2015-12-17 21:06 | 1.667 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 36.674 | 0 | 0
2487 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 19:52 | 2015-12-17 20:04 | 0.208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0
2488 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 19:52 | 2015-12-17 20:11 | 0.314 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0
2489 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 20:08 | 2015-12-17 20:35 | 0.442 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.884 | 0 | 0
2490 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 20:14 | 2015-12-17 20:26 | 0.204 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.244 | 0 | 0
2491 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 20:20 | 2015-12-17 20:41 | 0.356 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.272 | 0 | 0
2492 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 20:29 | 2015-12-17 22:57 | 2.463 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.093 | 0 | 0
2493 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 20:52 | 2015-12-17 21:45 | 0.876 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.876 | 0 | 0
2494 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 20:55 | 2015-12-17 21:43 | 0.797 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.594
2495 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 20:55 | 2015-12-17 21:15 | 0.326 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 0 | 0
2496 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 21:02 | 2015-12-17 21:18 | 0.266 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.064 | 0 | 0
2497 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 22:08 | 2015-12-17 23:02 | 0.896 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4.48 | 0 | 4.48
2498 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 23:15 | 2015-12-18 00:15 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0
2499 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-17 23:41 | 2015-12-18 01:00 | 1.315 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.315 | 0 | 0
2500 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 01:13 | 2015-12-18 02:08 | 0.908 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 447.644 | 0 | 0
2501 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 01:27 | 2015-12-18 01:44 | 0.278 | 1 | 1060 | 0 | 0 | 0.278 | 294.68 | 0 | 0
2502 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 02:04 | 2015-12-18 02:07 | 0.056 | 0 | 520 | 3 | 0 | 0 | 29.12 | 0.168 | 0
2503 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 04:10 | 2015-12-18 06:18 | 2.125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0
2504 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 05:41 | 2015-12-18 07:01 | 1.34 | 0 | 0 | 2 | 300 | 0 | 0 | 2.68 | 402
2505 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 06:27 | 2015-12-18 09:04 | 2.611 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 78.33 | 0 | 0
2506 | 0 | MUĞLA | ULA |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-18 07:17 | 2015-12-18 08:53 | 1.595 | 0 | 1131 | 0 | 0 | 0 | 1803.945 | 0 | 0
2507 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 07:28 | 2015-12-18 08:20 | 0.874 | 0 | 0 | 2 | 300 | 0 | 0 | 1.748 | 262.2
2508 | 0 | DENİZLİ | KALE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 08:05 | 2015-12-18 09:13 | 1.134 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 45.36
2509 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 08:12 | 2015-12-18 08:48 | 0.595 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0
2510 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 08:21 | 2015-12-18 10:47 | 2.436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.436 | 0 | 0
2511 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 08:29 | 2015-12-18 08:57 | 0.465 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 19.53 | 0 | 0
2512 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 08:38 | 2015-12-18 09:15 | 0.621 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1.242 | 6.21
2513 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 08:52 | 2015-12-18 09:14 | 0.366 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.732 | 0 | 0
2514 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 08:57 | 2015-12-18 10:19 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.33
2515 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 09:00 | 2015-12-18 10:08 | 1.128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.128 | 0 | 0
2516 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 09:00 | 2015-12-18 09:38 | 0.627 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.627 | 0 | 0
2517 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 09:03 | 2015-12-18 09:39 | 0.6 | 20 | 7500 | 0 | 0 | 12 | 4500 | 0 | 0
2518 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 09:06 | 2015-12-18 09:33 | 0.455 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 295.75 | 0 | 0
2519 | 0 | MUĞLA | ULA |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-18 09:08 | 2015-12-18 10:34 | 1.434 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 368.538 | 0 | 0
2520 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 09:09 | 2015-12-18 09:59 | 0.829 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.829 | 0 | 0
2521 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 09:19 | 2015-12-18 10:04 | 0.753 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 753 | 0 | 0
2522 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-18 09:22 | 2015-12-18 09:32 | 0.173 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0
2523 | 0 | AYDIN | GERMENCİK |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 09:26 | 2015-12-18 09:52 | 0.436 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0
2524 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 09:28 | 2015-12-18 10:38 | 1.161 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.61 | 0 | 0
2525 | 0 | AYDIN | BUHARKENT |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 09:31 | 2015-12-18 11:39 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.13
2526 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 09:35 | 2015-12-18 12:14 | 2.646 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.646 | 0 | 0
2527 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 09:44 | 2015-12-18 11:00 | 1.264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.264 | 0 | 0
2528 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-18 09:46 | 2015-12-18 11:38 | 1.858 | 1 | 350 | 0 | 0 | 1.858 | 650.3 | 0 | 0
2529 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 09:47 | 2015-12-18 11:39 | 1.859 | 0 | 66 | 0 | 20 | 0 | 122.694 | 0 | 37.18
2530 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 09:49 | 2015-12-18 10:17 | 0.467 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 19.614 | 0 | 0
2531 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 09:50 | 2015-12-18 10:06 | 0.262 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0
2532 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-18 09:52 | 2015-12-18 18:50 | 8.971 | 2 | 265 | 0 | 0 | 17.942 | 2377.315 | 0 | 0
2533 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG nötr iletkeni kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 09:57 | 2015-12-18 11:30 | 1.551 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.51
2534 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 09:59 | 2015-12-18 10:03 | 0.074 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0
2535 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-18 10:01 | 2015-12-18 12:11 | 2.173 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 1321.184
2536 | 0 | AYDIN | EFELER |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 10:02 | 2015-12-18 10:06 | 0.069 | 0 | 0 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0.138 | 8.28
2537 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-18 10:05 | 2015-12-18 12:57 | 2.867 | 0 | 0 | 22 | 1650 | 0 | 0 | 63.074 | 4730.55
2538 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 10:15 | 2015-12-18 11:10 | 0.919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.919 | 0 | 0
2539 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 10:20 | 2015-12-18 10:24 | 0.07 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
2540 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 10:24 | 2015-12-18 10:53 | 0.488 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.32 | 0 | 0
2541 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 10:27 | 2015-12-18 15:28 | 5.016 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100.32
2542 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-18 10:52 | 2015-12-18 11:10 | 0.296 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 189.144 | 0 | 0
2543 | 0 | AYDIN | KARACASU |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-18 10:54 | 2015-12-18 12:14 | 1.338 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.338
2544 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 10:59 | 2015-12-18 11:37 | 0.629 | 20 | 7500 | 0 | 0 | 12.58 | 4717.5 | 0 | 0
2545 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 11:03 | 2015-12-18 11:37 | 0.566 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 36.79 | 0 | 0
2546 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 11:04 | 2015-12-18 13:50 | 2.758 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.274 | 0 | 0
2547 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 11:07 | 2015-12-18 14:01 | 2.908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.908 | 0 | 0
2548 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 11:07 | 2015-12-18 11:51 | 0.731 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.193 | 0 | 0
2549 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 11:08 | 2015-12-18 11:52 | 0.738 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.738 | 0 | 0
2550 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 11:11 | 2015-12-18 13:49 | 2.631 | 0 | 2 | 0 | 64 | 0 | 5.262 | 0 | 168.384
2551 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 11:12 | 2015-12-18 14:11 | 2.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 0
2552 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 11:14 | 2015-12-18 11:40 | 0.428 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 39.376 | 0 | 0
2553 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 11:17 | 2015-12-18 13:38 | 2.358 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.074 | 0 | 0
2554 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-18 11:24 | 2015-12-18 17:17 | 5.89 | 0 | 0 | 10 | 780 | 0 | 0 | 58.9 | 4594.2
2555 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 11:33 | 2015-12-18 11:57 | 0.393 | 30 | 8950 | 0 | 0 | 11.79 | 3517.35 | 0 | 0
2556 | 0 | DENİZLİ | HONAZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 11:50 | 2015-12-18 12:09 | 0.314 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.594 | 0 | 0
2557 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 11:55 | 2015-12-18 14:12 | 2.286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.286 | 0 | 0
2558 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 11:55 | 2015-12-18 13:05 | 1.169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.169 | 0 | 0
2559 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 11:58 | 2015-12-18 12:17 | 0.313 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 0 | 0
2560 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 12:28 | 2015-12-18 12:46 | 0.296 | 30 | 8950 | 0 | 0 | 8.88 | 2649.2 | 0 | 0
2561 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 12:31 | 2015-12-18 13:08 | 0.619 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 40.235 | 0 | 0
2562 | 0 | AYDIN | KÖŞK |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 13:00 | 2015-12-18 14:50 | 1.832 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.832
2563 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 13:01 | 2015-12-18 14:38 | 1.609 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.609 | 0 | 0
2564 | 0 | DENİZLİ | KALE |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 13:03 | 2015-12-18 13:28 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 530.4
2565 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 13:08 | 2015-12-18 17:58 | 4.829 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.829 | 0 | 0
2566 | 0 | DENİZLİ | HONAZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 13:09 | 2015-12-18 13:48 | 0.657 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.797 | 0 | 0
2567 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 13:15 | 2015-12-18 14:18 | 1.051 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.051 | 0 | 0
2568 | 0 | AYDIN | EFELER |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 13:15 | 2015-12-18 13:56 | 0.682 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 204.6
2569 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 13:22 | 2015-12-18 14:13 | 0.855 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 67.545 | 0 | 0
2570 | 0 | MUĞLA | KAVAKLIDERE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 13:31 | 2015-12-18 14:49 | 1.296 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.296 | 0 | 0
2571 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 13:32 | 2015-12-18 14:24 | 0.869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.869 | 0 | 0
2572 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 13:39 | 2015-12-18 14:56 | 1.282 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 0 | 0
2573 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 13:42 | 2015-12-18 17:01 | 3.323 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.323 | 0 | 0
2574 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 13:57 | 2015-12-18 14:48 | 0.854 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.854 | 0 | 0
2575 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 14:06 | 2015-12-18 14:13 | 0.116 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 7.424 | 0 | 0
2576 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 14:16 | 2015-12-18 15:32 | 1.266 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0
2577 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 14:23 | 2015-12-18 15:08 | 0.755 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.755 | 0 | 0
2578 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 14:30 | 2015-12-18 15:04 | 0.571 | 0 | 1525 | 0 | 2149 | 0 | 870.775 | 0 | 1227.079
2579 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 14:43 | 2015-12-18 14:53 | 0.172 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0
2580 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 14:46 | 2015-12-18 15:13 | 0.456 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.576 | 0 | 0
2581 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 14:55 | 2015-12-18 15:18 | 0.391 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.775 | 0 | 0
2582 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 14:59 | 2015-12-18 15:40 | 0.689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.689 | 0 | 0
2583 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 15:07 | 2015-12-18 15:45 | 0.629 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.629 | 0 | 0
2584 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 15:11 | 2015-12-18 15:53 | 0.691 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 0 | 0
2585 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 15:33 | 2015-12-18 15:37 | 0.066 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0
2586 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 15:40 | 2015-12-18 17:49 | 2.147 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.441 | 0 | 0
2587 | 0 | AYDIN | EFELER |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 15:50 | 2015-12-18 17:30 | 1.669 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.69 | 0 | 0
2588 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 15:50 | 2015-12-18 16:27 | 0.616 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0
2589 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 16:13 | 2015-12-18 17:09 | 0.928 | 0 | 0 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | 773.952
2590 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 16:45 | 2015-12-18 17:09 | 0.405 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0
2591 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 16:53 | 2015-12-18 17:55 | 1.035 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.175 | 0 | 0
2592 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 16:56 | 2015-12-18 18:39 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.1
2593 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG nötr iletkeni kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 16:57 | 2015-12-18 19:40 | 2.724 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.24
2594 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 16:57 | 2015-12-18 18:02 | 1.078 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22.638 | 0 | 0
2595 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 16:58 | 2015-12-18 18:00 | 1.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0
2596 | 0 | AYDIN | GERMENCİK |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 17:04 | 2015-12-18 17:36 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.28
2597 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 17:14 | 2015-12-18 17:57 | 0.718 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.154 | 0 | 0
2598 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 17:16 | 2015-12-18 18:27 | 1.181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.181 | 0 | 0
2599 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 17:23 | 2015-12-18 18:13 | 0.827 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.654 | 0 | 0
2600 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 17:31 | 2015-12-18 18:46 | 1.258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.258 | 0 | 0
2601 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 17:38 | 2015-12-18 18:28 | 0.828 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.14
2602 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 17:40 | 2015-12-18 18:03 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 170.04
2603 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 17:43 | 2015-12-18 18:56 | 1.215 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.15 | 0 | 0
2604 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 17:50 | 2015-12-18 18:49 | 0.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0
2605 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 18:00 | 2015-12-18 18:24 | 0.395 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0
2606 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 18:12 | 2015-12-18 18:32 | 0.326 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 60.962 | 0 | 0
2607 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 18:19 | 2015-12-18 19:36 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.85
2608 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 18:22 | 2015-12-18 19:13 | 0.853 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.853
2609 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 18:39 | 2015-12-18 19:15 | 0.594 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.474 | 0 | 0
2610 | 0 | DENİZLİ | BULDAN |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-18 18:47 | 2015-12-18 20:48 | 2.016 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.016 | 0 | 0
2611 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 18:50 | 2015-12-18 19:19 | 0.477 | 0 | 0 | 0 | 1155 | 0 | 0 | 0 | 550.935
2612 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 19:10 | 2015-12-18 21:53 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 46.07
2613 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 19:18 | 2015-12-18 20:44 | 1.438 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.438 | 0 | 0
2614 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 19:19 | 2015-12-18 19:32 | 0.223 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 0
2615 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 19:20 | 2015-12-18 21:43 | 2.386 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.86 | 0 | 0
2616 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 19:52 | 2015-12-18 20:42 | 0.833 | 11 | 242 | 0 | 0 | 9.163 | 201.586 | 0 | 0
2617 | 0 | AYDIN | YENİPAZAR |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 19:58 | 2015-12-18 20:20 | 0.369 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.166 | 0 | 0
2618 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 20:14 | 2015-12-18 20:48 | 0.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0
2619 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 20:14 | 2015-12-18 21:33 | 1.309 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.309 | 0 | 0
2620 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 20:25 | 2015-12-18 20:55 | 0.499 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.479 | 0 | 0
2621 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 20:29 | 2015-12-18 20:59 | 0.505 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 0
2622 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 20:47 | 2015-12-18 21:16 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.79
2623 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 20:49 | 2015-12-18 21:10 | 0.355 | 3 | 530 | 0 | 0 | 1.065 | 188.15 | 0 | 0
2624 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 21:01 | 2015-12-18 21:59 | 0.96 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.56 | 0 | 0
2625 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 21:10 | 2015-12-18 22:24 | 1.225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.225 | 0 | 0
2626 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 21:17 | 2015-12-18 22:30 | 1.215 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.645 | 0 | 0
2627 | 0 | MUĞLA | ULA |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 22:15 | 2015-12-19 00:42 | 2.452 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.452
2628 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-18 22:32 | 2015-12-18 23:09 | 0.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0
2629 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 04:42 | 2015-12-19 05:03 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 788.9
2630 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 05:50 | 2015-12-19 06:50 | 0.993 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.972 | 0 | 0
2631 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 07:11 | 2015-12-19 08:21 | 1.173 | 5 | 570 | 2 | 0 | 5.865 | 668.61 | 2.346 | 0
2632 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 07:20 | 2015-12-19 07:47 | 0.45 | 6 | 4000 | 2 | 4000 | 2.7 | 1800 | 0.9 | 1800
2633 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 07:35 | 2015-12-19 07:57 | 0.372 | 0 | 0 | 2 | 550 | 0 | 0 | 0.744 | 204.6
2634 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 07:37 | 2015-12-19 11:52 | 4.242 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 271.488 | 0 | 0
2635 | 0 | AYDIN | EFELER |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 07:43 | 2015-12-19 08:08 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 986.4
2636 | 0 | AYDIN | EFELER |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 07:44 | 2015-12-19 09:04 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 402
2637 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 07:50 | 2015-12-19 08:41 | 0.85 | 1 | 1200 | 0 | 0 | 0.85 | 1020 | 0 | 0
2638 | 0 | MUĞLA | ULA |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-19 07:51 | 2015-12-19 09:17 | 1.44 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0
2639 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 07:59 | 2015-12-19 08:17 | 0.295 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 178.18 | 0 | 0
2640 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 08:01 | 2015-12-19 08:46 | 0.743 | 0 | 0 | 0 | 2381 | 0 | 0 | 0 | 1769.083
2641 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 08:09 | 2015-12-19 09:08 | 0.98 | 41 | 0 | 2 | 550 | 40.18 | 0 | 1.96 | 539
2642 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 08:16 | 2015-12-19 13:23 | 5.12 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 307.2 | 0 | 0
2643 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 08:32 | 2015-12-19 09:34 | 1.036 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.108
2644 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 08:34 | 2015-12-19 09:27 | 0.89 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 8.01 | 0 | 4.45
2645 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 08:34 | 2015-12-19 09:27 | 0.888 | 0 | 0 | 2 | 1450 | 0 | 0 | 1.776 | 1287.6
2646 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 08:41 | 2015-12-19 09:11 | 0.505 | 1 | 351 | 0 | 0 | 0.505 | 177.255 | 0 | 0
2647 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 08:45 | 2015-12-19 11:00 | 2.255 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.255
2648 | 0 | DENİZLİ | ÇAL |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 08:54 | 2015-12-19 09:01 | 0.119 | 3 | 192 | 0 | 33 | 0.357 | 22.848 | 0 | 3.927
2649 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 08:55 | 2015-12-19 09:31 | 0.594 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.474 | 0 | 0
2650 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-19 09:03 | 2015-12-19 17:25 | 8.362 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 5008.838 | 0 | 0
2651 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 09:03 | 2015-12-19 09:41 | 0.628 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.188 | 0 | 0
2652 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 09:04 | 2015-12-19 09:45 | 0.683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.683 | 0 | 0
2653 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 09:07 | 2015-12-19 11:37 | 2.496 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 74.88
2654 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 09:16 | 2015-12-19 11:12 | 1.937 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.937 | 0 | 0
2655 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 09:19 | 2015-12-19 09:37 | 0.297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0
2656 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 09:34 | 2015-12-19 09:46 | 0.198 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 9.504 | 0 | 0
2657 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-19 09:34 | 2015-12-19 12:18 | 2.73 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 352.17 | 0 | 0
2658 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-19 09:41 | 2015-12-19 09:52 | 0.175 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.625 | 0 | 0
2659 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 09:44 | 2015-12-19 10:29 | 0.744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.744 | 0 | 0
2660 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 09:52 | 2015-12-19 10:26 | 0.558 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 100.44 | 0 | 0
2661 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 09:53 | 2015-12-19 10:04 | 0.185 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0
2662 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 10:07 | 2015-12-19 10:54 | 0.78 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
2663 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-19 10:15 | 2015-12-19 15:26 | 5.177 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 2132.924
2664 | 0 | AYDIN | SULTANHİSAR |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-19 10:18 | 2015-12-19 13:37 | 3.319 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 86.294
2665 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 10:19 | 2015-12-19 11:21 | 1.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
2666 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 10:29 | 2015-12-19 17:27 | 6.961 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 139.22 | 0 | 0
2667 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 10:35 | 2015-12-19 13:43 | 3.135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.135 | 0 | 0
2668 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 10:38 | 2015-12-19 11:21 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71
2669 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-19 10:41 | 2015-12-19 14:36 | 3.921 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.052 | 0 | 0
2670 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-19 10:43 | 2015-12-19 17:18 | 6.584 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.584 | 0 | 0
2671 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 10:50 | 2015-12-19 12:44 | 1.897 | 0 | 300 | 2 | 0 | 0 | 569.1 | 3.794 | 0
2672 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 10:51 | 2015-12-19 11:19 | 0.461 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.922 | 0 | 0
2673 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-19 10:57 | 2015-12-19 12:59 | 2.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0
2674 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 10:58 | 2015-12-19 15:03 | 4.084 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.084 | 0 | 0
2675 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-19 11:06 | 2015-12-19 14:59 | 3.886 | 0 | 0 | 7 | 600 | 0 | 0 | 27.202 | 2331.6
2676 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 11:19 | 2015-12-19 14:22 | 3.056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.056
2677 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 11:21 | 2015-12-19 11:38 | 0.289 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 76.585 | 0 | 0
2678 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 11:30 | 2015-12-19 12:39 | 1.149 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34.47 | 0 | 0
2679 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 11:33 | 2015-12-19 11:58 | 0.424 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0
2680 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 11:33 | 2015-12-19 13:39 | 2.095 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 52.375 | 0 | 0
2681 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 11:35 | 2015-12-19 13:11 | 1.596 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 1037.4 | 0 | 0
2682 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 11:36 | 2015-12-19 12:02 | 0.433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 0 | 0
2683 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 11:37 | 2015-12-19 14:39 | 3.027 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.27
2684 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 11:45 | 2015-12-19 12:33 | 0.794 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 42.876 | 0 | 0
2685 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 11:46 | 2015-12-19 12:29 | 0.724 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0 | 0
2686 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 11:48 | 2015-12-19 13:54 | 2.103 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.03 | 0 | 0
2687 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 11:48 | 2015-12-19 16:38 | 4.832 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.832 | 0 | 0
2688 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 11:51 | 2015-12-19 12:13 | 0.369 | 6 | 4000 | 2 | 4000 | 2.214 | 1476 | 0.738 | 1476
2689 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 11:58 | 2015-12-19 15:00 | 3.027 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.027
2690 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 11:59 | 2015-12-19 15:54 | 3.91 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 113.39 | 0 | 0
2691 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 12:06 | 2015-12-19 12:29 | 0.381 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.905 | 0 | 0
2692 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 12:12 | 2015-12-19 14:01 | 1.812 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.06 | 0 | 0
2693 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-19 12:18 | 2015-12-19 14:57 | 2.654 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 355.636 | 0 | 0
2694 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-19 12:19 | 2015-12-19 13:39 | 1.339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.339 | 0 | 0
2695 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 12:32 | 2015-12-19 12:56 | 0.403 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.015 | 0 | 0
2696 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 12:32 | 2015-12-19 12:44 | 0.198 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0
2697 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 12:41 | 2015-12-19 12:48 | 0.117 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 7.488 | 0 | 0
2698 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 13:02 | 2015-12-19 15:42 | 2.661 | 0 | 66 | 0 | 20 | 0 | 175.626 | 0 | 53.22
2699 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 13:06 | 2015-12-19 13:52 | 0.766 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.766 | 0 | 0
2700 | 0 | DENİZLİ | BULDAN |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-19 13:07 | 2015-12-19 13:17 | 0.174 | 0 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 315.81 | 0 | 0
2701 | 0 | AYDIN | EFELER |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 13:12 | 2015-12-19 13:39 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 22.35
2702 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 13:21 | 2015-12-19 14:07 | 0.76 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.96 | 0 | 0
2703 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 13:27 | 2015-12-19 14:44 | 1.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0
2704 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG box arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 13:29 | 2015-12-19 13:39 | 0.174 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0
2705 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG box arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 13:43 | 2015-12-19 14:23 | 0.664 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.632 | 0 | 0
2706 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 13:47 | 2015-12-19 14:27 | 0.669 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 367.95 | 0 | 0
2707 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 13:55 | 2015-12-19 14:40 | 0.755 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.755 | 0 | 0
2708 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 14:03 | 2015-12-19 16:35 | 2.538 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.38 | 0 | 0
2709 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-19 14:16 | 2015-12-19 17:07 | 2.853 | 0 | 750 | 10 | 0 | 0 | 2139.75 | 28.53 | 0
2710 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 14:20 | 2015-12-19 14:57 | 0.619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 0 | 0
2711 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 14:22 | 2015-12-19 15:03 | 0.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0
2712 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-19 14:28 | 2015-12-19 14:54 | 0.427 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.427 | 0 | 0
2713 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 14:32 | 2015-12-19 15:36 | 1.066 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.66
2714 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 14:33 | 2015-12-19 14:55 | 0.373 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.746 | 0 | 0
2715 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 14:36 | 2015-12-19 17:40 | 3.058 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45.87 | 0 | 0
2716 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 14:47 | 2015-12-19 17:38 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.85
2717 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 14:48 | 2015-12-19 17:28 | 2.671 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.671 | 0 | 0
2718 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 15:11 | 2015-12-19 16:02 | 0.854 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.854 | 0 | 0
2719 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 15:19 | 2015-12-19 15:39 | 0.325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0
2720 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 15:29 | 2015-12-19 17:09 | 1.669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.669 | 0 | 0
2721 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 15:34 | 2015-12-19 15:55 | 0.342 | 26 | 301 | 0 | 0 | 8.892 | 102.942 | 0 | 0
2722 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 15:40 | 2015-12-19 15:57 | 0.289 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.358 | 0 | 0
2723 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 15:49 | 2015-12-19 17:46 | 1.943 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1.943 | 0 | 1.943
2724 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 15:50 | 2015-12-19 18:08 | 2.3 |  | 3 |  | 1 | 0 | 6.9 | 0 | 2.3
2725 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 15:58 | 2015-12-19 16:28 | 0.507 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 0
2726 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 16:20 | 2015-12-19 17:43 | 1.379 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.379 | 0 | 0
2727 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 16:35 | 2015-12-19 18:06 | 1.513 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 31.773 | 0 | 0
2728 | 0 | DENİZLİ | BOZKURT |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-19 16:37 | 2015-12-19 16:40 | 0.042 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2729 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 16:39 | 2015-12-19 18:03 | 1.403 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.015 | 0 | 0
2730 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 16:42 | 2015-12-19 18:04 | 1.369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.369 | 0 | 0
2731 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 16:53 | 2015-12-19 17:05 | 0.192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0
2732 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG box arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 16:59 | 2015-12-19 17:41 | 0.708 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0.708 | 0 | 0.708
2733 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 17:13 | 2015-12-19 17:48 | 0.591 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0.591 | 0 | 0.591
2734 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 17:15 | 2015-12-19 18:08 | 0.876 | 2 | 300 | 0 | 0 | 1.752 | 262.8 | 0 | 0
2735 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-19 17:19 | 2015-12-19 17:24 | 0.086 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 51.514 | 0 | 0
2736 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 17:30 | 2015-12-19 18:14 | 0.726 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.342
2737 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 17:33 | 2015-12-19 18:42 | 1.154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.154 | 0 | 0
2738 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 17:38 | 2015-12-19 21:42 | 4.061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.061 | 0 | 0
2739 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 17:41 | 2015-12-19 17:52 | 0.189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0
2740 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 17:42 | 2015-12-19 18:08 | 0.435 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11.31 | 0 | 0
2741 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 17:44 | 2015-12-19 19:01 | 1.285 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0 | 0
2742 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 17:46 | 2015-12-19 18:33 | 0.776 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.776 | 0 | 0
2743 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 17:50 | 2015-12-19 20:56 | 3.101 |  | 90 |  | 1 | 0 | 279.09 | 0 | 3.101
2744 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 17:51 | 2015-12-19 18:03 | 0.207 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.449 | 0 | 0
2745 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG box arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 17:59 | 2015-12-19 18:10 | 0.176 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0
2746 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 18:05 | 2015-12-19 19:14 | 1.142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.142 | 0 | 0
2747 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 18:33 | 2015-12-19 19:14 | 0.678 |  | 64 |  | 1 | 0 | 43.392 | 0 | 0.678
2748 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 18:39 | 2015-12-19 20:32 | 1.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0
2749 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 18:47 | 2015-12-19 18:58 | 0.183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0
2750 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 18:48 | 2015-12-19 18:59 | 0.181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0
2751 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 18:51 | 2015-12-19 19:24 | 0.546 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.092 | 0 | 0
2752 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 19:07 | 2015-12-19 20:44 | 1.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0
2753 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 19:24 | 2015-12-19 20:23 | 0.988 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0
2754 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 19:36 | 2015-12-19 21:54 | 2.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
2755 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 19:37 | 2015-12-19 20:35 | 0.974 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.974 | 0 | 0
2756 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 19:38 | 2015-12-19 20:07 | 0.491 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.491 | 0 | 0
2757 | 0 | DENİZLİ | HONAZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 19:38 | 2015-12-19 21:07 | 1.489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.489 | 0 | 0
2758 | 0 | DENİZLİ | HONAZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 19:42 | 2015-12-19 20:29 | 0.783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.783 | 0 | 0
2759 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 19:45 | 2015-12-19 22:35 | 2.829 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.829
2760 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 19:46 | 2015-12-19 20:35 | 0.811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.811 | 0 | 0
2761 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 19:50 | 2015-12-19 20:29 | 0.649 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 0 | 0
2762 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 20:05 | 2015-12-19 20:33 | 0.474 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0
2763 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 20:11 | 2015-12-19 20:46 | 0.578 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.56 | 0 | 0
2764 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 20:47 | 2015-12-19 21:14 | 0.457 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0.457 | 0 | 0.457
2765 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 21:33 | 2015-12-19 21:59 | 0.434 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 19.53 | 0 | 0
2766 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 22:05 | 2015-12-19 22:16 | 0.179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0
2767 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 22:34 | 2015-12-19 23:06 | 0.531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0 | 0
2768 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-19 22:46 | 2015-12-19 23:22 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
2769 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 00:59 | 2015-12-20 01:23 | 0.394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 0
2770 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-20 02:18 | 2015-12-20 12:54 | 10.601 | 1 | 550 | 0 | 0 | 10.601 | 5830.55 | 0 | 0
2771 | 0 | DENİZLİ | HONAZ |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-20 06:57 | 2015-12-20 17:05 | 10.137 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 5372.61 | 0 | 0
2772 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 07:06 | 2015-12-20 07:13 | 0.108 | 35 | 7693 | 0 | 0 | 3.78 | 830.844 | 0 | 0
2773 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-20 07:16 | 2015-12-20 07:23 | 0.118 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.124 | 0 | 0
2774 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 07:20 | 2015-12-20 07:36 | 0.274 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.822 | 0 | 0
2775 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 07:33 | 2015-12-20 08:24 | 0.844 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 0
2776 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 07:52 | 2015-12-20 08:00 | 0.14 | 0 | 0 | 2 | 716 | 0 | 0 | 0.28 | 100.24
2777 | 0 | AYDIN | KUYUCAK |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 07:53 | 2015-12-20 08:55 | 1.029 | 0 | 449 | 0 | 650 | 0 | 462.021 | 0 | 668.85
2778 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 08:00 | 2015-12-20 08:40 | 0.662 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 993
2779 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-20 08:35 | 2015-12-20 09:53 | 1.291 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 2130.15 | 0 | 0
2780 | 0 | DENİZLİ | ÇARDAK |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-20 08:48 | 2015-12-20 09:53 | 1.086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.086 | 0 | 0
2781 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-20 08:53 | 2015-12-20 12:06 | 3.209 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1123.15 | 0 | 0
2782 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 08:54 | 2015-12-20 09:50 | 0.934 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 186.8
2783 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-20 08:55 | 2015-12-20 17:27 | 8.536 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2560.8 | 0 | 0
2784 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-20 09:01 | 2015-12-20 17:30 | 8.479 | 1 | 265 | 0 | 0 | 8.479 | 2246.935 | 0 | 0
2785 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 09:01 | 2015-12-20 13:53 | 4.859 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 4314.792 | 0 | 0
2786 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-20 09:06 | 2015-12-20 10:42 | 1.599 | 41 | 1060 | 2 | 0 | 65.559 | 1694.94 | 3.198 | 0
2787 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 09:08 | 2015-12-20 09:15 | 0.119 | 0 | 0 | 2 | 4015 | 0 | 0 | 0.238 | 477.785
2788 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 09:09 | 2015-12-20 09:59 | 0.826 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.652 | 0 | 0
2789 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 09:11 | 2015-12-20 09:30 | 0.315 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 0 | 0
2790 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 09:16 | 2015-12-20 10:29 | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.208
2791 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 09:19 | 2015-12-20 09:29 | 0.171 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0
2792 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 09:30 | 2015-12-20 09:38 | 0.139 | 41 | 795 | 0 | 0 | 5.699 | 110.505 | 0 | 0
2793 | 0 | DENİZLİ | ÇARDAK |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-20 09:35 | 2015-12-20 10:37 | 1.039 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 415.6 | 0 | 0
2794 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 09:35 | 2015-12-20 10:21 | 0.771 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 31.611 | 0 | 0
2795 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-20 09:36 | 2015-12-20 11:44 | 2.134 | 12 | 1060 | 0 | 0 | 25.608 | 2262.04 | 0 | 0
2796 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 09:37 | 2015-12-20 10:05 | 0.468 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 538.2 | 0 | 0
2797 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-20 09:37 | 2015-12-20 12:30 | 2.879 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 762.935 | 0 | 0
2798 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 09:39 | 2015-12-20 10:48 | 1.151 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 42.587 | 0 | 0
2799 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 09:44 | 2015-12-20 11:51 | 2.119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.119 | 0 | 0
2800 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 09:49 | 2015-12-20 13:54 | 4.079 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 163.16 | 0 | 0
2801 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-20 09:51 | 2015-12-20 11:00 | 1.151 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.755 | 0 | 0 | 0
2802 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-20 10:05 | 2015-12-20 16:17 | 6.199 | 0 | 0 | 16 | 1509 | 0 | 0 | 99.184 | 9354.291
2803 | 0 | AYDIN | EFELER |  | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 10:06 | 2015-12-20 11:56 | 1.839 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 183.9 | 0 | 0
2804 | 0 | MUĞLA | ULA |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 10:06 | 2015-12-20 12:27 | 2.341 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 306.671 | 0 | 0
2805 | 0 | DENİZLİ | BABADAĞ |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-20 10:11 | 2015-12-20 12:29 | 2.292 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2292 | 0 | 0
2806 | 0 | MUĞLA | ULA |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 10:19 | 2015-12-20 12:55 | 2.603 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 278.521
2807 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 10:20 | 2015-12-20 11:08 | 0.804 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.256 | 0 | 0
2808 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-20 10:20 | 2015-12-20 16:49 | 6.476 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1716.14 | 0 | 0
2809 | 0 | MUĞLA | ULA |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-20 10:24 | 2015-12-20 12:27 | 2.053 | 0 | 131 | 2 | 0 | 0 | 268.943 | 4.106 | 0
2810 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 10:24 | 2015-12-20 11:32 | 1.134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.134 | 0 | 0
2811 | 0 | DENİZLİ | BEKİLLİ |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 10:33 | 2015-12-20 11:01 | 0.467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0 | 0
2812 | 0 | DENİZLİ | HONAZ |  | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 10:33 | 2015-12-20 11:35 | 1.027 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 272.155 | 0 | 0
2813 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 10:35 | 2015-12-20 11:04 | 0.484 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0
2814 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 10:38 | 2015-12-20 12:15 | 1.62 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 291.6 | 0 | 0
2815 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 10:49 | 2015-12-20 11:57 | 1.13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.91 | 0 | 0
2816 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 10:51 | 2015-12-20 12:22 | 1.522 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45.66 | 0 | 0
2817 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 11:10 | 2015-12-20 12:19 | 1.148 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 149.24 | 0 | 0
2818 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 11:24 | 2015-12-20 11:48 | 0.406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0 | 0
2819 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 11:29 | 2015-12-20 12:02 | 0.543 | 0 | 0 | 2 | 1430 | 0 | 0 | 1.086 | 776.49
2820 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 11:34 | 2015-12-20 11:52 | 0.302 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9.06 | 0 | 0
2821 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 11:36 | 2015-12-20 13:13 | 1.611 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.055
2822 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 11:38 | 2015-12-20 12:58 | 1.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0
2823 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 11:40 | 2015-12-20 12:12 | 0.525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0
2824 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 12:02 | 2015-12-20 12:13 | 0.176 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0
2825 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 12:15 | 2015-12-20 13:18 | 1.043 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 1720.95 | 0 | 0
2826 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 12:17 | 2015-12-20 14:01 | 1.729 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.29 | 0 | 0
2827 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 12:18 | 2015-12-20 12:33 | 0.242 | 41 | 7105 | 0 | 0 | 9.922 | 1719.41 | 0 | 0
2828 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 12:19 | 2015-12-20 14:46 | 2.449 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.449
2829 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 12:19 | 2015-12-20 17:32 | 5.212 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.212
2830 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 12:22 | 2015-12-20 13:14 | 0.862 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 228.43 | 0 | 0
2831 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 12:24 | 2015-12-20 12:37 | 0.216 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0
2832 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 12:48 | 2015-12-20 13:21 | 0.551 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.551 | 0
2833 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-20 13:00 | 2015-12-20 13:25 | 0.411 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 2055 | 0 | 0
2834 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-20 13:05 | 2015-12-20 15:03 | 1.974 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 375.06 | 0 | 0
2835 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 13:06 | 2015-12-20 14:21 | 1.252 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.756 | 0 | 0
2836 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 13:10 | 2015-12-20 13:53 | 0.722 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.61
2837 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 13:22 | 2015-12-20 13:53 | 0.519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0 | 0
2838 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 13:25 | 2015-12-20 14:02 | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.34
2839 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-20 13:29 | 2015-12-20 13:56 | 0.446 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 0
2840 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 13:32 | 2015-12-20 13:56 | 0.404 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 16.968 | 0 | 0
2841 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 13:36 | 2015-12-20 14:02 | 0.44 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
2842 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 13:38 | 2015-12-20 14:25 | 0.788 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.788 | 0 | 0
2843 | 0 | AYDIN | EFELER |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 13:42 | 2015-12-20 15:26 | 1.735 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 520.5
2844 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-20 13:48 | 2015-12-20 15:06 | 1.307 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 718.85 | 0 | 0
2845 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 13:51 | 2015-12-20 14:48 | 0.955 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.28 | 0 | 0
2846 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 14:12 | 2015-12-20 14:25 | 0.209 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 27.17 | 0 | 0
2847 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-20 14:17 | 2015-12-20 16:16 | 1.983 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 297.45 | 0 | 0
2848 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 14:22 | 2015-12-20 15:44 | 1.374 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 89.31 | 0 | 0
2849 | 0 | DENİZLİ | ÇARDAK |  | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-20 14:22 | 2015-12-20 15:42 | 1.33 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0
2850 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 14:23 | 2015-12-20 15:12 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0
2851 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 14:26 | 2015-12-20 17:25 | 2.987 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.987 | 0 | 0
2852 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 14:31 | 2015-12-20 15:01 | 0.496 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.496 | 0 | 0
2853 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 14:36 | 2015-12-20 17:18 | 2.697 |  | 21 |  | 1 | 0 | 56.637 | 0 | 2.697
2854 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 14:37 | 2015-12-20 15:04 | 0.452 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.808 | 0 | 0
2855 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 14:42 | 2015-12-20 18:29 | 3.778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.778
2856 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 14:49 | 2015-12-20 17:24 | 2.584 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.584 | 0 | 0
2857 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 14:50 | 2015-12-20 15:48 | 0.971 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.971
2858 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 14:59 | 2015-12-20 15:39 | 0.66 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.58 | 0 | 0
2859 | 0 | DENİZLİ | HONAZ |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 15:06 | 2015-12-20 17:27 | 2.349 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.349 | 0 | 0
2860 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 15:07 | 2015-12-20 17:17 | 2.173 | 0 | 2 | 0 | 65 | 0 | 4.346 | 0 | 141.245
2861 | 0 | AYDIN | KUYUCAK |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 15:18 | 2015-12-20 15:59 | 0.688 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.688
2862 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG box arızası | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 15:22 | 2015-12-20 15:25 | 0.048 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 19.344 | 0 | 0
2863 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 15:43 | 2015-12-20 16:47 | 1.059 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.059 | 0 | 0
2864 | 0 | AYDIN | GERMENCİK |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 15:44 | 2015-12-20 16:48 | 1.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0
2865 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 15:55 | 2015-12-20 16:06 | 0.184 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0
2866 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 15:57 | 2015-12-20 17:03 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.475
2867 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 15:58 | 2015-12-20 17:53 | 1.917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.917 | 0 | 0
2868 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 16:00 | 2015-12-20 16:55 | 0.908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.908 | 0 | 0
2869 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 16:12 | 2015-12-20 16:37 | 0.421 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.315 | 0 | 0
2870 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 16:17 | 2015-12-20 17:11 | 0.896 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 2688 | 0 | 0
2871 | 0 | DENİZLİ | KALE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 16:22 | 2015-12-20 17:03 | 0.687 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.305
2872 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 16:32 | 2015-12-20 17:25 | 0.889 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0.889 | 0 | 0.889
2873 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 16:34 | 2015-12-20 18:08 | 1.573 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 100.672 | 0 | 0
2874 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-20 16:35 | 2015-12-20 16:53 | 0.294 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.882 | 0 | 0
2875 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 16:38 | 2015-12-20 17:35 | 0.947 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.788
2876 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 17:00 | 2015-12-20 17:30 | 0.494 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.41 | 0 | 0
2877 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 17:07 | 2015-12-20 17:51 | 0.731 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.965 | 0 | 0
2878 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 17:14 | 2015-12-20 17:59 | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.756
2879 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 17:20 | 2015-12-20 17:36 | 0.268 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0
2880 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 17:20 | 2015-12-20 17:53 | 0.541 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 0 | 0
2881 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 17:26 | 2015-12-20 19:09 | 1.716 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.74 | 0 | 0
2882 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 17:30 | 2015-12-20 17:56 | 0.432 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.456 | 0 | 0
2883 | 0 | MUĞLA | DATÇA |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 17:46 | 2015-12-20 18:55 | 1.148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.148 | 0 | 0
2884 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 18:03 | 2015-12-20 18:37 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.95
2885 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 18:04 | 2015-12-20 18:12 | 0.133 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 1330 | 0 | 0
2886 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 18:07 | 2015-12-20 19:19 | 1.199 |  | 2 |  | 1 | 0 | 2.398 | 0 | 1.199
2887 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 18:08 | 2015-12-20 19:55 | 1.779 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.779 | 0 | 0
2888 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 18:21 | 2015-12-20 18:51 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
2889 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG box arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 18:21 | 2015-12-20 18:43 | 0.366 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0
2890 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 18:28 | 2015-12-20 18:59 | 0.508 |  | 21 |  | 1 | 0 | 10.668 | 0 | 0.508
2891 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 18:48 | 2015-12-20 19:41 | 0.889 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0.889 | 0 | 0.889
2892 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 18:50 | 2015-12-20 19:24 | 0.563 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 25.335 | 0 | 0
2893 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 18:58 | 2015-12-20 19:34 | 0.598 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 101.062
2894 | 0 | DENİZLİ | HONAZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 19:06 | 2015-12-20 19:53 | 0.782 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.782 | 0 | 0
2895 | 0 | AYDIN | BUHARKENT |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 19:20 | 2015-12-20 20:11 | 0.847 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.246 | 0 | 0
2896 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 19:22 | 2015-12-20 20:18 | 0.925 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 27.75 | 0 | 0
2897 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 19:23 | 2015-12-20 20:04 | 0.686 |  | 64 |  | 1 | 0 | 43.904 | 0 | 0.686
2898 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 19:31 | 2015-12-20 20:37 | 1.099 | 1 | 265 | 1 | 1 | 1.099 | 291.235 | 1.099 | 1.099
2899 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 19:52 | 2015-12-20 20:03 | 0.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0
2900 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | OG Atlama (jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 19:52 | 2015-12-20 19:58 | 0.093 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0
2901 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 20:12 | 2015-12-20 20:50 | 0.635 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 28.575 | 0 | 0
2902 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 20:13 | 2015-12-20 21:07 | 0.891 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 106.92 | 0 | 0
2903 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 20:31 | 2015-12-20 21:09 | 0.636 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.272 | 0 | 0
2904 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 20:32 | 2015-12-20 20:35 | 0.051 | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0.051 | 127.5 | 0 | 0
2905 | 0 | DENİZLİ | HONAZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 20:43 | 2015-12-20 22:01 | 1.3 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3
2906 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 20:44 | 2015-12-20 21:35 | 0.847 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 30.492 | 0 | 0
2907 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 20:54 | 2015-12-20 21:46 | 0.868 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.868 | 0 | 0
2908 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 21:16 | 2015-12-20 21:36 | 0.332 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0
2909 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 21:20 | 2015-12-20 22:25 | 1.083 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1.083 | 0 | 1.083
2910 | 0 | DENİZLİ | BAKLAN |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 21:26 | 2015-12-20 21:36 | 0.164 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0
2911 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 21:37 | 2015-12-20 22:30 | 0.888 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.32 | 0 | 0
2912 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 22:01 | 2015-12-20 23:07 | 1.096 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 0
2913 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-20 23:04 | 2015-12-20 23:27 | 0.385 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | 285.67 | 0 | 0
2914 | 0 | AYDIN | KUYUCAK |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 00:02 | 2015-12-21 00:14 | 0.201 | 41 | 11854 | 0 | 0 | 8.241 | 2382.654 | 0 | 0
2915 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 00:56 | 2015-12-21 01:42 | 0.772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.772 | 0 | 0
2916 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 01:00 | 2015-12-21 01:31 | 0.522 | 0 | 4509 | 0 | 0 | 0 | 2353.698 | 0 | 0
2917 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 05:45 | 2015-12-21 05:54 | 0.145 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 108.75 | 0 | 0
2918 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-21 06:52 | 2015-12-21 07:18 | 0.426 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9.372 | 0 | 0
2919 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 06:53 | 2015-12-21 06:58 | 0.085 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 38.25 | 0 | 0
2920 | 0 | AYDIN | GERMENCİK |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 07:49 | 2015-12-21 08:04 | 0.241 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 289.2
2921 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 07:55 | 2015-12-21 08:44 | 0.819 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 298.116
2922 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 08:24 | 2015-12-21 09:21 | 0.948 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 112.812
2923 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 08:29 | 2015-12-21 10:02 | 1.545 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.18 | 0 | 0
2924 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 08:44 | 2015-12-21 11:29 | 2.753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.753 | 0 | 0
2925 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 08:52 | 2015-12-21 11:50 | 2.974 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.974 | 0 | 0
2926 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 08:56 | 2015-12-21 09:35 | 0.652 | 15 | 3566 | 0 | 0 | 9.78 | 2325.032 | 0 | 0
2927 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 08:57 | 2015-12-21 12:52 | 3.923 | 31 | 1421 | 0 | 0 | 121.613 | 5574.583 | 0 | 0
2928 | 0 | AYDIN | KÖŞK |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 09:01 | 2015-12-21 10:03 | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.035
2929 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 09:04 | 2015-12-21 09:14 | 0.173 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0
2930 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 09:07 | 2015-12-21 16:04 | 6.951 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 139.02
2931 | 0 | MUĞLA | DATÇA |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 09:17 | 2015-12-21 13:48 | 4.51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.51
2932 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 09:20 | 2015-12-21 10:27 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.12
2933 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 09:21 | 2015-12-21 10:10 | 0.814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.814 | 0 | 0
2934 | 0 | DENİZLİ | HONAZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 09:33 | 2015-12-21 09:47 | 0.231 | 5 | 2385 | 0 | 0 | 1.155 | 550.935 | 0 | 0
2935 | 0 | MUĞLA | DATÇA |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-21 09:34 | 2015-12-21 12:30 | 2.933 | 2 | 117 | 0 | 0 | 5.866 | 343.161 | 0 | 0
2936 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-21 09:38 | 2015-12-21 11:28 | 1.832 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 274.8 | 0 | 0
2937 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-21 09:40 | 2015-12-21 10:56 | 1.269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.269 | 0 | 0
2938 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-21 09:44 | 2015-12-21 11:05 | 1.348 | 0 | 4500 | 5 | 0 | 0 | 6066 | 6.74 | 0
2939 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 09:50 | 2015-12-21 11:16 | 1.426 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.426 | 0 | 0
2940 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-21 10:10 | 2015-12-21 10:17 | 0.111 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 86.58 | 0 | 0
2941 | 0 | AYDIN | EFELER |  | OG Fİder Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 10:13 | 2015-12-21 10:46 | 0.543 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 3258 | 0 | 0
2942 | 0 | AYDIN | KUYUCAK |  | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 10:30 | 2015-12-21 11:04 | 0.572 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.144 | 0 | 0
2943 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 10:32 | 2015-12-21 12:19 | 1.791 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.791 | 0 | 0
2944 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 10:32 | 2015-12-21 12:05 | 1.544 | 5 | 561 | 1 | 275 | 7.72 | 866.184 | 1.544 | 424.6
2945 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 10:37 | 2015-12-21 12:10 | 1.546 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.368 | 0 | 0
2946 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 10:42 | 2015-12-21 14:30 | 3.792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.792 | 0 | 0
2947 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 10:43 | 2015-12-21 11:18 | 0.579 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.737 | 0 | 0
2948 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 10:45 | 2015-12-21 12:20 | 1.579 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.579 | 0 | 0
2949 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 10:52 | 2015-12-21 11:03 | 0.186 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.534 | 0 | 0
2950 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 10:56 | 2015-12-21 11:00 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 9.656
2951 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 11:00 | 2015-12-21 11:42 | 0.698 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.96
2952 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-21 11:06 | 2015-12-21 18:19 | 7.215 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.215 | 0 | 0
2953 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 11:12 | 2015-12-21 11:48 | 0.597 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.537 | 0 | 0
2954 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 11:14 | 2015-12-21 11:43 | 0.486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0
2955 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 11:16 | 2015-12-21 12:02 | 0.773 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0
2956 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 11:21 | 2015-12-21 12:49 | 1.466 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.466 | 0 | 0
2957 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 11:22 | 2015-12-21 14:22 | 2.997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.997 | 0 | 0
2958 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 11:34 | 2015-12-21 12:15 | 0.686 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.744 | 0 | 0
2959 | 0 | DENİZLİ | ÇARDAK |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-21 11:36 | 2015-12-21 12:15 | 0.653 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.306 | 0
2960 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 11:37 | 2015-12-21 12:22 | 0.753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 0
2961 | 0 | MUĞLA | DATÇA |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 11:47 | 2015-12-21 16:11 | 4.406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.406
2962 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 11:50 | 2015-12-21 12:36 | 0.764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.764 | 0 | 0
2963 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 12:03 | 2015-12-21 14:17 | 2.226 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.226 | 0 | 0
2964 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 12:10 | 2015-12-21 13:03 | 0.881 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 440.5 | 0 | 0
2965 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 12:14 | 2015-12-21 16:54 | 4.663 |  | 1 |  | 1 | 0 | 4.663 | 0 | 4.663
2966 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 12:18 | 2015-12-21 14:23 | 2.089 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 62.67 | 0 | 0
2967 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 12:23 | 2015-12-21 12:55 | 0.531 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15.93 | 0 | 0
2968 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 12:24 | 2015-12-21 12:47 | 0.385 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 96.25 | 0 | 0
2969 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 12:27 | 2015-12-21 14:23 | 1.926 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.926 | 0 | 0
2970 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 12:35 | 2015-12-21 14:58 | 2.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 0
2971 | 0 | DENİZLİ | HONAZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 12:46 | 2015-12-21 17:38 | 4.862 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 102.102 | 0 | 0
2972 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 12:53 | 2015-12-21 14:26 | 1.552 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 0 | 0
2973 | 0 | AYDIN | KARPUZLU |  | AG direk değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 12:53 | 2015-12-21 14:48 | 1.917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.917
2974 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 12:54 | 2015-12-21 15:42 | 2.798 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.798
2975 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 12:58 | 2015-12-21 13:48 | 0.825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0
2976 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 12:59 | 2015-12-21 14:34 | 1.589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.589 | 0 | 0
2977 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 13:04 | 2015-12-21 14:45 | 1.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0
2978 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-21 13:25 | 2015-12-21 14:27 | 1.026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.026 | 0 | 0
2979 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 13:31 | 2015-12-21 18:51 | 5.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 0 | 0
2980 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 13:32 | 2015-12-21 15:46 | 2.233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.233 | 0 | 0
2981 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 13:35 | 2015-12-21 14:10 | 0.575 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.625 | 0 | 0
2982 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 13:37 | 2015-12-21 14:50 | 1.215 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.15 | 0 | 0
2983 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 13:41 | 2015-12-21 14:23 | 0.698 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.698 | 0 | 0
2984 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 13:48 | 2015-12-21 15:15 | 1.458 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 94.77 | 0 | 0
2985 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-21 14:08 | 2015-12-21 15:20 | 1.208 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.04 | 0 | 0
2986 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 14:09 | 2015-12-21 14:36 | 0.443 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 28.352 | 0 | 0
2987 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 14:14 | 2015-12-21 15:30 | 1.261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.261 | 0 | 0
2988 | 0 | MUĞLA | DATÇA |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 14:31 | 2015-12-21 15:17 | 0.761 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 29.679
2989 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 14:35 | 2015-12-21 14:46 | 0.184 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0
2990 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 14:44 | 2015-12-21 15:27 | 0.718 | 15 | 440 | 0 | 0 | 10.77 | 315.92 | 0 | 0
2991 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 14:50 | 2015-12-21 15:27 | 0.622 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 155.5 | 0 | 0
2992 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 14:54 | 2015-12-21 15:20 | 0.427 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.135 | 0 | 0
2993 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 14:55 | 2015-12-21 18:36 | 3.681 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 47.853 | 0 | 0
2994 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-21 15:02 | 2015-12-21 15:43 | 0.686 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17.15 | 0 | 0
2995 | 0 | AYDIN | EFELER |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 15:08 | 2015-12-21 17:22 | 2.23 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 167.25 | 0 | 0
2996 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-21 15:17 | 2015-12-21 15:19 | 0.034 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0
2997 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-21 15:22 | 2015-12-21 17:21 | 1.989 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 596.7 | 0 | 0
2998 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 15:27 | 2015-12-21 16:48 | 1.353 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.53 | 0 | 0
2999 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 15:27 | 2015-12-21 15:39 | 0.194 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0
3000 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 15:38 | 2015-12-21 16:16 | 0.625 | 0 | 1479 | 0 | 165 | 0 | 924.375 | 0 | 103.125
3001 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 15:49 | 2015-12-21 16:49 | 0.996 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.996 | 0 | 0
3002 | 0 | DENİZLİ | ÇAL |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 15:57 | 2015-12-21 16:07 | 0.171 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0
3003 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 16:00 | 2015-12-21 18:24 | 2.396 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.792 | 0 | 0
3004 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 16:01 | 2015-12-21 17:02 | 1.008 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1.008 | 0 | 1.008
3005 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 16:07 | 2015-12-21 17:23 | 1.267 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 63.35 | 0 | 0
3006 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 16:09 | 2015-12-21 16:27 | 0.308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0
3007 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 16:12 | 2015-12-21 16:59 | 0.781 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0.781 | 0 | 0.781
3008 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 16:17 | 2015-12-21 17:18 | 1.019 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1.019 | 0 | 1.019
3009 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 16:31 | 2015-12-21 18:34 | 2.042 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 102.1 | 0 | 0
3010 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 16:41 | 2015-12-21 17:01 | 0.326 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.304 | 0 | 0
3011 | 0 | MUĞLA | DATÇA |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 16:51 | 2015-12-21 18:12 | 1.352 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.352 | 0 | 0
3012 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 16:52 | 2015-12-21 17:02 | 0.165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0
3013 | 0 | AYDIN | KARACASU |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 16:52 | 2015-12-21 17:28 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.965
3014 | 0 | DENİZLİ | KALE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 16:57 | 2015-12-21 18:25 | 1.465 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 73.25
3015 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 17:08 | 2015-12-21 17:19 | 0.177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0
3016 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 17:08 | 2015-12-21 18:17 | 1.143 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.145 | 0 | 0
3017 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 17:09 | 2015-12-21 18:14 | 1.085 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.425 | 0 | 0
3018 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 17:14 | 2015-12-21 18:11 | 0.953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.953 | 0 | 0
3019 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 17:15 | 2015-12-21 17:44 | 0.482 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.482 | 0 | 0
3020 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-21 17:15 | 2015-12-21 17:46 | 0.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0
3021 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 17:25 | 2015-12-21 18:41 | 1.265 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 0 | 0
3022 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 17:32 | 2015-12-21 17:55 | 0.382 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 0 | 0
3023 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 17:37 | 2015-12-21 18:32 | 0.909 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.998 | 0 | 0
3024 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 17:46 | 2015-12-21 18:41 | 0.924 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.924 | 0 | 0
3025 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 17:46 | 2015-12-21 18:29 | 0.712 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.712 | 0 | 0
3026 | 0 | DENİZLİ | HONAZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 17:47 | 2015-12-21 17:52 | 0.088 | 5 | 2385 | 1 | 1 | 0.44 | 209.88 | 0.088 | 0.088
3027 | 0 | AYDIN | KUYUCAK |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 17:48 | 2015-12-21 19:24 | 1.595 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.595
3028 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 17:59 | 2015-12-21 18:06 | 0.114 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0.114 | 0 | 0.114
3029 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 18:12 | 2015-12-21 18:31 | 0.315 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0
3030 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 18:12 | 2015-12-21 18:26 | 0.23 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0
3031 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 18:22 | 2015-12-21 21:10 | 2.795 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.745
3032 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 18:24 | 2015-12-21 21:38 | 3.225 | 5 | 561 | 1 | 275 | 16.125 | 1809.225 | 3.225 | 886.875
3033 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 18:41 | 2015-12-21 21:06 | 2.411 |  | 1 |  | 1 | 0 | 2.411 | 0 | 2.411
3034 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 18:44 | 2015-12-21 19:18 | 0.571 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14.275 | 0 | 0
3035 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 18:56 | 2015-12-21 19:48 | 0.865 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0
3036 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 18:56 | 2015-12-21 19:21 | 0.411 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.343 | 0 | 0
3037 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 19:48 | 2015-12-21 20:34 | 0.766 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.766 | 0 | 0
3038 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 20:47 | 2015-12-21 22:27 | 1.666 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | 0
3039 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 20:47 | 2015-12-21 21:07 | 0.329 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.645 | 0 | 0
3040 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 20:51 | 2015-12-21 21:19 | 0.459 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 12.852 | 0 | 0
3041 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 21:11 | 2015-12-21 21:42 | 0.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0
3042 | 0 | AYDIN | BUHARKENT |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 21:13 | 2015-12-21 22:29 | 1.27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 34.29 | 0 | 0
3043 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 21:38 | 2015-12-21 22:01 | 0.381 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 19.05 | 0 | 0
3044 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 22:02 | 2015-12-21 23:12 | 1.161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.161 | 0 | 0
3045 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 22:03 | 2015-12-21 23:11 | 1.126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.126 | 0 | 0
3046 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 22:05 | 2015-12-21 23:12 | 1.122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.122 | 0 | 0
3047 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 22:20 | 2015-12-21 23:16 | 0.936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 0
3048 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 22:23 | 2015-12-21 22:46 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 442.341
3049 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 22:33 | 2015-12-21 23:26 | 0.877 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.877 | 0 | 0
3050 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 22:47 | 2015-12-21 23:39 | 0.867 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 38.148
3051 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 22:51 | 2015-12-22 00:37 | 1.773 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 67.374 | 0 | 0
3052 | 0 | DENİZLİ | BULDAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-21 22:51 | 2015-12-21 23:07 | 0.272 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.352 | 0 | 0
3053 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 22:53 | 2015-12-21 23:24 | 0.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0
3054 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-21 23:39 | 2015-12-22 00:12 | 0.547 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 350.08
3055 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 02:59 | 2015-12-22 03:15 | 0.269 | 1 | 1350 | 0 | 0 | 0.269 | 363.15 | 0 | 0
3056 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 03:11 | 2015-12-22 08:47 | 5.596 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.596 | 0 | 0
3057 | 0 | AYDIN | KUYUCAK |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 07:35 | 2015-12-22 08:01 | 0.435 | 0 | 0 | 2 | 899 | 0 | 0 | 0.87 | 391.065
3058 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 07:45 | 2015-12-22 08:54 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 136.255
3059 | 0 | AYDIN | GERMENCİK |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 07:49 | 2015-12-22 08:54 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 109.1
3060 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 07:52 | 2015-12-22 08:36 | 0.731 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 266.084
3061 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 07:58 | 2015-12-22 08:22 | 0.394 | 2 | 1158 | 0 | 0 | 0.788 | 456.252 | 0 | 0
3062 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 08:20 | 2015-12-22 08:31 | 0.187 | 0 | 64 | 0 | 70 | 0 | 11.968 | 0 | 13.09
3063 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 08:33 | 2015-12-22 16:21 | 7.791 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.791 | 0 | 0
3064 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 08:39 | 2015-12-22 08:59 | 0.333 | 1 | 1200 | 0 | 0 | 0.333 | 399.6 | 0 | 0
3065 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 08:58 | 2015-12-22 09:49 | 0.842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.842 | 0 | 0
3066 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 09:01 | 2015-12-22 11:25 | 2.396 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.98
3067 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 09:03 | 2015-12-22 15:54 | 6.847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.847 | 0 | 0
3068 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 09:05 | 2015-12-22 11:08 | 2.056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.056 | 0 | 0
3069 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 09:06 | 2015-12-22 10:26 | 1.329 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.329 | 0 | 0
3070 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 09:17 | 2015-12-22 13:40 | 4.384 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.92 | 0 | 0
3071 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 09:17 | 2015-12-22 10:49 | 1.526 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.578 | 0 | 0
3072 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-22 09:24 | 2015-12-22 17:51 | 8.447 | 1 | 265 | 1 | 1 | 8.447 | 2238.455 | 8.447 | 8.447
3073 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 09:24 | 2015-12-22 10:08 | 0.727 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.181 | 0 | 0
3074 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 09:30 | 2015-12-22 11:39 | 2.146 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.292 | 0 | 0
3075 | 0 | MUĞLA | DATÇA |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 09:34 | 2015-12-22 10:28 | 0.906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.906 | 0 | 0
3076 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 09:36 | 2015-12-22 11:35 | 1.99 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 0 | 0
3077 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 09:38 | 2015-12-22 10:55 | 1.281 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 165.249 | 0 | 0
3078 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-22 09:40 | 2015-12-22 11:26 | 1.767 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 265.05 | 0 | 0
3079 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 09:42 | 2015-12-22 09:53 | 0.177 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 0
3080 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 09:48 | 2015-12-22 09:55 | 0.118 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 31.27 | 0 | 0
3081 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 09:48 | 2015-12-22 11:17 | 1.476 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.476 | 0 | 0
3082 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 09:52 | 2015-12-22 13:44 | 3.867 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.335
3083 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 09:55 | 2015-12-22 10:06 | 0.185 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.145 | 0 | 0
3084 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 10:00 | 2015-12-22 14:09 | 4.149 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 62.235
3085 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 10:01 | 2015-12-22 10:37 | 0.607 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.607 | 0 | 0
3086 | 0 | MUĞLA | ULA |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 10:06 | 2015-12-22 14:51 | 4.754 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.754
3087 | 0 | AYDIN | KARPUZLU |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 10:15 | 2015-12-22 12:22 | 2.117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.117
3088 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 10:20 | 2015-12-22 11:51 | 1.515 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.515 | 0 | 0
3089 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 10:28 | 2015-12-22 11:05 | 0.621 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.621 | 0 | 0
3090 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG box arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 10:33 | 2015-12-22 10:44 | 0.176 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0
3091 | 0 | AYDIN | EFELER |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 10:37 | 2015-12-22 15:09 | 4.539 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 272.34 | 0 | 0
3092 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 10:45 | 2015-12-22 13:09 | 2.401 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.015
3093 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-22 10:47 | 2015-12-22 11:09 | 0.36 | 1 | 450 | 0 | 0 | 0.36 | 162 | 0 | 0
3094 | 0 | DENİZLİ | BOZKURT |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-22 10:48 | 2015-12-22 14:26 | 3.63 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1089 | 0 | 0
3095 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 10:50 | 2015-12-22 11:57 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.115
3096 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 10:57 | 2015-12-22 15:02 | 4.088 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.088 | 0 | 0
3097 | 0 | DENİZLİ | GÜNEY |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-22 10:57 | 2015-12-22 11:20 | 0.388 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0 | 0
3098 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 10:57 | 2015-12-22 12:49 | 1.867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.867 | 0 | 0
3099 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 11:24 | 2015-12-22 13:46 | 2.359 | 0 | 5 | 0 | 239 | 0 | 11.795 | 0 | 563.801
3100 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 11:42 | 2015-12-22 12:47 | 1.088 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.088 | 0 | 0
3101 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 11:46 | 2015-12-22 12:11 | 0.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0
3102 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 12:05 | 2015-12-22 15:43 | 3.625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.625 | 0 | 0
3103 | 0 | AYDIN | KARPUZLU |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 12:10 | 2015-12-22 12:50 | 0.671 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.355
3104 | 0 | AYDIN | KÖŞK |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 12:14 | 2015-12-22 12:28 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.226
3105 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-22 12:23 | 2015-12-22 14:13 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.833
3106 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 12:30 | 2015-12-22 12:44 | 0.227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0
3107 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 12:34 | 2015-12-22 13:53 | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.56
3108 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 12:49 | 2015-12-22 14:17 | 1.458 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1458 | 0 | 0
3109 | 0 | MUĞLA | DATÇA |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 13:07 | 2015-12-22 15:33 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.43
3110 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 13:10 | 2015-12-22 13:49 | 0.651 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 172.515 | 0 | 0
3111 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 13:12 | 2015-12-22 18:08 | 4.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 0 | 0
3112 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 13:13 | 2015-12-22 14:35 | 1.373 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 87.872 | 0 | 0
3113 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 13:26 | 2015-12-22 13:49 | 0.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0
3114 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 13:36 | 2015-12-22 13:47 | 0.189 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0
3115 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 13:40 | 2015-12-22 15:04 | 1.406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.406 | 0 | 0
3116 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 13:48 | 2015-12-22 14:43 | 0.922 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.83 | 0 | 0
3117 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 13:52 | 2015-12-22 13:54 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.19
3118 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 14:00 | 2015-12-22 14:45 | 0.743 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.743 | 0 | 0
3119 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 14:02 | 2015-12-22 15:23 | 1.349 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.349 | 0 | 0
3120 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 14:04 | 2015-12-22 15:37 | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.548
3121 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 14:08 | 2015-12-22 14:33 | 0.423 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0 | 0
3122 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 14:10 | 2015-12-22 14:49 | 0.658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | 0
3123 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ |  | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 14:11 | 2015-12-22 16:16 | 2.081 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 104.05 | 0 | 0
3124 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-22 14:13 | 2015-12-22 18:11 | 3.969 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1786.05 | 0 | 0
3125 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG box arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 14:17 | 2015-12-22 14:36 | 0.323 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0
3126 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 14:22 | 2015-12-22 15:25 | 1.044 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.088 | 0 | 0
3127 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 14:29 | 2015-12-22 16:25 | 1.933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.933 | 0 | 0
3128 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 14:33 | 2015-12-22 15:08 | 0.579 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 37.635 | 0 | 0
3129 | 0 | DENİZLİ | ÇAL |  | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 14:37 | 2015-12-22 14:42 | 0.088 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0
3130 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-22 14:39 | 2015-12-22 14:50 | 0.181 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.267 | 0 | 0
3131 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 14:46 | 2015-12-22 17:15 | 2.482 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.82 | 0 | 0
3132 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 14:48 | 2015-12-22 18:40 | 3.872 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.36 | 0 | 0
3133 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 14:56 | 2015-12-22 15:23 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0
3134 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 14:59 | 2015-12-22 15:52 | 0.884 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.84 | 0 | 0
3135 | 0 | MUĞLA | KAVAKLIDERE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 15:01 | 2015-12-22 17:08 | 2.109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.109 | 0 | 0
3136 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-22 15:04 | 2015-12-22 15:27 | 0.375 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 99.375 | 0 | 0
3137 | 0 | MUĞLA | ULA |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 15:05 | 2015-12-22 15:31 | 0.439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.439 | 0 | 0
3138 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 15:07 | 2015-12-22 17:16 | 2.142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.142 | 0 | 0
3139 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 15:16 | 2015-12-22 17:21 | 2.091 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.91
3140 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 15:16 | 2015-12-22 16:49 | 1.556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.556 | 0 | 0
3141 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 15:17 | 2015-12-22 16:43 | 1.432 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1.432 | 0 | 1.432
3142 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 15:20 | 2015-12-22 17:07 | 1.774 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.61 | 0 | 0
3143 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 15:22 | 2015-12-22 17:39 | 2.286 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 0 | 0
3144 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 15:35 | 2015-12-22 15:51 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.608
3145 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 15:51 | 2015-12-22 16:53 | 1.025 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0
3146 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 15:54 | 2015-12-22 16:25 | 0.52 | 0 | 1479 | 0 | 165 | 0 | 769.08 | 0 | 85.8
3147 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 16:00 | 2015-12-22 18:16 | 2.261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.261 | 0 | 0
3148 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 16:24 | 2015-12-22 18:39 | 2.247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.247 | 0 | 0
3149 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 16:30 | 2015-12-22 17:36 | 1.106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.106 | 0 | 0
3150 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 16:35 | 2015-12-22 17:55 | 1.334 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.01 | 0 | 0
3151 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 16:36 | 2015-12-22 17:41 | 1.087 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.087 | 0 | 0
3152 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 17:02 | 2015-12-22 18:26 | 1.402 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 144.406 | 0 | 0
3153 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 17:02 | 2015-12-22 19:18 | 2.266 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.266 | 0 | 0
3154 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 17:09 | 2015-12-22 17:55 | 0.772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.772 | 0 | 0
3155 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 17:10 | 2015-12-22 17:20 | 0.161 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.644 | 0 | 0
3156 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 17:11 | 2015-12-22 19:02 | 1.854 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.854 | 0 | 0
3157 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 17:19 | 2015-12-22 18:08 | 0.821 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.463 | 0 | 0
3158 | 0 | DENİZLİ | KALE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 17:22 | 2015-12-22 19:09 | 1.778 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.78
3159 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 17:29 | 2015-12-22 17:40 | 0.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0
3160 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 17:29 | 2015-12-22 18:46 | 1.288 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.288 | 0 | 0
3161 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG box arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 17:33 | 2015-12-22 18:08 | 0.578 |  | 64 | 0 | 0 | 0 | 36.992 | 0 | 0
3162 | 0 | DENİZLİ | ÇAL |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 17:39 | 2015-12-22 17:54 | 0.242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0
3163 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 17:47 | 2015-12-22 18:37 | 0.835 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.175 | 0 | 0
3164 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 17:48 | 2015-12-22 18:32 | 0.726 |  | 21 |  | 1 | 0 | 15.246 | 0 | 0.726
3165 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 17:49 | 2015-12-22 19:44 | 1.913 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.913 | 0 | 0
3166 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 17:50 | 2015-12-22 18:11 | 0.346 | 0 | 30 | 0 | 485 | 0 | 10.38 | 0 | 167.81
3167 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 17:51 | 2015-12-22 18:20 | 0.488 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.224 | 0 | 0
3168 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 17:51 | 2015-12-22 18:04 | 0.217 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.038 | 0 | 0
3169 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 17:53 | 2015-12-22 20:34 | 2.684 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.684 | 0 | 0
3170 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 18:07 | 2015-12-22 18:19 | 0.199 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 38.606 | 0 | 0
3171 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 18:07 | 2015-12-22 19:58 | 1.842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.842 | 0 | 0
3172 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 18:08 | 2015-12-22 19:06 | 0.96 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4.8 | 0 | 0.96
3173 | 0 | DENİZLİ | ÇAL |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 18:09 | 2015-12-22 18:18 | 0.151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0
3174 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 18:10 | 2015-12-22 19:21 | 1.185 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 124.425 | 0 | 0
3175 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 18:18 | 2015-12-22 19:53 | 1.591 |  | 2 |  | 1 | 0 | 3.182 | 0 | 1.591
3176 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 18:37 | 2015-12-22 19:33 | 0.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0
3177 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 18:42 | 2015-12-22 19:54 | 1.205 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.205 | 0 | 0
3178 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 18:50 | 2015-12-22 20:00 | 1.164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.164 | 0 | 0
3179 | 0 | AYDIN | EFELER |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 18:54 | 2015-12-22 19:46 | 0.871 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.42 | 0 | 0
3180 | 0 | AYDIN | KÖŞK |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 19:01 | 2015-12-22 20:42 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.45
3181 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 19:02 | 2015-12-22 20:09 | 1.11 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 39.96 | 0 | 0
3182 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 19:20 | 2015-12-22 21:36 | 2.263 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 192.355 | 0 | 0
3183 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 19:26 | 2015-12-22 20:37 | 1.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0
3184 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | OG Atlama (jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 19:43 | 2015-12-22 20:55 | 1.205 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1687 | 0 | 0
3185 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 19:44 | 2015-12-22 20:01 | 0.279 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0
3186 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 20:03 | 2015-12-22 20:17 | 0.228 | 0 | 66 | 0 | 20 | 0 | 15.048 | 0 | 4.56
3187 | 0 | AYDIN | BUHARKENT |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 20:25 | 2015-12-22 21:14 | 0.819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.819 | 0 | 0
3188 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 20:25 | 2015-12-22 20:42 | 0.277 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.155 | 0 | 0
3189 | 0 | DENİZLİ | BULDAN |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-22 20:32 | 2015-12-22 21:23 | 0.852 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.852 | 0 | 0
3190 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 21:01 | 2015-12-22 21:23 | 0.374 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 0
3191 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 21:02 | 2015-12-22 21:57 | 0.908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.908 | 0 | 0
3192 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 21:09 | 2015-12-22 23:07 | 1.973 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.973 | 0 | 0
3193 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 21:20 | 2015-12-22 21:49 | 0.476 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.712 | 0 | 0
3194 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 21:25 | 2015-12-22 21:49 | 0.408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0
3195 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 21:53 | 2015-12-22 22:51 | 0.968 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.968 | 0 | 0
3196 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 22:06 | 2015-12-22 22:53 | 0.789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | 0 | 0
3197 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 22:07 | 2015-12-22 22:52 | 0.743 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.743 | 0 | 0
3198 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 22:46 | 2015-12-22 23:22 | 0.597 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 0 | 0
3199 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 23:26 | 2015-12-23 00:03 | 0.618 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.618 | 0 | 0
3200 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-22 23:32 | 2015-12-22 23:52 | 0.325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0
3201 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 00:22 | 2015-12-23 01:06 | 0.726 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21.78 | 0 | 0
3202 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 02:07 | 2015-12-23 02:34 | 0.451 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 239.03 | 0 | 0
3203 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 02:29 | 2015-12-23 03:08 | 0.646 | 0 | 0 | 2 | 4015 | 0 | 0 | 1.292 | 2593.69
3204 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 02:31 | 2015-12-23 02:54 | 0.384 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 24.576 | 0 | 0
3205 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 02:35 | 2015-12-23 03:35 | 0.996 | 0 | 0 | 2 | 189 | 0 | 0 | 1.992 | 188.244
3206 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 06:19 | 2015-12-23 06:44 | 0.416 | 0 | 3011 | 0 | 0 | 0 | 1252.576 | 0 | 0
3207 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 07:09 | 2015-12-23 09:00 | 1.846 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 219.674
3208 | 0 | DENİZLİ | BULDAN |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 07:27 | 2015-12-23 07:32 | 0.079 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 59.25 | 0 | 0
3209 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 07:51 | 2015-12-23 08:47 | 0.932 | 0 | 0 | 2 | 301 | 0 | 0 | 1.864 | 280.532
3210 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 08:23 | 2015-12-23 09:55 | 1.537 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.37
3211 | 0 | AYDIN | KÖŞK |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 08:37 | 2015-12-23 09:04 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 89.4
3212 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 08:46 | 2015-12-23 09:22 | 0.591 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.955 | 0 | 0
3213 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 09:09 | 2015-12-23 13:17 | 4.127 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.508 | 0 | 0 | 0
3214 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 09:13 | 2015-12-23 09:24 | 0.177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0
3215 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 09:17 | 2015-12-23 11:18 | 2.012 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.012 | 0 | 0
3216 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 09:25 | 2015-12-23 10:32 | 1.124 | 3 | 1070 | 0 | 0 | 3.372 | 1202.68 | 0 | 0
3217 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 09:30 | 2015-12-23 11:05 | 1.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0
3218 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 09:39 | 2015-12-23 11:41 | 2.036 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.432
3219 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG nötr iletkeni kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-23 09:39 | 2015-12-23 09:50 | 0.175 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
3220 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 09:42 | 2015-12-23 11:12 | 1.495 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 143.52
3221 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 09:47 | 2015-12-23 11:05 | 1.293 | 3 | 300 | 0 | 0 | 3.879 | 387.9 | 0 | 0
3222 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 09:50 | 2015-12-23 10:35 | 0.751 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.751 | 0 | 0
3223 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-23 09:51 | 2015-12-23 10:33 | 0.695 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 44.48 | 0 | 0
3224 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 10:02 | 2015-12-23 11:10 | 1.128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.128 | 0 | 0
3225 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-23 10:05 | 2015-12-23 15:31 | 5.436 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1440.54 | 0 | 0
3226 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-23 10:07 | 2015-12-23 16:26 | 6.32 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 1403.04 | 0 | 0
3227 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 10:07 | 2015-12-23 10:19 | 0.196 | 1 | 700 | 0 | 0 | 0.196 | 137.2 | 0 | 0
3228 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 10:07 | 2015-12-23 10:18 | 0.179 | 1 | 785 | 0 | 0 | 0.179 | 140.515 | 0 | 0
3229 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 10:07 | 2015-12-23 10:22 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 12.25
3230 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 10:08 | 2015-12-23 12:11 | 2.055 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 92.475 | 0 | 0
3231 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 10:27 | 2015-12-23 11:28 | 1.014 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30.42
3232 | 0 | DENİZLİ | ÇAL |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 10:28 | 2015-12-23 10:45 | 0.285 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0
3233 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 10:31 | 2015-12-23 11:26 | 0.918 | 0 | 1151 | 0 | 0 | 0 | 1056.618 | 0 | 0
3234 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 10:34 | 2015-12-23 11:16 | 0.695 | 11 | 676 | 0 | 0 | 7.645 | 469.82 | 0 | 0
3235 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 10:44 | 2015-12-23 11:22 | 0.626 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0
3236 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 10:47 | 2015-12-23 11:32 | 0.751 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.502 | 0 | 0 | 0
3237 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 10:48 | 2015-12-23 11:26 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.52
3238 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 10:58 | 2015-12-23 11:37 | 0.646 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | 0 | 0
3239 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 10:59 | 2015-12-23 12:10 | 1.188 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.188 | 0 | 0
3240 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 11:01 | 2015-12-23 11:58 | 0.951 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.951 | 0 | 0
3241 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 11:01 | 2015-12-23 12:08 | 1.109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.109 | 0 | 0
3242 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 11:17 | 2015-12-23 12:07 | 0.832 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 0 | 0
3243 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 11:25 | 2015-12-23 11:32 | 0.116 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 0
3244 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 11:28 | 2015-12-23 12:37 | 1.149 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 344.7
3245 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 11:28 | 2015-12-23 11:44 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.325
3246 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG direk değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 11:41 | 2015-12-23 17:14 | 5.553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.553 | 0 | 0
3247 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 11:46 | 2015-12-23 12:22 | 0.605 | 0 | 804 | 2 | 0 | 0 | 486.42 | 1.21 | 0
3248 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 11:55 | 2015-12-23 17:21 | 5.438 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.628 | 0 | 0
3249 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 11:57 | 2015-12-23 14:47 | 2.833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.833 | 0 | 0
3250 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-23 11:58 | 2015-12-23 17:49 | 5.856 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 468.48 | 0
3251 | 0 | DENİZLİ | HONAZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 12:11 | 2015-12-23 22:43 | 10.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.53 | 0 | 0
3252 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 12:11 | 2015-12-23 13:34 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.38
3253 | 0 | AYDIN | YENİPAZAR |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 12:15 | 2015-12-23 12:25 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 73.8
3254 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 12:24 | 2015-12-23 13:10 | 0.764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.764 | 0 | 0
3255 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 12:27 | 2015-12-23 15:01 | 2.574 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.574 | 0 | 0
3256 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 12:34 | 2015-12-23 13:37 | 1.051 | 0 | 5 | 2 | 305 | 0 | 5.255 | 2.102 | 320.555
3257 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | OG Atlama (jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 12:36 | 2015-12-23 13:47 | 1.183 | 0 | 1250 | 2 | 0 | 0 | 1478.75 | 2.366 | 0
3258 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 12:43 | 2015-12-23 14:02 | 1.316 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.632 | 0 | 0
3259 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 12:43 | 2015-12-23 15:07 | 2.393 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.393 | 0 | 0
3260 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 12:55 | 2015-12-23 13:38 | 0.721 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.42 | 0 | 0
3261 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 13:00 | 2015-12-23 14:19 | 1.314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.314 | 0 | 0
3262 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 13:07 | 2015-12-23 13:50 | 0.721 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.721 | 0 | 0
3263 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-23 13:10 | 2015-12-23 14:13 | 1.057 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.912 | 0 | 0
3264 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 13:13 | 2015-12-23 13:34 | 0.352 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0
3265 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 13:21 | 2015-12-23 13:44 | 0.382 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 229.2
3266 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 13:32 | 2015-12-23 15:19 | 1.783 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 48.141 | 0 | 0
3267 | 0 | DENİZLİ | BEYAĞAÇ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 13:33 | 2015-12-23 15:06 | 1.554 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.554 | 0 | 0
3268 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-23 13:35 | 2015-12-23 13:56 | 0.356 | 0 | 0 | 2 | 150 | 0 | 0 | 0.712 | 53.4
3269 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 13:40 | 2015-12-23 15:24 | 1.738 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 69.52 | 0 | 0
3270 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 13:48 | 2015-12-23 17:22 | 3.559 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.559 | 0 | 0
3271 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 13:54 | 2015-12-23 16:11 | 2.285 |  | 64 |  | 1 | 0 | 146.24 | 0 | 2.285
3272 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 13:59 | 2015-12-23 14:32 | 0.547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.547
3273 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 14:12 | 2015-12-23 14:22 | 0.164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0
3274 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 14:23 | 2015-12-23 14:53 | 0.495 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.375 | 0 | 0
3275 | 0 | DENİZLİ | BOZKURT |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 14:27 | 2015-12-23 15:17 | 0.838 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 0
3276 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 14:45 | 2015-12-23 15:20 | 0.576 | 10 | 1587 | 0 | 0 | 5.76 | 914.112 | 0 | 0
3277 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 14:46 | 2015-12-23 15:45 | 0.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0
3278 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 14:50 | 2015-12-23 15:06 | 0.271 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 0 | 0
3279 | 0 | AYDIN | EFELER |  | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 15:03 | 2015-12-23 17:37 | 2.565 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 513 | 0 | 0
3280 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 15:23 | 2015-12-23 15:52 | 0.477 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 23.85 | 0 | 0
3281 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 15:37 | 2015-12-23 18:28 | 2.844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.844 | 0 | 0
3282 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 15:54 | 2015-12-23 17:26 | 1.526 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 99.19 | 0 | 0
3283 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 16:14 | 2015-12-23 16:54 | 0.667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0
3284 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-23 16:17 | 2015-12-23 17:18 | 1.023 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.506 | 0 | 0
3285 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ |  | AG izolatör arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 16:22 | 2015-12-23 18:22 | 2.006 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60.18 | 0 | 0
3286 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 16:34 | 2015-12-23 16:42 | 0.126 |  | 64 |  | 1 | 0 | 8.064 | 0 | 0.126
3287 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 16:36 | 2015-12-23 18:24 | 1.797 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.94 | 0 | 0
3288 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 17:01 | 2015-12-23 17:06 | 0.09 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0
3289 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 17:03 | 2015-12-23 17:37 | 0.567 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 31.185 | 0 | 0
3290 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 17:08 | 2015-12-23 18:11 | 1.044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0
3291 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 17:11 | 2015-12-23 17:54 | 0.713 |  | 3 |  | 1 | 0 | 2.139 | 0 | 0.713
3292 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-23 17:13 | 2015-12-23 20:09 | 2.941 |  | 1 |  | 1 | 0 | 2.941 | 0 | 2.941
3293 | 0 | DENİZLİ | BEYAĞAÇ |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 17:13 | 2015-12-23 18:55 | 1.703 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42.575
3294 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 17:16 | 2015-12-23 17:55 | 0.648 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 21.384 | 0 | 0
3295 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 17:25 | 2015-12-23 18:20 | 0.916 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.916 | 0 | 0
3296 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 17:30 | 2015-12-23 17:53 | 0.384 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0
3297 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 17:35 | 2015-12-23 18:49 | 1.239 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 55.755 | 0 | 0
3298 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 17:40 | 2015-12-23 20:09 | 2.487 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.487 | 0 | 0
3299 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 18:05 | 2015-12-23 19:51 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.76
3300 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 18:35 | 2015-12-23 20:09 | 1.571 |  | 64 |  | 1 | 0 | 100.544 | 0 | 1.571
3301 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 18:41 | 2015-12-23 20:08 | 1.452 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.452 | 0 | 0
3302 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 19:05 | 2015-12-23 19:42 | 0.613 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.452 | 0 | 0
3303 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 19:14 | 2015-12-23 19:59 | 0.752 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.016 | 0 | 0
3304 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 19:30 | 2015-12-23 20:12 | 0.701 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.402 | 0 | 0
3305 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 19:43 | 2015-12-23 20:05 | 0.369 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 44.28 | 0 | 0
3306 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 19:50 | 2015-12-23 20:15 | 0.418 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.926 | 0 | 0
3307 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 19:53 | 2015-12-23 20:34 | 0.689 |  | 21 |  | 1 | 0 | 14.469 | 0 | 0.689
3308 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 20:21 | 2015-12-23 20:44 | 0.384 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0
3309 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 20:52 | 2015-12-23 21:19 | 0.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
3310 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 21:29 | 2015-12-23 22:22 | 0.888 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.888 | 0 | 0
3311 | 0 | AYDIN | KARACASU |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 21:34 | 2015-12-23 22:22 | 0.801 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.801 | 0 | 0
3312 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 21:37 | 2015-12-23 22:46 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.74
3313 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 22:11 | 2015-12-23 23:21 | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 47.683
3314 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 22:16 | 2015-12-23 23:13 | 0.951 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.951 | 0 | 0
3315 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 22:17 | 2015-12-23 23:16 | 0.989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.989 | 0 | 0
3316 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-23 23:25 | 2015-12-24 00:54 | 1.488 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 215.76 | 0 | 0
3317 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 04:32 | 2015-12-24 04:47 | 0.248 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.208 | 0 | 0
3318 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 06:52 | 2015-12-24 08:38 | 1.769 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.076 | 0 | 0 | 0
3319 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 07:15 | 2015-12-24 09:09 | 1.901 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.02 | 0 | 0
3320 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 08:04 | 2015-12-24 08:14 | 0.167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0
3321 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 08:09 | 2015-12-24 10:14 | 2.091 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 125.46 | 0 | 0
3322 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 08:18 | 2015-12-24 08:29 | 0.178 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 0
3323 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 08:20 | 2015-12-24 08:37 | 0.283 | 2 | 1800 | 0 | 0 | 0.566 | 509.4 | 0 | 0
3324 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 08:36 | 2015-12-24 09:12 | 0.601 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.601 | 0 | 0
3325 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 08:37 | 2015-12-24 09:45 | 1.127 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.254 | 0 | 0
3326 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 08:46 | 2015-12-24 09:57 | 1.191 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.191 | 0 | 0
3327 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 09:04 | 2015-12-24 14:40 | 5.604 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 280.2 | 0 | 0
3328 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 09:11 | 2015-12-24 09:43 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 237.15
3329 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 09:15 | 2015-12-24 11:02 | 1.781 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 85.488 | 0 | 0
3330 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 09:31 | 2015-12-24 10:10 | 0.656 | 4 | 350 | 0 | 0 | 2.624 | 229.6 | 0 | 0
3331 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 09:32 | 2015-12-24 13:41 | 4.144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.144 | 0 | 0
3332 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 09:35 | 2015-12-24 12:16 | 2.677 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.354
3333 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 09:36 | 2015-12-24 09:47 | 0.184 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0
3334 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 09:41 | 2015-12-24 10:31 | 0.831 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.986
3335 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 09:42 | 2015-12-24 12:15 | 2.556 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 153.36 | 0 | 0
3336 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-24 09:44 | 2015-12-24 15:57 | 6.223 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 2650.998 | 0 | 0
3337 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-24 09:44 | 2015-12-24 12:49 | 3.081 | 2 | 87 | 0 | 0 | 6.162 | 268.047 | 0 | 0
3338 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 09:48 | 2015-12-24 09:59 | 0.183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0
3339 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 09:52 | 2015-12-24 10:34 | 0.703 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 186.295 | 0 | 0
3340 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 09:54 | 2015-12-24 11:45 | 1.846 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.69 | 0 | 0
3341 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 09:55 | 2015-12-24 10:23 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.467
3342 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-24 10:04 | 2015-12-24 10:15 | 0.189 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6.993 | 0 | 0
3343 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 10:06 | 2015-12-24 10:59 | 0.879 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.459 | 0 | 0
3344 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 10:20 | 2015-12-24 10:53 | 0.553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 0
3345 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-24 10:22 | 2015-12-24 11:07 | 0.746 | 0 | 265 | 0 | 80 | 0 | 197.69 | 0 | 59.68
3346 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 10:30 | 2015-12-24 10:36 | 0.099 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0
3347 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 10:57 | 2015-12-24 11:07 | 0.165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0
3348 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 10:59 | 2015-12-24 15:00 | 4.024 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48.288
3349 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 11:03 | 2015-12-24 11:53 | 0.825 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.325 | 0 | 0
3350 | 0 | DENİZLİ | BEYAĞAÇ |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 11:07 | 2015-12-24 13:10 | 2.041 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.041 | 0 | 0
3351 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-24 11:12 | 2015-12-24 11:23 | 0.182 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.094 | 0 | 0
3352 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 11:16 | 2015-12-24 11:47 | 0.509 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.509 | 0 | 0
3353 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 11:24 | 2015-12-24 12:06 | 0.704 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.56 | 0 | 0
3354 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 11:24 | 2015-12-24 13:37 | 2.214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.214 | 0 | 0
3355 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 11:27 | 2015-12-24 12:54 | 1.452 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.452 | 0 | 0
3356 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 11:35 | 2015-12-24 13:55 | 2.326 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.326 | 0 | 0
3357 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-24 11:58 | 2015-12-24 12:47 | 0.817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.817 | 0 | 0
3358 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 12:03 | 2015-12-24 12:14 | 0.184 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0
3359 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 12:12 | 2015-12-24 12:44 | 0.532 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.98 | 0 | 0
3360 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 12:21 | 2015-12-24 15:00 | 2.656 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.312 | 0 | 0
3361 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 12:22 | 2015-12-24 13:12 | 0.832 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.48 | 0 | 0
3362 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 12:28 | 2015-12-24 15:37 | 3.155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.155 | 0 | 0
3363 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 12:32 | 2015-12-24 12:43 | 0.189 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.945 | 0 | 0
3364 | 0 | MUĞLA | DATÇA |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 12:47 | 2015-12-24 17:44 | 4.947 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.947
3365 | 0 | DENİZLİ | BULDAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-24 12:54 | 2015-12-24 15:05 | 2.184 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.184 | 0 | 0
3366 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 12:57 | 2015-12-24 13:54 | 0.955 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.775 | 0 | 0
3367 | 0 | MUĞLA | ULA |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 12:57 | 2015-12-24 13:49 | 0.863 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.863 | 0 | 0
3368 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 13:12 | 2015-12-24 13:24 | 0.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
3369 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 13:14 | 2015-12-24 14:17 | 1.043 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.215
3370 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 13:17 | 2015-12-24 14:03 | 0.764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.764 | 0 | 0
3371 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-24 13:27 | 2015-12-24 14:29 | 1.039 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.78 | 0 | 0
3372 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 13:30 | 2015-12-24 14:58 | 1.463 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.63
3373 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 13:38 | 2015-12-24 14:09 | 0.521 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.605 | 0 | 0
3374 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 13:43 | 2015-12-24 15:33 | 1.833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.33 | 0 | 0
3375 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 13:44 | 2015-12-24 18:33 | 4.815 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.815 | 0 | 0
3376 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 14:04 | 2015-12-24 14:38 | 0.561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.561 | 0 | 0
3377 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 14:27 | 2015-12-24 15:52 | 1.409 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.863 | 0 | 0
3378 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 14:47 | 2015-12-24 16:52 | 2.075 |  | 2 |  | 1 | 0 | 4.15 | 0 | 2.075
3379 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 14:53 | 2015-12-24 15:09 | 0.268 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 0
3380 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 14:54 | 2015-12-24 15:05 | 0.188 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0
3381 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 14:54 | 2015-12-24 15:38 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.41
3382 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 14:56 | 2015-12-24 17:15 | 2.309 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 57.725 | 0 | 0
3383 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 15:02 | 2015-12-24 16:30 | 1.459 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.295 | 0 | 0
3384 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 15:07 | 2015-12-24 17:47 | 2.659 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.659 | 0 | 0
3385 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 15:16 | 2015-12-24 17:39 | 2.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 0
3386 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 15:17 | 2015-12-24 16:58 | 1.691 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.691
3387 | 0 | AYDIN | GERMENCİK |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 15:31 | 2015-12-24 18:10 | 2.643 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.643
3388 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 15:42 | 2015-12-24 17:35 | 1.878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.878
3389 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 15:46 | 2015-12-24 17:35 | 1.809 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.809 | 0 | 0
3390 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 15:57 | 2015-12-24 17:58 | 2.014 |  | 1 |  | 1 | 0 | 2.014 | 0 | 2.014
3391 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 16:15 | 2015-12-24 17:20 | 1.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0
3392 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 16:25 | 2015-12-24 18:13 | 1.801 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.801 | 0 | 0
3393 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 16:27 | 2015-12-24 16:45 | 0.305 | 0 | 0 | 1 | 2300 | 0 | 0 | 0.305 | 701.5
3394 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 16:30 | 2015-12-24 17:24 | 0.894 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.88 | 0 | 0
3395 | 0 | AYDIN | EFELER |  | OG Fİder Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 16:32 | 2015-12-24 17:04 | 0.536 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 0
3396 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 17:03 | 2015-12-24 18:04 | 1.017 |  | 2 |  | 1 | 0 | 2.034 | 0 | 1.017
3397 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 17:03 | 2015-12-24 18:04 | 1.013 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1.013 | 0 | 1.013
3398 | 0 | AYDIN | EFELER |  | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 17:04 | 2015-12-24 19:06 | 2.04 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 918 | 0 | 0
3399 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 17:04 | 2015-12-24 17:17 | 0.213 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 0
3400 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 17:05 | 2015-12-24 17:39 | 0.561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.561 | 0 | 0
3401 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 17:14 | 2015-12-24 18:34 | 1.326 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 29.172 | 0 | 0
3402 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 17:16 | 2015-12-24 17:27 | 0.181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0
3403 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 17:22 | 2015-12-24 18:26 | 1.066 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.198 | 0 | 0
3404 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 17:28 | 2015-12-24 17:35 | 0.109 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.853 | 0 | 0
3405 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 17:31 | 2015-12-24 18:04 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 55.6
3406 | 0 | DENİZLİ | HONAZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 17:37 | 2015-12-24 17:37 | 0.008 | 1 | 530 | 0 | 0 | 0.008 | 4.24 | 0 | 0
3407 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 17:39 | 2015-12-24 19:49 | 2.169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.169 | 0 | 0
3408 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 17:39 | 2015-12-24 19:11 | 1.528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.528 | 0 | 0
3409 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 17:52 | 2015-12-24 18:30 | 0.625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0
3410 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 17:53 | 2015-12-24 18:42 | 0.819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.819 | 0 | 0
3411 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 18:00 | 2015-12-24 18:17 | 0.278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0
3412 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 18:01 | 2015-12-24 20:17 | 2.261 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.61 | 0 | 0
3413 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 18:05 | 2015-12-24 18:48 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.14
3414 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 18:18 | 2015-12-24 18:30 | 0.205 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0
3415 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 18:28 | 2015-12-24 19:19 | 0.854 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 54.656 | 0 | 0
3416 | 0 | AYDIN | KÖŞK |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 19:34 | 2015-12-24 19:56 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.374
3417 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 19:40 | 2015-12-24 20:18 | 0.629 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 54.723 | 0 | 0
3418 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 19:43 | 2015-12-25 00:07 | 4.394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.394 | 0 | 0
3419 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 20:06 | 2015-12-24 20:58 | 0.865 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.865 | 0 | 0
3420 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 20:19 | 2015-12-24 21:48 | 1.481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.481 | 0 | 0
3421 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 20:20 | 2015-12-24 21:54 | 1.574 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 292.764 | 0 | 0
3422 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 20:25 | 2015-12-24 21:15 | 0.83 | 0 | 265 | 0 | 82 | 0 | 219.95 | 0 | 68.06
3423 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-24 20:47 | 2015-12-24 21:03 | 0.264 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.168 | 0 | 0
3424 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 20:52 | 2015-12-24 21:09 | 0.284 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.704 | 0 | 0
3425 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 21:11 | 2015-12-24 21:33 | 0.365 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0
3426 | 0 | AYDIN | KUYUCAK |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 21:23 | 2015-12-24 22:59 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.605
3427 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 21:27 | 2015-12-24 21:45 | 0.303 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 0 | 0
3428 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 22:22 | 2015-12-24 23:03 | 0.683 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.732 | 0 | 0
3429 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 22:51 | 2015-12-24 23:25 | 0.567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0
3430 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-24 23:43 | 2015-12-25 00:26 | 0.716 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.296 | 0 | 0
3431 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 00:08 | 2015-12-25 02:14 | 2.094 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 134.016 | 0 | 0
3432 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 01:44 | 2015-12-25 02:14 | 0.499 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.998 | 0
3433 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 02:57 | 2015-12-25 03:10 | 0.216 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.536 | 0 | 0
3434 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 08:11 | 2015-12-25 11:35 | 3.406 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 51.09
3435 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 08:12 | 2015-12-25 08:36 | 0.394 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.274 | 0 | 0
3436 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 08:14 | 2015-12-25 08:44 | 0.498 | 1 | 351 | 0 | 0 | 0.498 | 174.798 | 0 | 0
3437 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 08:18 | 2015-12-25 08:29 | 0.181 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.525 | 0 | 0
3438 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 08:21 | 2015-12-25 08:33 | 0.195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0
3439 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 08:23 | 2015-12-25 08:44 | 0.348 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.784 | 0 | 0
3440 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 08:26 | 2015-12-25 11:58 | 3.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0
3441 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 08:30 | 2015-12-25 09:05 | 0.584 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 35.04 | 0 | 0
3442 | 0 | AYDIN | SULTANHİSAR |  | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 08:32 | 2015-12-25 15:53 | 7.355 | 0 | 0 | 1 | 820 | 0 | 0 | 7.355 | 6031.1
3443 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 08:49 | 2015-12-25 09:51 | 1.036 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8.288 | 0 | 8.288
3444 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 08:49 | 2015-12-25 09:25 | 0.598 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.794 | 0 | 0
3445 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 08:56 | 2015-12-25 11:07 | 2.179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.179 | 0 | 0
3446 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 09:09 | 2015-12-25 09:49 | 0.661 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.949 | 0 | 0 | 0
3447 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 09:11 | 2015-12-25 10:19 | 1.132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.132 | 0 | 0
3448 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 09:20 | 2015-12-25 09:34 | 0.239 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 107.55 | 0 | 0
3449 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-25 09:23 | 2015-12-25 14:48 | 5.41 | 3 | 400 | 0 | 0 | 16.23 | 2164 | 0 | 0
3450 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 09:25 | 2015-12-25 11:47 | 2.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0
3451 | 0 | AYDIN | KÖŞK |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 09:30 | 2015-12-25 12:01 | 2.509 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.509
3452 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-25 09:35 | 2015-12-25 14:44 | 5.143 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1362.895 | 0 | 0
3453 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-25 10:02 | 2015-12-25 11:19 | 1.283 | 0 | 265 | 0 | 80 | 0 | 339.995 | 0 | 102.64
3454 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 10:13 | 2015-12-25 12:19 | 2.092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.092 | 0 | 0
3455 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 10:15 | 2015-12-25 13:24 | 3.146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.146 | 0 | 0
3456 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 10:17 | 2015-12-25 10:29 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.12
3457 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 10:17 | 2015-12-25 11:05 | 0.804 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.804 | 0 | 0
3458 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 10:20 | 2015-12-25 10:58 | 0.634 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.634 | 0 | 0
3459 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 10:20 | 2015-12-25 10:32 | 0.195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0
3460 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 10:24 | 2015-12-25 10:35 | 0.186 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 0 | 0
3461 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 10:28 | 2015-12-25 12:21 | 1.875 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 0 | 0
3462 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 10:32 | 2015-12-25 10:47 | 0.25 | 35 | 7693 | 0 | 0 | 8.75 | 1923.25 | 0 | 0
3463 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-25 10:35 | 2015-12-25 11:51 | 1.27 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | 942.34 | 0 | 0
3464 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 10:36 | 2015-12-25 11:06 | 0.501 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.02 | 0 | 0
3465 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 10:41 | 2015-12-25 13:33 | 2.859 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.859 | 0 | 0
3466 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 10:44 | 2015-12-25 11:49 | 1.081 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.081
3467 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 10:48 | 2015-12-25 14:08 | 3.325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.325 | 0 | 0
3468 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 10:52 | 2015-12-25 11:50 | 0.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0
3469 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 10:52 | 2015-12-25 12:00 | 1.126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.126 | 0 | 0
3470 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 10:53 | 2015-12-25 11:41 | 0.795 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.975 | 0 | 0 | 0
3471 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 10:55 | 2015-12-25 11:17 | 0.37 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0
3472 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 10:56 | 2015-12-25 11:54 | 0.968 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.968 | 0 | 0
3473 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 11:06 | 2015-12-25 12:55 | 1.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0
3474 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 11:09 | 2015-12-25 12:00 | 0.851 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.851
3475 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 11:15 | 2015-12-25 12:57 | 1.702 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.702 | 0 | 0
3476 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 11:18 | 2015-12-25 13:23 | 2.08 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0
3477 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 11:24 | 2015-12-25 11:53 | 0.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0
3478 | 0 | DENİZLİ | BULDAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-25 11:28 | 2015-12-25 12:19 | 0.856 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.84 | 0 | 0
3479 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 11:29 | 2015-12-25 12:23 | 0.898 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.898 | 0 | 0
3480 | 0 | AYDIN | KARACASU |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 11:33 | 2015-12-25 16:09 | 4.604 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 699.808
3481 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-25 11:51 | 2015-12-25 13:01 | 1.166 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.166 | 0 | 0
3482 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 11:56 | 2015-12-25 12:25 | 0.476 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 0 | 0
3483 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 12:04 | 2015-12-25 18:59 | 6.924 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.924 | 0 | 0 | 0
3484 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-25 12:04 | 2015-12-25 12:16 | 0.198 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0
3485 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 12:11 | 2015-12-25 13:32 | 1.353 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.53 | 0 | 0
3486 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 12:19 | 2015-12-25 13:38 | 1.313 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.939 | 0 | 0
3487 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 12:26 | 2015-12-25 15:15 | 2.818 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.818
3488 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 12:37 | 2015-12-25 15:06 | 2.479 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.479 | 0 | 0
3489 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 12:39 | 2015-12-25 12:51 | 0.195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0
3490 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 12:42 | 2015-12-25 17:19 | 4.617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.617 | 0 | 0
3491 | 0 | MUĞLA | DATÇA |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 12:46 | 2015-12-25 14:57 | 2.181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.181
3492 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 12:56 | 2015-12-25 16:05 | 3.142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.142
3493 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 13:28 | 2015-12-25 14:29 | 1.016 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.016 | 0 | 0
3494 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 13:30 | 2015-12-25 16:12 | 2.7 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 715.5 | 0 | 0
3495 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 13:33 | 2015-12-25 15:10 | 1.621 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.621 | 0 | 0
3496 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 13:39 | 2015-12-25 15:42 | 2.054 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.054 | 0 | 0
3497 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-25 13:49 | 2015-12-25 14:46 | 0.945 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 32.13 | 0 | 0
3498 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 13:55 | 2015-12-25 17:07 | 3.198 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.98 | 0 | 0
3499 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 14:03 | 2015-12-25 14:26 | 0.387 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.483 | 0 | 0
3500 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 14:03 | 2015-12-25 14:41 | 0.631 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.262 | 0 | 0
3501 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 14:09 | 2015-12-25 14:20 | 0.178 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0
3502 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 14:13 | 2015-12-25 14:28 | 0.247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0
3503 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 14:22 | 2015-12-25 16:05 | 1.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0
3504 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 14:58 | 2015-12-25 17:17 | 2.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 0 | 0
3505 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 15:03 | 2015-12-25 15:22 | 0.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0
3506 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 15:04 | 2015-12-25 17:15 | 2.191 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.573 | 0 | 0
3507 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 15:26 | 2015-12-25 16:06 | 0.669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.669 | 0 | 0
3508 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-25 15:30 | 2015-12-25 15:40 | 0.173 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0
3509 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-25 15:37 | 2015-12-25 17:37 | 1.999 | 0 | 225 | 0 | 1 | 0 | 449.775 | 0 | 1.999
3510 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 15:47 | 2015-12-25 16:37 | 0.827 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.54 | 0 | 0
3511 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 16:02 | 2015-12-25 16:30 | 0.47 | 4 | 1013 | 0 | 0 | 1.88 | 476.11 | 0 | 0
3512 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-25 16:07 | 2015-12-25 16:23 | 0.259 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 24.605 | 0 | 0
3513 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 16:18 | 2015-12-25 18:24 | 2.103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.103 | 0 | 0
3514 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 16:21 | 2015-12-25 16:33 | 0.191 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0
3515 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 16:27 | 2015-12-25 18:06 | 1.648 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.648 | 0 | 0
3516 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 16:38 | 2015-12-25 18:05 | 1.449 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 31.878 | 0 | 0
3517 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 16:42 | 2015-12-25 18:13 | 1.518 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 71.346 | 0 | 0
3518 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 16:52 | 2015-12-25 17:33 | 0.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0
3519 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 16:52 | 2015-12-25 17:02 | 0.171 | 4 | 2805 | 0 | 0 | 0.684 | 479.655 | 0 | 0
3520 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 16:54 | 2015-12-25 17:47 | 0.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0
3521 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-25 16:54 | 2015-12-25 18:05 | 1.185 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.85 | 0 | 0
3522 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 16:55 | 2015-12-25 17:53 | 0.968 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.52 | 0 | 0
3523 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 17:06 | 2015-12-25 18:17 | 1.185 | 3 | 105 | 0 | 0 | 3.555 | 124.425 | 0 | 0
3524 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 17:06 | 2015-12-25 18:18 | 1.199 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.199 | 0 | 0
3525 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 17:07 | 2015-12-25 18:47 | 1.666 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.99 | 0 | 0
3526 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 17:14 | 2015-12-25 17:28 | 0.232 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0
3527 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 17:16 | 2015-12-25 17:32 | 0.262 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.834 | 0 | 0
3528 | 0 | AYDIN | KARACASU |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 17:16 | 2015-12-25 18:29 | 1.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0
3529 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 17:30 | 2015-12-25 19:16 | 1.76 | 0 | 1423 | 0 | 0 | 0 | 2504.48 | 0 | 0
3530 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 17:32 | 2015-12-25 18:02 | 0.507 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15.21
3531 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 17:32 | 2015-12-25 17:43 | 0.181 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.448 | 0 | 0
3532 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 17:51 | 2015-12-25 18:36 | 0.758 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.128 | 0 | 0
3533 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 17:56 | 2015-12-25 18:43 | 0.784 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.464 | 0 | 0
3534 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-25 18:07 | 2015-12-25 19:10 | 1.055 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 3798 | 0 | 0
3535 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 18:12 | 2015-12-25 18:40 | 0.473 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.095 | 0 | 0
3536 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 18:27 | 2015-12-25 19:07 | 0.661 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.932 | 0 | 0
3537 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 18:40 | 2015-12-25 19:05 | 0.413 | 0 | 784 | 2 | 0 | 0 | 323.792 | 0.826 | 0
3538 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 18:42 | 2015-12-25 19:02 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333
3539 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 18:55 | 2015-12-25 19:44 | 0.819 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 28.665 | 0 | 0
3540 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 19:59 | 2015-12-26 00:22 | 4.377 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.377
3541 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 20:03 | 2015-12-25 23:01 | 2.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 0 | 0
3542 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 20:05 | 2015-12-25 22:02 | 1.947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.947 | 0 | 0
3543 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 20:30 | 2015-12-25 21:42 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
3544 | 0 | AYDIN | KÖŞK |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 20:30 | 2015-12-25 21:43 | 1.211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.211
3545 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 20:37 | 2015-12-25 21:17 | 0.667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.005 | 0 | 0
3546 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 20:46 | 2015-12-25 21:33 | 0.791 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.791 | 0 | 0
3547 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 21:06 | 2015-12-25 21:27 | 0.353 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 0 | 0
3548 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 22:04 | 2015-12-25 22:37 | 0.543 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.086 | 0 | 0
3549 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-25 22:41 | 2015-12-25 23:09 | 0.473 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.473 | 0 | 0
3550 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 23:18 | 2015-12-26 01:25 | 2.111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.111 | 0 | 0
3551 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-25 23:48 | 2015-12-26 00:16 | 0.465 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0
3552 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 00:36 | 2015-12-26 01:13 | 0.614 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.912 | 0 | 0
3553 | 0 | DENİZLİ | HONAZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 00:54 | 2015-12-26 00:56 | 0.035 | 30 | 2650 | 0 | 0 | 1.05 | 92.75 | 0 | 0
3554 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 01:44 | 2015-12-26 02:42 | 0.965 | 11 | 676 | 0 | 0 | 10.615 | 652.34 | 0 | 0
3555 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-26 07:07 | 2015-12-26 08:00 | 0.889 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 8890 | 0 | 0
3556 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 07:21 | 2015-12-26 11:25 | 4.065 | 0 | 0 | 2 | 2100 | 0 | 0 | 8.13 | 8536.5
3557 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 07:41 | 2015-12-26 08:34 | 0.886 | 19 | 401 | 0 | 0 | 16.834 | 355.286 | 0 | 0
3558 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 07:52 | 2015-12-26 08:34 | 0.705 | 0 | 640 | 2 | 0 | 0 | 451.2 | 1.41 | 0
3559 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 08:15 | 2015-12-26 08:56 | 0.678 | 2 | 342 | 0 | 0 | 1.356 | 231.876 | 0 | 0
3560 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 08:23 | 2015-12-26 08:47 | 0.403 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.806 | 0
3561 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 08:24 | 2015-12-26 09:37 | 1.223 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.223 | 0 | 0
3562 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 08:39 | 2015-12-26 09:15 | 0.599 | 3 | 1060 | 0 | 0 | 1.797 | 634.94 | 0 | 0
3563 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 08:43 | 2015-12-26 08:54 | 0.186 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.674 | 0 | 0
3564 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 09:00 | 2015-12-26 13:19 | 4.323 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.938 | 0 | 0
3565 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 09:09 | 2015-12-26 09:41 | 0.526 | 0 | 814 | 0 | 0 | 0 | 428.164 | 0 | 0
3566 | 0 | AYDIN | GERMENCİK |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 09:10 | 2015-12-26 12:06 | 2.931 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 29310
3567 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-26 09:12 | 2015-12-26 17:11 | 7.976 | 0 | 0 | 3 | 2000 | 0 | 0 | 23.928 | 15952
3568 | 0 | MUĞLA | ULA |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 09:15 | 2015-12-26 10:01 | 0.764 | 0 | 0 | 2 | 478 | 0 | 0 | 1.528 | 365.192
3569 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 09:17 | 2015-12-26 10:20 | 1.049 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 131.125 | 0 | 0
3570 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 09:26 | 2015-12-26 10:24 | 0.962 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 41.366 | 0 | 0
3571 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-26 09:30 | 2015-12-26 16:09 | 6.651 | 0 | 0 | 15 | 852 | 0 | 0 | 99.765 | 5666.652
3572 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 09:32 | 2015-12-26 10:33 | 1.009 | 0 | 35 | 0 | 20 | 0 | 35.315 | 0 | 20.18
3573 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 09:36 | 2015-12-26 10:07 | 0.508 | 0 | 5000 | 2 | 0 | 0 | 2540 | 1.016 | 0
3574 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 09:43 | 2015-12-26 11:33 | 1.84 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 40.48 | 0 | 0
3575 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 09:44 | 2015-12-26 14:45 | 5.008 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 195.312 | 0 | 0
3576 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 09:45 | 2015-12-26 09:56 | 0.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0
3577 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 09:50 | 2015-12-26 10:35 | 0.754 |  | 5 |  | 1 | 0 | 3.77 | 0 | 0.754
3578 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-26 09:58 | 2015-12-26 12:41 | 2.708 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 81.24 | 0 | 0
3579 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG nötr iletkeni kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 09:59 | 2015-12-26 11:19 | 1.331 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 85.184 | 0 | 0
3580 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 10:02 | 2015-12-26 10:56 | 0.901 | 0 | 2000 | 2 | 0 | 0 | 1802 | 1.802 | 0
3581 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 10:20 | 2015-12-26 11:50 | 1.505 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.525 | 0 | 0
3582 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 10:21 | 2015-12-26 11:45 | 1.404 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.404 | 0 | 0
3583 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 10:23 | 2015-12-26 12:17 | 1.907 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.907
3584 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 10:25 | 2015-12-26 14:13 | 3.805 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 114.15 | 0 | 0
3585 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 10:32 | 2015-12-26 12:39 | 2.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0
3586 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 10:37 | 2015-12-26 12:54 | 2.282 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.564
3587 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 10:39 | 2015-12-26 11:15 | 0.594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.594 | 0 | 0
3588 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-26 10:44 | 2015-12-26 10:55 | 0.175 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 25.375 | 0 | 0
3589 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 10:46 | 2015-12-26 11:20 | 0.573 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.573 | 0 | 0
3590 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 10:47 | 2015-12-26 11:13 | 0.432 | 6 | 700 | 2 | 9 | 2.592 | 302.4 | 0.864 | 3.888
3591 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 10:48 | 2015-12-26 13:00 | 2.193 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.193 | 0 | 0
3592 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 10:50 | 2015-12-26 14:42 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.87
3593 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 10:58 | 2015-12-26 12:16 | 1.303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.303 | 0 | 0
3594 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 10:58 | 2015-12-26 12:02 | 1.067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.067 | 0 | 0
3595 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 11:05 | 2015-12-26 12:53 | 1.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
3596 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 11:08 | 2015-12-26 11:29 | 0.357 |  | 21 |  | 1 | 0 | 7.497 | 0 | 0.357
3597 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 11:14 | 2015-12-26 13:38 | 2.406 |  | 2 |  | 1 | 0 | 4.812 | 0 | 2.406
3598 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 11:18 | 2015-12-26 13:08 | 1.829 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 71.331 | 0 | 0
3599 | 0 | AYDIN | KARACASU |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 11:20 | 2015-12-26 13:34 | 2.236 | 0 | 0 | 2 | 1500 | 0 | 0 | 4.472 | 3354
3600 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 11:25 | 2015-12-26 13:45 | 2.337 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56.088 | 0 | 0
3601 | 0 | AYDIN | KARACASU |  | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 11:25 | 2015-12-26 14:33 | 3.136 | 0 | 0 | 2 | 600 | 0 | 0 | 6.272 | 1881.6
3602 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 11:31 | 2015-12-26 12:54 | 1.388 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.388 | 0 | 0
3603 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 11:44 | 2015-12-26 12:26 | 0.707 | 7 | 275 | 0 | 0 | 4.949 | 194.425 | 0 | 0
3604 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 11:47 | 2015-12-26 11:58 | 0.184 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0
3605 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 11:48 | 2015-12-26 12:01 | 0.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0
3606 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 12:06 | 2015-12-26 13:29 | 1.379 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.379 | 0 | 0
3607 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 12:08 | 2015-12-26 14:36 | 2.461 |  | 1 |  | 1 | 0 | 2.461 | 0 | 2.461
3608 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-26 12:12 | 2015-12-26 16:17 | 4.088 | 0 | 0 | 16 | 1509 | 0 | 0 | 65.408 | 6168.792
3609 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-26 12:17 | 2015-12-26 14:34 | 2.287 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 443.678 | 0 | 0
3610 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 12:26 | 2015-12-26 14:38 | 2.204 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.612 | 0 | 0
3611 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 12:40 | 2015-12-26 18:00 | 5.332 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.332 | 0 | 0
3612 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 13:00 | 2015-12-26 14:17 | 1.278 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.39 | 0 | 0
3613 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 13:17 | 2015-12-26 13:54 | 0.608 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0.608 | 0 | 0.608
3614 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 13:31 | 2015-12-26 18:15 | 4.736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.736 | 0 | 0
3615 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | OG Atlama (jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 13:50 | 2015-12-26 14:16 | 0.436 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 2180 | 0 | 0
3616 | 0 | DENİZLİ | BULDAN |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-26 13:53 | 2015-12-26 14:00 | 0.124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0
3617 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 13:58 | 2015-12-26 16:18 | 2.332 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.332 | 0 | 0
3618 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 14:16 | 2015-12-26 17:00 | 2.726 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.726 | 0 | 0
3619 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 14:30 | 2015-12-26 15:06 | 0.606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.606 | 0 | 0
3620 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 14:30 | 2015-12-26 15:57 | 1.441 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.441 | 0 | 0
3621 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 14:48 | 2015-12-26 18:38 | 3.838 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.838 | 0 | 0
3622 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 14:50 | 2015-12-26 15:00 | 0.158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0
3623 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 14:54 | 2015-12-26 15:31 | 0.619 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.38 | 0 | 0
3624 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 14:59 | 2015-12-26 18:43 | 3.725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.725
3625 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 15:00 | 2015-12-26 18:39 | 3.65 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0
3626 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 15:02 | 2015-12-26 15:26 | 0.402 |  | 5 |  | 1 | 0 | 2.01 | 0 | 0.402
3627 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 15:13 | 2015-12-26 16:56 | 1.712 | 0 | 265 | 0 | 80 | 0 | 453.68 | 0 | 136.96
3628 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 15:35 | 2015-12-26 16:55 | 1.339 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.068 | 0 | 0
3629 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 15:42 | 2015-12-26 16:39 | 0.953 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.483 | 0 | 0
3630 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 15:43 | 2015-12-26 16:59 | 1.261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.261 | 0 | 0
3631 | 0 | AYDIN | GERMENCİK |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 15:46 | 2015-12-26 17:16 | 1.501 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.501
3632 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 15:48 | 2015-12-26 16:07 | 0.311 | 10 | 8000 | 0 | 0 | 3.11 | 2488 | 0 | 0
3633 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 15:51 | 2015-12-26 17:41 | 1.826 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.652 | 0 | 0
3634 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-26 15:59 | 2015-12-26 17:06 | 1.118 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 11180 | 0 | 0
3635 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 16:15 | 2015-12-26 17:14 | 0.981 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21.582 | 0 | 0
3636 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 16:27 | 2015-12-26 17:44 | 1.291 | 18 | 243 | 0 | 0 | 23.238 | 313.713 | 0 | 0
3637 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 16:34 | 2015-12-26 18:28 | 1.907 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 181.165
3638 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 16:44 | 2015-12-26 17:45 | 1.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.015 | 0 | 0
3639 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 16:48 | 2015-12-26 17:10 | 0.369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.369 | 0 | 0
3640 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 16:56 | 2015-12-26 17:07 | 0.178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0
3641 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 17:08 | 2015-12-26 18:22 | 1.225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.225 | 0 | 0
3642 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | AG direk değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 17:09 | 2015-12-26 17:47 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.272
3643 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 17:13 | 2015-12-26 19:00 | 1.783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.783 | 0 | 0
3644 | 0 | DENİZLİ | HONAZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 17:13 | 2015-12-26 17:56 | 0.714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0 | 0
3645 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 17:16 | 2015-12-26 18:26 | 1.163 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.489 | 0 | 0
3646 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 17:18 | 2015-12-26 18:39 | 1.351 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.351 | 0 | 0
3647 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 17:23 | 2015-12-26 17:43 | 0.328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0
3648 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 17:38 | 2015-12-26 18:42 | 1.061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.061 | 0 | 0
3649 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 17:44 | 2015-12-26 18:38 | 0.896 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.896 | 0 | 0
3650 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 17:57 | 2015-12-26 18:44 | 0.779 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.779 | 0 | 0
3651 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 18:09 | 2015-12-26 19:09 | 0.998 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.998
3652 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-26 18:21 | 2015-12-26 18:53 | 0.528 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.976 | 0 | 0
3653 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 18:26 | 2015-12-26 20:08 | 1.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
3654 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 18:55 | 2015-12-26 20:13 | 1.299 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.299 | 0 | 0
3655 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 18:56 | 2015-12-26 19:54 | 0.964 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28.92 | 0 | 0
3656 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 18:57 | 2015-12-26 20:05 | 1.129 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.645 | 0 | 0
3657 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 19:43 | 2015-12-26 20:18 | 0.589 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 17.081 | 0 | 0
3658 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 19:57 | 2015-12-26 20:39 | 0.699 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.699 | 0 | 0
3659 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 20:03 | 2015-12-26 21:35 | 1.538 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.538
3660 | 0 | DENİZLİ | ÇARDAK |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 20:37 | 2015-12-26 20:45 | 0.131 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 157.2 | 0 | 0
3661 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG nötr iletkeni kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 20:44 | 2015-12-26 20:55 | 0.175 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
3662 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 21:12 | 2015-12-26 22:13 | 1.019 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.285 | 0 | 0
3663 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 21:41 | 2015-12-26 21:55 | 0.239 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 21.51 | 0 | 0
3664 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 22:08 | 2015-12-26 22:47 | 0.65 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0
3665 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 22:26 | 2015-12-26 23:22 | 0.936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 0
3666 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 22:31 | 2015-12-26 22:43 | 0.194 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 106.7 | 0 | 0
3667 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 23:25 | 2015-12-26 23:56 | 0.512 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 0
3668 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-26 23:41 | 2015-12-27 00:08 | 0.456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0
3669 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 01:03 | 2015-12-27 02:01 | 0.959 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 31.647 | 0 | 0
3670 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 01:42 | 2015-12-27 01:53 | 0.184 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0
3671 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 02:30 | 2015-12-27 03:11 | 0.681 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 408.6 | 0 | 0
3672 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 02:34 | 2015-12-27 03:35 | 1.011 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33.363 | 0 | 0
3673 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-27 02:52 | 2015-12-27 02:56 | 0.072 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 165.6 | 0 | 0
3674 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | OG Trafo Arızası | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 04:09 | 2015-12-27 06:57 | 2.806 | 0 | 6000 | 2 | 10000 | 0 | 16836 | 5.612 | 28060
3675 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-27 04:32 | 2015-12-27 05:10 | 0.63 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 1449 | 0 | 0
3676 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-27 05:21 | 2015-12-27 14:49 | 9.463 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2838.9 | 0 | 0
3677 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 07:27 | 2015-12-27 08:02 | 0.579 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1.158 | 57.9
3678 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 07:35 | 2015-12-27 07:57 | 0.367 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 325.896 | 0 | 0
3679 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 07:36 | 2015-12-27 08:58 | 1.374 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 618.3
3680 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 07:41 | 2015-12-27 08:04 | 0.389 | 1 | 351 | 0 | 0 | 0.389 | 136.539 | 0 | 0
3681 | 0 | DENİZLİ | HONAZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 07:44 | 2015-12-27 09:20 | 1.601 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 33.621 | 0 | 0
3682 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 08:07 | 2015-12-27 08:50 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.712
3683 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 08:18 | 2015-12-27 08:29 | 0.184 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 0 | 0
3684 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 08:29 | 2015-12-27 09:06 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 369.6
3685 | 0 | MUĞLA | ULA |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 08:31 | 2015-12-27 08:45 | 0.241 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 115.198
3686 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG izolatör arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 08:37 | 2015-12-27 09:31 | 0.907 | 0 | 265 | 0 | 82 | 0 | 240.355 | 0 | 74.374
3687 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 08:37 | 2015-12-27 08:55 | 0.306 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0.306 | 0 | 0.306
3688 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 08:38 | 2015-12-27 08:59 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.356
3689 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 08:43 | 2015-12-27 09:18 | 0.586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.586 | 0 | 0
3690 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 08:45 | 2015-12-27 10:36 | 1.844 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 217.592
3691 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 08:47 | 2015-12-27 09:15 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 351
3692 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-27 08:48 | 2015-12-27 08:59 | 0.183 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.477 | 0 | 0
3693 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-27 08:50 | 2015-12-27 12:45 | 3.909 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1563.6
3694 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 08:55 | 2015-12-27 09:37 | 0.699 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.699 | 0 | 0
3695 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 09:01 | 2015-12-27 09:21 | 0.337 | 0 | 1475 | 0 | 0 | 0 | 497.075 | 0 | 0
3696 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 09:12 | 2015-12-27 12:39 | 3.453 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.171
3697 | 0 | DENİZLİ | BEYAĞAÇ |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-27 09:17 | 2015-12-27 14:37 | 5.34 | 0 | 4000 | 0 | 2300 | 0 | 21360 | 0 | 12282
3698 | 0 | DENİZLİ | BOZKURT |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-27 09:19 | 2015-12-27 13:40 | 4.353 | 0 | 900 | 5 | 0 | 0 | 3917.7 | 21.765 | 0
3699 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 09:20 | 2015-12-27 09:26 | 0.095 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0.095 | 0 | 0.095
3700 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-27 09:28 | 2015-12-27 14:58 | 5.507 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 27535 | 0 | 27535
3701 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-27 09:28 | 2015-12-27 16:33 | 7.081 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1876.465 | 0 | 0
3702 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 09:31 | 2015-12-27 10:10 | 0.656 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.12
3703 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-27 09:32 | 2015-12-27 12:05 | 2.555 | 1 | 265 | 1 | 1 | 2.555 | 677.075 | 2.555 | 2.555
3704 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 09:33 | 2015-12-27 10:24 | 0.856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.856 | 0 | 0
3705 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 09:37 | 2015-12-27 09:58 | 0.354 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 47.79 | 0 | 0
3706 | 0 | MUĞLA | ULA |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-27 09:44 | 2015-12-27 17:25 | 7.689 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 499.785
3707 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 09:48 | 2015-12-27 10:29 | 0.686 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 27.44 | 0 | 0
3708 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-27 09:51 | 2015-12-27 11:49 | 1.964 | 0 | 265 | 0 | 1 | 0 | 520.46 | 0 | 1.964
3709 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 09:56 | 2015-12-27 11:27 | 1.512 | 3 | 23 | 0 | 0 | 4.536 | 34.776 | 0 | 0
3710 | 0 | DENİZLİ | KALE |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-27 10:00 | 2015-12-27 14:31 | 4.513 | 0 | 6000 | 0 | 4103 | 0 | 27078 | 0 | 18516.839
3711 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG direk değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 10:00 | 2015-12-27 14:05 | 4.078 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 110.106 | 0 | 0
3712 | 0 | DENİZLİ | KALE |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-27 10:06 | 2015-12-27 10:15 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 73
3713 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-27 10:08 | 2015-12-27 11:50 | 1.704 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 451.56 | 0 | 0
3714 | 0 | MUĞLA | DATÇA |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 10:16 | 2015-12-27 10:27 | 0.183 | 0 | 0 | 2 | 295 | 0 | 0 | 0.366 | 53.985
3715 | 0 | AYDIN | KARPUZLU |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 10:18 | 2015-12-27 12:49 | 2.523 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.523
3716 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 10:24 | 2015-12-27 10:36 | 0.205 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0
3717 | 0 | DENİZLİ | KALE |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-27 10:31 | 2015-12-27 11:34 | 1.056 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1056
3718 | 0 | DENİZLİ | ÇARDAK |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-27 10:38 | 2015-12-27 15:16 | 4.63 | 0 | 300 | 2 | 0 | 0 | 1389 | 9.26 | 0
3719 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 10:41 | 2015-12-27 14:28 | 3.779 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.779 | 0 | 0
3720 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 10:57 | 2015-12-27 13:22 | 2.408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.408 | 0 | 0
3721 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 10:58 | 2015-12-27 11:15 | 0.277 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0
3722 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 11:10 | 2015-12-27 12:19 | 1.146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.146 | 0 | 0
3723 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-27 11:14 | 2015-12-27 16:44 | 5.506 | 0 | 0 | 16 | 1509 | 0 | 0 | 88.096 | 8308.554
3724 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 11:14 | 2015-12-27 11:45 | 0.519 | 40 | 6000 | 160 | 10000 | 20.76 | 3114 | 83.04 | 5190
3725 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 11:15 | 2015-12-27 12:35 | 1.328 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.312
3726 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 11:16 | 2015-12-27 12:48 | 1.539 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 78.489
3727 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-27 11:49 | 2015-12-27 16:18 | 4.49 | 0 | 0 | 14 | 852 | 0 | 0 | 62.86 | 3825.48
3728 | 0 | DENİZLİ | BAKLAN |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-27 11:53 | 2015-12-27 12:00 | 0.114 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 0
3729 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 12:02 | 2015-12-27 12:38 | 0.602 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.04
3730 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 12:03 | 2015-12-27 13:44 | 1.678 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.39
3731 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-27 12:06 | 2015-12-27 13:35 | 1.49 | 1 | 265 | 0 | 0 | 1.49 | 394.85 | 0 | 0
3732 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-27 12:08 | 2015-12-27 20:34 | 8.431 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 4468.43 | 0 | 0
3733 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 12:25 | 2015-12-27 12:57 | 0.538 | 14 | 595 | 0 | 0 | 7.532 | 320.11 | 0 | 0
3734 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 12:34 | 2015-12-27 13:20 | 0.758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.758 | 0 | 0
3735 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 12:36 | 2015-12-27 13:52 | 1.267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.267 | 0 | 0
3736 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 12:42 | 2015-12-27 13:44 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.03
3737 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-27 12:47 | 2015-12-27 12:53 | 0.104 | 8 | 1800 | 0 | 1 | 0.832 | 187.2 | 0 | 0.104
3738 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-27 12:50 | 2015-12-27 17:50 | 4.994 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1323.41 | 0 | 0
3739 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 12:54 | 2015-12-27 13:51 | 0.945 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28.35 | 0 | 0
3740 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 12:59 | 2015-12-27 14:33 | 1.558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 0
3741 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 13:09 | 2015-12-27 14:30 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0
3742 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-27 13:13 | 2015-12-27 13:30 | 0.287 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0
3743 | 0 | AYDIN | KARACASU |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 13:15 | 2015-12-27 14:41 | 1.426 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.426
3744 | 0 | AYDIN | KÖŞK |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 13:18 | 2015-12-27 14:24 | 1.103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.103
3745 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-27 13:31 | 2015-12-27 16:11 | 2.661 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 705.165 | 0 | 0
3746 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 13:35 | 2015-12-27 13:46 | 0.176 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0
3747 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-27 13:51 | 2015-12-27 15:31 | 1.662 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.662 | 0 | 0
3748 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-27 13:53 | 2015-12-27 15:54 | 2.018 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1009 | 0 | 0
3749 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 14:01 | 2015-12-27 15:27 | 1.436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.436 | 0 | 0
3750 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 14:04 | 2015-12-27 15:27 | 1.386 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 74.844 | 0 | 0
3751 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 14:08 | 2015-12-27 15:02 | 0.907 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 44.443 | 0 | 0
3752 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 14:12 | 2015-12-27 14:30 | 0.301 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0
3753 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 14:16 | 2015-12-27 16:31 | 2.251 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 67.53 | 0 | 0
3754 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 14:16 | 2015-12-27 15:39 | 1.376 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.376 | 0 | 0
3755 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 14:31 | 2015-12-27 15:41 | 1.163 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1.163 | 0 | 1.163
3756 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 14:39 | 2015-12-27 15:16 | 0.617 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18.51 | 0 | 0
3757 | 0 | DENİZLİ | HONAZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 14:42 | 2015-12-27 15:40 | 0.969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.969 | 0 | 0
3758 | 0 | DENİZLİ | GÜNEY |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 14:46 | 2015-12-27 17:39 | 2.888 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.888 | 0 | 0
3759 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 14:57 | 2015-12-27 15:51 | 0.906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.906 | 0 | 0
3760 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 15:07 | 2015-12-27 15:38 | 0.522 | 0 | 1000 | 2 | 0 | 0 | 522 | 1.044 | 0
3761 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 15:29 | 2015-12-27 16:06 | 0.624 | 0 | 2000 | 0 | 100 | 0 | 1248 | 0 | 62.4
3762 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 15:35 | 2015-12-27 16:43 | 1.133 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.064 | 0 | 0
3763 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 15:38 | 2015-12-27 16:01 | 0.389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 0 | 0
3764 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA |  | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 15:43 | 2015-12-27 17:27 | 1.737 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.055
3765 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-27 15:57 | 2015-12-28 01:38 | 9.69 | 0 | 6000 | 2 | 10000 | 0 | 58140 | 19.38 | 96900
3766 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 15:58 | 2015-12-27 16:36 | 0.632 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.632 | 0 | 0
3767 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 15:59 | 2015-12-27 16:27 | 0.465 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0
3768 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 16:05 | 2015-12-27 18:43 | 2.631 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.631
3769 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-27 16:22 | 2015-12-27 17:08 | 0.771 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1.542 | 77.1
3770 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 16:22 | 2015-12-27 17:21 | 0.985 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.925 | 0 | 0 | 0
3771 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-27 16:23 | 2015-12-27 16:29 | 0.099 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 0 | 0
3772 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 16:33 | 2015-12-27 17:40 | 1.121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0
3773 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-27 16:38 | 2015-12-27 16:57 | 0.311 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7.775 | 0 | 0
3774 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 16:45 | 2015-12-27 17:24 | 0.655 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0
3775 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 16:49 | 2015-12-27 17:49 | 1.001 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65.065 | 0 | 0
3776 | 0 | MUĞLA | ULA |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 16:51 | 2015-12-27 17:24 | 0.551 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 263.378
3777 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 16:57 | 2015-12-27 18:49 | 1.872 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 3.744 | 0 | 82.368
3778 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 16:59 | 2015-12-27 17:11 | 0.192 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6.912 | 0 | 0
3779 | 0 | DENİZLİ | GÜNEY |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 18:00 | 2015-12-27 19:24 | 1.395 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 69.75 | 0 | 0
3780 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 18:01 | 2015-12-27 20:35 | 2.572 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.432 | 0 | 0
3781 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 18:01 | 2015-12-27 18:14 | 0.217 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.906 | 0 | 0
3782 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 18:02 | 2015-12-27 18:32 | 0.504 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0
3783 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 18:12 | 2015-12-27 18:31 | 0.319 | 0 | 3430 | 0 | 0 | 0 | 1094.17 | 0 | 0
3784 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 18:13 | 2015-12-27 19:04 | 0.849 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.225 | 0 | 0
3785 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 18:19 | 2015-12-27 18:39 | 0.326 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0
3786 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 18:31 | 2015-12-27 18:43 | 0.195 | 0 | 3430 | 0 | 0 | 0 | 668.85 | 0 | 0
3787 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 18:40 | 2015-12-27 19:58 | 1.306 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.448 | 0 | 0
3788 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 18:45 | 2015-12-27 19:17 | 0.533 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.325 | 0 | 0
3789 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 18:57 | 2015-12-27 21:05 | 2.128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.128 | 0 | 0
3790 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 19:08 | 2015-12-27 19:36 | 0.462 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10.164 | 0 | 0
3791 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 19:17 | 2015-12-27 19:53 | 0.603 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24.12
3792 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 19:25 | 2015-12-27 20:10 | 0.758 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.516 | 0 | 0
3793 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 20:26 | 2015-12-27 20:53 | 0.453 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.359 | 0 | 0
3794 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 20:41 | 2015-12-27 21:00 | 0.31 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8.06 | 0 | 0
3795 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 20:45 | 2015-12-27 21:16 | 0.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0
3796 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 20:59 | 2015-12-27 21:27 | 0.47 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 15.51 | 0 | 0
3797 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 21:04 | 2015-12-27 21:22 | 0.293 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.153 | 0 | 0
3798 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 21:26 | 2015-12-27 22:29 | 1.046 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.046 | 0 | 0
3799 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 21:54 | 2015-12-27 22:23 | 0.491 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10.802 | 0 | 0
3800 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | OG Atlama (jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 21:59 | 2015-12-27 22:57 | 0.964 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.892 | 0 | 0
3801 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 22:13 | 2015-12-27 23:03 | 0.839 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.585 | 0 | 0
3802 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-27 22:15 | 2015-12-27 23:08 | 0.878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.878 | 0 | 0
3803 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 00:11 | 2015-12-28 00:48 | 0.608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.608 | 0 | 0
3804 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 00:40 | 2015-12-28 01:15 | 0.576 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 0
3805 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 00:58 | 2015-12-28 01:20 | 0.367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 0 | 0
3806 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 02:01 | 2015-12-28 02:15 | 0.225 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 303.75 | 0 | 0
3807 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 06:41 | 2015-12-28 07:39 | 0.97 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 0 | 0
3808 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 06:54 | 2015-12-28 07:24 | 0.496 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.416 | 0 | 0
3809 | 0 | AYDIN | BUHARKENT |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 07:16 | 2015-12-28 07:59 | 0.711 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21.33
3810 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 07:34 | 2015-12-28 10:04 | 2.501 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.501
3811 | 0 | AYDIN | KUYUCAK |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 07:54 | 2015-12-28 08:20 | 0.439 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 197.111 | 0 | 0
3812 | 0 | DENİZLİ | ÇAL |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 08:26 | 2015-12-28 08:43 | 0.286 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 16.016 | 0 | 0
3813 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-28 08:45 | 2015-12-28 14:00 | 5.252 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 262.6 | 0 | 0
3814 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 08:58 | 2015-12-28 10:19 | 1.345 | 0 | 360 | 2 | 0 | 0 | 484.2 | 2.69 | 0
3815 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-28 08:59 | 2015-12-28 12:26 | 3.448 | 0 | 0 | 0 | 1155 | 0 | 0 | 0 | 3982.44
3816 | 0 | MUĞLA | ULA |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 09:07 | 2015-12-28 10:08 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.024
3817 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 09:15 | 2015-12-28 10:21 | 1.097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.097 | 0 | 0
3818 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 09:24 | 2015-12-28 11:36 | 2.197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.197 | 0 | 0
3819 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 09:26 | 2015-12-28 10:23 | 0.955 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.955 | 0 | 0
3820 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 09:30 | 2015-12-28 12:02 | 2.536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.536 | 0 | 0
3821 | 0 | DENİZLİ | BEKİLLİ |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 09:31 | 2015-12-28 09:55 | 0.402 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 0
3822 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 09:34 | 2015-12-28 10:46 | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.536
3823 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 09:38 | 2015-12-28 09:53 | 0.247 | 4 | 548 | 0 | 0 | 0.988 | 135.356 | 0 | 0
3824 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 09:48 | 2015-12-28 10:04 | 0.269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 0
3825 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 09:55 | 2015-12-28 10:42 | 0.791 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23.73
3826 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 09:55 | 2015-12-28 10:12 | 0.281 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.967 | 0 | 0
3827 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 09:57 | 2015-12-28 10:56 | 0.983 |  | 2 |  | 1 | 0 | 1.966 | 0 | 0.983
3828 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 09:58 | 2015-12-28 10:06 | 0.134 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0.268 | 67 | 0 | 0
3829 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 09:59 | 2015-12-28 11:08 | 1.143 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 774.954 | 0 | 0
3830 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 10:01 | 2015-12-28 10:49 | 0.803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.803 | 0 | 0
3831 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 10:03 | 2015-12-28 11:13 | 1.161 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1.161 | 0 | 1.161
3832 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 10:18 | 2015-12-28 12:01 | 1.716 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.716 | 0 | 0
3833 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 10:24 | 2015-12-28 10:45 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 259.5
3834 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG Travers Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 10:30 | 2015-12-28 11:25 | 0.922 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.44 | 0 | 0
3835 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 10:33 | 2015-12-28 11:12 | 0.644 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0.644 | 0 | 0.644
3836 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 10:35 | 2015-12-28 21:20 | 10.744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.744 | 0 | 0
3837 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-28 10:35 | 2015-12-28 14:54 | 4.308 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 301.56 | 0 | 0
3838 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 10:41 | 2015-12-28 15:55 | 5.228 | 0 | 1 | 0 | 121 | 0 | 5.228 | 0 | 632.588
3839 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 10:52 | 2015-12-28 12:25 | 1.548 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 199.692 | 0 | 0
3840 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 10:53 | 2015-12-28 11:39 | 0.758 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.548
3841 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 10:59 | 2015-12-28 13:20 | 2.344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.344 | 0 | 0
3842 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 11:00 | 2015-12-28 13:45 | 2.741 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.741 | 0 | 0
3843 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 11:02 | 2015-12-28 14:14 | 3.203 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 124.917 | 0 | 0
3844 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 11:05 | 2015-12-28 11:09 | 0.066 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0
3845 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-28 11:07 | 2015-12-28 12:23 | 1.271 | 0 | 360 | 2 | 0 | 0 | 457.56 | 2.542 | 0
3846 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 11:23 | 2015-12-28 12:54 | 1.513 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.513 | 0 | 0
3847 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 11:28 | 2015-12-28 11:56 | 0.462 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0 | 0
3848 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 11:30 | 2015-12-28 12:16 | 0.759 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.975 | 0 | 0
3849 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 11:39 | 2015-12-28 12:23 | 0.733 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 733 | 0 | 0
3850 | 0 | MUĞLA | ULA |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 11:45 | 2015-12-28 12:36 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.855
3851 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 12:14 | 2015-12-28 14:13 | 1.989 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 49.725 | 0 | 0
3852 | 0 | AYDIN | EFELER |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-28 12:17 | 2015-12-28 13:06 | 0.808 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0.808 | 404
3853 | 0 | DENİZLİ | KALE |  | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 12:32 | 2015-12-28 15:18 | 2.763 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 104.994 | 0 | 0
3854 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 12:39 | 2015-12-28 14:06 | 1.446 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1.446 | 0 | 1.446
3855 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 12:40 | 2015-12-28 14:07 | 1.457 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.855 | 0 | 0
3856 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 12:44 | 2015-12-28 13:55 | 1.189 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1.189 | 0 | 1.189
3857 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 13:02 | 2015-12-28 15:34 | 2.539 |  | 1 |  | 1 | 0 | 2.539 | 0 | 2.539
3858 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 13:02 | 2015-12-28 15:21 | 2.314 |  | 1 |  | 1 | 0 | 2.314 | 0 | 2.314
3859 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 13:06 | 2015-12-28 13:47 | 0.688 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.688 | 0 | 0
3860 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 13:09 | 2015-12-28 17:56 | 4.787 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.787 | 0 | 0
3861 | 0 | MUĞLA | KAVAKLIDERE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 13:12 | 2015-12-28 13:30 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.303
3862 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 13:13 | 2015-12-28 14:02 | 0.819 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0.819 | 0 | 0.819
3863 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 13:15 | 2015-12-28 18:10 | 4.918 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.918 | 0 | 0
3864 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 13:16 | 2015-12-28 18:15 | 4.986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.986
3865 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 13:39 | 2015-12-28 15:38 | 1.975 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.8
3866 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 13:42 | 2015-12-28 14:16 | 0.571 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0 | 0
3867 | 0 | DENİZLİ | BEKİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 13:44 | 2015-12-28 14:03 | 0.318 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0
3868 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-28 13:46 | 2015-12-28 18:07 | 4.344 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 278.016 | 0 | 0
3869 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 13:52 | 2015-12-28 14:52 | 1.005 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.105 | 0 | 0
3870 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 13:52 | 2015-12-28 15:01 | 1.155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.155 | 0 | 0
3871 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 14:14 | 2015-12-28 15:34 | 1.339 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.678 | 0
3872 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 14:14 | 2015-12-28 14:39 | 0.412 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0
3873 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 14:16 | 2015-12-28 15:13 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.955
3874 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 14:23 | 2015-12-28 19:25 | 5.039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.039 | 0 | 0
3875 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 14:23 | 2015-12-28 14:44 | 0.349 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.745 | 0 | 0
3876 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 14:26 | 2015-12-28 15:15 | 0.811 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 40.55 | 0 | 0
3877 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 14:27 | 2015-12-28 16:55 | 2.472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.472 | 0 | 0
3878 | 0 | DENİZLİ | KALE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 14:30 | 2015-12-28 19:33 | 5.044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.044 | 0 | 0
3879 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 14:35 | 2015-12-28 16:24 | 1.821 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.821 | 0 | 0
3880 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 14:39 | 2015-12-28 20:03 | 5.407 | 41 | 0 | 0 | 0 | 221.687 | 0 | 0 | 0
3881 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 14:45 | 2015-12-28 14:49 | 0.058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0
3882 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 14:51 | 2015-12-28 15:26 | 0.588 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 311.64 | 0 | 0
3883 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 14:53 | 2015-12-28 16:59 | 2.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
3884 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 14:57 | 2015-12-28 16:53 | 1.925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.925 | 0 | 0
3885 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 14:58 | 2015-12-28 17:27 | 2.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0
3886 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 15:22 | 2015-12-28 18:51 | 3.481 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 222.784 | 0 | 0
3887 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 15:35 | 2015-12-28 18:17 | 2.706 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.706
3888 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 15:38 | 2015-12-28 17:11 | 1.556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.556 | 0 | 0
3889 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 15:44 | 2015-12-28 19:01 | 3.289 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.156 | 0 | 0
3890 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 15:49 | 2015-12-28 18:12 | 2.384 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.384 | 0 | 0
3891 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 15:57 | 2015-12-28 17:22 | 1.419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.419 | 0 | 0
3892 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 16:05 | 2015-12-28 17:24 | 1.308 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0
3893 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 16:08 | 2015-12-28 17:10 | 1.041 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.041 | 0 | 0
3894 | 0 | DENİZLİ | BULDAN |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 16:08 | 2015-12-28 16:48 | 0.67 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 167.5 | 0 | 0
3895 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 16:17 | 2015-12-28 17:18 | 1.018 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 111.98 | 0 | 0
3896 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 16:22 | 2015-12-28 17:52 | 1.496 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.992 | 0 | 0
3897 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-28 16:25 | 2015-12-28 17:05 | 0.661 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 330.5 | 0 | 0
3898 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 16:26 | 2015-12-28 16:59 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.5
3899 | 0 | DENİZLİ | HONAZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 16:46 | 2015-12-28 17:28 | 0.702 | 3 | 530 | 0 | 0 | 2.106 | 372.06 | 0 | 0
3900 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 16:51 | 2015-12-28 19:57 | 3.107 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.214 | 0 | 0
3901 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 16:59 | 2015-12-28 17:50 | 0.845 | 0 | 6 | 0 | 221 | 0 | 5.07 | 0 | 186.745
3902 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 17:02 | 2015-12-28 18:39 | 1.624 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.496 | 0 | 0
3903 | 0 | DENİZLİ | BOZKURT |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 17:24 | 2015-12-28 17:47 | 0.389 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.835 | 0 | 0
3904 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 17:29 | 2015-12-28 18:41 | 1.191 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.191 | 0 | 0
3905 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 17:32 | 2015-12-28 19:36 | 2.066 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.66 | 0 | 0
3906 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 17:36 | 2015-12-28 17:55 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 25.029
3907 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 17:37 | 2015-12-28 18:16 | 0.645 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.225 | 0 | 0
3908 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 17:42 | 2015-12-28 18:23 | 0.688 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 19.264
3909 | 0 | DENİZLİ | HONAZ |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 17:50 | 2015-12-28 18:31 | 0.684 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 61.56 | 0 | 0
3910 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 18:01 | 2015-12-28 19:41 | 1.671 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.671 | 0 | 0
3911 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 18:06 | 2015-12-28 19:05 | 0.986 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.874 | 0 | 0
3912 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 18:14 | 2015-12-28 18:28 | 0.227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0
3913 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 18:24 | 2015-12-28 19:18 | 0.898 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.858 | 0 | 0
3914 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 18:29 | 2015-12-28 19:52 | 1.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0
3915 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 18:30 | 2015-12-28 18:41 | 0.186 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.348 | 0 | 0
3916 | 0 | MUĞLA | ULA |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 18:38 | 2015-12-28 19:52 | 1.233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.233 | 0 | 0
3917 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 18:50 | 2015-12-28 19:46 | 0.935 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.935 | 0 | 0
3918 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 19:41 | 2015-12-28 20:36 | 0.922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.922 | 0 | 0
3919 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 19:43 | 2015-12-28 20:23 | 0.673 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 45.091 | 0 | 0
3920 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 19:45 | 2015-12-28 20:01 | 0.269 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 0 | 0
3921 | 0 | AYDIN | YENİPAZAR |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 19:46 | 2015-12-28 21:06 | 1.328 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.56
3922 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 19:49 | 2015-12-28 20:36 | 0.783 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23.49 | 0 | 0
3923 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 20:07 | 2015-12-28 21:06 | 0.988 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.988 | 0 | 0
3924 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 20:08 | 2015-12-28 20:44 | 0.598 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.598 | 0 | 0
3925 | 0 | AYDIN | KÖŞK |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 20:10 | 2015-12-28 20:39 | 0.481 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 0 | 0
3926 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 20:34 | 2015-12-28 22:24 | 1.827 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.827 | 0 | 0
3927 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 20:35 | 2015-12-28 20:56 | 0.344 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.376 | 0 | 0
3928 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 21:05 | 2015-12-28 21:51 | 0.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0
3929 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 21:21 | 2015-12-28 22:52 | 1.513 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.26 | 0 | 0
3930 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 21:52 | 2015-12-28 22:15 | 0.383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 0
3931 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 22:27 | 2015-12-28 23:15 | 0.794 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 210.41 | 0 | 0
3932 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 22:43 | 2015-12-28 23:11 | 0.472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0
3933 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-28 23:33 | 2015-12-29 00:20 | 0.787 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.87 | 0 | 0
3934 | 0 | DENİZLİ | ÇAL |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 04:47 | 2015-12-29 05:01 | 0.236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0
3935 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | OG Fİder Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 06:58 | 2015-12-29 07:05 | 0.11 | 41 | 8000 | 0 | 0 | 4.51 | 880 | 0 | 0
3936 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 07:04 | 2015-12-29 08:13 | 1.157 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.157 | 0 | 0
3937 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 07:23 | 2015-12-29 11:08 | 3.748 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.748
3938 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 07:23 | 2015-12-29 08:23 | 0.993 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 148.95 | 0 | 0
3939 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-29 07:26 | 2015-12-29 12:22 | 4.94 | 0 | 909 | 5 | 100 | 0 | 4490.46 | 24.7 | 494
3940 | 0 | MUĞLA | ULA |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 07:33 | 2015-12-29 10:14 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37.66
3941 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 07:37 | 2015-12-29 07:55 | 0.306 | 0 | 583 | 2 | 0 | 0 | 178.398 | 0.612 | 0
3942 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 07:50 | 2015-12-29 08:45 | 0.924 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
3943 | 0 | AYDIN | EFELER |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 08:03 | 2015-12-29 08:04 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 76.8
3944 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 08:08 | 2015-12-29 08:13 | 0.077 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0
3945 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 08:18 | 2015-12-29 08:25 | 0.112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0
3946 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 08:18 | 2015-12-29 08:40 | 0.361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0 | 0
3947 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 08:23 | 2015-12-29 10:24 | 2.019 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 66.627 | 0 | 0
3948 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG box arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 08:23 | 2015-12-29 11:18 | 2.911 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.288 | 0 | 0
3949 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 08:26 | 2015-12-29 08:31 | 0.078 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0.156 | 39 | 0 | 0
3950 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 08:30 | 2015-12-29 11:05 | 2.588 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.588 | 0 | 0
3951 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 09:15 | 2015-12-29 10:31 | 1.264 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.96 | 0 | 0
3952 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 09:18 | 2015-12-29 09:51 | 0.556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0 | 0
3953 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 09:20 | 2015-12-29 09:57 | 0.613 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.065 | 0 | 0
3954 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 09:22 | 2015-12-29 09:52 | 0.504 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0
3955 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 09:23 | 2015-12-29 13:31 | 4.133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.133 | 0 | 0
3956 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 09:34 | 2015-12-29 10:32 | 0.961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.961
3957 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 09:41 | 2015-12-29 10:06 | 0.408 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0
3958 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 09:50 | 2015-12-29 10:32 | 0.691 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.837 | 0 | 0
3959 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 10:01 | 2015-12-29 10:46 | 0.746 |  | 21 |  | 1 | 0 | 15.666 | 0 | 0.746
3960 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 10:03 | 2015-12-29 10:11 | 0.136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0
3961 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY |  | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 10:04 | 2015-12-29 10:30 | 0.425 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 106.25 | 0 | 0
3962 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 10:06 | 2015-12-29 13:44 | 3.629 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.629 | 0 | 0
3963 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 10:24 | 2015-12-29 12:54 | 2.501 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.501 | 0 | 0
3964 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 10:27 | 2015-12-29 11:33 | 1.094 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.376 | 0 | 0
3965 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 10:45 | 2015-12-29 10:57 | 0.204 | 1 | 1600 | 1 | 1 | 0.204 | 326.4 | 0.204 | 0.204
3966 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 10:45 | 2015-12-29 10:57 | 0.202 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 0
3967 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG nötr iletkeni kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 10:51 | 2015-12-29 11:51 | 1.004 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.064 | 0 | 0
3968 | 0 | AYDIN | YENİPAZAR |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 10:51 | 2015-12-29 11:07 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 117.9
3969 | 0 | MUĞLA | DATÇA |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 10:53 | 2015-12-29 14:17 | 3.396 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.396
3970 | 0 | AYDIN | KÖŞK |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 10:55 | 2015-12-29 11:02 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 130.68
3971 | 0 | AYDIN | KARACASU |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 10:58 | 2015-12-29 15:27 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.96
3972 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 10:58 | 2015-12-29 11:50 | 0.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0
3973 | 0 | DENİZLİ | ÇAL |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 11:02 | 2015-12-29 11:13 | 0.183 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 7.503 | 0 | 0
3974 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 11:09 | 2015-12-29 12:37 | 1.471 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.471 | 0 | 0
3975 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 11:09 | 2015-12-29 12:43 | 1.558 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.79 | 0 | 0
3976 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 11:21 | 2015-12-29 11:45 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.394
3977 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-29 11:24 | 2015-12-29 14:14 | 2.828 |  | 64 |  | 1 | 0 | 180.992 | 0 | 2.828
3978 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 11:25 | 2015-12-29 12:23 | 0.97 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 34.92 | 0 | 0
3979 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 11:34 | 2015-12-29 12:59 | 1.419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.419 | 0 | 0
3980 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 11:34 | 2015-12-29 15:49 | 4.249 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.249
3981 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 11:35 | 2015-12-29 12:01 | 0.426 |  | 11 |  | 1 | 0 | 4.686 | 0 | 0.426
3982 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 11:39 | 2015-12-29 13:29 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 219.96
3983 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 11:44 | 2015-12-29 12:22 | 0.626 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0
3984 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 11:47 | 2015-12-29 12:50 | 1.042 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.84
3985 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 11:53 | 2015-12-29 12:04 | 0.182 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0
3986 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 12:18 | 2015-12-29 13:46 | 1.462 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 173.978
3987 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 12:27 | 2015-12-29 14:39 | 2.204 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.204
3988 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 12:52 | 2015-12-29 15:06 | 2.231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.231
3989 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 12:55 | 2015-12-29 17:54 | 4.975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.975 | 0 | 0
3990 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 12:57 | 2015-12-29 13:43 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.773
3991 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 13:07 | 2015-12-29 14:09 | 1.027 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.027 | 0 | 0
3992 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 13:16 | 2015-12-29 15:36 | 2.334 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.334 | 0 | 0
3993 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 13:36 | 2015-12-29 14:24 | 0.798 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 654.36 | 0 | 0
3994 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | OG Atlama (jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 13:43 | 2015-12-29 14:16 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 30.25
3995 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 14:00 | 2015-12-29 14:46 | 0.774 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.322
3996 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 14:08 | 2015-12-29 15:38 | 1.495 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.495 | 0 | 0
3997 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 14:09 | 2015-12-29 14:34 | 0.412 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.412 | 37.08 | 0 | 0
3998 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 14:10 | 2015-12-29 14:15 | 0.086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0
3999 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 14:28 | 2015-12-29 18:54 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 66.6
4000 | 0 | AYDIN | BUHARKENT |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 14:45 | 2015-12-29 15:17 | 0.527 | 0 | 0 | 2 | 477 | 0 | 0 | 1.054 | 251.379
4001 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 14:52 | 2015-12-29 16:58 | 2.096 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.096 | 0 | 0
4002 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 14:54 | 2015-12-29 16:31 | 1.616 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.616 | 0 | 0
4003 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 14:54 | 2015-12-29 16:38 | 1.726 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.726
4004 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-29 15:10 | 2015-12-29 15:17 | 0.119 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 0
4005 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 15:14 | 2015-12-29 15:44 | 0.502 | 22 | 831 | 0 | 0 | 11.044 | 417.162 | 0 | 0
4006 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 15:20 | 2015-12-29 15:34 | 0.233 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 0 | 0
4007 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 15:30 | 2015-12-29 15:57 | 0.448 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.136 | 0 | 0
4008 | 0 | AYDIN | KARACASU |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 15:31 | 2015-12-29 16:43 | 1.207 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.035
4009 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 15:32 | 2015-12-29 17:13 | 1.687 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.687 | 0 | 0
4010 | 0 | MUĞLA | DATÇA |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 15:35 | 2015-12-29 16:30 | 0.912 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.912 | 0 | 0
4011 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 15:37 | 2015-12-29 17:07 | 1.502 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.518
4012 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 16:14 | 2015-12-29 16:46 | 0.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0
4013 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 16:23 | 2015-12-29 17:24 | 1.024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
4014 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 16:25 | 2015-12-29 17:05 | 0.672 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 43.008 | 0 | 0
4015 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 16:40 | 2015-12-29 17:31 | 0.851 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.51
4016 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 16:45 | 2015-12-29 16:57 | 0.208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0
4017 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 16:59 | 2015-12-29 17:43 | 0.731 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.696
4018 | 0 | DENİZLİ | KALE |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 17:03 | 2015-12-29 17:27 | 0.408 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 285.6 | 0 | 0
4019 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 17:38 | 2015-12-29 18:17 | 0.651 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 172.515 | 0 | 0
4020 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 17:40 | 2015-12-29 18:53 | 1.211 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.688
4021 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 17:57 | 2015-12-29 19:49 | 1.871 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.871 | 0 | 0
4022 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 18:20 | 2015-12-29 19:05 | 0.743 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.743 | 0 | 0
4023 | 0 | AYDIN | EFELER |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 19:06 | 2015-12-29 19:39 | 0.549 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.235
4024 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 19:20 | 2015-12-29 19:31 | 0.186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0
4025 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 19:35 | 2015-12-29 20:07 | 0.529 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.58 | 0 | 0
4026 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 19:36 | 2015-12-29 19:55 | 0.319 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.699 | 0 | 0
4027 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 19:52 | 2015-12-29 21:00 | 1.137 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.411 | 0 | 0
4028 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 19:55 | 2015-12-29 20:25 | 0.503 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 41.246 | 0 | 0
4029 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 19:56 | 2015-12-29 20:30 | 0.571 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.713 | 0 | 0
4030 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 20:02 | 2015-12-29 20:31 | 0.489 | 15 | 1264 | 0 | 0 | 7.335 | 618.096 | 0 | 0
4031 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 20:05 | 2015-12-29 20:47 | 0.696 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20.88 | 0 | 0
4032 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 20:08 | 2015-12-29 21:25 | 1.288 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 341.32 | 0 | 0
4033 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 20:46 | 2015-12-29 21:16 | 0.491 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14.73 | 0 | 0
4034 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 20:52 | 2015-12-29 22:14 | 1.374 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 41.22 | 0 | 0
4035 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 21:05 | 2015-12-29 22:13 | 1.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0
4036 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 21:53 | 2015-12-29 22:34 | 0.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0
4037 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 21:53 | 2015-12-29 22:32 | 0.644 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.66
4038 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 21:59 | 2015-12-29 23:38 | 1.644 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.66
4039 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 22:29 | 2015-12-29 22:44 | 0.256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0
4040 | 0 | AYDIN | BUHARKENT |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 22:48 | 2015-12-29 23:39 | 0.846 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.846
4041 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-29 23:05 | 2015-12-29 23:42 | 0.618 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.618 | 0 | 0
4042 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 00:49 | 2015-12-30 02:01 | 1.202 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.202 | 0 | 0
4043 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 02:30 | 2015-12-30 02:54 | 0.403 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 106.795 | 0 | 0
4044 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 07:07 | 2015-12-30 09:27 | 2.325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.325 | 0 | 0
4045 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 07:38 | 2015-12-30 08:23 | 0.743 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.575 | 0 | 0
4046 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 07:40 | 2015-12-30 09:48 | 2.127 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.635 | 0 | 0
4047 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG nötr iletkeni kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 07:43 | 2015-12-30 08:38 | 0.913 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.869 | 0 | 0
4048 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 08:12 | 2015-12-30 09:04 | 0.865 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.325
4049 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 08:15 | 2015-12-30 09:17 | 1.033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.033 | 0 | 0
4050 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 08:22 | 2015-12-30 08:53 | 0.514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.514 | 0 | 0
4051 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 08:45 | 2015-12-30 08:58 | 0.223 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0
4052 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 08:52 | 2015-12-30 09:43 | 0.851 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.51
4053 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 08:57 | 2015-12-30 18:10 | 9.222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.222 | 0 | 0
4054 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-30 08:57 | 2015-12-30 11:12 | 2.25 |  | 64 |  | 1 | 0 | 144 | 0 | 2.25
4055 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 09:00 | 2015-12-30 12:06 | 3.093 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.93
4056 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-30 09:03 | 2015-12-30 17:00 | 7.956 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 2545.92
4057 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 09:07 | 2015-12-30 15:38 | 6.51 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 0 | 0
4058 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 09:13 | 2015-12-30 10:06 | 0.877 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.155 | 0 | 0
4059 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 09:24 | 2015-12-30 10:56 | 1.526 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.63 | 0 | 0
4060 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 09:26 | 2015-12-30 13:11 | 3.747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.747 | 0 | 0
4061 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 09:31 | 2015-12-30 10:02 | 0.516 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 0 | 0
4062 | 0 | AYDIN | KUYUCAK |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 09:47 | 2015-12-30 10:00 | 0.22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
4063 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 09:52 | 2015-12-30 11:55 | 2.053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.053 | 0 | 0
4064 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 10:01 | 2015-12-30 11:54 | 1.876 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.76 | 0 | 0
4065 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 10:04 | 2015-12-30 10:13 | 0.143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0
4066 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 10:14 | 2015-12-30 11:48 | 1.564 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.82
4067 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 10:21 | 2015-12-30 12:47 | 2.44 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0
4068 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 10:49 | 2015-12-30 11:22 | 0.549 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.745
4069 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 11:07 | 2015-12-30 12:03 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.55
4070 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 11:10 | 2015-12-30 15:10 | 4.006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.006 | 0 | 0
4071 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 11:12 | 2015-12-30 11:45 | 0.547 | 0 | 3637 | 0 | 0 | 0 | 1989.439 | 0 | 0
4072 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 11:13 | 2015-12-30 12:24 | 1.191 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.191 | 0 | 0
4073 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG box arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-30 11:19 | 2015-12-30 11:30 | 0.179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0
4074 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 11:21 | 2015-12-30 12:15 | 0.896 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 31.36 | 0 | 0
4075 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 11:26 | 2015-12-30 14:34 | 3.135 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 43.89
4076 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 11:27 | 2015-12-30 14:43 | 3.27 | 1 | 264 | 1 | 1 | 3.27 | 863.28 | 3.27 | 3.27
4077 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG izolatör arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 11:28 | 2015-12-30 12:13 | 0.755 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.305
4078 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 11:36 | 2015-12-30 11:49 | 0.223 | 0 | 1700 | 2 | 0 | 0 | 379.1 | 0.446 | 0
4079 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 12:05 | 2015-12-30 13:43 | 1.637 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1.637 | 0 | 1.637
4080 | 0 | AYDIN | YENİPAZAR |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-30 12:12 | 2015-12-30 14:07 | 1.917 | 0 | 0 | 5 | 790 | 0 | 0 | 9.585 | 1514.43
4081 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 12:14 | 2015-12-30 13:35 | 1.357 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 559.084
4082 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 12:14 | 2015-12-30 12:57 | 0.723 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 132.309 | 0 | 0
4083 | 0 | DENİZLİ | KALE |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 12:28 | 2015-12-30 15:15 | 2.783 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41.745 | 0 | 0
4084 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 12:36 | 2015-12-30 19:32 | 6.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.94 | 0 | 0
4085 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 12:41 | 2015-12-30 14:12 | 1.512 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45.36 | 0 | 0
4086 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 12:45 | 2015-12-30 14:04 | 1.314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.314
4087 | 0 | AYDIN | KARPUZLU |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 12:46 | 2015-12-30 13:32 | 0.76 | 0 | 0 | 6 | 500 | 0 | 0 | 4.56 | 380
4088 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 12:48 | 2015-12-30 18:14 | 5.431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.431 | 0 | 0
4089 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 12:58 | 2015-12-30 13:38 | 0.664 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0.664 | 0 | 0.664
4090 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 12:59 | 2015-12-30 15:19 | 2.332 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.332 | 0 | 0
4091 | 0 | MUĞLA | DATÇA |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 13:00 | 2015-12-30 18:05 | 5.078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.078
4092 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 13:02 | 2015-12-30 13:44 | 0.705 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.705 | 0 | 0
4093 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 13:04 | 2015-12-30 14:42 | 1.633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.633
4094 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 13:08 | 2015-12-30 14:05 | 0.945 | 41 | 0 | 0 | 150 | 38.745 | 0 | 0 | 141.75
4095 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-30 13:16 | 2015-12-30 13:41 | 0.414 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.694 | 0 | 0
4096 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 13:18 | 2015-12-30 13:30 | 0.194 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 124.16 | 0 | 0
4097 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 13:25 | 2015-12-30 14:50 | 1.423 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.423 | 0 | 0
4098 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 13:31 | 2015-12-30 17:14 | 3.722 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 70.718 | 0 | 0
4099 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 13:37 | 2015-12-30 15:46 | 2.143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.143 | 0 | 0
4100 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 13:49 | 2015-12-30 13:57 | 0.131 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.441 | 0 | 0
4101 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 13:57 | 2015-12-30 14:01 | 0.064 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.768 | 0 | 0
4102 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 14:04 | 2015-12-30 17:49 | 3.749 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.247 | 0 | 0
4103 | 0 | AYDIN | GERMENCİK |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 14:14 | 2015-12-30 14:41 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 177.2
4104 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 14:16 | 2015-12-30 16:12 | 1.932 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.728 | 0 | 0
4105 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 14:21 | 2015-12-30 15:12 | 0.847 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 186.34 | 0 | 0
4106 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | OG Atlama (jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 14:23 | 2015-12-30 16:46 | 2.387 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 983.444
4107 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 14:30 | 2015-12-30 16:32 | 2.04 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0
4108 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 14:33 | 2015-12-30 14:44 | 0.178 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.026 | 0 | 0
4109 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 14:39 | 2015-12-30 16:47 | 2.137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.137 | 0 | 0
4110 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 14:40 | 2015-12-30 14:44 | 0.062 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0
4111 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 14:45 | 2015-12-30 16:29 | 1.739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.739 | 0 | 0
4112 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 14:49 | 2015-12-30 20:50 | 6.012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.012
4113 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 14:50 | 2015-12-30 15:16 | 0.432 | 0 | 3500 | 2 | 712 | 0 | 1512 | 0.864 | 307.584
4114 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 14:55 | 2015-12-30 15:50 | 0.914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.914 | 0 | 0
4115 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG izolatör arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 14:55 | 2015-12-30 15:45 | 0.829 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 53.885
4116 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 15:01 | 2015-12-30 16:15 | 1.231 | 0 | 66 | 0 | 20 | 0 | 81.246 | 0 | 24.62
4117 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 15:03 | 2015-12-30 15:27 | 0.407 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 0 | 0
4118 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 15:03 | 2015-12-30 17:50 | 2.776 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.776 | 0 | 0
4119 | 0 | AYDIN | SULTANHİSAR |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 15:04 | 2015-12-30 15:28 | 0.398 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0
4120 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 15:13 | 2015-12-30 17:51 | 2.632 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.32
4121 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 15:15 | 2015-12-30 15:46 | 0.513 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.513
4122 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG nötr iletkeni kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 15:16 | 2015-12-30 18:01 | 2.757 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 82.71 | 0 | 0
4123 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 15:16 | 2015-12-30 17:40 | 2.401 |  | 64 |  | 1 | 0 | 153.664 | 0 | 2.401
4124 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 15:18 | 2015-12-30 16:01 | 0.712 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.712 | 0 | 0
4125 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 15:19 | 2015-12-30 16:51 | 1.536 |  | 64 |  | 1 | 0 | 98.304 | 0 | 1.536
4126 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 15:22 | 2015-12-30 17:50 | 2.465 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.465 | 0 | 0
4127 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 15:23 | 2015-12-30 15:26 | 0.048 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0
4128 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 15:24 | 2015-12-30 17:36 | 2.191 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 113.932 | 0 | 0
4129 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 15:30 | 2015-12-30 16:40 | 1.167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 0 | 0
4130 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 15:42 | 2015-12-30 15:46 | 0.073 | 2 | 342 | 0 | 0 | 0.146 | 24.966 | 0 | 0
4131 | 0 | DENİZLİ | ÇAMELİ |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 15:45 | 2015-12-30 16:22 | 0.613 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18.39 | 0 | 0
4132 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 15:49 | 2015-12-30 17:15 | 1.435 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.525 | 0 | 0
4133 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 15:50 | 2015-12-30 15:57 | 0.112 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0
4134 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 15:54 | 2015-12-30 15:56 | 0.037 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0
4135 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 16:04 | 2015-12-30 17:12 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.14
4136 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 16:05 | 2015-12-30 19:24 | 3.309 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.309 | 0 | 0
4137 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 16:13 | 2015-12-30 16:23 | 0.172 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0
4138 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 16:14 | 2015-12-30 17:51 | 1.616 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.16 | 0 | 0
4139 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 16:14 | 2015-12-30 17:19 | 1.078 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.95 | 0 | 0
4140 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 16:25 | 2015-12-30 16:45 | 0.338 | 1 | 264 | 1 | 1 | 0.338 | 89.232 | 0.338 | 0.338
4141 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 16:25 | 2015-12-30 19:13 | 2.799 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.799 | 0 | 0
4142 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 16:26 | 2015-12-30 18:14 | 1.796 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.96
4143 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 16:26 | 2015-12-30 18:57 | 2.513 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.513 | 0 | 0
4144 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 16:28 | 2015-12-30 16:39 | 0.183 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 0
4145 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 16:31 | 2015-12-30 17:26 | 0.918 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 0 | 0
4146 | 0 | DENİZLİ | SERİNHİSAR |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 16:32 | 2015-12-30 17:48 | 1.27 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 0
4147 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 16:33 | 2015-12-30 16:55 | 0.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0
4148 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 16:38 | 2015-12-30 17:12 | 0.574 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.462
4149 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 16:40 | 2015-12-30 18:38 | 1.972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.972 | 0 | 0
4150 | 0 | DENİZLİ | KALE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 16:42 | 2015-12-30 17:15 | 0.555 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.325 | 0 | 0
4151 | 0 | AYDIN | KARACASU |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 16:44 | 2015-12-30 18:14 | 1.507 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.507
4152 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 16:44 | 2015-12-30 19:48 | 3.061 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 67.342 | 0 | 0
4153 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 16:45 | 2015-12-30 17:21 | 0.595 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.925 | 0 | 0
4154 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 16:54 | 2015-12-30 17:39 | 0.755 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.325 | 0 | 0
4155 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 16:57 | 2015-12-30 18:29 | 1.533 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 53.655
4156 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 16:58 | 2015-12-30 17:10 | 0.207 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 0 | 0
4157 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 16:59 | 2015-12-30 18:10 | 1.188 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.188 | 0 | 0
4158 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 17:03 | 2015-12-30 18:13 | 1.169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.169 | 0 | 0
4159 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 17:06 | 2015-12-30 17:46 | 0.669 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.725 | 0 | 0
4160 | 0 | DENİZLİ | BEYAĞAÇ |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 17:10 | 2015-12-30 19:07 | 1.951 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 390.2 | 0 | 0
4161 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 17:13 | 2015-12-30 17:25 | 0.201 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.804 | 0 | 0
4162 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 17:14 | 2015-12-30 17:31 | 0.275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0
4163 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 17:21 | 2015-12-30 20:45 | 3.406 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 252.044 | 0 | 0
4164 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 17:22 | 2015-12-30 18:22 | 0.997 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 29.91 | 0 | 0
4165 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 17:23 | 2015-12-30 18:54 | 1.517 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.136
4166 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 17:24 | 2015-12-30 19:49 | 2.414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.414 | 0 | 0
4167 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 17:30 | 2015-12-30 17:41 | 0.188 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0
4168 | 0 | MUĞLA | DATÇA |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 17:31 | 2015-12-30 18:15 | 0.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0
4169 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 17:33 | 2015-12-30 19:41 | 2.128 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.64
4170 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 17:36 | 2015-12-30 21:11 | 3.585 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.68 | 0 | 0
4171 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 17:38 | 2015-12-30 17:49 | 0.187 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5.049 | 0 | 0
4172 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 17:40 | 2015-12-30 18:36 | 0.928 | 0 | 85 | 0 | 20 | 0 | 78.88 | 0 | 18.56
4173 | 0 | AYDIN | YENİPAZAR |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 17:41 | 2015-12-30 19:32 | 1.843 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.843
4174 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 17:45 | 2015-12-30 18:20 | 0.585 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 37.44 | 0 | 0.585
4175 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 17:47 | 2015-12-30 17:58 | 0.185 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.665 | 0 | 0
4176 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 17:52 | 2015-12-30 18:44 | 0.861 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 48.216 | 0 | 0
4177 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 17:55 | 2015-12-30 18:06 | 0.184 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.392 | 0 | 0
4178 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 17:55 | 2015-12-30 18:59 | 1.061 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 80.636
4179 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 17:56 | 2015-12-30 18:02 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.86
4180 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 18:02 | 2015-12-30 21:13 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.44
4181 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 18:04 | 2015-12-30 19:14 | 1.166 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 0 | 0
4182 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 18:12 | 2015-12-30 18:24 | 0.196 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.744 | 0 | 0
4183 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 18:13 | 2015-12-30 18:24 | 0.177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0
4184 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 18:15 | 2015-12-30 19:32 | 1.275 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
4185 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG nötr iletkeni kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 18:28 | 2015-12-30 18:41 | 0.219 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.285 | 0 | 0
4186 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 18:29 | 2015-12-30 18:59 | 0.508 |  | 24 |  | 1 | 0 | 12.192 | 0 | 0.508
4187 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 18:34 | 2015-12-30 20:41 | 2.121 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.121
4188 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 18:35 | 2015-12-30 18:45 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 150.1
4189 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 18:38 | 2015-12-30 18:49 | 0.186 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.302 | 0 | 0
4190 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 18:39 | 2015-12-30 18:40 | 0.014 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.896 | 0 | 0
4191 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG izolatör arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 18:39 | 2015-12-30 19:15 | 0.593 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 0 | 0
4192 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 18:40 | 2015-12-30 19:44 | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.02
4193 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 18:42 | 2015-12-30 18:54 | 0.192 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.344 | 0 | 0
4194 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 18:46 | 2015-12-30 19:24 | 0.633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.633 | 0 | 0
4195 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 18:46 | 2015-12-30 18:57 | 0.181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0
4196 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 18:48 | 2015-12-30 19:13 | 0.416 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 0 | 0
4197 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 18:51 | 2015-12-30 20:26 | 1.587 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.587
4198 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 18:52 | 2015-12-30 20:18 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.6
4199 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 18:58 | 2015-12-30 19:50 | 0.865 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.975 | 0 | 0
4200 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 19:01 | 2015-12-30 19:13 | 0.199 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 0 | 0
4201 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 19:05 | 2015-12-30 19:24 | 0.314 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.768 | 0 | 0
4202 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 19:06 | 2015-12-30 20:49 | 1.716 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 36.036 | 0 | 0
4203 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 19:06 | 2015-12-30 20:06 | 0.995 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 34.825 | 0 | 0
4204 | 0 | AYDIN | KARPUZLU |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 19:22 | 2015-12-30 22:21 | 2.982 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.982 | 0 | 0
4205 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 19:24 | 2015-12-30 19:54 | 0.507 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.154 | 0 | 0
4206 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 19:24 | 2015-12-30 19:37 | 0.219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | 0
4207 | 0 | DENİZLİ | BULDAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 19:28 | 2015-12-30 20:30 | 1.039 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 51.95 | 0 | 0
4208 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 19:33 | 2015-12-30 21:55 | 2.372 | 0 | 1 | 0 | 350 | 0 | 2.372 | 0 | 830.2
4209 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 19:35 | 2015-12-30 21:27 | 1.867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.867 | 0 | 0
4210 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 19:44 | 2015-12-30 20:20 | 0.591 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.411 | 0 | 0
4211 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 19:46 | 2015-12-30 20:20 | 0.573 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.887
4212 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 19:47 | 2015-12-30 19:52 | 0.081 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.648 | 0 | 0.081 | 0
4213 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 19:49 | 2015-12-30 20:32 | 0.713 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.973 | 0 | 0
4214 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 19:55 | 2015-12-30 21:19 | 1.401 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 42.03
4215 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 20:01 | 2015-12-30 20:39 | 0.634 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 95.1 | 0 | 0
4216 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 20:01 | 2015-12-30 20:14 | 0.209 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0
4217 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 20:03 | 2015-12-30 20:39 | 0.597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.597 | 0 | 0
4218 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 20:13 | 2015-12-30 20:57 | 0.739 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.434 | 0 | 0
4219 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 20:22 | 2015-12-30 20:49 | 0.441 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 15.435 | 0 | 0
4220 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 20:23 | 2015-12-30 20:59 | 0.593 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.151 | 0 | 0
4221 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 20:25 | 2015-12-30 21:32 | 1.122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.122 | 0 | 0
4222 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 20:28 | 2015-12-30 21:05 | 0.614 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 21.49 | 0 | 0
4223 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 20:34 | 2015-12-30 20:45 | 0.183 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.745 | 0 | 0
4224 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 20:46 | 2015-12-30 20:58 | 0.195 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.925 | 0 | 0
4225 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 20:51 | 2015-12-30 21:14 | 0.376 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 0 | 0
4226 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 20:53 | 2015-12-30 21:51 | 0.971 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.797 | 0 | 0
4227 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 20:58 | 2015-12-30 21:11 | 0.211 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.587 | 0 | 0
4228 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 21:01 | 2015-12-30 23:30 | 2.475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.475 | 0 | 0
4229 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 21:02 | 2015-12-30 21:13 | 0.176 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.112 | 0 | 0
4230 | 0 | AYDIN | GERMENCİK |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 21:05 | 2015-12-30 21:50 | 0.753 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.06 | 0 | 0
4231 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 21:07 | 2015-12-30 21:30 | 0.388 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 13.58 | 0 | 0
4232 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 21:13 | 2015-12-30 21:27 | 0.235 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.175 | 0 | 0
4233 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 21:29 | 2015-12-30 21:54 | 0.418 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 58.938 | 0 | 0
4234 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 21:48 | 2015-12-30 22:29 | 0.689 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20.67 | 0 | 0
4235 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 21:56 | 2015-12-30 22:54 | 0.965 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.265 | 0 | 0
4236 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 21:57 | 2015-12-30 23:00 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.99
4237 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 22:23 | 2015-12-30 23:18 | 0.916 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.824 | 0 | 0
4238 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 22:26 | 2015-12-30 22:47 | 0.35 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
4239 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 22:46 | 2015-12-30 23:29 | 0.717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.717 | 0 | 0
4240 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 22:46 | 2015-12-30 23:17 | 0.514 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.85 | 0 | 0
4241 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | OG Atlama (jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 22:59 | 2015-12-30 23:26 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 517.806
4242 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG nötr iletkeni kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 23:01 | 2015-12-31 00:11 | 1.16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 0 | 0
4243 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 23:37 | 2015-12-31 01:07 | 1.502 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.522 | 0 | 0
4244 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 23:37 | 2015-12-31 00:25 | 0.796 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.592 | 0 | 0
4245 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 23:40 | 2015-12-31 00:21 | 0.68 | 1 | 1500 | 0 | 0 | 0.68 | 1020 | 0 | 0
4246 | 0 | DENİZLİ | BABADAĞ |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 23:45 | 2015-12-31 01:11 | 1.427 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.978 | 0 | 0
4247 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 23:47 | 2015-12-30 23:53 | 0.094 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 14.006 | 0 | 0
4248 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-30 23:50 | 2015-12-31 00:33 | 0.721 | 35 | 5500 | 2 | 12 | 25.235 | 3965.5 | 1.442 | 8.652
4249 | 0 | DENİZLİ | BABADAĞ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 00:10 | 2015-12-31 00:58 | 0.799 | 0 | 1267 | 0 | 0 | 0 | 1012.333 | 0 | 0
4250 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 00:31 | 2015-12-31 01:12 | 0.685 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.275 | 0 | 0
4251 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 00:40 | 2015-12-31 02:37 | 1.946 | 35 | 5500 | 2 | 12 | 68.11 | 10703 | 3.892 | 23.352
4252 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 00:56 | 2015-12-31 01:30 | 0.566 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 31.13 | 0 | 0
4253 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 04:27 | 3.266 | 1 | 165 | 0 | 0 | 3.266 | 538.89 | 0 | 0
4254 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 01:18 | 2015-12-31 03:57 | 2.642 | 4 | 550 | 0 | 0 | 10.568 | 1453.1 | 0 | 0
4255 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 01:31 | 2015-12-31 02:28 | 0.957 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 588.555 | 0 | 0
4256 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 01:35 | 2015-12-31 03:09 | 1.561 | 0 | 0 | 2 | 412 | 0 | 0 | 3.122 | 643.132
4257 | 0 | MUĞLA | ULA |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 01:58 | 2015-12-31 02:56 | 0.968 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 1403.6
4258 | 0 | MUĞLA | DATÇA |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 03:00 | 2015-12-31 04:14 | 1.229 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 43.015 | 0 | 0
4259 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 03:11 | 2015-12-31 03:58 | 0.789 | 0 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 467.088
4260 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 03:36 | 2015-12-31 05:07 | 1.509 | 2 | 1200 | 0 | 0 | 3.018 | 1810.8 | 0 | 0
4261 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 03:44 | 2015-12-31 06:26 | 2.695 | 4 | 900 | 0 | 0 | 10.78 | 2425.5 | 0 | 0
4262 | 0 | MUĞLA | DATÇA |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 03:56 | 2015-12-31 04:18 | 0.364 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 88.816 | 0 | 0
4263 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 03:58 | 2015-12-31 04:57 | 0.982 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.676 | 0 | 0
4264 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 03:58 | 2015-12-31 09:08 | 5.161 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 227.084 | 0 | 0
4265 | 0 | MUĞLA | ULA |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 04:03 | 2015-12-31 04:31 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 685.85
4266 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 04:18 | 2015-12-31 05:05 | 0.778 | 0 | 88 | 0 | 10 | 0 | 68.464 | 0 | 7.78
4267 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG izolatör arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 04:39 | 2015-12-31 08:53 | 4.239 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 233.145
4268 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 04:40 | 2015-12-31 06:21 | 1.68 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 0 | 0
4269 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 05:35 | 2015-12-31 06:18 | 0.712 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.832 | 0 | 0
4270 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 05:42 | 2015-12-31 05:52 | 0.171 | 11 | 676 | 0 | 0 | 1.881 | 115.596 | 0 | 0
4271 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 05:45 | 2015-12-31 07:07 | 1.36 | 7 | 0 | 0 | 803 | 9.52 | 0 | 0 | 1092.08
4272 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 05:47 | 2015-12-31 11:17 | 5.501 |  | 4 |  | 1 | 0 | 22.004 | 0 | 5.501
4273 | 0 | AYDIN | EFELER |  | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 05:56 | 2015-12-31 08:00 | 2.073 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1036.5 | 0 | 0
4274 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 05:59 | 2015-12-31 13:16 | 7.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.74
4275 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 06:05 | 2015-12-31 09:09 | 3.072 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 46.08
4276 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 06:34 | 2015-12-31 10:10 | 3.606 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 1936.422 | 0 | 0
4277 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 06:44 | 2015-12-31 10:41 | 3.951 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 197.55
4278 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 06:57 | 2015-12-31 07:52 | 0.91 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20.93 | 0 | 0
4279 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 06:59 | 2015-12-31 07:57 | 0.972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.972 | 0 | 0
4280 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 07:07 | 2015-12-31 08:59 | 1.873 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 546.916 | 0 | 0
4281 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 07:09 | 2015-12-31 08:11 | 1.038 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.646 | 0 | 0
4282 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 07:10 | 2015-12-31 09:59 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 56.2
4283 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 07:16 | 2015-12-31 07:26 | 0.171 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 0.342 | 0 | 7.011
4284 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 07:18 | 2015-12-31 07:48 | 0.505 |  | 21 |  | 1 | 0 | 10.605 | 0 | 0.505
4285 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 07:25 | 2015-12-31 08:51 | 1.434 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 43.02 | 0 | 0
4286 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 07:29 | 2015-12-31 09:35 | 2.098 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 52.45 | 0 | 0
4287 | 0 | MUĞLA | ULA |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 07:31 | 2015-12-31 08:49 | 1.302 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 1887.9
4288 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 07:32 | 2015-12-31 09:15 | 1.708 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.664
4289 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 07:40 | 2015-12-31 10:13 | 2.551 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 188.774 | 0 | 0
4290 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 07:42 | 2015-12-31 08:55 | 1.213 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.982
4291 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 07:44 | 2015-12-31 08:21 | 0.621 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.315 | 0 | 0
4292 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 07:49 | 2015-12-31 08:07 | 0.296 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.184 | 0 | 0
4293 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 07:52 | 2015-12-31 12:26 | 4.57 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 228.5 | 0 | 0
4294 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 07:57 | 2015-12-31 10:14 | 2.286 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45.72 | 0 | 0
4295 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 08:00 | 2015-12-31 09:21 | 1.358 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.506
4296 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 08:03 | 2015-12-31 08:09 | 0.106 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0
4297 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 08:07 | 2015-12-31 08:32 | 0.413 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.239 | 0 | 0
4298 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 08:07 | 2015-12-31 10:00 | 1.878 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 35.682 | 0 | 0
4299 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 08:08 | 2015-12-31 08:18 | 0.171 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0
4300 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 08:09 | 2015-12-31 09:11 | 1.027 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 102.7
4301 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 08:10 | 2015-12-31 09:21 | 1.179 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.685 | 0 | 0
4302 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 08:17 | 2015-12-31 10:08 | 1.853 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1.853 | 0 | 1.853
4303 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 08:20 | 2015-12-31 19:22 | 11.026 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 275.65 | 0 | 0
4304 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 08:21 | 2015-12-31 11:21 | 3.005 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300.5 | 0 | 0
4305 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 08:21 | 2015-12-31 09:19 | 0.971 | 0 | 0 | 2 | 1300 | 0 | 0 | 1.942 | 1262.3
4306 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 08:23 | 2015-12-31 08:27 | 0.072 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0
4307 | 0 | AYDIN | KUYUCAK |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 08:25 | 2015-12-31 09:20 | 0.911 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.733
4308 | 0 | AYDIN | GERMENCİK |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 08:27 | 2015-12-31 12:00 | 3.557 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.557
4309 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 08:27 | 2015-12-31 08:31 | 0.058 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0
4310 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 08:29 | 2015-12-31 09:49 | 1.325 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 70.225 | 0 | 0
4311 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 08:30 | 2015-12-31 16:08 | 7.63 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61.04 | 0 | 0
4312 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 08:30 | 2015-12-31 10:17 | 1.779 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 53.37
4313 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 08:31 | 2015-12-31 16:36 | 8.089 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 161.78
4314 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 08:33 | 2015-12-31 09:16 | 0.715 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.575 | 0 | 0
4315 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 08:34 | 2015-12-31 08:42 | 0.136 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0
4316 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 08:37 | 2015-12-31 12:38 | 4.008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.008 | 0 | 0
4317 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 08:39 | 2015-12-31 11:00 | 2.356 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 0 | 0
4318 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 08:39 | 2015-12-31 08:52 | 0.212 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.484 | 0 | 0
4319 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 08:41 | 2015-12-31 16:51 | 8.159 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 163.18 | 0 | 0
4320 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 08:44 | 2015-12-31 08:49 | 0.087 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 0
4321 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 08:44 | 2015-12-31 10:37 | 1.876 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.876 | 0 | 0
4322 | 0 | AYDIN | GERMENCİK |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 08:46 | 2015-12-31 10:55 | 2.153 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 75.355
4323 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 08:48 | 2015-12-31 09:06 | 0.304 | 4 | 1200 | 0 | 0 | 1.216 | 364.8 | 0 | 0
4324 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 08:54 | 2015-12-31 11:24 | 2.506 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 250.6 | 0 | 0
4325 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 08:55 | 2015-12-31 09:28 | 0.554 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.554 | 0 | 0
4326 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 08:55 | 2015-12-31 09:43 | 0.799 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.975 | 0 | 0
4327 | 0 | MUĞLA | ULA |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 08:56 | 2015-12-31 09:36 | 0.658 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 1579.2
4328 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 08:57 | 2015-12-31 09:02 | 0.084 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0
4329 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 08:59 | 2015-12-31 10:37 | 1.637 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 81.85 | 0 | 0
4330 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 08:59 | 2015-12-31 10:20 | 1.351 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.457
4331 | 0 | MUĞLA | ULA |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 09:00 | 2015-12-31 11:54 | 2.901 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.208
4332 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 09:00 | 2015-12-31 10:12 | 1.193 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.772
4333 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 09:02 | 2015-12-31 09:08 | 0.099 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0
4334 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 09:05 | 2015-12-31 11:57 | 2.875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.875
4335 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 09:05 | 2015-12-31 10:02 | 0.947 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 85.23 | 0 | 0
4336 | 0 | DENİZLİ | BULDAN |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 09:06 | 2015-12-31 10:50 | 1.73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 51.9 | 0 | 0
4337 | 0 | DENİZLİ | KALE |  | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 09:09 | 2015-12-31 11:22 | 2.216 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 110.8 | 0 | 0
4338 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 09:10 | 2015-12-31 15:29 | 6.319 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 328.588
4339 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 09:11 | 2015-12-31 09:15 | 0.072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0
4340 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 09:19 | 2015-12-31 09:36 | 0.278 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.726 | 0 | 0
4341 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 09:21 | 2015-12-31 09:54 | 0.548 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.548 | 0 | 0
4342 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 09:22 | 2015-12-31 11:37 | 2.257 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.855 | 0 | 0
4343 | 0 | MUĞLA | ULA |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 09:26 | 2015-12-31 16:40 | 7.24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.92
4344 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 09:27 | 2015-12-31 09:33 | 0.106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0
4345 | 0 | MUĞLA | DATÇA |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 09:28 | 2015-12-31 09:49 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 19.722
4346 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 09:29 | 2015-12-31 10:38 | 1.144 | 1 | 700 | 0 | 0 | 1.144 | 800.8 | 0 | 0
4347 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 09:33 | 2015-12-31 09:46 | 0.21 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
4348 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 09:34 | 2015-12-31 16:24 | 6.838 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 875.264 | 0 | 0
4349 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 09:36 | 2015-12-31 10:03 | 0.453 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.59 | 0 | 0
4350 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 09:41 | 2015-12-31 11:07 | 1.434 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 31.548 | 0 | 0
4351 | 0 | MUĞLA | DATÇA |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 09:42 | 2015-12-31 14:42 | 4.996 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.996 | 0 | 0
4352 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 09:43 | 2015-12-31 11:04 | 1.357 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 135.7 | 0 | 0
4353 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 09:43 | 2015-12-31 09:58 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.992
4354 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 09:50 | 2015-12-31 10:39 | 0.811 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 42.172 | 0 | 0
4355 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 09:52 | 2015-12-31 11:16 | 1.399 | 0 | 0 | 2 | 400 | 0 | 0 | 2.798 | 559.6
4356 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 09:52 | 2015-12-31 12:50 | 2.959 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 97.647 | 0 | 0
4357 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 09:54 | 2015-12-31 14:03 | 4.153 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 124.59 | 0 | 0
4358 | 0 | MUĞLA | ULA |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 09:56 | 2015-12-31 10:25 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 1149.6
4359 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 09:58 | 2015-12-31 11:52 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5
4360 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 09:58 | 2015-12-31 11:41 | 1.714 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.566 | 0 | 0
4361 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 10:02 | 2015-12-31 11:54 | 1.868 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.02
4362 | 0 | MUĞLA | KAVAKLIDERE |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 10:03 | 2015-12-31 11:41 | 1.629 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.629 | 0 | 0
4363 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 10:06 | 2015-12-31 10:58 | 0.864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.864 | 0 | 0
4364 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 10:06 | 2015-12-31 10:09 | 0.046 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0
4365 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 10:10 | 2015-12-31 10:34 | 0.397 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 19.85 | 0 | 0
4366 | 0 | AYDIN | KARACASU |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 10:12 | 2015-12-31 10:45 | 0.547 | 0 | 0 | 0 | 3350 | 0 | 0 | 0 | 1832.45
4367 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 10:13 | 2015-12-31 10:49 | 0.603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.603 | 0 | 0
4368 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 10:15 | 2015-12-31 11:07 | 0.862 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 0
4369 | 0 | AYDIN | KARACASU |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 10:16 | 2015-12-31 11:41 | 1.418 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1985.2
4370 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 10:18 | 2015-12-31 11:37 | 1.321 |  | 64 |  | 1 | 0 | 84.544 | 0 | 1.321
4371 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 10:18 | 2015-12-31 11:20 | 1.036 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 103.6 | 0 | 0
4372 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 10:19 | 2015-12-31 10:23 | 0.074 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 0 | 0
4373 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 10:23 | 2015-12-31 11:14 | 0.857 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.855 | 0 | 0
4374 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 10:23 | 2015-12-31 12:50 | 2.451 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.804
4375 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 10:24 | 2015-12-31 12:44 | 2.333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 93.32 | 0 | 0
4376 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 10:26 | 2015-12-31 11:40 | 1.237 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 123.7 | 0 | 0
4377 | 0 | MUĞLA | DATÇA |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 10:27 | 2015-12-31 12:58 | 2.512 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.512
4378 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 10:31 | 2015-12-31 11:22 | 0.854 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.854 | 0 | 0
4379 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 10:32 | 2015-12-31 10:40 | 0.131 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.179 | 0 | 0
4380 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 10:33 | 2015-12-31 11:42 | 1.142 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 45.68 | 0 | 0
4381 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 10:37 | 2015-12-31 11:05 | 0.467 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.939 | 0 | 0
4382 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 10:40 | 2015-12-31 11:12 | 0.538 | 0 | 66 | 0 | 20 | 0 | 35.508 | 0 | 10.76
4383 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 10:42 | 2015-12-31 10:55 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 107
4384 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 10:43 | 2015-12-31 15:12 | 4.475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.475 | 0 | 0
4385 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 10:45 | 2015-12-31 11:18 | 0.547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.547 | 0 | 0
4386 | 0 | MUĞLA | MARMARİS |  | AG izolatör arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 10:46 | 2015-12-31 12:34 | 1.792 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.584
4387 | 0 | AYDIN | KARACASU |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 10:49 | 2015-12-31 17:55 | 7.092 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 141.84
4388 | 0 | DENİZLİ | BULDAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 10:51 | 2015-12-31 13:36 | 2.752 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.76 | 0 | 0
4389 | 0 | MUĞLA | DATÇA |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 10:53 | 2015-12-31 14:22 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 289.67
4390 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 10:53 | 2015-12-31 12:03 | 1.166 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 58.3 | 0 | 0
4391 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 10:54 | 2015-12-31 11:04 | 0.171 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.197 | 0 | 0
4392 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 10:57 | 2015-12-31 14:48 | 3.852 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 304.308 | 0 | 0
4393 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 10:59 | 2015-12-31 15:46 | 4.786 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.716
4394 | 0 | AYDIN | KARACASU |  | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 11:04 | 2015-12-31 16:26 | 5.358 | 0 | 0 | 2 | 600 | 0 | 0 | 10.716 | 3214.8
4395 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 11:08 | 2015-12-31 11:27 | 0.314 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 2512 | 0 | 0
4396 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 11:20 | 2015-12-31 14:30 | 3.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 0 | 0
4397 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG box arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 11:20 | 2015-12-31 12:23 | 1.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
4398 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 11:23 | 2015-12-31 17:49 | 6.435 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 12.87 | 643.5
4399 | 0 | MUĞLA | ULA |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 11:27 | 2015-12-31 12:00 | 0.551 | 0 | 0 | 0 | 3790 | 0 | 0 | 0 | 2088.29
4400 | 0 | MUĞLA | ULA |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 11:32 | 2015-12-31 13:41 | 2.148 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 494.04
4401 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 11:33 | 2015-12-31 11:49 | 0.262 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 0
4402 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 11:33 | 2015-12-31 11:41 | 0.126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0
4403 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 11:33 | 2015-12-31 14:52 | 3.309 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 66.18 | 0 | 0
4404 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 11:34 | 2015-12-31 13:06 | 1.535 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0
4405 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 11:35 | 2015-12-31 12:16 | 0.689 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.469 | 0 | 0
4406 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 11:35 | 2015-12-31 12:50 | 1.244 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.44
4407 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 11:37 | 2015-12-31 13:59 | 2.359 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.231
4408 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 11:39 | 2015-12-31 14:59 | 3.34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 100.2 | 0 | 0
4409 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 11:44 | 2015-12-31 12:55 | 1.188 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.76 | 0 | 0
4410 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 11:46 | 2015-12-31 15:26 | 3.668 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 183.4
4411 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 11:48 | 2015-12-31 12:32 | 0.731 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 38.012 | 0 | 0
4412 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 11:50 | 2015-12-31 14:41 | 2.845 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.915
4413 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG direk kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 11:50 | 2015-12-31 15:30 | 3.662 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 146.48
4414 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 11:51 | 2015-12-31 12:34 | 0.715 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.575 | 0 | 0
4415 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 11:53 | 2015-12-31 12:17 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.187
4416 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 11:53 | 2015-12-31 11:57 | 0.06 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0
4417 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 11:54 | 2015-12-31 14:04 | 2.166 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 86.64 | 0 | 0
4418 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 11:56 | 2015-12-31 13:27 | 1.515 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.515 | 0 | 0
4419 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 11:58 | 2015-12-31 12:04 | 0.093 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0
4420 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG nötr iletkeni kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 12:00 | 2015-12-31 14:30 | 2.503 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 80.096 | 0 | 0
4421 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 12:02 | 2015-12-31 12:33 | 0.516 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 37.152 | 0 | 0
4422 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 12:04 | 2015-12-31 13:30 | 1.433 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 68.784 | 0 | 0
4423 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 12:09 | 2015-12-31 15:39 | 3.507 | 0 | 2 | 0 | 51 | 0 | 7.014 | 0 | 178.857
4424 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 12:11 | 2015-12-31 13:26 | 1.256 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 87.92 | 0 | 0
4425 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 12:13 | 2015-12-31 12:35 | 0.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0
4426 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 12:14 | 2015-12-31 15:57 | 3.724 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 145.236 | 0 | 0
4427 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 12:15 | 2015-12-31 12:31 | 0.261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0
4428 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 12:17 | 2015-12-31 15:06 | 2.821 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.821 | 0 | 0
4429 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 12:18 | 2015-12-31 13:58 | 1.667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 41.675 | 0 | 0
4430 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 12:19 | 2015-12-31 13:52 | 1.554 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 77.7 | 0 | 0
4431 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 12:22 | 2015-12-31 13:13 | 0.848 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 0 | 0
4432 | 0 | AYDIN | EFELER |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 12:26 | 2015-12-31 12:49 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 187.2
4433 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-31 12:35 | 2015-12-31 18:41 | 6.099 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 1457.661 | 0 | 0
4434 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 12:37 | 2015-12-31 14:31 | 1.895 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.37
4435 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-31 12:38 | 2015-12-31 15:00 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 302.08
4436 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 12:43 | 2015-12-31 13:37 | 0.907 | 5 | 1325 | 1 | 1 | 4.535 | 1201.775 | 0.907 | 0.907
4437 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 12:45 | 2015-12-31 13:47 | 1.037 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.555 | 0 | 0
4438 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 12:46 | 2015-12-31 13:14 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 1423 | 0 | 0 | 0 | 671.656
4439 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 12:52 | 2015-12-31 12:57 | 0.077 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.386 | 0 | 0
4440 | 0 | DENİZLİ | SARAYKÖY |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 12:56 | 2015-12-31 13:51 | 0.916 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 137.4 | 0 | 0
4441 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 12:58 | 2015-12-31 13:18 | 0.329 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 22.043 | 0 | 0
4442 | 0 | DENİZLİ | BAKLAN |  | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 12:59 | 2015-12-31 13:28 | 0.478 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 21.51 | 0 | 0
4443 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 13:01 | 2015-12-31 15:34 | 2.545 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 203.6 | 0 | 0
4444 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 13:02 | 2015-12-31 14:33 | 1.511 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60.44 | 0 | 0
4445 | 0 | AYDIN | YENİPAZAR |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 13:03 | 2015-12-31 16:29 | 3.429 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.145
4446 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 13:10 | 2015-12-31 13:55 | 0.743 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.972 | 0 | 0
4447 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 13:14 | 2015-12-31 13:21 | 0.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0
4448 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 13:17 | 2015-12-31 13:59 | 0.703 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.218
4449 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 13:21 | 2015-12-31 15:22 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 140.7
4450 | 0 | MUĞLA | ULA |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 13:24 | 2015-12-31 17:48 | 4.405 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.025
4451 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 13:24 | 2015-12-31 17:27 | 4.046 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 728.28 | 0 | 0
4452 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 13:25 | 2015-12-31 13:50 | 0.409 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0
4453 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 13:25 | 2015-12-31 15:46 | 2.343 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 77.319 | 0 | 0
4454 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 13:27 | 2015-12-31 14:21 | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.92
4455 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 13:28 | 2015-12-31 16:43 | 3.253 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 48.795 | 0 | 0
4456 | 0 | AYDIN | KARACASU |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 13:28 | 2015-12-31 14:31 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1461.6
4457 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 13:30 | 2015-12-31 15:52 | 2.371 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 94.84 | 0 | 0
4458 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 13:30 | 2015-12-31 16:19 | 2.811 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.488
4459 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 13:30 | 2015-12-31 15:51 | 2.342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.342 | 0 | 0
4460 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 13:36 | 2015-12-31 14:17 | 0.685 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 30.825 | 0 | 0
4461 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 13:36 | 2015-12-31 13:41 | 0.079 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0
4462 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 13:39 | 2015-12-31 14:42 | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.522
4463 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG nötr iletkeni kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 13:42 | 2015-12-31 18:35 | 4.887 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.887
4464 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 13:46 | 2015-12-31 14:48 | 1.026 | 0 | 19 | 2 | 181 | 0 | 19.494 | 2.052 | 185.706
4465 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG direk değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 13:47 | 2015-12-31 15:18 | 1.509 |  | 64 |  | 1 | 0 | 96.576 | 0 | 1.509
4466 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 13:48 | 2015-12-31 17:50 | 4.027 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.027 | 0 | 0
4467 | 0 | AYDIN | YENİPAZAR |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 13:49 | 2015-12-31 16:15 | 2.434 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.472
4468 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 14:02 | 2015-12-31 16:31 | 2.485 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.275
4469 | 0 | DENİZLİ | ÇAL |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 14:02 | 2015-12-31 14:23 | 0.346 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12.11 | 0 | 0
4470 | 0 | MUĞLA | ULA |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 14:02 | 2015-12-31 17:25 | 3.375 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.875
4471 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 14:06 | 2015-12-31 14:10 | 0.072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0
4472 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 14:06 | 2015-12-31 14:10 | 0.067 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0
4473 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 14:06 | 2015-12-31 16:11 | 2.083 | 0 | 265 | 0 | 82 | 0 | 551.995 | 0 | 170.806
4474 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 14:06 | 2015-12-31 14:42 | 0.596 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.596
4475 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 14:09 | 2015-12-31 15:10 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.016
4476 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 14:13 | 2015-12-31 17:10 | 2.958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.958 | 0 | 0
4477 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 14:14 | 2015-12-31 15:30 | 1.269 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 522.828 | 0 | 0
4478 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 14:15 | 2015-12-31 15:00 | 0.756 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 0 | 0
4479 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 14:15 | 2015-12-31 14:48 | 0.547 | 0 | 0 | 3 | 200 | 0 | 0 | 1.641 | 109.4
4480 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 14:19 | 2015-12-31 15:28 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.45
4481 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 14:25 | 2015-12-31 14:30 | 0.079 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 0 | 0
4482 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 14:26 | 2015-12-31 15:05 | 0.644 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.88
4483 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 14:27 | 2015-12-31 14:34 | 0.122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0
4484 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 14:31 | 2015-12-31 15:53 | 1.362 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.534 | 0 | 0
4485 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 14:37 | 2015-12-31 15:21 | 0.737 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 40.535 | 0 | 0
4486 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 14:42 | 2015-12-31 16:22 | 1.666 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.32 | 0 | 0
4487 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 14:48 | 2015-12-31 17:28 | 2.662 | 0 | 66 | 0 | 20 | 0 | 175.692 | 0 | 53.24
4488 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 14:50 | 2015-12-31 16:06 | 1.27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0
4489 | 0 | MUĞLA | ULA |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 14:50 | 2015-12-31 18:53 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.35
4490 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 14:50 | 2015-12-31 16:40 | 1.83 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 118.95 | 0 | 0
4491 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 14:50 | 2015-12-31 15:18 | 0.461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0 | 0
4492 | 0 | AYDIN | KARACASU |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 14:53 | 2015-12-31 19:51 | 4.961 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.766
4493 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 15:01 | 2015-12-31 15:58 | 0.952 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 34.272 | 0 | 0
4494 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 15:04 | 2015-12-31 15:06 | 0.028 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0
4495 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 15:10 | 2015-12-31 15:27 | 0.286 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.716 | 0 | 0
4496 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 15:12 | 2015-12-31 15:14 | 0.041 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0
4497 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 15:12 | 2015-12-31 15:56 | 0.728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.728 | 0 | 0
4498 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-12-31 15:13 | 2015-12-31 20:44 | 5.515 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 66.18 | 0 | 0
4499 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 15:16 | 2015-12-31 15:19 | 0.049 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0
4500 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 15:18 | 2015-12-31 15:29 | 0.185 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0
4501 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 15:22 | 2015-12-31 17:12 | 1.834 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.834
4502 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 15:23 | 2015-12-31 17:21 | 1.959 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.959 | 0 | 0
4503 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 15:27 | 2015-12-31 16:25 | 0.964 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 38.56 | 0 | 0
4504 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 15:27 | 2015-12-31 15:29 | 0.031 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 0 | 0
4505 | 0 | DENİZLİ | KALE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 15:28 | 2015-12-31 16:49 | 1.346 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.92 | 0 | 0
4506 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 15:30 | 2015-12-31 15:33 | 0.049 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0
4507 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 15:32 | 2015-12-31 19:42 | 4.161 |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45.771
4508 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 15:32 | 2015-12-31 15:56 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.96
4509 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 15:34 | 2015-12-31 16:44 | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 116.1
4510 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 15:36 | 2015-12-31 15:39 | 0.056 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0
4511 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 15:37 | 2015-12-31 15:43 | 0.106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0
4512 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 15:37 | 2015-12-31 17:57 | 2.326 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 139.56 | 0 | 0
4513 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 15:39 | 2015-12-31 16:15 | 0.604 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 28.388 | 0 | 0
4514 | 0 | DENİZLİ | GÜNEY |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 15:41 | 2015-12-31 17:21 | 1.669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.669 | 0 | 0
4515 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 15:41 | 2015-12-31 17:12 | 1.518 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.36
4516 | 0 | AYDIN | KARPUZLU |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 15:43 | 2015-12-31 19:09 | 3.433 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 51.495 | 0 | 0
4517 | 0 | DENİZLİ | KALE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 15:43 | 2015-12-31 17:37 | 1.896 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 56.88 | 0 | 0
4518 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 15:44 | 2015-12-31 17:36 | 1.867 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.34 | 0 | 0
4519 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 15:48 | 2015-12-31 16:47 | 0.977 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.517 | 0 | 0
4520 | 0 | AYDIN | KARACASU |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 15:50 | 2015-12-31 18:26 | 2.595 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.975 | 0 | 0
4521 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 15:52 | 2015-12-31 16:02 | 0.171 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.565 | 0 | 0
4522 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 15:53 | 2015-12-31 16:54 | 1.013 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.013 | 0 | 0
4523 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 15:55 | 2015-12-31 17:06 | 1.188 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 24.948 | 0 | 0
4524 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 15:55 | 2015-12-31 16:19 | 0.404 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.676 | 0 | 0
4525 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 15:56 | 2015-12-31 16:44 | 0.799 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 41.548 | 0 | 0
4526 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG nötr iletkeni kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 15:58 | 2015-12-31 18:28 | 2.499 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.499 | 0 | 0
4527 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 16:00 | 2015-12-31 20:10 | 4.171 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.171 | 0 | 0
4528 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 16:00 | 2015-12-31 20:02 | 4.027 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 201.35
4529 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 16:01 | 2015-12-31 17:34 | 1.547 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.94 | 0 | 0
4530 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 16:12 | 2015-12-31 16:49 | 0.616 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 21.56 | 0 | 0
4531 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 16:15 | 2015-12-31 16:28 | 0.217 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.519 | 0 | 0
4532 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 16:16 | 2015-12-31 18:55 | 2.65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.75 | 0 | 0
4533 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 16:18 | 2015-12-31 17:52 | 1.569 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.38 | 0 | 0
4534 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 16:19 | 2015-12-31 16:29 | 0.17 | 6 | 614 | 0 | 0 | 1.02 | 104.38 | 0 | 0
4535 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 16:22 | 2015-12-31 17:24 | 1.031 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.093 | 0 | 0
4536 | 0 | AYDIN | KARPUZLU |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 16:26 | 2015-12-31 18:29 | 2.055 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.55
4537 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 16:31 | 2015-12-31 17:19 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.92
4538 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 16:33 | 2015-12-31 19:56 | 3.384 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 507.6 | 0 | 0
4539 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 16:34 | 2015-12-31 17:39 | 1.081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.081 | 0 | 0
4540 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 16:34 | 2015-12-31 17:26 | 0.859 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.872
4541 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 16:35 | 2015-12-31 16:43 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.36
4542 | 0 | MUĞLA | ULA |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 16:35 | 2015-12-31 18:17 | 1.702 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.212
4543 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 16:35 | 2015-12-31 17:37 | 1.03 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.45 | 0 | 0
4544 | 0 | AYDIN | KÖŞK |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 16:36 | 2015-12-31 17:42 | 1.107 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.14
4545 | 0 | AYDIN | GERMENCİK |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 16:36 | 2015-12-31 17:00 | 0.403 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.075 | 0 | 0
4546 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 16:37 | 2015-12-31 17:49 | 1.196 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.94
4547 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 16:39 | 2015-12-31 17:52 | 1.221 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.547
4548 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 16:40 | 2015-12-31 17:25 | 0.741 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.82
4549 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 16:42 | 2015-12-31 16:55 | 0.209 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.254 | 0 | 0
4550 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 16:44 | 2015-12-31 16:55 | 0.184 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.312 | 0 | 0
4551 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 16:49 | 2015-12-31 17:05 | 0.271 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.607 | 0 | 0
4552 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 16:49 | 2015-12-31 17:01 | 0.195 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.875 | 0 | 0
4553 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 16:54 | 2015-12-31 17:35 | 0.688 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 24.08 | 0 | 0
4554 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 16:54 | 2015-12-31 18:04 | 1.159 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.795 | 0 | 0
4555 | 0 | DENİZLİ | ACIPAYAM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 16:59 | 2015-12-31 17:24 | 0.408 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.224 | 0 | 0
4556 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 17:00 | 2015-12-31 17:11 | 0.191 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.955 | 0 | 0
4557 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 17:02 | 2015-12-31 18:56 | 1.906 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.12
4558 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 17:05 | 2015-12-31 18:32 | 1.442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.442
4559 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 17:10 | 2015-12-31 17:45 | 0.579 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.159 | 0 | 0
4560 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 17:10 | 2015-12-31 21:44 | 4.559 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.559 | 0 | 0
4561 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 17:18 | 2015-12-31 18:00 | 0.707 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 59.388 | 0 | 0
4562 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 17:19 | 2015-12-31 17:48 | 0.476 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 0 | 0
4563 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 17:21 | 2015-12-31 18:11 | 0.833 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | 0
4564 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 17:22 | 2015-12-31 18:19 | 0.956 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.912 | 0 | 0
4565 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 17:22 | 2015-12-31 18:24 | 1.03 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.63 | 0 | 0
4566 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 17:24 | 2015-12-31 17:35 | 0.183 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.915 | 0 | 0
4567 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 17:26 | 2015-12-31 18:00 | 0.558 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 0 | 0
4568 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 17:27 | 2015-12-31 18:16 | 0.824 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.36
4569 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 17:27 | 2015-12-31 17:51 | 0.398 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0
4570 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 17:29 | 2015-12-31 18:06 | 0.613 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.486 | 0 | 0
4571 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 17:30 | 2015-12-31 18:17 | 0.79 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0
4572 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 17:30 | 2015-12-31 18:56 | 1.439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.439 | 0 | 0
4573 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 17:30 | 2015-12-31 17:45 | 0.252 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.276 | 0 | 0
4574 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 17:30 | 2015-12-31 19:30 | 1.992 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.904 | 0 | 0
4575 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 17:31 | 2015-12-31 18:12 | 0.683 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 27.32 | 0 | 0
4576 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 17:32 | 2015-12-31 18:08 | 0.603 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.412 | 0 | 0
4577 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 17:34 | 2015-12-31 18:58 | 1.401 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.401 | 0 | 0
4578 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 17:35 | 2015-12-31 18:11 | 0.601 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.414 | 0 | 0
4579 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 17:35 | 2015-12-31 19:00 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.496
4580 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 17:37 | 2015-12-31 19:19 | 1.705 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.82
4581 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 17:37 | 2015-12-31 20:16 | 2.649 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.649
4582 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 17:40 | 2015-12-31 18:03 | 0.389 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 70.02 | 0 | 0
4583 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 17:40 | 2015-12-31 20:39 | 2.986 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44.79
4584 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 17:41 | 2015-12-31 18:11 | 0.501 | 3 | 223 | 0 | 0 | 1.503 | 111.723 | 0 | 0
4585 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 17:41 | 2015-12-31 23:24 | 5.714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.714
4586 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 17:42 | 2015-12-31 19:40 | 1.962 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.43
4587 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 17:48 | 2015-12-31 17:59 | 0.183 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.915 | 0 | 0
4588 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 17:50 | 2015-12-31 18:02 | 0.207 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.828 | 0 | 0
4589 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 17:50 | 2015-12-31 18:33 | 0.709 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21.27 | 0 | 0
4590 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 17:51 | 2015-12-31 18:17 | 0.438 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 247.032 | 0 | 0
4591 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 17:54 | 2015-12-31 18:18 | 0.399 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 1596 | 0 | 0
4592 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 17:54 | 2015-12-31 19:14 | 1.326 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.52 | 0 | 0
4593 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 17:55 | 2015-12-31 19:20 | 1.411 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 70.55 | 0 | 0
4594 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 17:57 | 2015-12-31 19:35 | 1.628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.628 | 0 | 0
4595 | 0 | AYDIN | GERMENCİK |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 17:57 | 2015-12-31 18:38 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.52
4596 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 18:03 | 2015-12-31 18:40 | 0.618 | 3 | 168 | 0 | 0 | 1.854 | 103.824 | 0 | 0
4597 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 18:04 | 2016-01-01 00:35 | 6.509 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 97.635 | 0 | 0
4598 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 18:06 | 2015-12-31 18:55 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.2
4599 | 0 | AYDIN | KARPUZLU |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 18:06 | 2015-12-31 18:24 | 0.292 | 0 | 0 | 2 | 600 | 0 | 0 | 0.584 | 175.2
4600 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 18:07 | 2015-12-31 18:49 | 0.701 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17.525 | 0 | 0
4601 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 18:07 | 2015-12-31 18:57 | 0.832 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.472 | 0 | 0
4602 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG Yeraltı Kablosu arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 18:07 | 2015-12-31 19:38 | 1.511 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 135.99 | 0 | 0
4603 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 18:08 | 2015-12-31 18:47 | 0.649 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.98 | 0 | 0
4604 | 0 | AYDIN | NAZİLLİ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 18:09 | 2015-12-31 18:29 | 0.34 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7.82 | 0 | 0
4605 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 18:09 | 2015-12-31 21:45 | 3.602 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 54.03
4606 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 18:11 | 2015-12-31 19:17 | 1.108 | 3 | 223 | 0 | 0 | 3.324 | 247.084 | 0 | 0
4607 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 18:12 | 2015-12-31 18:56 | 0.734 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.138 | 0 | 0
4608 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 18:13 | 2015-12-31 18:42 | 0.488 | 0 | 0 | 2 | 620 | 0 | 0 | 0.976 | 302.56
4609 | 0 | AYDIN | İNCİRLİOVA |  | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 18:13 | 2015-12-31 21:14 | 3.018 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 905.4 | 0 | 0
4610 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 18:20 | 2015-12-31 18:33 | 0.21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 0
4611 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 18:22 | 2015-12-31 18:36 | 0.231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0
4612 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 18:24 | 2015-12-31 18:35 | 0.184 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 9.936 | 0 | 0
4613 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 18:25 | 2015-12-31 18:39 | 0.225 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
4614 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 18:29 | 2015-12-31 19:15 | 0.773 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0.773 | 231.9 | 0 | 0
4615 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 18:30 | 2015-12-31 18:40 | 0.169 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.183 | 0 | 0
4616 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 18:31 | 2015-12-31 18:43 | 0.203 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.436 | 0 | 0
4617 | 0 | AYDIN | KARACASU |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 18:34 | 2015-12-31 19:48 | 1.226 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.226
4618 | 0 | AYDIN | BOZDOĞAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 18:35 | 2015-12-31 19:26 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.95
4619 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 18:38 | 2015-12-31 18:59 | 0.351 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12.285 | 0 | 0
4620 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 18:38 | 2015-12-31 19:29 | 0.85 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 479.4 | 0 | 0
4621 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 18:42 | 2015-12-31 19:08 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.7
4622 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 18:46 | 2015-12-31 19:24 | 0.641 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 21.153 | 0 | 0
4623 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 18:49 | 2015-12-31 19:19 | 0.501 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.521 | 0 | 0
4624 | 0 | AYDIN | BUHARKENT |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 18:50 | 2015-12-31 19:20 | 0.496 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 0
4625 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 18:54 | 2015-12-31 19:45 | 0.843 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 33.72 | 0 | 0
4626 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 18:54 | 2015-12-31 20:55 | 2.008 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.056
4627 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 18:57 | 2015-12-31 20:06 | 1.148 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 91.84 | 0 | 0
4628 | 0 | DENİZLİ | GÜNEY |  | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 19:03 | 2015-12-31 20:07 | 1.07 | 0 | 5000 | 2 | 0 | 0 | 5350 | 2.14 | 0
4629 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 19:07 | 2015-12-31 19:49 | 0.706 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 290.872
4630 | 0 | MUĞLA | DATÇA |  | AG nötr iletkeni kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 19:09 | 2015-12-31 20:42 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 69.525
4631 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 19:10 | 2015-12-31 19:21 | 0.184 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.656 | 0 | 0
4632 | 0 | AYDIN | KOÇARLI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 19:12 | 2015-12-31 19:29 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.155
4633 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 19:20 | 2015-12-31 21:10 | 1.827 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.827 | 0 | 0
4634 | 0 | AYDIN | KUYUCAK |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 19:22 | 2015-12-31 20:09 | 0.779 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.779
4635 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 19:30 | 2015-12-31 20:19 | 0.818 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.36 | 0 | 0
4636 | 0 | MUĞLA | ULA |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 19:30 | 2015-12-31 19:51 | 0.344 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.064 | 0 | 0
4637 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 19:31 | 2015-12-31 20:24 | 0.878 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 0
4638 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 19:36 | 2015-12-31 20:03 | 0.449 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.429 | 0 | 0
4639 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 19:38 | 2015-12-31 20:31 | 0.891 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.711 | 0 | 0
4640 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 19:40 | 2015-12-31 21:20 | 1.659 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.885
4641 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 19:41 | 2015-12-31 21:18 | 1.623 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.345
4642 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 19:47 | 2015-12-31 20:30 | 0.711 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 24.885 | 0 | 0
4643 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 19:48 | 2015-12-31 20:01 | 0.221 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.442 | 0 | 0
4644 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 19:49 | 2015-12-31 22:08 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.8
4645 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 19:49 | 2015-12-31 20:23 | 0.568 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 255.6 | 0 | 0
4646 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 19:52 | 2016-01-01 00:39 | 4.779 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 76.464 | 0 | 0
4647 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 19:53 | 2015-12-31 20:05 | 0.202 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.222 | 0 | 0
4648 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 19:57 | 2015-12-31 20:14 | 0.277 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 0 | 0
4649 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 20:03 | 2015-12-31 20:50 | 0.776 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 77.6 | 0 | 0
4650 | 0 | DENİZLİ | MERKEZ |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 20:04 | 2015-12-31 20:39 | 0.582 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 0 | 0
4651 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG termik açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 20:09 | 2015-12-31 20:20 | 0.186 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.302 | 0 | 0
4652 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 20:10 | 2016-01-01 01:13 | 5.043 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50.43 | 0 | 0
4653 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 20:12 | 2015-12-31 21:08 | 0.934 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.802 | 0 | 0
4654 | 0 | DENİZLİ | ÇİVRİL |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 20:13 | 2015-12-31 20:46 | 0.549 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.235 | 0 | 0
4655 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 20:14 | 2015-12-31 20:39 | 0.408 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 0 | 0
4656 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 20:15 | 2015-12-31 22:38 | 2.39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 81.26 | 0 | 0
4657 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG atlama kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 20:20 | 2015-12-31 20:44 | 0.408 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 32.64 | 0 | 0
4658 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 20:22 | 2015-12-31 21:37 | 1.243 | 11 | 676 | 0 | 0 | 13.673 | 840.268 | 0 | 0
4659 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 20:25 | 2015-12-31 20:36 | 0.191 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.764 | 0 | 0
4660 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 20:27 | 2015-12-31 20:37 | 0.169 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5.577 | 0 | 0
4661 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 20:29 | 2015-12-31 21:45 | 1.271 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 44.485 | 0 | 0
4662 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 20:38 | 2016-01-01 00:32 | 3.908 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 78.16 | 0 | 0
4663 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 20:40 | 2015-12-31 22:41 | 2.015 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 68.51 | 0 | 0
4664 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG tel kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 20:44 | 2015-12-31 20:56 | 0.2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
4665 | 0 | MUĞLA | ULA |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 20:48 | 2015-12-31 22:04 | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.12
4666 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 20:55 | 2015-12-31 21:49 | 0.894 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.152 | 0 | 0
4667 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2015-12-31 21:01 | 2016-01-01 00:53 | 3.871 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.871 | 0 | 0
4668 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 21:03 | 2016-01-01 01:04 | 4.012 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 84.252 | 0 | 0
4669 | 0 | AYDIN | SÖKE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 21:09 | 2015-12-31 22:48 | 1.656 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.968 | 0 | 0
4670 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 21:10 | 2015-12-31 22:29 | 1.31 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0
4671 | 0 | AYDIN | KUŞADASI |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 21:13 | 2015-12-31 21:54 | 0.684 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.68 | 0 | 0
4672 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 21:15 | 2015-12-31 21:40 | 0.41 | 4 | 548 | 0 | 0 | 1.64 | 224.68 | 0 | 0
4673 | 0 | AYDIN | KUYUCAK |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 21:18 | 2015-12-31 22:43 | 1.409 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.409
4674 | 0 | MUĞLA | MİLAS |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 21:25 | 2015-12-31 21:33 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 53.972
4675 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 21:34 | 2015-12-31 21:47 | 0.22 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | 0
4676 | 0 | AYDIN | ÇİNE |  | AG klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 21:37 | 2015-12-31 22:18 | 0.685 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.7
4677 | 0 | AYDIN | DİDİM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 21:37 | 2015-12-31 22:07 | 0.496 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.992 | 0 | 0
4678 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 21:47 | 2015-12-31 21:57 | 0.173 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0
4679 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 21:57 | 2015-12-31 22:34 | 0.618 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.36
4680 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 22:04 | 2015-12-31 22:30 | 0.432 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 40.176 | 0 | 0
4681 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 22:25 | 2015-12-31 23:40 | 1.254 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.302 | 0 | 0
4682 | 0 | MUĞLA | ULA |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 22:27 | 2015-12-31 23:50 | 1.378 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.268
4683 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 22:40 | 2015-12-31 23:04 | 0.403 | 3 | 354 | 0 | 0 | 1.209 | 142.662 | 0 | 0
4684 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 22:42 | 2015-12-31 23:23 | 0.675 | 41 | 9246 | 0 | 0 | 27.675 | 6241.05 | 0 | 0
4685 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | OG Fİder Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 22:47 | 2015-12-31 23:14 | 0.453 | 3 | 758 | 0 | 0 | 1.359 | 343.374 | 0 | 0
4686 | 0 | MUĞLA | MENTEŞE |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 22:57 | 2015-12-31 23:29 | 0.525 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
4687 | 0 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 23:02 | 2016-01-01 00:52 | 1.828 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31.076 | 0 | 0
4688 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 23:10 | 2016-01-01 00:03 | 0.881 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.643 | 0 | 0
4689 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 23:11 | 2015-12-31 23:55 | 0.728 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 32.76 | 0 | 0
4690 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 23:17 | 2015-12-31 23:29 | 0.198 | 1 | 256 | 0 | 0 | 0.198 | 50.688 | 0 | 0
4691 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 23:19 | 2015-12-31 23:34 | 0.258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0
4692 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 23:22 | 2015-12-31 23:43 | 0.351 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.106 | 0 | 0
4693 | 0 | MUĞLA | ORTACA |  | AG Sehim Bozukluğu ve İletken Dolaşıklığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 23:25 | 2016-01-01 01:15 | 1.836 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.54 | 0 | 0
4694 | 0 | MUĞLA | DALAMAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 23:25 | 2016-01-01 00:28 | 1.049 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.98 | 0 | 0
4695 | 0 | MUĞLA | FETHİYE |  | OG Fİder Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 23:29 | 2016-01-01 00:26 | 0.957 | 3 | 619 | 0 | 0 | 2.871 | 592.383 | 0 | 0
4696 | 0 | DENİZLİ | TAVAS |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 23:38 | 2016-01-01 00:27 | 0.825 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0
4697 | 0 | MUĞLA | BODRUM |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 23:38 | 2016-01-01 00:20 | 0.707 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 65.751 | 0 | 0
4698 | 0 | MUĞLA | SEYDİKEMER |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 23:40 | 2015-12-31 23:51 | 0.182 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0
4699 | 0 | AYDIN | EFELER |  | AG Branşman Kablosu Arızası | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 23:44 | 2015-12-31 23:47 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.041
4700 | 0 | MUĞLA | YATAĞAN |  | AG sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2015-12-31 23:54 | 2016-01-01 00:51 | 0.952 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.616

## TABLO 5-ARALIK
A) OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | Dağıtım-OG | Dağıtım-AG | TOPLAM | Dağıtım-OG | Dağıtım-AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.004076 | 4.3076 | 4.3117 | 0.0037802 | 2.2977 | 2.3015 | 6.6132
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.068247 | 15.9299 | 15.9981 | 0.009645 | 5.8477 | 5.8573 | 21.8555
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.0031158 | 1.2494 | 1.2525 | 0.00099593 | 0.04556 | 0.046556 | 1.299
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Güvenlik | 1.3933e-05 | 0.019925 | 0.019939 | 0 | 0 | 0 | 0.019939
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.4703 | 2.4703 | 0 | 0.65481 | 0.65481 | 3.1252
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.070939 | 0.070939 | 0 | 0.0035377 | 0.0035377 | 0.074476
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.075453 | 24.0481 | 24.1235 | 0.014421 | 8.8493 | 8.8637 | 32.9873
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | Dağıtım-OG | Dağıtım-AG | TOPLAM | Dağıtım-OG | Dağıtım-AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 2.8275e-05 | 1.9822 | 1.9822 | 0.00065861 | 3.2931 | 3.2937 | 5.2759
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.018447 | 11.4968 | 11.5152 | 0.087225 | 13.8469 | 13.9341 | 25.4493
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.81427 | 0.81427 | 0 | 0.076765 | 0.076765 | 0.89103
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.018475 | 14.2933 | 14.3117 | 0.087883 | 17.2167 | 17.3046 | 31.6163
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | Dağıtım-OG | Dağıtım-AG | TOPLAM | Dağıtım-OG | Dağıtım-AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.00010818 | 0.093775 | 0.093884 | 9.8554e-05 | 0.043231 | 0.04333 | 0.13721
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0014466 | 0.44393 | 0.44537 | 0.00022033 | 0.10159 | 0.10181 | 0.54719
Dağıtım-OG | Dışsal | 3.0586e-05 | 0.035132 | 0.035162 | 1.9824e-05 | 0.00075105 | 0.00077087 | 0.035933
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Güvenlik | 1.1328e-06 | 0.0016199 | 0.001621 | 0 | 0 | 0 | 0.001621
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.034057 | 0.034057 | 0 | 0.006543 | 0.006543 | 0.0406
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.0012376 | 0.0012376 | 0 | 6.0038e-05 | 6.0038e-05 | 0.0012976
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.0015865 | 0.60975 | 0.61133 | 0.00033871 | 0.15218 | 0.15252 | 0.76385
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | Dağıtım-OG | Dağıtım-AG | TOPLAM | Dağıtım-OG | Dağıtım-AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 4.5312e-06 | 0.0044179 | 0.0044224 | 1.1328e-06 | 0.0056646 | 0.0056657 | 0.010088
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.00010082 | 0.061307 | 0.061408 | 0.0002798 | 0.041757 | 0.042036 | 0.10344
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0045788 | 0.0045788 | 0 | 0.00030925 | 0.00030925 | 0.004888
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.00010535 | 0.070304 | 0.070409 | 0.00028093 | 0.04773 | 0.048011 | 0.11842
E) OKSIKkısa
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR
KAYNAK | Dağıtım-OG | Dağıtım-AG | TOPLAM | Dağıtım-OG | Dağıtım-AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0.00011271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | 2.3222e-05 | 0.011598 | 0.011621 | 1.1328e-06 | 0.0033978 | 0.003399 | 0.01502
GENEL TOPLAM | 0.00013594 | 0.011598 | 0.011621 | 1.1328e-06 | 0.0033978 | 0.003399 | 0.01502