## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2026
Dönem | NİSAN
İli | AYDIN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 218.4968 | 16.8665 | 17.004 | 64.9006 | 23.7882 | 23.9609 | 64.8469 | 55.825 | 55.9357 | 19.9751
DAĞITIM–OG | Dışsal | 5.6863 | 3.6 | 3.6077 | 5.0497 | 7.5795 | 7.5689 | 0.11616 | 0 | 0.0014246 | 3.9301
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 4.2745 | 0.22749 | 0.24245 | 2.6943 | 0 | 0.011318 | 0 | 0 | 0 | 0.19957
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.3023 | 5.2827 | 0 | 5.0771 | 5.0558 | 0 | 7.2238 | 7.1352 | 5.3517
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.41012 | 0.40861 | 0 | 0.57795 | 0.57552 | 0 | 0.0022098 | 0.0021827 | 0.40867
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027928 | 0.027811 | 0 | 0.24829 | 0.24524 | 0.016638
Genel Toplam |  | 228.4576 | 26.4065 | 26.5455 | 72.6446 | 37.0507 | 37.2002 | 64.9631 | 63.2993 | 63.3197 | 29.8818
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 135.1918 | 83.938 | 84.1274 | 63.8038 | 53.3007 | 53.3448 | 100.0593 | 72.2354 | 72.5766 | 79.5194
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 68.145 | 50.9656 | 51.0291 | 70.7083 | 26.785 | 26.9695 | 140.951 | 128.6097 | 128.761 | 52.0369
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 1.6581 | 4.1506 | 4.1414 | 1.414 | 2.0538 | 2.0511 | 2.1176 | 25.7885 | 25.4982 | 5.0048
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 204.9949 | 139.0542 | 139.2978 | 135.9261 | 82.1395 | 82.3654 | 243.1279 | 226.6335 | 226.8358 | 136.5611
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.5128 | 0.5218 | 0.52546 | 1.5372 | 0.75779 | 0.76106 | 1.6306 | 1.2142 | 1.2193 | 0.5929
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.099655 | 0.051795 | 0.051972 | 0.12739 | 0.17937 | 0.17915 | 0.0035524 | 0 | 4.3566e-05 | 0.065716
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.057877 | 0.017112 | 0.017262 | 0.019108 | 0 | 8.027e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.014116
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.044065 | 0.043902 | 0 | 0.040331 | 0.040162 | 0 | 0.052995 | 0.052345 | 0.043865
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0023996 | 0.0023908 | 0 | 0.002678 | 0.0026668 | 0 | 0.00011027 | 0.00010892 | 0.0023054
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001039 | 0.0010346 | 0 | 0.0021613 | 0.0021348 | 0.00024766
Genel Toplam |  | 1.6704 | 0.63717 | 0.64099 | 1.6837 | 0.98121 | 0.98416 | 1.6341 | 1.2694 | 1.2739 | 0.71915
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.44346 | 0.2768 | 0.27742 | 0.19958 | 0.17053 | 0.17065 | 0.31439 | 0.22389 | 0.225 | 0.26078
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.33538 | 0.22948 | 0.22987 | 0.68365 | 0.26313 | 0.2649 | 0.55773 | 0.53381 | 0.5341 | 0.25058
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0045995 | 0.012226 | 0.012197 | 0.0042463 | 0.010945 | 0.010917 | 0.0053286 | 0.063162 | 0.062452 | 0.014701
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.78344 | 0.51851 | 0.51949 | 0.88747 | 0.44461 | 0.44647 | 0.87744 | 0.82086 | 0.82155 | 0.52606
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 1.0395 | 0.44893 | 0.45111 | 2.327 | 1.2119 | 1.2165 | 2.0444 | 1.584 | 1.5897 | 0.61092
DAĞITIM–AG |  | 0 | 3.1275e-05 | 3.1159e-05 | 0 | 0.00022391 | 0.00022297 | 0 | 0 | 0 | 5.4393e-05
Genel Toplam |  | 1.0395 | 0.44896 | 0.45114 | 2.327 | 1.2121 | 1.2168 | 2.0444 | 1.584 | 1.5897 | 0.61098
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2609 | 703440 | 706049 | 471 | 111650 | 112121 | 563 | 45344 | 45907 | 864077
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.