## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | OCAK
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.9666 | 1.0611 | 1.0606 | 0.75371 | 0.6543 | 0.6552 | 0.24692
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 58.0521 | 32.1905 | 32.3137 | 84.4437 | 50.7645 | 50.9434 | 107.8793 | 96.5804 | 96.6832 | 41.9468
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.76088 | 0.59937 | 0.60014 | 4.3796 | 3.8228 | 3.8258 | 2.0048 | 1.9935 | 1.9936 | 1.291
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.063667 | 0.11312 | 0.11288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082282
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 13.62 | 13.5551 | 0 | 16.808 | 16.7187 | 0 | 23.1175 | 22.9071 | 15.0328
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.56261 | 0.55993 | 0 | 0.77732 | 0.77319 | 0 | 0.16325 | 0.16176 | 0.55648
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.037253 | 0.037075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027024
Genel Toplam |  | 58.8766 | 47.1229 | 47.1789 | 89.7898 | 73.2337 | 73.3217 | 110.6378 | 122.5089 | 122.4009 | 59.1834
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 18.512 | 15.5629 | 15.577 | 23.134 | 14.5033 | 14.5491 | 22.3877 | 17.7761 | 17.818 | 15.6258
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 53.2973 | 31.3186 | 31.4233 | 87.2416 | 40.7793 | 41.0262 | 66.2205 | 45.615 | 45.8026 | 34.5052
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.6683 | 2.6556 | 0 | 7.3712 | 7.332 | 0 | 5.7375 | 5.6852 | 3.7584
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 71.8093 | 49.5499 | 49.6559 | 110.3756 | 62.6537 | 62.9073 | 88.6082 | 69.1286 | 69.3059 | 53.8894
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.039942 | 0.043848 | 0.043827 | 0.031145 | 0.027037 | 0.027075 | 0.010203
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.2279 | 0.71574 | 0.71818 | 1.9567 | 1.2182 | 1.2222 | 1.9899 | 1.9074 | 1.9081 | 0.92353
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.0093129 | 0.0052183 | 0.0052378 | 0.13811 | 0.057385 | 0.057814 | 0.044082 | 0.027794 | 0.027943 | 0.016498
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.0007551 | 0.0013416 | 0.0013388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00097587
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.097508 | 0.097044 | 0 | 0.099619 | 0.09909 | 0 | 0.12292 | 0.1218 | 0.099873
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0037694 | 0.0037514 | 0 | 0.0035295 | 0.0035108 | 0 | 0.00062068 | 0.00061503 | 0.0033961
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 9.6991e-05 | 9.6529e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.036e-05
Genel Toplam |  | 1.238 | 0.82367 | 0.82565 | 2.1347 | 1.4226 | 1.4264 | 2.0652 | 2.0858 | 2.0856 | 1.0546
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.068714 | 0.057923 | 0.057974 | 0.086141 | 0.053897 | 0.054068 | 0.082894 | 0.065823 | 0.065979 | 0.058109
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.27297 | 0.20067 | 0.20102 | 0.29548 | 0.13869 | 0.13952 | 0.22952 | 0.15912 | 0.15976 | 0.18637
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0097082 | 0.0096619 | 0 | 0.023915 | 0.023788 | 0 | 0.015042 | 0.014905 | 0.012601
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.34168 | 0.26831 | 0.26866 | 0.38162 | 0.2165 | 0.21738 | 0.31241 | 0.23998 | 0.24064 | 0.25708
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.34521 | 0.22346 | 0.22404 | 0.40327 | 0.34795 | 0.34825 | 0.56349 | 0.47776 | 0.47854 | 0.27077
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.34521 | 0.22346 | 0.22404 | 0.40327 | 0.34795 | 0.34825 | 0.56349 | 0.47776 | 0.47854 | 0.27077
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 7946 | 1659943 | 1667889 | 2078 | 389002 | 391080 | 2087 | 227169 | 229256 | 2288225
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.