## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EYLÜL
İli | MUĞLA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 7.4192 | 5.3312 | 5.3411 | 15.7732 | 18.9603 | 18.944 | 1.9985 | 3.2166 | 3.2066 | 8.5551
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 63.9532 | 41.539 | 41.6451 | 143.3563 | 89.8376 | 90.1119 | 161.8837 | 155.5568 | 155.6091 | 71.1934
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.9519 | 1.7877 | 1.7885 | 0.29036 | 0.0066498 | 0.0081038 | 1.1335 | 3.6724 | 3.6514 | 1.6035
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 2.0147 | 1.0485 | 1.0531 | 3.1881 | 1.1757 | 1.186 | 1.8227 | 1.7631 | 1.7635 | 1.1934
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.7215 | 6.6897 | 0 | 9.2543 | 9.2069 | 0 | 14.5058 | 14.3859 | 8.4889
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.72256 | 0.71914 | 0 | 0.42312 | 0.42095 | 0 | 0.46003 | 0.45623 | 0.60258
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2068 | 0.20509 | 0.03053
Genel Toplam |  | 75.3391 | 57.1505 | 57.2366 | 162.6079 | 119.6577 | 119.8779 | 166.8384 | 179.3815 | 179.2778 | 91.6674
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 12.2757 | 5.8774 | 5.9077 | 61.4934 | 32.5099 | 32.6585 | 51.4486 | 26.7184 | 26.9227 | 15.9813
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 80.593 | 47.7871 | 47.9424 | 93.2017 | 54.5801 | 54.7781 | 104.6922 | 93.4119 | 93.5051 | 56.4996
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.478 | 7.4426 | 0 | 3.5635 | 3.5452 | 0 | 3.7168 | 3.6861 | 5.8715
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 92.8687 | 61.1424 | 61.2926 | 154.6952 | 90.6535 | 90.9818 | 156.1408 | 123.8471 | 124.1139 | 78.3524
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.15492 | 0.11153 | 0.11173 | 0.092836 | 0.12613 | 0.12596 | 0.041485 | 0.058644 | 0.058503 | 0.1075
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.8882 | 1.2608 | 1.2638 | 3.2533 | 2.4034 | 2.4077 | 4.2926 | 4.2549 | 4.2552 | 2.0061
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.030695 | 0.025741 | 0.025764 | 0.0030272 | 3.1189e-05 | 4.6544e-05 | 0.016376 | 0.049677 | 0.049402 | 0.022606
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.061871 | 0.030058 | 0.030209 | 0.10595 | 0.041814 | 0.042143 | 0.065502 | 0.056234 | 0.056311 | 0.037193
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.042839 | 0.042637 | 0 | 0.048452 | 0.048204 | 0 | 0.081627 | 0.080953 | 0.049786
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0041555 | 0.0041359 | 0 | 0.0032437 | 0.0032271 | 0 | 0.0024829 | 0.0024624 | 0.0036508
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011005 | 0.0010914 | 0.00016247
Genel Toplam |  | 2.1357 | 1.4751 | 1.4782 | 3.4551 | 2.623 | 2.6273 | 4.4159 | 4.5047 | 4.5039 | 2.227
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.030216 | 0.014467 | 0.014541 | 0.15136 | 0.080021 | 0.080387 | 0.12664 | 0.065766 | 0.066269 | 0.039337
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.39472 | 0.20623 | 0.20712 | 0.31382 | 0.19035 | 0.19099 | 0.45524 | 0.37777 | 0.37841 | 0.22843
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022801 | 0.022693 | 0 | 0.011587 | 0.011527 | 0 | 0.014843 | 0.01472 | 0.018607
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.42494 | 0.24349 | 0.24435 | 0.46519 | 0.28196 | 0.2829 | 0.58188 | 0.45838 | 0.4594 | 0.28637
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.32518 | 0.19127 | 0.1919 | 0.41171 | 0.36268 | 0.36294 | 0.79367 | 0.8514 | 0.85092 | 0.33441
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.32518 | 0.19127 | 0.1919 | 0.41171 | 0.36268 | 0.36294 | 0.79367 | 0.8514 | 0.85092 | 0.33441
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2085 | 438452 | 440537 | 991 | 192374 | 193365 | 916 | 109951 | 110867 | 744769
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.